## System Step3 vs Step4
| Step 3 | Step 4 | change | change [%]
heat produced [MWh] | 2868.314 | 3070.399 | 202.084 | 7.045
of which network losses [MWh] | 0 | 202.084 | 202.084
peak load [MW] | 0.613 | 0.636 | 0.023 | 3.766
installed capacity [MW] | 0.613 | 0.636 | 0.023 | 3.766
annualised CAPEX [EUR/yr] | 33109.022 | 34743.271 | 1634.248 | 4.936
fuel/electricity cost [EUR/yr] | 41572.618 | 44319.336 | 2746.718 | 6.607
variable O&M [EUR/yr] | 8501.137 | 9101.808 | 600.671 | 7.066
operating cost [EUR/yr] | 50073.755 | 53421.144 | 3347.389 | 6.685
total annual cost [EUR/yr] | 83182.777 | 88164.414 | 4981.637 | 5.989
cost per MWh delivered to consumers [EUR/MWh] | 29.001 | 30.737 | 1.737 | 5.989
CO2 [t/yr] | 26.324 | 27.862 | 1.538 | 5.842
delivered / produced heat [%] | 100 | 93.418 | -6.582 | -6.582

## Units Step3 vs Step4
| Step 3 | [7 empty] | Step 4 | [7 empty] | Change
| capacity [MW] | heat [MWh] | share of heat [%] | full-load hours [h] | hours at max capacity [h] | operating cost [EUR] | total cost [EUR] | CO2 [t] | capacity [MW] | heat [MWh] | share of heat [%] | full-load hours [h] | hours at max capacity [h] | operating cost [EUR] | total cost [EUR] | CO2 [t] | capacity [MW] | heat [MWh] | share of heat [%] | full-load hours [h] | hours at max capacity [h] | operating cost [EUR] | total cost [EUR] | CO2 [t]
heat pump station | 0.199 | 1423.475 | 49.628 | 7158.901 | 5486 | 22537.145 | 38479.385 | 11.939 | 0.2 | 1459.222 | 47.526 | 7296.111 | 5712 | 23057.718 | 39092.974 | 12.239 | 0.001 | 35.747 | -2.102 | 137.21 | 226 | 520.573 | 613.588 | 0.3
biomass boiler | 0.005 | 11.575 | 0.404 | 2256.278 | 2187 | 342.206 | 615.193 | 0 | 0.013 | 30.899 | 1.006 | 2355.683 | 2187 | 913.525 | 1611.52 | 0 | 0.008 | 19.324 | 0.603 | 99.404 | 0 | 571.319 | 996.326 | 0
electric boiler | 0.132 | 134.332 | 4.683 | 1016.992 | 236 | 6225.533 | 7815.387 | 3.528 | 0.132 | 134.613 | 4.384 | 1019.123 | 236 | 6232.459 | 7822.313 | 3.535 | 0 | 0.281 | -0.299 | 2.131 | 0 | 6.926 | 6.926 | 0.007
gas boiler | 0.09 | 4.393 | 0.153 | 48.582 | 3 | 441.836 | 826.747 | 0 | 0.09 | 4.393 | 0.143 | 48.582 | 3 | 441.836 | 826.747 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
heat pump supermarket | 0.186 | 1294.54 | 45.132 | 6956.982 | 5437 | 20527.035 | 35446.065 | 10.857 | 0.2 | 1441.272 | 46.941 | 7206.359 | 5546 | 22775.606 | 38810.861 | 12.088 | 0.014 | 146.731 | 1.808 | 249.377 | 109 | 2248.571 | 3364.797 | 1.231
TOTAL | 0.613 | 2868.314 | 100 |  |  | 50073.755 | 83182.777 | 26.324 | 0.636 | 3070.399 | 100 |  |  | 53421.144 | 88164.414 | 27.862 | 0.023 | 202.084 | 0 |  |  | 3347.389 | 4981.637 | 1.538

## Capacity headroom
| site limit [MW] | capacity Step 3 [MW] | capacity Step 4 [MW] | use of limit Step 3 [%] | use of limit Step 4 [%] | hours at max Step 3 [h] | hours at max Step 4 [h]
heat pump station | 0.2 | 0.199 | 0.2 | 99.42 | 100 | 5486 | 5712
biomass boiler | 0.15 | 0.005 | 0.013 | 3.42 | 8.744 | 2187 | 2187
electric boiler | 0.15 | 0.132 | 0.132 | 88.058 | 88.058 | 236 | 236
gas boiler | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 60.277 | 60.277 | 3 | 3
heat pump supermarket | 0.2 | 0.186 | 0.2 | 93.039 | 100 | 5437 | 5546
TOTAL | 0.85 | 0.613 | 0.636 | 72.065 | 74.779

## Unit summary Step4
| capacity [MW] | heat [MWh] | input energy [MWh] | share of heat [%] | full-load hours [h] | hours at max capacity [h] | annualised capex [EUR] | fuel/electricity cost [EUR] | var O&M cost [EUR] | CO2 [t] | CO2 cost [EUR] | total cost [EUR] | operating cost [EUR]
heat pump station | 0.2 | 1459.222 | 470.717 | 47.526 | 7296.111 | 5712 | 16035.255 | 18577.906 | 4479.812 | 12.239 | 0 | 39092.974 | 23057.718
biomass boiler | 0.013 | 30.899 | 30.593 | 1.006 | 2355.683 | 2187 | 697.995 | 849.256 | 64.269 | 0 | 0 | 1611.52 | 913.525
electric boiler | 0.132 | 134.613 | 135.973 | 4.384 | 1019.123 | 236 | 1589.854 | 6104.576 | 127.883 | 3.535 | 0 | 7822.313 | 6232.459
gas boiler | 0.09 | 4.393 | 4.265 | 0.143 | 48.582 | 3 | 384.911 | 436.697 | 5.139 | 0 | 0 | 826.747 | 441.836
heat pump supermarket | 0.2 | 1441.272 | 464.926 | 46.941 | 7206.359 | 5546 | 16035.255 | 18350.902 | 4424.704 | 12.088 | 0 | 38810.861 | 22775.606
TOTAL | 0.636 | 3070.399 | 1106.474 | 100 |  |  | 34743.271 | 44319.336 | 9101.808 | 27.862 | 0 | 88164.414 | 53421.144

## Hours at capacity
month | heat pump station | biomass boiler | electric boiler | gas boiler | heat pump supermarket
1 | 702 | 597 | 52 | 2 | 704
2 | 633 | 561 | 81 | 1 | 625
3 | 566 | 316 | 5 | 0 | 574
4 | 415 | 77 | 3 | 0 | 412
5 | 362 | 15 | 27 | 0 | 377
6 | 363 | 0 | 37 | 0 | 320
7 | 393 | 0 | 0 | 0 | 351
8 | 409 | 0 | 0 | 0 | 335
9 | 371 | 1 | 0 | 0 | 355
10 | 376 | 21 | 1 | 0 | 405
11 | 494 | 181 | 4 | 0 | 458
12 | 628 | 418 | 26 | 0 | 630

## Monthly heat (MWh)
date | heat pump station | biomass boiler | electric boiler | gas boiler | heat pump supermarket | demand
2019-01-01 | 148.154 | 8.195 | 36.69 | 1.482 | 148.21 | 342.731
2019-02-01 | 133.686 | 7.543 | 41.31 | 2.363 | 133.69 | 318.592
2019-03-01 | 142.58 | 4.635 | 13.196 | 0.047 | 142.226 | 302.685
2019-04-01 | 127.769 | 1.202 | 2.179 | 0 | 128.449 | 259.599
2019-05-01 | 110.184 | 0.22 | 3.784 | 0 | 113.008 | 227.196
2019-06-01 | 96.441 | 0 | 4.887 | 0 | 91.115 | 192.443
2019-07-01 | 97.687 | 0 | 0 | 0 | 91.56 | 189.247
2019-08-01 | 102.538 | 0 | 0 | 0 | 93.094 | 195.632
2019-09-01 | 106.425 | 0.043 | 0.002 | 0 | 103.496 | 209.966
2019-10-01 | 117.572 | 0.378 | 0.553 | 0 | 121.673 | 240.176
2019-11-01 | 130.8 | 2.71 | 7.221 | 0.012 | 129.438 | 270.181
2019-12-01 | 145.386 | 5.973 | 24.791 | 0.488 | 145.313 | 321.95

## Hourly dispatch (MW)
date | heat pump station | biomass boiler | electric boiler | gas boiler | heat pump supermarket | demand
2019-01-01 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.379
2019-01-01 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1767 | 0.3767
2019-01-01 02:00 | 0.1746 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3746
2019-01-01 03:00 | 0.1722 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3722
2019-01-01 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.383
2019-01-01 05:00 | 0.1826 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3826
2019-01-01 06:00 | 0.2 | 0 | 0.0257 | 0 | 0.2 | 0.4257
2019-01-01 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0346 | 0 | 0.2 | 0.4477
2019-01-01 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0251 | 0 | 0.2 | 0.4383
2019-01-01 09:00 | 0.2 | 0 | 0.0397 | 0 | 0.2 | 0.4397
2019-01-01 10:00 | 0.2 | 0 | 0.0461 | 0 | 0.2 | 0.4461
2019-01-01 11:00 | 0.2 | 0 | 0.1104 | 0 | 0.2 | 0.5104
2019-01-01 12:00 | 0.2 | 0 | 0.0847 | 0 | 0.2 | 0.4847
2019-01-01 13:00 | 0.2 | 0 | 0.0688 | 0 | 0.2 | 0.4688
2019-01-01 14:00 | 0.2 | 0 | 0.0446 | 0 | 0.2 | 0.4446
2019-01-01 15:00 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.2 | 0.41
2019-01-01 16:00 | 0.2 | 0.0084 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4084
2019-01-01 17:00 | 0.2 | 0.0113 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4113
2019-01-01 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0951 | 0 | 0.2 | 0.5083
2019-01-01 19:00 | 0.2 | 0.0026 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4026
2019-01-01 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.003 | 0 | 0.2 | 0.4161
2019-01-01 21:00 | 0.2 | 0.0073 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4073
2019-01-01 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1968 | 0.3968
2019-01-01 23:00 | 0.1844 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3844
2019-01-02 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1803 | 0.3803
2019-01-02 01:00 | 0.1776 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3776
2019-01-02 02:00 | 0.1767 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3767
2019-01-02 03:00 | 0.1788 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3788
2019-01-02 04:00 | 0.1846 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3846
2019-01-02 05:00 | 0.1886 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3886
2019-01-02 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0202 | 0 | 0.2 | 0.4333
2019-01-02 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.048 | 0 | 0.2 | 0.4611
2019-01-02 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0319 | 0 | 0.2 | 0.445
2019-01-02 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0335 | 0 | 0.2 | 0.4466
2019-01-02 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0413 | 0 | 0.2 | 0.4544
2019-01-02 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0939 | 0 | 0.2 | 0.507
2019-01-02 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0627 | 0 | 0.2 | 0.4758
2019-01-02 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0358 | 0 | 0.2 | 0.4489
2019-01-02 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0221 | 0 | 0.2 | 0.4352
2019-01-02 15:00 | 0.2 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4125
2019-01-02 16:00 | 0.2 | 0.0108 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4108
2019-01-02 17:00 | 0.2 | 0.0058 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4058
2019-01-02 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0994 | 0 | 0.2 | 0.5126
2019-01-02 19:00 | 0.2 | 0.0118 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4118
2019-01-02 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0114 | 0 | 0.2 | 0.4245
2019-01-02 21:00 | 0.2 | 0.0113 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4113
2019-01-02 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1982 | 0.3982
2019-01-02 23:00 | 0.1789 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3789
2019-01-03 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1777 | 0.3777
2019-01-03 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.376
2019-01-03 02:00 | 0.1722 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3722
2019-01-03 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1727 | 0.3727
2019-01-03 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1754 | 0.3754
2019-01-03 05:00 | 0.1811 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3811
2019-01-03 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0242 | 0 | 0.2 | 0.4373
2019-01-03 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0486 | 0 | 0.2 | 0.4618
2019-01-03 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0334 | 0 | 0.2 | 0.4465
2019-01-03 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0301 | 0 | 0.2 | 0.4432
2019-01-03 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0345 | 0 | 0.2 | 0.4476
2019-01-03 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0974 | 0 | 0.2 | 0.5105
2019-01-03 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0726 | 0 | 0.2 | 0.4857
2019-01-03 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0508 | 0 | 0.2 | 0.464
2019-01-03 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0467 | 0 | 0.2 | 0.4598
2019-01-03 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0173 | 0 | 0.2 | 0.4304
2019-01-03 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0206 | 0 | 0.2 | 0.4337
2019-01-03 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0201 | 0 | 0.2 | 0.4332
2019-01-03 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1186 | 0 | 0.2 | 0.5317
2019-01-03 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.022 | 0 | 0.2 | 0.4352
2019-01-03 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0305 | 0 | 0.2 | 0.4436
2019-01-03 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0146 | 0 | 0.2 | 0.4277
2019-01-03 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0016 | 0 | 0.2 | 0.4148
2019-01-03 23:00 | 0.1943 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3943
2019-01-04 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 0.3872
2019-01-04 01:00 | 0.1849 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3849
2019-01-04 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1856 | 0.3856
2019-01-04 03:00 | 0.1815 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3815
2019-01-04 04:00 | 0.1865 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3865
2019-01-04 05:00 | 0.1969 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3969
2019-01-04 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0425 | 0 | 0.2 | 0.4557
2019-01-04 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0816 | 0 | 0.2 | 0.4947
2019-01-04 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0647 | 0 | 0.2 | 0.4778
2019-01-04 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0698 | 0 | 0.2 | 0.483
2019-01-04 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0659 | 0 | 0.2 | 0.4791
2019-01-04 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1304 | 0 | 0.2 | 0.5436
2019-01-04 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1069 | 0 | 0.2 | 0.52
2019-01-04 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0809 | 0 | 0.2 | 0.494
2019-01-04 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0658 | 0 | 0.2 | 0.479
2019-01-04 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0304 | 0 | 0.2 | 0.4435
2019-01-04 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.028 | 0 | 0.2 | 0.4411
2019-01-04 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0232 | 0 | 0.2 | 0.4363
2019-01-04 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1303 | 0 | 0.2 | 0.5435
2019-01-04 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0208 | 0 | 0.2 | 0.4339
2019-01-04 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0413 | 0 | 0.2 | 0.4544
2019-01-04 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0286 | 0 | 0.2 | 0.4417
2019-01-04 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0094 | 0 | 0.2 | 0.4225
2019-01-04 23:00 | 0.1968 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3968
2019-01-05 | 0.1905 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3905
2019-01-05 01:00 | 0.1907 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3907
2019-01-05 02:00 | 0.1855 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3855
2019-01-05 03:00 | 0.1879 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3879
2019-01-05 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1958 | 0.3958
2019-01-05 05:00 | 0.2 | 0.0008 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4008
2019-01-05 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0353 | 0 | 0.2 | 0.4484
2019-01-05 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.071 | 0 | 0.2 | 0.4841
2019-01-05 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0176 | 0 | 0.2 | 0.4308
2019-01-05 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0149 | 0 | 0.2 | 0.4281
2019-01-05 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0508 | 0 | 0.2 | 0.4639
2019-01-05 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1034 | 0 | 0.2 | 0.5165
2019-01-05 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0676 | 0 | 0.2 | 0.4807
2019-01-05 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.051 | 0 | 0.2 | 0.4641
2019-01-05 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0458 | 0 | 0.2 | 0.459
2019-01-05 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0405 | 0 | 0.2 | 0.4536
2019-01-05 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0482 | 0 | 0.2 | 0.4613
2019-01-05 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0364 | 0 | 0.2 | 0.4495
2019-01-05 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0048 | 0.2 | 0.55
2019-01-05 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0272 | 0 | 0.2 | 0.4403
2019-01-05 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0297 | 0 | 0.2 | 0.4428
2019-01-05 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0258 | 0 | 0.2 | 0.4389
2019-01-05 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0196 | 0 | 0.2 | 0.4327
2019-01-05 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0029 | 0 | 0.2 | 0.416
2019-01-06 | 0.2 | 0.011 | 0 | 0 | 0.2 | 0.411
2019-01-06 01:00 | 0.2 | 0.0108 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4108
2019-01-06 02:00 | 0.2 | 0.0074 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4074
2019-01-06 03:00 | 0.1998 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3998
2019-01-06 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0025 | 0 | 0.2 | 0.4156
2019-01-06 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0119 | 0 | 0.2 | 0.425
2019-01-06 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.048 | 0 | 0.2 | 0.4611
2019-01-06 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0713 | 0 | 0.2 | 0.4844
2019-01-06 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0318 | 0 | 0.2 | 0.4449
2019-01-06 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0474 | 0 | 0.2 | 0.4605
2019-01-06 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0484 | 0 | 0.2 | 0.4615
2019-01-06 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1229 | 0 | 0.2 | 0.536
2019-01-06 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0897 | 0 | 0.2 | 0.5028
2019-01-06 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0568 | 0 | 0.2 | 0.4699
2019-01-06 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0421 | 0 | 0.2 | 0.4552
2019-01-06 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0419 | 0 | 0.2 | 0.455
2019-01-06 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0423 | 0 | 0.2 | 0.4555
2019-01-06 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0293 | 0 | 0.2 | 0.4424
2019-01-06 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0103 | 0.2 | 0.5555
2019-01-06 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0375 | 0 | 0.2 | 0.4506
2019-01-06 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0408 | 0 | 0.2 | 0.4539
2019-01-06 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0349 | 0 | 0.2 | 0.448
2019-01-06 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0111 | 0 | 0.2 | 0.4242
2019-01-06 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0163 | 0 | 0.2 | 0.4294
2019-01-07 | 0.2 | 0.0131 | 0.0049 | 0 | 0.2 | 0.418
2019-01-07 01:00 | 0.2 | 0.0123 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4123
2019-01-07 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0003 | 0 | 0.2 | 0.4134
2019-01-07 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0007 | 0 | 0.2 | 0.4138
2019-01-07 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0048 | 0 | 0.2 | 0.418
2019-01-07 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0128 | 0 | 0.2 | 0.426
2019-01-07 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0641 | 0 | 0.2 | 0.4772
2019-01-07 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0945 | 0 | 0.2 | 0.5076
2019-01-07 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.092 | 0 | 0.2 | 0.5051
2019-01-07 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0964 | 0 | 0.2 | 0.5095
2019-01-07 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1008 | 0 | 0.2 | 0.5139
2019-01-07 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0219 | 0.2 | 0.5671
2019-01-07 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1304 | 0 | 0.2 | 0.5435
2019-01-07 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1059 | 0 | 0.2 | 0.5191
2019-01-07 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0903 | 0 | 0.2 | 0.5034
2019-01-07 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0654 | 0 | 0.2 | 0.4785
2019-01-07 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0504 | 0 | 0.2 | 0.4635
2019-01-07 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0474 | 0 | 0.2 | 0.4605
2019-01-07 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0151 | 0.2 | 0.5603
2019-01-07 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0365 | 0 | 0.2 | 0.4496
2019-01-07 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.042 | 0 | 0.2 | 0.4552
2019-01-07 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0404 | 0 | 0.2 | 0.4535
2019-01-07 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0188 | 0 | 0.2 | 0.432
2019-01-07 23:00 | 0.2 | 0.0102 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4102
2019-01-08 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1988 | 0.3988
2019-01-08 01:00 | 0.1971 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3971
2019-01-08 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1939 | 0.3939
2019-01-08 03:00 | 0.1945 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3945
2019-01-08 04:00 | 0.2 | 0.0069 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4069
2019-01-08 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0057 | 0 | 0.2 | 0.4188
2019-01-08 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0655 | 0 | 0.2 | 0.4786
2019-01-08 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0996 | 0 | 0.2 | 0.5128
2019-01-08 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0628 | 0 | 0.2 | 0.4759
2019-01-08 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0634 | 0 | 0.2 | 0.4765
2019-01-08 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0545 | 0 | 0.2 | 0.4676
2019-01-08 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1237 | 0 | 0.2 | 0.5368
2019-01-08 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0947 | 0 | 0.2 | 0.5078
2019-01-08 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0705 | 0 | 0.2 | 0.4836
2019-01-08 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0615 | 0 | 0.2 | 0.4747
2019-01-08 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0288 | 0 | 0.2 | 0.4419
2019-01-08 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0209 | 0 | 0.2 | 0.4341
2019-01-08 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.029 | 0 | 0.2 | 0.4422
2019-01-08 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1291 | 0 | 0.2 | 0.5422
2019-01-08 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0424 | 0 | 0.2 | 0.4555
2019-01-08 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0406 | 0 | 0.2 | 0.4538
2019-01-08 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.035 | 0 | 0.2 | 0.4481
2019-01-08 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0212 | 0 | 0.2 | 0.4343
2019-01-08 23:00 | 0.2 | 0.0026 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4026
2019-01-09 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.393
2019-01-09 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.386
2019-01-09 02:00 | 0.1855 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3855
2019-01-09 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1848 | 0.3848
2019-01-09 04:00 | 0.1883 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3883
2019-01-09 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1957 | 0.3957
2019-01-09 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0468 | 0 | 0.2 | 0.4599
2019-01-09 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0791 | 0 | 0.2 | 0.4922
2019-01-09 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0525 | 0 | 0.2 | 0.4656
2019-01-09 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0479 | 0 | 0.2 | 0.461
2019-01-09 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0605 | 0 | 0.2 | 0.4736
2019-01-09 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1094 | 0 | 0.2 | 0.5225
2019-01-09 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0853 | 0 | 0.2 | 0.4984
2019-01-09 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0609 | 0 | 0.2 | 0.474
2019-01-09 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0563 | 0 | 0.2 | 0.4694
2019-01-09 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0358 | 0 | 0.2 | 0.4489
2019-01-09 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0448 | 0 | 0.2 | 0.4579
2019-01-09 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.044 | 0 | 0.2 | 0.4571
2019-01-09 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0122 | 0.2 | 0.5574
2019-01-09 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0391 | 0 | 0.2 | 0.4522
2019-01-09 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0371 | 0 | 0.2 | 0.4502
2019-01-09 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0381 | 0 | 0.2 | 0.4512
2019-01-09 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.023 | 0 | 0.2 | 0.4361
2019-01-09 23:00 | 0.2 | 0.0104 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4104
2019-01-10 | 0.2 | 0.0033 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4033
2019-01-10 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1988 | 0.3988
2019-01-10 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1993 | 0.3993
2019-01-10 03:00 | 0.2 | 0.0015 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4015
2019-01-10 04:00 | 0.2 | 0.0048 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4048
2019-01-10 05:00 | 0.2 | 0.0124 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4124
2019-01-10 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0664 | 0 | 0.2 | 0.4795
2019-01-10 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0896 | 0 | 0.2 | 0.5028
2019-01-10 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0628 | 0 | 0.2 | 0.4759
2019-01-10 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0563 | 0 | 0.2 | 0.4694
2019-01-10 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0575 | 0 | 0.2 | 0.4706
2019-01-10 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1169 | 0 | 0.2 | 0.53
2019-01-10 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.086 | 0 | 0.2 | 0.4992
2019-01-10 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0681 | 0 | 0.2 | 0.4812
2019-01-10 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0621 | 0 | 0.2 | 0.4753
2019-01-10 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0299 | 0 | 0.2 | 0.443
2019-01-10 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0298 | 0 | 0.2 | 0.443
2019-01-10 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.033 | 0 | 0.2 | 0.4461
2019-01-10 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0088 | 0.2 | 0.554
2019-01-10 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0415 | 0 | 0.2 | 0.4546
2019-01-10 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0416 | 0 | 0.2 | 0.4547
2019-01-10 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0453 | 0 | 0.2 | 0.4585
2019-01-10 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0326 | 0 | 0.2 | 0.4457
2019-01-10 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0065 | 0 | 0.2 | 0.4196
2019-01-11 | 0.2 | 0.0131 | 0.0042 | 0 | 0.2 | 0.4173
2019-01-11 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0022 | 0 | 0.2 | 0.4153
2019-01-11 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0032 | 0 | 0.2 | 0.4163
2019-01-11 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0029 | 0 | 0.2 | 0.416
2019-01-11 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0122 | 0 | 0.2 | 0.4253
2019-01-11 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0263 | 0 | 0.2 | 0.4395
2019-01-11 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.103 | 0 | 0.2 | 0.5161
2019-01-11 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.003 | 0.2 | 0.5482
2019-01-11 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0865 | 0 | 0.2 | 0.4996
2019-01-11 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0777 | 0 | 0.2 | 0.4908
2019-01-11 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.077 | 0 | 0.2 | 0.4902
2019-01-11 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.001 | 0.2 | 0.5463
2019-01-11 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0984 | 0 | 0.2 | 0.5116
2019-01-11 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0737 | 0 | 0.2 | 0.4868
2019-01-11 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0682 | 0 | 0.2 | 0.4813
2019-01-11 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0371 | 0 | 0.2 | 0.4502
2019-01-11 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0314 | 0 | 0.2 | 0.4446
2019-01-11 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0336 | 0 | 0.2 | 0.4467
2019-01-11 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.004 | 0.2 | 0.5492
2019-01-11 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0299 | 0 | 0.2 | 0.4431
2019-01-11 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0366 | 0 | 0.2 | 0.4498
2019-01-11 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0237 | 0 | 0.2 | 0.4368
2019-01-11 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0076 | 0 | 0.2 | 0.4207
2019-01-11 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1942 | 0.3942
2019-01-12 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1818 | 0.3818
2019-01-12 01:00 | 0.1798 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3798
2019-01-12 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1833 | 0.3833
2019-01-12 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1827 | 0.3827
2019-01-12 04:00 | 0.1921 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3921
2019-01-12 05:00 | 0.2 | 0.002 | 0 | 0 | 0.2 | 0.402
2019-01-12 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0577 | 0 | 0.2 | 0.4709
2019-01-12 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.101 | 0 | 0.2 | 0.5141
2019-01-12 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0444 | 0 | 0.2 | 0.4575
2019-01-12 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0507 | 0 | 0.2 | 0.4638
2019-01-12 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.059 | 0 | 0.2 | 0.4722
2019-01-12 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1148 | 0 | 0.2 | 0.5279
2019-01-12 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.082 | 0 | 0.2 | 0.4951
2019-01-12 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0605 | 0 | 0.2 | 0.4736
2019-01-12 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0562 | 0 | 0.2 | 0.4693
2019-01-12 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0625 | 0 | 0.2 | 0.4756
2019-01-12 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0632 | 0 | 0.2 | 0.4763
2019-01-12 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0589 | 0 | 0.2 | 0.472
2019-01-12 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0279 | 0.2 | 0.5731
2019-01-12 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0604 | 0 | 0.2 | 0.4735
2019-01-12 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0577 | 0 | 0.2 | 0.4708
2019-01-12 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.051 | 0 | 0.2 | 0.4641
2019-01-12 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0241 | 0 | 0.2 | 0.4372
2019-01-12 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0088 | 0 | 0.2 | 0.4219
2019-01-13 | 0.2 | 0.0131 | 0.002 | 0 | 0.2 | 0.4152
2019-01-13 01:00 | 0.2 | 0.0095 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4095
2019-01-13 02:00 | 0.2 | 0.0064 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4064
2019-01-13 03:00 | 0.2 | 0.0049 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4049
2019-01-13 04:00 | 0.2 | 0.0073 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4073
2019-01-13 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0052 | 0 | 0.2 | 0.4183
2019-01-13 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0567 | 0 | 0.2 | 0.4698
2019-01-13 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0943 | 0 | 0.2 | 0.5074
2019-01-13 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0446 | 0 | 0.2 | 0.4577
2019-01-13 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0456 | 0 | 0.2 | 0.4587
2019-01-13 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0491 | 0 | 0.2 | 0.4622
2019-01-13 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1158 | 0 | 0.2 | 0.5289
2019-01-13 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0855 | 0 | 0.2 | 0.4986
2019-01-13 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0584 | 0 | 0.2 | 0.4716
2019-01-13 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0409 | 0 | 0.2 | 0.454
2019-01-13 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0341 | 0 | 0.2 | 0.4473
2019-01-13 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.054 | 0 | 0.2 | 0.4672
2019-01-13 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0315 | 0 | 0.2 | 0.4447
2019-01-13 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0022 | 0.2 | 0.5474
2019-01-13 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0328 | 0 | 0.2 | 0.4459
2019-01-13 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0326 | 0 | 0.2 | 0.4458
2019-01-13 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0277 | 0 | 0.2 | 0.4408
2019-01-13 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0097 | 0 | 0.2 | 0.4228
2019-01-13 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0068 | 0 | 0.2 | 0.4199
2019-01-14 | 0.2 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.2 | 0.4091
2019-01-14 01:00 | 0.2 | 0 | 0.0116 | 0 | 0.2 | 0.4116
2019-01-14 02:00 | 0.2 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.2 | 0.4082
2019-01-14 03:00 | 0.2 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.2 | 0.4078
2019-01-14 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.005 | 0 | 0.2 | 0.4182
2019-01-14 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0112 | 0 | 0.2 | 0.4243
2019-01-14 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0553 | 0 | 0.2 | 0.4684
2019-01-14 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.086 | 0 | 0.2 | 0.4991
2019-01-14 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0913 | 0 | 0.2 | 0.5044
2019-01-14 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.098 | 0 | 0.2 | 0.5111
2019-01-14 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1285 | 0 | 0.2 | 0.5416
2019-01-14 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0308 | 0.2 | 0.576
2019-01-14 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1291 | 0 | 0.2 | 0.5422
2019-01-14 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1247 | 0 | 0.2 | 0.5378
2019-01-14 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1246 | 0 | 0.2 | 0.5377
2019-01-14 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0897 | 0 | 0.2 | 0.5028
2019-01-14 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0968 | 0 | 0.2 | 0.5099
2019-01-14 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0973 | 0 | 0.2 | 0.5105
2019-01-14 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0583 | 0.2 | 0.6035
2019-01-14 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0957 | 0 | 0.2 | 0.5088
2019-01-14 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1011 | 0 | 0.2 | 0.5142
2019-01-14 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1055 | 0 | 0.2 | 0.5186
2019-01-14 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0855 | 0 | 0.2 | 0.4986
2019-01-14 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0639 | 0 | 0.2 | 0.477
2019-01-15 | 0.2 | 0.0131 | 0.0604 | 0 | 0.2 | 0.4736
2019-01-15 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0586 | 0 | 0.2 | 0.4717
2019-01-15 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0515 | 0 | 0.2 | 0.4646
2019-01-15 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0477 | 0 | 0.2 | 0.4609
2019-01-15 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0631 | 0 | 0.2 | 0.4763
2019-01-15 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0816 | 0 | 0.2 | 0.4947
2019-01-15 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0347 | 0.2 | 0.5799
2019-01-15 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0466 | 0.2 | 0.5918
2019-01-15 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0254 | 0.2 | 0.5706
2019-01-15 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0352 | 0.2 | 0.5804
2019-01-15 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0329 | 0.2 | 0.5781
2019-01-15 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.078 | 0.2 | 0.6233
2019-01-15 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0443 | 0.2 | 0.5895
2019-01-15 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0293 | 0.2 | 0.5745
2019-01-15 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0057 | 0.2 | 0.5509
2019-01-15 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0918 | 0 | 0.2 | 0.5049
2019-01-15 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1011 | 0 | 0.2 | 0.5142
2019-01-15 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0954 | 0 | 0.2 | 0.5085
2019-01-15 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0564 | 0.2 | 0.6016
2019-01-15 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0888 | 0 | 0.2 | 0.5019
2019-01-15 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0989 | 0 | 0.2 | 0.512
2019-01-15 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0848 | 0 | 0.2 | 0.498
2019-01-15 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0629 | 0 | 0.2 | 0.476
2019-01-15 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0335 | 0 | 0.2 | 0.4466
2019-01-16 | 0.2 | 0.0131 | 0.0222 | 0 | 0.2 | 0.4353
2019-01-16 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0149 | 0 | 0.2 | 0.428
2019-01-16 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0097 | 0 | 0.2 | 0.4229
2019-01-16 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0101 | 0 | 0.2 | 0.4232
2019-01-16 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0128 | 0 | 0.2 | 0.4259
2019-01-16 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0228 | 0 | 0.2 | 0.4359
2019-01-16 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0827 | 0 | 0.2 | 0.4958
2019-01-16 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1051 | 0 | 0.2 | 0.5182
2019-01-16 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0744 | 0 | 0.2 | 0.4875
2019-01-16 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0745 | 0 | 0.2 | 0.4876
2019-01-16 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0874 | 0 | 0.2 | 0.5005
2019-01-16 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0037 | 0.2 | 0.5489
2019-01-16 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1106 | 0 | 0.2 | 0.5237
2019-01-16 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0858 | 0 | 0.2 | 0.4989
2019-01-16 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0814 | 0 | 0.2 | 0.4946
2019-01-16 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.048 | 0 | 0.2 | 0.4611
2019-01-16 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0474 | 0 | 0.2 | 0.4605
2019-01-16 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.045 | 0 | 0.2 | 0.4581
2019-01-16 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0112 | 0.2 | 0.5564
2019-01-16 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0436 | 0 | 0.2 | 0.4567
2019-01-16 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.055 | 0 | 0.2 | 0.4681
2019-01-16 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0471 | 0 | 0.2 | 0.4602
2019-01-16 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0299 | 0 | 0.2 | 0.443
2019-01-16 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0093 | 0 | 0.2 | 0.4225
2019-01-17 | 0.2 | 0.0085 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4085
2019-01-17 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0018 | 0 | 0.2 | 0.4149
2019-01-17 02:00 | 0.2 | 0.0101 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4101
2019-01-17 03:00 | 0.2 | 0.0082 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4082
2019-01-17 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0031 | 0 | 0.2 | 0.4162
2019-01-17 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.017 | 0 | 0.2 | 0.4301
2019-01-17 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0813 | 0 | 0.2 | 0.4945
2019-01-17 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.094 | 0 | 0.2 | 0.5071
2019-01-17 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0713 | 0 | 0.2 | 0.4844
2019-01-17 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0678 | 0 | 0.2 | 0.4809
2019-01-17 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0678 | 0 | 0.2 | 0.4809
2019-01-17 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1266 | 0 | 0.2 | 0.5397
2019-01-17 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0959 | 0 | 0.2 | 0.509
2019-01-17 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0793 | 0 | 0.2 | 0.4924
2019-01-17 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0709 | 0 | 0.2 | 0.484
2019-01-17 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0455 | 0 | 0.2 | 0.4586
2019-01-17 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.048 | 0 | 0.2 | 0.4611
2019-01-17 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0528 | 0 | 0.2 | 0.4659
2019-01-17 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.026 | 0.2 | 0.5712
2019-01-17 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0574 | 0 | 0.2 | 0.4705
2019-01-17 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0766 | 0 | 0.2 | 0.4897
2019-01-17 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0567 | 0 | 0.2 | 0.4698
2019-01-17 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0311 | 0 | 0.2 | 0.4443
2019-01-17 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0103 | 0 | 0.2 | 0.4234
2019-01-18 | 0.2 | 0.0131 | 0.0048 | 0 | 0.2 | 0.4179
2019-01-18 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0039 | 0 | 0.2 | 0.4171
2019-01-18 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0041 | 0 | 0.2 | 0.4172
2019-01-18 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0008 | 0 | 0.2 | 0.4139
2019-01-18 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0119 | 0 | 0.2 | 0.425
2019-01-18 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0206 | 0 | 0.2 | 0.4337
2019-01-18 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1085 | 0 | 0.2 | 0.5216
2019-01-18 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0044 | 0.2 | 0.5496
2019-01-18 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1061 | 0 | 0.2 | 0.5192
2019-01-18 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1004 | 0 | 0.2 | 0.5135
2019-01-18 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0922 | 0 | 0.2 | 0.5053
2019-01-18 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.02 | 0.2 | 0.5653
2019-01-18 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.117 | 0 | 0.2 | 0.5301
2019-01-18 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0973 | 0 | 0.2 | 0.5105
2019-01-18 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0843 | 0 | 0.2 | 0.4974
2019-01-18 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0551 | 0 | 0.2 | 0.4682
2019-01-18 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0498 | 0 | 0.2 | 0.4629
2019-01-18 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0543 | 0 | 0.2 | 0.4675
2019-01-18 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0184 | 0.2 | 0.5636
2019-01-18 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0545 | 0 | 0.2 | 0.4676
2019-01-18 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.049 | 0 | 0.2 | 0.4621
2019-01-18 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0565 | 0 | 0.2 | 0.4696
2019-01-18 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0462 | 0 | 0.2 | 0.4593
2019-01-18 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0199 | 0 | 0.2 | 0.433
2019-01-19 | 0.2 | 0.0131 | 0.0032 | 0 | 0.2 | 0.4163
2019-01-19 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0033 | 0 | 0.2 | 0.4164
2019-01-19 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0031 | 0 | 0.2 | 0.4162
2019-01-19 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0069 | 0 | 0.2 | 0.42
2019-01-19 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0153 | 0 | 0.2 | 0.4284
2019-01-19 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0267 | 0 | 0.2 | 0.4398
2019-01-19 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0839 | 0 | 0.2 | 0.497
2019-01-19 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1092 | 0 | 0.2 | 0.5223
2019-01-19 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0524 | 0 | 0.2 | 0.4655
2019-01-19 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0474 | 0 | 0.2 | 0.4605
2019-01-19 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0435 | 0 | 0.2 | 0.4567
2019-01-19 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0994 | 0 | 0.2 | 0.5125
2019-01-19 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0646 | 0 | 0.2 | 0.4778
2019-01-19 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0391 | 0 | 0.2 | 0.4522
2019-01-19 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0281 | 0 | 0.2 | 0.4412
2019-01-19 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0331 | 0 | 0.2 | 0.4462
2019-01-19 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0397 | 0 | 0.2 | 0.4529
2019-01-19 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0441 | 0 | 0.2 | 0.4572
2019-01-19 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0057 | 0.2 | 0.5509
2019-01-19 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.046 | 0 | 0.2 | 0.4591
2019-01-19 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0473 | 0 | 0.2 | 0.4604
2019-01-19 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0418 | 0 | 0.2 | 0.4549
2019-01-19 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0189 | 0 | 0.2 | 0.432
2019-01-19 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0042 | 0 | 0.2 | 0.4173
2019-01-20 | 0.2 | 0.0068 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4068
2019-01-20 01:00 | 0.2 | 0.006 | 0 | 0 | 0.2 | 0.406
2019-01-20 02:00 | 0.2 | 0.0059 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4059
2019-01-20 03:00 | 0.2 | 0.0009 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4009
2019-01-20 04:00 | 0.2 | 0.0013 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4013
2019-01-20 05:00 | 0.2 | 0.008 | 0 | 0 | 0.2 | 0.408
2019-01-20 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0431 | 0 | 0.2 | 0.4562
2019-01-20 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0747 | 0 | 0.2 | 0.4878
2019-01-20 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0279 | 0 | 0.2 | 0.441
2019-01-20 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0521 | 0 | 0.2 | 0.4652
2019-01-20 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0497 | 0 | 0.2 | 0.4628
2019-01-20 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1097 | 0 | 0.2 | 0.5228
2019-01-20 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.066 | 0 | 0.2 | 0.4791
2019-01-20 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0493 | 0 | 0.2 | 0.4624
2019-01-20 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.03 | 0 | 0.2 | 0.4431
2019-01-20 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0472 | 0 | 0.2 | 0.4603
2019-01-20 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.045 | 0 | 0.2 | 0.4582
2019-01-20 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0519 | 0 | 0.2 | 0.465
2019-01-20 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0069 | 0.2 | 0.5521
2019-01-20 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.042 | 0 | 0.2 | 0.4551
2019-01-20 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.042 | 0 | 0.2 | 0.4551
2019-01-20 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0239 | 0 | 0.2 | 0.437
2019-01-20 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0061 | 0 | 0.2 | 0.4193
2019-01-20 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0079 | 0 | 0.2 | 0.421
2019-01-21 | 0.2 | 0.0076 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4076
2019-01-21 01:00 | 0.2 | 0.0033 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4033
2019-01-21 02:00 | 0.1976 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3976
2019-01-21 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1915 | 0.3915
2019-01-21 04:00 | 0.2 | 0.0011 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4011
2019-01-21 05:00 | 0.2 | 0.0096 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4096
2019-01-21 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0443 | 0 | 0.2 | 0.4574
2019-01-21 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.079 | 0 | 0.2 | 0.4921
2019-01-21 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0778 | 0 | 0.2 | 0.4909
2019-01-21 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0852 | 0 | 0.2 | 0.4983
2019-01-21 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.094 | 0 | 0.2 | 0.5071
2019-01-21 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0023 | 0.2 | 0.5475
2019-01-21 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1099 | 0 | 0.2 | 0.523
2019-01-21 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0577 | 0 | 0.2 | 0.4708
2019-01-21 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0598 | 0 | 0.2 | 0.4729
2019-01-21 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.028 | 0 | 0.2 | 0.4412
2019-01-21 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0282 | 0 | 0.2 | 0.4413
2019-01-21 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0342 | 0 | 0.2 | 0.4473
2019-01-21 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0057 | 0.2 | 0.5509
2019-01-21 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0363 | 0 | 0.2 | 0.4495
2019-01-21 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0394 | 0 | 0.2 | 0.4526
2019-01-21 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0244 | 0 | 0.2 | 0.4375
2019-01-21 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0083 | 0 | 0.2 | 0.4214
2019-01-21 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1995 | 0.3995
2019-01-22 | 0.1877 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3877
2019-01-22 01:00 | 0.1866 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3866
2019-01-22 02:00 | 0.1882 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3882
2019-01-22 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1899 | 0.3899
2019-01-22 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0.396
2019-01-22 05:00 | 0.2 | 0.0082 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4082
2019-01-22 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0684 | 0 | 0.2 | 0.4815
2019-01-22 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1052 | 0 | 0.2 | 0.5183
2019-01-22 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0644 | 0 | 0.2 | 0.4775
2019-01-22 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.058 | 0 | 0.2 | 0.4711
2019-01-22 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0545 | 0 | 0.2 | 0.4676
2019-01-22 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1069 | 0 | 0.2 | 0.52
2019-01-22 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0751 | 0 | 0.2 | 0.4882
2019-01-22 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0559 | 0 | 0.2 | 0.469
2019-01-22 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.043 | 0 | 0.2 | 0.4562
2019-01-22 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0047 | 0 | 0.2 | 0.4178
2019-01-22 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0143 | 0 | 0.2 | 0.4274
2019-01-22 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0253 | 0 | 0.2 | 0.4384
2019-01-22 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1166 | 0 | 0.2 | 0.5297
2019-01-22 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0254 | 0 | 0.2 | 0.4385
2019-01-22 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0383 | 0 | 0.2 | 0.4514
2019-01-22 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0327 | 0 | 0.2 | 0.4458
2019-01-22 22:00 | 0.2 | 0.0102 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4102
2019-01-22 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1831 | 0.3831
2019-01-23 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0.3716
2019-01-23 01:00 | 0.1629 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3629
2019-01-23 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1638 | 0.3638
2019-01-23 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1643 | 0.3643
2019-01-23 04:00 | 0.1713 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3713
2019-01-23 05:00 | 0.1812 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3812
2019-01-23 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0289 | 0 | 0.2 | 0.442
2019-01-23 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0537 | 0 | 0.2 | 0.4668
2019-01-23 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0257 | 0 | 0.2 | 0.4389
2019-01-23 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0247 | 0 | 0.2 | 0.4378
2019-01-23 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0218 | 0 | 0.2 | 0.4349
2019-01-23 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0759 | 0 | 0.2 | 0.489
2019-01-23 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0461 | 0 | 0.2 | 0.4592
2019-01-23 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0248 | 0 | 0.2 | 0.4379
2019-01-23 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0195 | 0 | 0.2 | 0.4327
2019-01-23 15:00 | 0.2 | 0.0048 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4048
2019-01-23 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.003 | 0 | 0.2 | 0.4161
2019-01-23 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0048 | 0 | 0.2 | 0.4179
2019-01-23 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1125 | 0 | 0.2 | 0.5256
2019-01-23 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.015 | 0 | 0.2 | 0.4281
2019-01-23 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0306 | 0 | 0.2 | 0.4437
2019-01-23 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0225 | 0 | 0.2 | 0.4356
2019-01-23 22:00 | 0.2 | 0.0074 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4074
2019-01-23 23:00 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.39
2019-01-24 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1752 | 0.3752
2019-01-24 01:00 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.376
2019-01-24 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1756 | 0.3756
2019-01-24 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1798 | 0.3798
2019-01-24 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.388
2019-01-24 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1989 | 0.3989
2019-01-24 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.06 | 0 | 0.2 | 0.4731
2019-01-24 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0734 | 0 | 0.2 | 0.4865
2019-01-24 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0 | 0.0592 | 0.2 | 0.4723
2019-01-24 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0 | 0.0389 | 0.2 | 0.452
2019-01-24 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0324 | 0 | 0.2 | 0.4455
2019-01-24 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0085 | 0.0904 | 0.2 | 0.512
2019-01-24 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0635 | 0 | 0.2 | 0.4766
2019-01-24 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0469 | 0 | 0.2 | 0.46
2019-01-24 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0429 | 0 | 0.2 | 0.456
2019-01-24 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0122 | 0 | 0.2 | 0.4253
2019-01-24 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0231 | 0 | 0.2 | 0.4362
2019-01-24 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0 | 0.0267 | 0.2 | 0.4398
2019-01-24 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0412 | 0.0904 | 0.2 | 0.5447
2019-01-24 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.026 | 0 | 0.2 | 0.4391
2019-01-24 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0417 | 0 | 0.2 | 0.4548
2019-01-24 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0315 | 0 | 0.2 | 0.4447
2019-01-24 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0089 | 0 | 0.2 | 0.422
2019-01-24 23:00 | 0.1942 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3942
2019-01-25 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1827 | 0.3827
2019-01-25 01:00 | 0.1758 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3758
2019-01-25 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1763 | 0.3763
2019-01-25 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1715 | 0.3715
2019-01-25 04:00 | 0.1856 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3856
2019-01-25 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1985 | 0.3985
2019-01-25 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0541 | 0 | 0.2 | 0.4672
2019-01-25 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0919 | 0 | 0.2 | 0.505
2019-01-25 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0609 | 0 | 0.2 | 0.4741
2019-01-25 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0571 | 0 | 0.2 | 0.4703
2019-01-25 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0569 | 0 | 0.2 | 0.4701
2019-01-25 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1155 | 0 | 0.2 | 0.5286
2019-01-25 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0898 | 0 | 0.2 | 0.5029
2019-01-25 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0712 | 0 | 0.2 | 0.4844
2019-01-25 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.056 | 0 | 0.2 | 0.4691
2019-01-25 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0382 | 0 | 0.2 | 0.4513
2019-01-25 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0357 | 0 | 0.2 | 0.4488
2019-01-25 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0416 | 0 | 0.2 | 0.4547
2019-01-25 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0135 | 0.2 | 0.5587
2019-01-25 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0432 | 0 | 0.2 | 0.4563
2019-01-25 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0431 | 0 | 0.2 | 0.4562
2019-01-25 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0396 | 0 | 0.2 | 0.4527
2019-01-25 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0167 | 0 | 0.2 | 0.4298
2019-01-25 23:00 | 0.2 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4075
2019-01-26 | 0.2 | 0.0019 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4019
2019-01-26 01:00 | 0.2 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4005
2019-01-26 02:00 | 0.2 | 0.0031 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4031
2019-01-26 03:00 | 0.2 | 0.0059 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4059
2019-01-26 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0001 | 0 | 0.2 | 0.4132
2019-01-26 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0148 | 0 | 0.2 | 0.4279
2019-01-26 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0858 | 0 | 0.2 | 0.4989
2019-01-26 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1178 | 0 | 0.2 | 0.5309
2019-01-26 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0572 | 0 | 0.2 | 0.4703
2019-01-26 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0522 | 0 | 0.2 | 0.4653
2019-01-26 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0441 | 0 | 0.2 | 0.4572
2019-01-26 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0973 | 0 | 0.2 | 0.5104
2019-01-26 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0658 | 0 | 0.2 | 0.4789
2019-01-26 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0412 | 0 | 0.2 | 0.4543
2019-01-26 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0356 | 0 | 0.2 | 0.4487
2019-01-26 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.042 | 0 | 0.2 | 0.4551
2019-01-26 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0301 | 0 | 0.2 | 0.4432
2019-01-26 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0353 | 0 | 0.2 | 0.4484
2019-01-26 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0184 | 0.2 | 0.5636
2019-01-26 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0315 | 0 | 0.2 | 0.4446
2019-01-26 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0351 | 0 | 0.2 | 0.4482
2019-01-26 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0296 | 0 | 0.2 | 0.4427
2019-01-26 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0226 | 0 | 0.2 | 0.4357
2019-01-26 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0125 | 0 | 0.2 | 0.4256
2019-01-27 | 0.2 | 0.0131 | 0.0034 | 0 | 0.2 | 0.4165
2019-01-27 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0013 | 0 | 0.2 | 0.4145
2019-01-27 02:00 | 0.2 | 0.0072 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4072
2019-01-27 03:00 | 0.2 | 0.0033 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4033
2019-01-27 04:00 | 0.2 | 0.0106 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4106
2019-01-27 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0107 | 0 | 0.2 | 0.4238
2019-01-27 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0586 | 0 | 0.2 | 0.4717
2019-01-27 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0932 | 0 | 0.2 | 0.5063
2019-01-27 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0518 | 0 | 0.2 | 0.465
2019-01-27 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.066 | 0 | 0.2 | 0.4791
2019-01-27 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0749 | 0 | 0.2 | 0.488
2019-01-27 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0003 | 0.2 | 0.5455
2019-01-27 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0878 | 0 | 0.2 | 0.5009
2019-01-27 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.068 | 0 | 0.2 | 0.4812
2019-01-27 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.053 | 0 | 0.2 | 0.4661
2019-01-27 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0693 | 0 | 0.2 | 0.4825
2019-01-27 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0695 | 0 | 0.2 | 0.4826
2019-01-27 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0665 | 0 | 0.2 | 0.4796
2019-01-27 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0434 | 0.2 | 0.5886
2019-01-27 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0746 | 0 | 0.2 | 0.4877
2019-01-27 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0707 | 0 | 0.2 | 0.4839
2019-01-27 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0727 | 0 | 0.2 | 0.4858
2019-01-27 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0579 | 0 | 0.2 | 0.471
2019-01-27 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0476 | 0 | 0.2 | 0.4607
2019-01-28 | 0.2 | 0.0131 | 0.0302 | 0 | 0.2 | 0.4434
2019-01-28 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0202 | 0 | 0.2 | 0.4334
2019-01-28 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0146 | 0 | 0.2 | 0.4277
2019-01-28 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0049 | 0 | 0.2 | 0.4181
2019-01-28 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0146 | 0 | 0.2 | 0.4277
2019-01-28 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0233 | 0 | 0.2 | 0.4364
2019-01-28 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0756 | 0 | 0.2 | 0.4887
2019-01-28 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1096 | 0 | 0.2 | 0.5227
2019-01-28 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1057 | 0 | 0.2 | 0.5188
2019-01-28 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1112 | 0 | 0.2 | 0.5244
2019-01-28 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.128 | 0 | 0.2 | 0.5411
2019-01-28 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0452 | 0.2 | 0.5904
2019-01-28 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0063 | 0.2 | 0.5515
2019-01-28 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.113 | 0 | 0.2 | 0.5261
2019-01-28 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1029 | 0 | 0.2 | 0.516
2019-01-28 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0537 | 0 | 0.2 | 0.4668
2019-01-28 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0582 | 0 | 0.2 | 0.4713
2019-01-28 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.059 | 0 | 0.2 | 0.4722
2019-01-28 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0238 | 0.2 | 0.569
2019-01-28 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0555 | 0 | 0.2 | 0.4686
2019-01-28 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0666 | 0 | 0.2 | 0.4797
2019-01-28 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0535 | 0 | 0.2 | 0.4667
2019-01-28 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0416 | 0 | 0.2 | 0.4547
2019-01-28 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0112 | 0 | 0.2 | 0.4243
2019-01-29 | 0.2 | 0.0131 | 0.0074 | 0 | 0.2 | 0.4205
2019-01-29 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0052 | 0 | 0.2 | 0.4183
2019-01-29 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0065 | 0 | 0.2 | 0.4196
2019-01-29 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0112 | 0 | 0.2 | 0.4243
2019-01-29 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.018 | 0 | 0.2 | 0.4311
2019-01-29 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0289 | 0 | 0.2 | 0.442
2019-01-29 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1075 | 0 | 0.2 | 0.5206
2019-01-29 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0038 | 0.2 | 0.549
2019-01-29 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1133 | 0 | 0.2 | 0.5264
2019-01-29 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1108 | 0 | 0.2 | 0.524
2019-01-29 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1175 | 0 | 0.2 | 0.5306
2019-01-29 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0399 | 0.2 | 0.5851
2019-01-29 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0088 | 0.2 | 0.554
2019-01-29 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1094 | 0 | 0.2 | 0.5225
2019-01-29 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.098 | 0 | 0.2 | 0.5112
2019-01-29 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.058 | 0 | 0.2 | 0.4711
2019-01-29 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0641 | 0 | 0.2 | 0.4772
2019-01-29 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0693 | 0 | 0.2 | 0.4824
2019-01-29 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0304 | 0.2 | 0.5756
2019-01-29 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.064 | 0 | 0.2 | 0.4772
2019-01-29 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0603 | 0 | 0.2 | 0.4734
2019-01-29 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0672 | 0 | 0.2 | 0.4803
2019-01-29 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0522 | 0 | 0.2 | 0.4653
2019-01-29 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.028 | 0 | 0.2 | 0.4411
2019-01-30 | 0.2 | 0.0131 | 0.0259 | 0 | 0.2 | 0.439
2019-01-30 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0258 | 0 | 0.2 | 0.4389
2019-01-30 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0235 | 0 | 0.2 | 0.4367
2019-01-30 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.023 | 0 | 0.2 | 0.4361
2019-01-30 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0344 | 0 | 0.2 | 0.4475
2019-01-30 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0526 | 0 | 0.2 | 0.4657
2019-01-30 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1264 | 0 | 0.2 | 0.5395
2019-01-30 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0196 | 0.2 | 0.5648
2019-01-30 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1158 | 0 | 0.2 | 0.5289
2019-01-30 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1141 | 0 | 0.2 | 0.5272
2019-01-30 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1149 | 0 | 0.2 | 0.528
2019-01-30 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.033 | 0.2 | 0.5782
2019-01-30 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0044 | 0.2 | 0.5496
2019-01-30 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1223 | 0 | 0.2 | 0.5354
2019-01-30 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1125 | 0 | 0.2 | 0.5256
2019-01-30 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0765 | 0 | 0.2 | 0.4896
2019-01-30 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0852 | 0 | 0.2 | 0.4984
2019-01-30 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0938 | 0 | 0.2 | 0.5069
2019-01-30 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0612 | 0.2 | 0.6064
2019-01-30 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0878 | 0 | 0.2 | 0.5009
2019-01-30 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0898 | 0 | 0.2 | 0.5029
2019-01-30 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1048 | 0 | 0.2 | 0.5179
2019-01-30 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0781 | 0 | 0.2 | 0.4912
2019-01-30 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0519 | 0 | 0.2 | 0.465
2019-01-31 | 0.2 | 0.0131 | 0.0443 | 0 | 0.2 | 0.4574
2019-01-31 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0432 | 0 | 0.2 | 0.4563
2019-01-31 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.046 | 0 | 0.2 | 0.4591
2019-01-31 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0514 | 0 | 0.2 | 0.4645
2019-01-31 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0643 | 0 | 0.2 | 0.4774
2019-01-31 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0684 | 0 | 0.2 | 0.4815
2019-01-31 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0073 | 0.2 | 0.5525
2019-01-31 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0309 | 0.2 | 0.5761
2019-01-31 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1196 | 0 | 0.2 | 0.5327
2019-01-31 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1101 | 0 | 0.2 | 0.5232
2019-01-31 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1063 | 0 | 0.2 | 0.5194
2019-01-31 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0317 | 0.2 | 0.577
2019-01-31 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.119 | 0 | 0.2 | 0.5322
2019-01-31 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0978 | 0 | 0.2 | 0.5109
2019-01-31 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0895 | 0 | 0.2 | 0.5026
2019-01-31 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0699 | 0 | 0.2 | 0.483
2019-01-31 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0789 | 0 | 0.2 | 0.492
2019-01-31 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.088 | 0 | 0.2 | 0.5011
2019-01-31 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0618 | 0.2 | 0.607
2019-01-31 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0956 | 0 | 0.2 | 0.5087
2019-01-31 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0958 | 0 | 0.2 | 0.5089
2019-01-31 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0897 | 0 | 0.2 | 0.5029
2019-01-31 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.075 | 0 | 0.2 | 0.4881
2019-01-31 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0484 | 0 | 0.2 | 0.4615
2019-02-01 | 0.2 | 0.0131 | 0.0343 | 0 | 0.2 | 0.4474
2019-02-01 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0332 | 0 | 0.2 | 0.4463
2019-02-01 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.037 | 0 | 0.2 | 0.4502
2019-02-01 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0366 | 0 | 0.2 | 0.4497
2019-02-01 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0539 | 0 | 0.2 | 0.467
2019-02-01 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0718 | 0 | 0.2 | 0.4849
2019-02-01 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0108 | 0.2 | 0.556
2019-02-01 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0495 | 0.2 | 0.5947
2019-02-01 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0029 | 0.2 | 0.5481
2019-02-01 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1294 | 0 | 0.2 | 0.5425
2019-02-01 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1181 | 0 | 0.2 | 0.5313
2019-02-01 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0404 | 0.2 | 0.5856
2019-02-01 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0031 | 0.2 | 0.5483
2019-02-01 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1191 | 0 | 0.2 | 0.5322
2019-02-01 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1089 | 0 | 0.2 | 0.5221
2019-02-01 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0768 | 0 | 0.2 | 0.4899
2019-02-01 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0731 | 0 | 0.2 | 0.4862
2019-02-01 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0799 | 0 | 0.2 | 0.4931
2019-02-01 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0383 | 0.2 | 0.5835
2019-02-01 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0803 | 0 | 0.2 | 0.4934
2019-02-01 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.074 | 0 | 0.2 | 0.4871
2019-02-01 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0794 | 0 | 0.2 | 0.4925
2019-02-01 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0603 | 0 | 0.2 | 0.4734
2019-02-01 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0355 | 0 | 0.2 | 0.4487
2019-02-02 | 0.2 | 0.0131 | 0.0389 | 0 | 0.2 | 0.452
2019-02-02 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0423 | 0 | 0.2 | 0.4554
2019-02-02 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0352 | 0 | 0.2 | 0.4483
2019-02-02 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0347 | 0 | 0.2 | 0.4479
2019-02-02 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0427 | 0 | 0.2 | 0.4558
2019-02-02 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0508 | 0 | 0.2 | 0.4639
2019-02-02 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1077 | 0 | 0.2 | 0.5208
2019-02-02 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0038 | 0.2 | 0.549
2019-02-02 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0641 | 0 | 0.2 | 0.4772
2019-02-02 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0507 | 0 | 0.2 | 0.4638
2019-02-02 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0512 | 0 | 0.2 | 0.4643
2019-02-02 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1176 | 0 | 0.2 | 0.5307
2019-02-02 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0745 | 0 | 0.2 | 0.4876
2019-02-02 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0569 | 0 | 0.2 | 0.47
2019-02-02 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0537 | 0 | 0.2 | 0.4668
2019-02-02 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0559 | 0 | 0.2 | 0.469
2019-02-02 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0646 | 0 | 0.2 | 0.4777
2019-02-02 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0592 | 0 | 0.2 | 0.4723
2019-02-02 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0295 | 0.2 | 0.5747
2019-02-02 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0679 | 0 | 0.2 | 0.481
2019-02-02 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0548 | 0 | 0.2 | 0.4679
2019-02-02 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0511 | 0 | 0.2 | 0.4643
2019-02-02 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0431 | 0 | 0.2 | 0.4562
2019-02-02 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0363 | 0 | 0.2 | 0.4494
2019-02-03 | 0.2 | 0.0131 | 0.0327 | 0 | 0.2 | 0.4458
2019-02-03 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.026 | 0 | 0.2 | 0.4391
2019-02-03 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.027 | 0 | 0.2 | 0.4402
2019-02-03 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0359 | 0 | 0.2 | 0.449
2019-02-03 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0431 | 0 | 0.2 | 0.4562
2019-02-03 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0557 | 0 | 0.2 | 0.4688
2019-02-03 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1022 | 0 | 0.2 | 0.5153
2019-02-03 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0051 | 0.2 | 0.5503
2019-02-03 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1017 | 0 | 0.2 | 0.5148
2019-02-03 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1103 | 0 | 0.2 | 0.5235
2019-02-03 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1056 | 0 | 0.2 | 0.5187
2019-02-03 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0249 | 0.2 | 0.5701
2019-02-03 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1281 | 0 | 0.2 | 0.5413
2019-02-03 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1034 | 0 | 0.2 | 0.5165
2019-02-03 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0968 | 0 | 0.2 | 0.5099
2019-02-03 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0953 | 0 | 0.2 | 0.5084
2019-02-03 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0946 | 0 | 0.2 | 0.5078
2019-02-03 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0799 | 0 | 0.2 | 0.4931
2019-02-03 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0454 | 0.2 | 0.5906
2019-02-03 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.08 | 0 | 0.2 | 0.4931
2019-02-03 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0755 | 0 | 0.2 | 0.4886
2019-02-03 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0698 | 0 | 0.2 | 0.4829
2019-02-03 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0548 | 0 | 0.2 | 0.4679
2019-02-03 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0532 | 0 | 0.2 | 0.4664
2019-02-04 | 0.2 | 0.0131 | 0.0514 | 0 | 0.2 | 0.4645
2019-02-04 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0515 | 0 | 0.2 | 0.4646
2019-02-04 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0455 | 0 | 0.2 | 0.4586
2019-02-04 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0397 | 0 | 0.2 | 0.4529
2019-02-04 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0582 | 0 | 0.2 | 0.4713
2019-02-04 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0719 | 0 | 0.2 | 0.485
2019-02-04 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1212 | 0 | 0.2 | 0.5343
2019-02-04 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0156 | 0.2 | 0.5608
2019-02-04 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0126 | 0.2 | 0.5578
2019-02-04 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0256 | 0.2 | 0.5708
2019-02-04 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.014 | 0.2 | 0.5592
2019-02-04 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0904 | 0.2 | 0.6356
2019-02-04 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0443 | 0.2 | 0.5895
2019-02-04 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.009 | 0.2 | 0.5542
2019-02-04 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0039 | 0.2 | 0.5491
2019-02-04 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.107 | 0 | 0.2 | 0.5201
2019-02-04 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1011 | 0 | 0.2 | 0.5142
2019-02-04 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1157 | 0 | 0.2 | 0.5289
2019-02-04 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0738 | 0.2 | 0.619
2019-02-04 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1198 | 0 | 0.2 | 0.5329
2019-02-04 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1124 | 0 | 0.2 | 0.5255
2019-02-04 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1064 | 0 | 0.2 | 0.5195
2019-02-04 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.077 | 0 | 0.2 | 0.4901
2019-02-04 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.063 | 0 | 0.2 | 0.4761
2019-02-05 | 0.2 | 0.0131 | 0.0529 | 0 | 0.2 | 0.466
2019-02-05 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0465 | 0 | 0.2 | 0.4596
2019-02-05 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.05 | 0 | 0.2 | 0.4631
2019-02-05 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0524 | 0 | 0.2 | 0.4656
2019-02-05 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.064 | 0 | 0.2 | 0.4771
2019-02-05 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0734 | 0 | 0.2 | 0.4865
2019-02-05 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.02 | 0.2 | 0.5652
2019-02-05 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0386 | 0.2 | 0.5839
2019-02-05 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0042 | 0.2 | 0.5494
2019-02-05 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1311 | 0 | 0.2 | 0.5442
2019-02-05 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1251 | 0 | 0.2 | 0.5382
2019-02-05 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0496 | 0.2 | 0.5948
2019-02-05 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0134 | 0.2 | 0.5586
2019-02-05 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0009 | 0.2 | 0.5461
2019-02-05 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1178 | 0 | 0.2 | 0.5309
2019-02-05 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0921 | 0 | 0.2 | 0.5053
2019-02-05 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0978 | 0 | 0.2 | 0.5109
2019-02-05 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1077 | 0 | 0.2 | 0.5208
2019-02-05 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0778 | 0.2 | 0.623
2019-02-05 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1167 | 0 | 0.2 | 0.5298
2019-02-05 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1073 | 0 | 0.2 | 0.5204
2019-02-05 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1014 | 0 | 0.2 | 0.5146
2019-02-05 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.082 | 0 | 0.2 | 0.4951
2019-02-05 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0557 | 0 | 0.2 | 0.4689
2019-02-06 | 0.2 | 0.0131 | 0.0543 | 0 | 0.2 | 0.4674
2019-02-06 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.058 | 0 | 0.2 | 0.4711
2019-02-06 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.062 | 0 | 0.2 | 0.4751
2019-02-06 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0628 | 0 | 0.2 | 0.476
2019-02-06 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0733 | 0 | 0.2 | 0.4864
2019-02-06 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0781 | 0 | 0.2 | 0.4912
2019-02-06 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0118 | 0.2 | 0.557
2019-02-06 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.025 | 0.2 | 0.5702
2019-02-06 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1225 | 0 | 0.2 | 0.5356
2019-02-06 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1075 | 0 | 0.2 | 0.5206
2019-02-06 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1022 | 0 | 0.2 | 0.5153
2019-02-06 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0341 | 0.2 | 0.5793
2019-02-06 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1313 | 0 | 0.2 | 0.5444
2019-02-06 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1087 | 0 | 0.2 | 0.5218
2019-02-06 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.104 | 0 | 0.2 | 0.5171
2019-02-06 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0738 | 0 | 0.2 | 0.4869
2019-02-06 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.074 | 0 | 0.2 | 0.4871
2019-02-06 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0796 | 0 | 0.2 | 0.4928
2019-02-06 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0502 | 0.2 | 0.5955
2019-02-06 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0877 | 0 | 0.2 | 0.5008
2019-02-06 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0951 | 0 | 0.2 | 0.5082
2019-02-06 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0963 | 0 | 0.2 | 0.5094
2019-02-06 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0682 | 0 | 0.2 | 0.4813
2019-02-06 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0516 | 0 | 0.2 | 0.4647
2019-02-07 | 0.2 | 0.0131 | 0.0552 | 0 | 0.2 | 0.4683
2019-02-07 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0561 | 0 | 0.2 | 0.4692
2019-02-07 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.06 | 0 | 0.2 | 0.4731
2019-02-07 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0629 | 0 | 0.2 | 0.476
2019-02-07 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0804 | 0 | 0.2 | 0.4935
2019-02-07 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0927 | 0 | 0.2 | 0.5058
2019-02-07 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0229 | 0.2 | 0.5681
2019-02-07 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0342 | 0.2 | 0.5795
2019-02-07 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1303 | 0 | 0.2 | 0.5435
2019-02-07 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0025 | 0.2 | 0.5477
2019-02-07 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1238 | 0 | 0.2 | 0.5369
2019-02-07 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0379 | 0.2 | 0.5831
2019-02-07 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0126 | 0.2 | 0.5578
2019-02-07 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1164 | 0 | 0.2 | 0.5295
2019-02-07 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1073 | 0 | 0.2 | 0.5205
2019-02-07 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0759 | 0 | 0.2 | 0.489
2019-02-07 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0985 | 0 | 0.2 | 0.5117
2019-02-07 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.111 | 0 | 0.2 | 0.5241
2019-02-07 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.079 | 0.2 | 0.6242
2019-02-07 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1104 | 0 | 0.2 | 0.5235
2019-02-07 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1051 | 0 | 0.2 | 0.5182
2019-02-07 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1076 | 0 | 0.2 | 0.5207
2019-02-07 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.098 | 0 | 0.2 | 0.5111
2019-02-07 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0681 | 0 | 0.2 | 0.4812
2019-02-08 | 0.2 | 0.0131 | 0.0629 | 0 | 0.2 | 0.4761
2019-02-08 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0635 | 0 | 0.2 | 0.4766
2019-02-08 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0661 | 0 | 0.2 | 0.4792
2019-02-08 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0645 | 0 | 0.2 | 0.4776
2019-02-08 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0741 | 0 | 0.2 | 0.4872
2019-02-08 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.093 | 0 | 0.2 | 0.5062
2019-02-08 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0228 | 0.2 | 0.568
2019-02-08 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0504 | 0.2 | 0.5956
2019-02-08 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0132 | 0.2 | 0.5584
2019-02-08 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0034 | 0.2 | 0.5486
2019-02-08 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1245 | 0 | 0.2 | 0.5376
2019-02-08 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0493 | 0.2 | 0.5945
2019-02-08 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0074 | 0.2 | 0.5526
2019-02-08 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1073 | 0 | 0.2 | 0.5204
2019-02-08 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1084 | 0 | 0.2 | 0.5216
2019-02-08 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0842 | 0 | 0.2 | 0.4973
2019-02-08 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.085 | 0 | 0.2 | 0.4982
2019-02-08 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1011 | 0 | 0.2 | 0.5142
2019-02-08 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0653 | 0.2 | 0.6105
2019-02-08 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1071 | 0 | 0.2 | 0.5202
2019-02-08 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1132 | 0 | 0.2 | 0.5264
2019-02-08 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1041 | 0 | 0.2 | 0.5173
2019-02-08 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0921 | 0 | 0.2 | 0.5053
2019-02-08 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0654 | 0 | 0.2 | 0.4785
2019-02-09 | 0.2 | 0.0131 | 0.0588 | 0 | 0.2 | 0.4719
2019-02-09 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0613 | 0 | 0.2 | 0.4744
2019-02-09 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0547 | 0 | 0.2 | 0.4679
2019-02-09 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0499 | 0 | 0.2 | 0.4631
2019-02-09 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0627 | 0 | 0.2 | 0.4758
2019-02-09 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0791 | 0 | 0.2 | 0.4923
2019-02-09 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0205 | 0.2 | 0.5657
2019-02-09 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0525 | 0.2 | 0.5977
2019-02-09 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1192 | 0 | 0.2 | 0.5323
2019-02-09 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1023 | 0 | 0.2 | 0.5154
2019-02-09 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0917 | 0 | 0.2 | 0.5048
2019-02-09 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0044 | 0.2 | 0.5496
2019-02-09 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0936 | 0 | 0.2 | 0.5067
2019-02-09 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0758 | 0 | 0.2 | 0.4889
2019-02-09 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0707 | 0 | 0.2 | 0.4839
2019-02-09 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0782 | 0 | 0.2 | 0.4914
2019-02-09 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0882 | 0 | 0.2 | 0.5013
2019-02-09 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1066 | 0 | 0.2 | 0.5197
2019-02-09 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0745 | 0.2 | 0.6197
2019-02-09 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1017 | 0 | 0.2 | 0.5149
2019-02-09 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1077 | 0 | 0.2 | 0.5208
2019-02-09 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1096 | 0 | 0.2 | 0.5227
2019-02-09 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1015 | 0 | 0.2 | 0.5146
2019-02-09 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0898 | 0 | 0.2 | 0.5029
2019-02-10 | 0.2 | 0.0131 | 0.0823 | 0 | 0.2 | 0.4954
2019-02-10 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0831 | 0 | 0.2 | 0.4962
2019-02-10 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0813 | 0 | 0.2 | 0.4944
2019-02-10 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0837 | 0 | 0.2 | 0.4968
2019-02-10 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0917 | 0 | 0.2 | 0.5048
2019-02-10 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0971 | 0 | 0.2 | 0.5102
2019-02-10 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0081 | 0.2 | 0.5533
2019-02-10 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0399 | 0.2 | 0.5851
2019-02-10 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1162 | 0 | 0.2 | 0.5293
2019-02-10 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.127 | 0 | 0.2 | 0.5401
2019-02-10 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1082 | 0 | 0.2 | 0.5213
2019-02-10 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0207 | 0.2 | 0.5659
2019-02-10 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1236 | 0 | 0.2 | 0.5367
2019-02-10 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0881 | 0 | 0.2 | 0.5012
2019-02-10 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0755 | 0 | 0.2 | 0.4886
2019-02-10 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0886 | 0 | 0.2 | 0.5017
2019-02-10 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0822 | 0 | 0.2 | 0.4954
2019-02-10 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0943 | 0 | 0.2 | 0.5074
2019-02-10 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0521 | 0.2 | 0.5973
2019-02-10 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0748 | 0 | 0.2 | 0.488
2019-02-10 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0791 | 0 | 0.2 | 0.4922
2019-02-10 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0663 | 0 | 0.2 | 0.4794
2019-02-10 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0534 | 0 | 0.2 | 0.4665
2019-02-10 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.06 | 0 | 0.2 | 0.4732
2019-02-11 | 0.2 | 0.0131 | 0.0659 | 0 | 0.2 | 0.479
2019-02-11 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0643 | 0 | 0.2 | 0.4774
2019-02-11 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.068 | 0 | 0.2 | 0.4811
2019-02-11 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0735 | 0 | 0.2 | 0.4866
2019-02-11 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0777 | 0 | 0.2 | 0.4908
2019-02-11 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0899 | 0 | 0.2 | 0.503
2019-02-11 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0074 | 0.2 | 0.5526
2019-02-11 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0338 | 0.2 | 0.579
2019-02-11 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.014 | 0.2 | 0.5592
2019-02-11 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0248 | 0.2 | 0.57
2019-02-11 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0265 | 0.2 | 0.5717
2019-02-11 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0893 | 0.2 | 0.6346
2019-02-11 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.051 | 0.2 | 0.5962
2019-02-11 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.02 | 0.2 | 0.5652
2019-02-11 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0116 | 0.2 | 0.5568
2019-02-11 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1173 | 0 | 0.2 | 0.5304
2019-02-11 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1142 | 0 | 0.2 | 0.5274
2019-02-11 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1205 | 0 | 0.2 | 0.5337
2019-02-11 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0873 | 0.2 | 0.6325
2019-02-11 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1223 | 0 | 0.2 | 0.5354
2019-02-11 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1168 | 0 | 0.2 | 0.5299
2019-02-11 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1132 | 0 | 0.2 | 0.5263
2019-02-11 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1041 | 0 | 0.2 | 0.5173
2019-02-11 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0799 | 0 | 0.2 | 0.493
2019-02-12 | 0.2 | 0.0131 | 0.0771 | 0 | 0.2 | 0.4902
2019-02-12 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0644 | 0 | 0.2 | 0.4775
2019-02-12 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0665 | 0 | 0.2 | 0.4796
2019-02-12 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.066 | 0 | 0.2 | 0.4791
2019-02-12 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0659 | 0 | 0.2 | 0.479
2019-02-12 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0765 | 0 | 0.2 | 0.4896
2019-02-12 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0242 | 0.2 | 0.5695
2019-02-12 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0508 | 0.2 | 0.596
2019-02-12 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0006 | 0.2 | 0.5458
2019-02-12 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1216 | 0 | 0.2 | 0.5347
2019-02-12 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1078 | 0 | 0.2 | 0.5209
2019-02-12 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0244 | 0.2 | 0.5696
2019-02-12 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1108 | 0 | 0.2 | 0.5239
2019-02-12 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0971 | 0 | 0.2 | 0.5102
2019-02-12 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0859 | 0 | 0.2 | 0.499
2019-02-12 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0534 | 0 | 0.2 | 0.4665
2019-02-12 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0628 | 0 | 0.2 | 0.4759
2019-02-12 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0633 | 0 | 0.2 | 0.4764
2019-02-12 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0378 | 0.2 | 0.583
2019-02-12 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0596 | 0 | 0.2 | 0.4727
2019-02-12 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0661 | 0 | 0.2 | 0.4792
2019-02-12 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0631 | 0 | 0.2 | 0.4762
2019-02-12 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0486 | 0 | 0.2 | 0.4617
2019-02-12 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0287 | 0 | 0.2 | 0.4418
2019-02-13 | 0.2 | 0.0131 | 0.0228 | 0 | 0.2 | 0.4359
2019-02-13 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0223 | 0 | 0.2 | 0.4354
2019-02-13 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0191 | 0 | 0.2 | 0.4322
2019-02-13 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0244 | 0 | 0.2 | 0.4375
2019-02-13 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0397 | 0 | 0.2 | 0.4529
2019-02-13 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0513 | 0 | 0.2 | 0.4644
2019-02-13 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1241 | 0 | 0.2 | 0.5372
2019-02-13 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0013 | 0.2 | 0.5465
2019-02-13 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0899 | 0 | 0.2 | 0.503
2019-02-13 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0837 | 0 | 0.2 | 0.4968
2019-02-13 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0827 | 0 | 0.2 | 0.4958
2019-02-13 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1288 | 0 | 0.2 | 0.5419
2019-02-13 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.088 | 0 | 0.2 | 0.5011
2019-02-13 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0626 | 0 | 0.2 | 0.4758
2019-02-13 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0547 | 0 | 0.2 | 0.4678
2019-02-13 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0316 | 0 | 0.2 | 0.4447
2019-02-13 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0456 | 0 | 0.2 | 0.4588
2019-02-13 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0512 | 0 | 0.2 | 0.4643
2019-02-13 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0246 | 0.2 | 0.5698
2019-02-13 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0503 | 0 | 0.2 | 0.4635
2019-02-13 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0501 | 0 | 0.2 | 0.4632
2019-02-13 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0548 | 0 | 0.2 | 0.4679
2019-02-13 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0373 | 0 | 0.2 | 0.4504
2019-02-13 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0137 | 0 | 0.2 | 0.4268
2019-02-14 | 0.2 | 0.0131 | 0.0083 | 0 | 0.2 | 0.4214
2019-02-14 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0068 | 0 | 0.2 | 0.4199
2019-02-14 02:00 | 0.2 | 0.0129 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4129
2019-02-14 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0003 | 0 | 0.2 | 0.4134
2019-02-14 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0039 | 0 | 0.2 | 0.417
2019-02-14 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.011 | 0 | 0.2 | 0.4242
2019-02-14 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0793 | 0 | 0.2 | 0.4924
2019-02-14 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0965 | 0 | 0.2 | 0.5096
2019-02-14 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.063 | 0 | 0.2 | 0.4761
2019-02-14 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0506 | 0 | 0.2 | 0.4637
2019-02-14 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.047 | 0 | 0.2 | 0.4601
2019-02-14 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1066 | 0 | 0.2 | 0.5197
2019-02-14 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0684 | 0 | 0.2 | 0.4815
2019-02-14 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0557 | 0 | 0.2 | 0.4688
2019-02-14 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0484 | 0 | 0.2 | 0.4615
2019-02-14 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.017 | 0 | 0.2 | 0.4301
2019-02-14 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0289 | 0 | 0.2 | 0.442
2019-02-14 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0468 | 0 | 0.2 | 0.46
2019-02-14 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0172 | 0.2 | 0.5624
2019-02-14 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.056 | 0 | 0.2 | 0.4691
2019-02-14 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0803 | 0 | 0.2 | 0.4934
2019-02-14 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0795 | 0 | 0.2 | 0.4926
2019-02-14 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0526 | 0 | 0.2 | 0.4657
2019-02-14 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0337 | 0 | 0.2 | 0.4468
2019-02-15 | 0.2 | 0.0131 | 0.0258 | 0 | 0.2 | 0.439
2019-02-15 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0186 | 0 | 0.2 | 0.4317
2019-02-15 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0216 | 0 | 0.2 | 0.4348
2019-02-15 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.025 | 0 | 0.2 | 0.4381
2019-02-15 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0314 | 0 | 0.2 | 0.4445
2019-02-15 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0604 | 0 | 0.2 | 0.4735
2019-02-15 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.129 | 0 | 0.2 | 0.5421
2019-02-15 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0345 | 0.2 | 0.5797
2019-02-15 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0017 | 0.2 | 0.5469
2019-02-15 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1115 | 0 | 0.2 | 0.5246
2019-02-15 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1033 | 0 | 0.2 | 0.5164
2019-02-15 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.018 | 0.2 | 0.5632
2019-02-15 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1089 | 0 | 0.2 | 0.522
2019-02-15 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0857 | 0 | 0.2 | 0.4988
2019-02-15 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0797 | 0 | 0.2 | 0.4928
2019-02-15 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0642 | 0 | 0.2 | 0.4773
2019-02-15 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0742 | 0 | 0.2 | 0.4873
2019-02-15 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0883 | 0 | 0.2 | 0.5015
2019-02-15 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0702 | 0.2 | 0.6154
2019-02-15 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1086 | 0 | 0.2 | 0.5217
2019-02-15 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0997 | 0 | 0.2 | 0.5128
2019-02-15 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0905 | 0 | 0.2 | 0.5036
2019-02-15 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0791 | 0 | 0.2 | 0.4922
2019-02-15 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0571 | 0 | 0.2 | 0.4702
2019-02-16 | 0.2 | 0.0131 | 0.0474 | 0 | 0.2 | 0.4605
2019-02-16 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0386 | 0 | 0.2 | 0.4517
2019-02-16 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0368 | 0 | 0.2 | 0.4499
2019-02-16 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0415 | 0 | 0.2 | 0.4546
2019-02-16 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0547 | 0 | 0.2 | 0.4678
2019-02-16 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0594 | 0 | 0.2 | 0.4725
2019-02-16 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1133 | 0 | 0.2 | 0.5264
2019-02-16 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0152 | 0.2 | 0.5604
2019-02-16 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0726 | 0 | 0.2 | 0.4857
2019-02-16 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.065 | 0 | 0.2 | 0.4781
2019-02-16 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.057 | 0 | 0.2 | 0.4701
2019-02-16 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1071 | 0 | 0.2 | 0.5202
2019-02-16 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0687 | 0 | 0.2 | 0.4818
2019-02-16 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0447 | 0 | 0.2 | 0.4578
2019-02-16 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0395 | 0 | 0.2 | 0.4527
2019-02-16 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0437 | 0 | 0.2 | 0.4568
2019-02-16 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0506 | 0 | 0.2 | 0.4638
2019-02-16 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.06 | 0 | 0.2 | 0.4732
2019-02-16 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0232 | 0.2 | 0.5684
2019-02-16 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.052 | 0 | 0.2 | 0.4651
2019-02-16 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0447 | 0 | 0.2 | 0.4578
2019-02-16 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0403 | 0 | 0.2 | 0.4534
2019-02-16 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0217 | 0 | 0.2 | 0.4348
2019-02-16 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0052 | 0 | 0.2 | 0.4183
2019-02-17 | 0.2 | 0.0131 | 0.0054 | 0 | 0.2 | 0.4185
2019-02-17 01:00 | 0.2 | 0.0086 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4086
2019-02-17 02:00 | 0.2 | 0.0113 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4113
2019-02-17 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.002 | 0 | 0.2 | 0.4151
2019-02-17 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0098 | 0 | 0.2 | 0.423
2019-02-17 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0214 | 0 | 0.2 | 0.4345
2019-02-17 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0678 | 0 | 0.2 | 0.4809
2019-02-17 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1083 | 0 | 0.2 | 0.5214
2019-02-17 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0718 | 0 | 0.2 | 0.4849
2019-02-17 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0738 | 0 | 0.2 | 0.4869
2019-02-17 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.082 | 0 | 0.2 | 0.4951
2019-02-17 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1258 | 0 | 0.2 | 0.5389
2019-02-17 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0967 | 0 | 0.2 | 0.5098
2019-02-17 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0676 | 0 | 0.2 | 0.4807
2019-02-17 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0593 | 0 | 0.2 | 0.4724
2019-02-17 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0487 | 0 | 0.2 | 0.4619
2019-02-17 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0534 | 0 | 0.2 | 0.4665
2019-02-17 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0633 | 0 | 0.2 | 0.4764
2019-02-17 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0279 | 0.2 | 0.5731
2019-02-17 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0586 | 0 | 0.2 | 0.4718
2019-02-17 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0605 | 0 | 0.2 | 0.4736
2019-02-17 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0504 | 0 | 0.2 | 0.4635
2019-02-17 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0304 | 0 | 0.2 | 0.4435
2019-02-17 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0211 | 0 | 0.2 | 0.4342
2019-02-18 | 0.2 | 0.0131 | 0.0142 | 0 | 0.2 | 0.4274
2019-02-18 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0112 | 0 | 0.2 | 0.4243
2019-02-18 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0142 | 0 | 0.2 | 0.4273
2019-02-18 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0172 | 0 | 0.2 | 0.4303
2019-02-18 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0267 | 0 | 0.2 | 0.4398
2019-02-18 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0308 | 0 | 0.2 | 0.4439
2019-02-18 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0817 | 0 | 0.2 | 0.4948
2019-02-18 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1175 | 0 | 0.2 | 0.5307
2019-02-18 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.111 | 0 | 0.2 | 0.5241
2019-02-18 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1043 | 0 | 0.2 | 0.5174
2019-02-18 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1116 | 0 | 0.2 | 0.5247
2019-02-18 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0348 | 0.2 | 0.58
2019-02-18 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1253 | 0 | 0.2 | 0.5384
2019-02-18 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1053 | 0 | 0.2 | 0.5185
2019-02-18 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.109 | 0 | 0.2 | 0.5221
2019-02-18 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0608 | 0 | 0.2 | 0.4739
2019-02-18 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0576 | 0 | 0.2 | 0.4707
2019-02-18 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.064 | 0 | 0.2 | 0.4772
2019-02-18 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0302 | 0.2 | 0.5754
2019-02-18 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0582 | 0 | 0.2 | 0.4713
2019-02-18 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0526 | 0 | 0.2 | 0.4657
2019-02-18 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0334 | 0 | 0.2 | 0.4465
2019-02-18 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0251 | 0 | 0.2 | 0.4382
2019-02-18 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0005 | 0 | 0.2 | 0.4136
2019-02-19 | 0.2 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4028
2019-02-19 01:00 | 0.1969 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3969
2019-02-19 02:00 | 0.1939 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3939
2019-02-19 03:00 | 0.1905 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3905
2019-02-19 04:00 | 0.1985 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3985
2019-02-19 05:00 | 0.2 | 0.0129 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4129
2019-02-19 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0792 | 0 | 0.2 | 0.4923
2019-02-19 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1071 | 0 | 0.2 | 0.5203
2019-02-19 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0722 | 0 | 0.2 | 0.4853
2019-02-19 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0714 | 0 | 0.2 | 0.4845
2019-02-19 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.066 | 0 | 0.2 | 0.4791
2019-02-19 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1253 | 0 | 0.2 | 0.5384
2019-02-19 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0915 | 0 | 0.2 | 0.5046
2019-02-19 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.076 | 0 | 0.2 | 0.4891
2019-02-19 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0617 | 0 | 0.2 | 0.4748
2019-02-19 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0262 | 0 | 0.2 | 0.4393
2019-02-19 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0248 | 0 | 0.2 | 0.4379
2019-02-19 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0328 | 0 | 0.2 | 0.4459
2019-02-19 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.002 | 0.2 | 0.5472
2019-02-19 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0266 | 0 | 0.2 | 0.4397
2019-02-19 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0412 | 0 | 0.2 | 0.4543
2019-02-19 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0343 | 0 | 0.2 | 0.4474
2019-02-19 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0076 | 0 | 0.2 | 0.4207
2019-02-19 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0.3964
2019-02-20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1881 | 0.3881
2019-02-20 01:00 | 0.1869 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3869
2019-02-20 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1867 | 0.3867
2019-02-20 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1867 | 0.3867
2019-02-20 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1912 | 0.3912
2019-02-20 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1991 | 0.3991
2019-02-20 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0496 | 0 | 0.2 | 0.4627
2019-02-20 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0614 | 0 | 0.2 | 0.4745
2019-02-20 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0322 | 0 | 0.2 | 0.4453
2019-02-20 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0355 | 0 | 0.2 | 0.4486
2019-02-20 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.038 | 0 | 0.2 | 0.4511
2019-02-20 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.092 | 0 | 0.2 | 0.5051
2019-02-20 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0583 | 0 | 0.2 | 0.4714
2019-02-20 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0358 | 0 | 0.2 | 0.4489
2019-02-20 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0317 | 0 | 0.2 | 0.4448
2019-02-20 15:00 | 0.2 | 0.0095 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4095
2019-02-20 16:00 | 0.2 | 0.0126 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4126
2019-02-20 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0122 | 0 | 0.2 | 0.4253
2019-02-20 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1224 | 0 | 0.2 | 0.5355
2019-02-20 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0205 | 0 | 0.2 | 0.4336
2019-02-20 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0185 | 0 | 0.2 | 0.4316
2019-02-20 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.023 | 0 | 0.2 | 0.4362
2019-02-20 22:00 | 0.2 | 0.0127 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4127
2019-02-20 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.383
2019-02-21 | 0.1768 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3768
2019-02-21 01:00 | 0.1755 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3755
2019-02-21 02:00 | 0.1762 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3762
2019-02-21 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1742 | 0.3742
2019-02-21 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1762 | 0.3762
2019-02-21 05:00 | 0.1882 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3882
2019-02-21 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0418 | 0 | 0.2 | 0.4549
2019-02-21 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0685 | 0 | 0.2 | 0.4816
2019-02-21 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0187 | 0 | 0.2 | 0.4318
2019-02-21 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0202 | 0 | 0.2 | 0.4334
2019-02-21 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0222 | 0 | 0.2 | 0.4353
2019-02-21 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0763 | 0 | 0.2 | 0.4894
2019-02-21 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0421 | 0 | 0.2 | 0.4552
2019-02-21 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0181 | 0 | 0.2 | 0.4312
2019-02-21 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.004 | 0 | 0.2 | 0.4171
2019-02-21 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1904 | 0.3904
2019-02-21 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1978 | 0.3978
2019-02-21 17:00 | 0.2 | 0.0079 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4079
2019-02-21 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1097 | 0 | 0.2 | 0.5228
2019-02-21 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0136 | 0 | 0.2 | 0.4267
2019-02-21 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0296 | 0 | 0.2 | 0.4427
2019-02-21 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0129 | 0 | 0.2 | 0.426
2019-02-21 22:00 | 0.2 | 0.0117 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4117
2019-02-21 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 0.3872
2019-02-22 | 0.1868 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3868
2019-02-22 01:00 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.385
2019-02-22 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1833 | 0.3833
2019-02-22 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1799 | 0.3799
2019-02-22 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1853 | 0.3853
2019-02-22 05:00 | 0.1988 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3988
2019-02-22 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.07 | 0 | 0.2 | 0.4831
2019-02-22 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0973 | 0 | 0.2 | 0.5104
2019-02-22 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0593 | 0 | 0.2 | 0.4724
2019-02-22 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.053 | 0 | 0.2 | 0.4661
2019-02-22 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0466 | 0 | 0.2 | 0.4597
2019-02-22 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1056 | 0 | 0.2 | 0.5187
2019-02-22 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0805 | 0 | 0.2 | 0.4936
2019-02-22 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0579 | 0 | 0.2 | 0.471
2019-02-22 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0457 | 0 | 0.2 | 0.4588
2019-02-22 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0119 | 0 | 0.2 | 0.425
2019-02-22 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0259 | 0 | 0.2 | 0.439
2019-02-22 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.041 | 0 | 0.2 | 0.4541
2019-02-22 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.017 | 0.2 | 0.5622
2019-02-22 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0401 | 0 | 0.2 | 0.4532
2019-02-22 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0452 | 0 | 0.2 | 0.4583
2019-02-22 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.029 | 0 | 0.2 | 0.4421
2019-02-22 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.006 | 0 | 0.2 | 0.4191
2019-02-22 23:00 | 0.1953 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3953
2019-02-23 | 0.1885 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3885
2019-02-23 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1855 | 0.3855
2019-02-23 02:00 | 0.1803 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3803
2019-02-23 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1785 | 0.3785
2019-02-23 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1877 | 0.3877
2019-02-23 05:00 | 0.2 | 0.0061 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4061
2019-02-23 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0548 | 0 | 0.2 | 0.4679
2019-02-23 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1011 | 0 | 0.2 | 0.5142
2019-02-23 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0195 | 0 | 0.2 | 0.4326
2019-02-23 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0042 | 0 | 0.2 | 0.4173
2019-02-23 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0077 | 0 | 0.2 | 0.4208
2019-02-23 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0633 | 0 | 0.2 | 0.4764
2019-02-23 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0304 | 0 | 0.2 | 0.4435
2019-02-23 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0046 | 0 | 0.2 | 0.4177
2019-02-23 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0087 | 0 | 0.2 | 0.4219
2019-02-23 15:00 | 0.2 | 0.0105 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4105
2019-02-23 16:00 | 0.2 | 0.0041 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4041
2019-02-23 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0077 | 0 | 0.2 | 0.4208
2019-02-23 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1176 | 0 | 0.2 | 0.5307
2019-02-23 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0148 | 0 | 0.2 | 0.4279
2019-02-23 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0276 | 0 | 0.2 | 0.4407
2019-02-23 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0254 | 0 | 0.2 | 0.4385
2019-02-23 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0046 | 0 | 0.2 | 0.4177
2019-02-23 23:00 | 0.2 | 0.0056 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4056
2019-02-24 | 0.2 | 0.0055 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4055
2019-02-24 01:00 | 0.2 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4005
2019-02-24 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1963 | 0.3963
2019-02-24 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1979 | 0.3979
2019-02-24 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1986 | 0.3986
2019-02-24 05:00 | 0.2 | 0.0017 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4017
2019-02-24 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0273 | 0 | 0.2 | 0.4404
2019-02-24 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0566 | 0 | 0.2 | 0.4697
2019-02-24 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0237 | 0 | 0.2 | 0.4368
2019-02-24 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0194 | 0 | 0.2 | 0.4325
2019-02-24 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0108 | 0 | 0.2 | 0.4239
2019-02-24 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0627 | 0 | 0.2 | 0.4759
2019-02-24 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.015 | 0 | 0.2 | 0.4281
2019-02-24 13:00 | 0.1971 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3971
2019-02-24 14:00 | 0.1867 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3867
2019-02-24 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1888 | 0.3888
2019-02-24 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1938 | 0.3938
2019-02-24 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1863 | 0.3863
2019-02-24 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0735 | 0 | 0.2 | 0.4866
2019-02-24 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1853 | 0.3853
2019-02-24 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1869 | 0.3869
2019-02-24 21:00 | 0.1851 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3851
2019-02-24 22:00 | 0.1618 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3618
2019-02-24 23:00 | 0.1584 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3584
2019-02-25 | 0.1587 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3587
2019-02-25 01:00 | 0.1515 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3515
2019-02-25 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1487 | 0.3487
2019-02-25 03:00 | 0.1519 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3519
2019-02-25 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1588 | 0.3588
2019-02-25 05:00 | 0.1617 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3617
2019-02-25 06:00 | 0.2 | 0.0123 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4123
2019-02-25 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0342 | 0 | 0.2 | 0.4473
2019-02-25 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.019 | 0 | 0.2 | 0.4321
2019-02-25 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.012 | 0 | 0.2 | 0.4252
2019-02-25 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0034 | 0 | 0.2 | 0.4165
2019-02-25 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0666 | 0 | 0.2 | 0.4797
2019-02-25 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0233 | 0 | 0.2 | 0.4364
2019-02-25 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0075 | 0 | 0.2 | 0.4206
2019-02-25 14:00 | 0.2 | 0.0121 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4121
2019-02-25 15:00 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.372
2019-02-25 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1734 | 0.3734
2019-02-25 17:00 | 0.1783 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3783
2019-02-25 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0847 | 0 | 0.2 | 0.4978
2019-02-25 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1868 | 0.3868
2019-02-25 20:00 | 0.1889 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3889
2019-02-25 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1876 | 0.3876
2019-02-25 22:00 | 0.1816 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3816
2019-02-25 23:00 | 0.1622 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3622
2019-02-26 | 0.1621 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3621
2019-02-26 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1697 | 0.3697
2019-02-26 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1741 | 0.3741
2019-02-26 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1707 | 0.3707
2019-02-26 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1851 | 0.3851
2019-02-26 05:00 | 0.1959 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3959
2019-02-26 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0471 | 0 | 0.2 | 0.4603
2019-02-26 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0765 | 0 | 0.2 | 0.4896
2019-02-26 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0444 | 0 | 0.2 | 0.4576
2019-02-26 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0298 | 0 | 0.2 | 0.4429
2019-02-26 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0184 | 0 | 0.2 | 0.4315
2019-02-26 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0642 | 0 | 0.2 | 0.4773
2019-02-26 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0323 | 0 | 0.2 | 0.4454
2019-02-26 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.008 | 0 | 0.2 | 0.4211
2019-02-26 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1986 | 0.3986
2019-02-26 15:00 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.371
2019-02-26 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1757 | 0.3757
2019-02-26 17:00 | 0.1857 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3857
2019-02-26 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0916 | 0 | 0.2 | 0.5047
2019-02-26 19:00 | 0.2 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4001
2019-02-26 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0006 | 0 | 0.2 | 0.4137
2019-02-26 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0005 | 0 | 0.2 | 0.4136
2019-02-26 22:00 | 0.2 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4004
2019-02-26 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1829 | 0.3829
2019-02-27 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1842 | 0.3842
2019-02-27 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.386
2019-02-27 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1915 | 0.3915
2019-02-27 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1926 | 0.3926
2019-02-27 04:00 | 0.2 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4012
2019-02-27 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0002 | 0 | 0.2 | 0.4133
2019-02-27 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0576 | 0 | 0.2 | 0.4707
2019-02-27 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0779 | 0 | 0.2 | 0.491
2019-02-27 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0506 | 0 | 0.2 | 0.4638
2019-02-27 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.046 | 0 | 0.2 | 0.4591
2019-02-27 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0332 | 0 | 0.2 | 0.4463
2019-02-27 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.086 | 0 | 0.2 | 0.4991
2019-02-27 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0501 | 0 | 0.2 | 0.4632
2019-02-27 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0255 | 0 | 0.2 | 0.4386
2019-02-27 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.017 | 0 | 0.2 | 0.4301
2019-02-27 15:00 | 0.1978 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3978
2019-02-27 16:00 | 0.2 | 0.0126 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4126
2019-02-27 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0011 | 0 | 0.2 | 0.4142
2019-02-27 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1128 | 0 | 0.2 | 0.5259
2019-02-27 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.011 | 0 | 0.2 | 0.4241
2019-02-27 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.017 | 0 | 0.2 | 0.4301
2019-02-27 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0147 | 0 | 0.2 | 0.4279
2019-02-27 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0041 | 0 | 0.2 | 0.4172
2019-02-27 23:00 | 0.1987 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3987
2019-02-28 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1929 | 0.3929
2019-02-28 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1906 | 0.3906
2019-02-28 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1904 | 0.3904
2019-02-28 03:00 | 0.1898 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3898
2019-02-28 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0.394
2019-02-28 05:00 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.396
2019-02-28 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0322 | 0 | 0.2 | 0.4453
2019-02-28 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0645 | 0 | 0.2 | 0.4776
2019-02-28 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0213 | 0 | 0.2 | 0.4344
2019-02-28 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0121 | 0 | 0.2 | 0.4252
2019-02-28 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0049 | 0 | 0.2 | 0.418
2019-02-28 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0576 | 0 | 0.2 | 0.4707
2019-02-28 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0225 | 0 | 0.2 | 0.4357
2019-02-28 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0004 | 0 | 0.2 | 0.4135
2019-02-28 14:00 | 0.1927 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3927
2019-02-28 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1646 | 0.3646
2019-02-28 16:00 | 0.1824 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3824
2019-02-28 17:00 | 0.2 | 0.0021 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4021
2019-02-28 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1045 | 0 | 0.2 | 0.5176
2019-02-28 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0049 | 0 | 0.2 | 0.418
2019-02-28 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0338 | 0 | 0.2 | 0.4469
2019-02-28 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0216 | 0 | 0.2 | 0.4347
2019-02-28 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0242 | 0 | 0.2 | 0.4373
2019-02-28 23:00 | 0.2 | 0.0067 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4067
2019-03-01 | 0.2 | 0.0015 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4015
2019-03-01 01:00 | 0.2 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4006
2019-03-01 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1938 | 0.3938
2019-03-01 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1919 | 0.3919
2019-03-01 04:00 | 0.2 | 0.0032 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4032
2019-03-01 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4131
2019-03-01 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0591 | 0 | 0.2 | 0.4722
2019-03-01 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0974 | 0 | 0.2 | 0.5105
2019-03-01 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0643 | 0 | 0.2 | 0.4774
2019-03-01 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0535 | 0 | 0.2 | 0.4666
2019-03-01 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0335 | 0 | 0.2 | 0.4466
2019-03-01 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0877 | 0 | 0.2 | 0.5008
2019-03-01 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0428 | 0 | 0.2 | 0.4559
2019-03-01 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0229 | 0 | 0.2 | 0.4361
2019-03-01 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0105 | 0 | 0.2 | 0.4236
2019-03-01 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1908 | 0.3908
2019-03-01 16:00 | 0.1959 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3959
2019-03-01 17:00 | 0.2 | 0.0057 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4057
2019-03-01 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1104 | 0 | 0.2 | 0.5235
2019-03-01 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0048 | 0 | 0.2 | 0.4179
2019-03-01 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0094 | 0 | 0.2 | 0.4226
2019-03-01 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0009 | 0 | 0.2 | 0.414
2019-03-01 22:00 | 0.1975 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3975
2019-03-01 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1821 | 0.3821
2019-03-02 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1744 | 0.3744
2019-03-02 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1695 | 0.3695
2019-03-02 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1659 | 0.3659
2019-03-02 03:00 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3715
2019-03-02 04:00 | 0.1805 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3805
2019-03-02 05:00 | 0.2 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4014
2019-03-02 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0323 | 0 | 0.2 | 0.4455
2019-03-02 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0658 | 0 | 0.2 | 0.4789
2019-03-02 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0076 | 0 | 0.2 | 0.4207
2019-03-02 09:00 | 0.2 | 0.001 | 0 | 0 | 0.2 | 0.401
2019-03-02 10:00 | 0.1957 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3957
2019-03-02 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0251 | 0 | 0.2 | 0.4382
2019-03-02 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1948 | 0.3948
2019-03-02 13:00 | 0.1745 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3745
2019-03-02 14:00 | 0.1601 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3601
2019-03-02 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1611 | 0.3611
2019-03-02 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1835 | 0.3835
2019-03-02 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1978 | 0.3978
2019-03-02 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1008 | 0 | 0.2 | 0.5139
2019-03-02 19:00 | 0.2 | 0.0091 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4091
2019-03-02 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0032 | 0 | 0.2 | 0.4163
2019-03-02 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0055 | 0 | 0.2 | 0.4186
2019-03-02 22:00 | 0.2 | 0.0093 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4093
2019-03-02 23:00 | 0.1986 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3986
2019-03-03 | 0.1866 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3866
2019-03-03 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1883 | 0.3883
2019-03-03 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1886 | 0.3886
2019-03-03 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1844 | 0.3844
2019-03-03 04:00 | 0.1856 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3856
2019-03-03 05:00 | 0.2 | 0.0057 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4057
2019-03-03 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.037 | 0 | 0.2 | 0.4501
2019-03-03 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0568 | 0 | 0.2 | 0.4699
2019-03-03 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0115 | 0 | 0.2 | 0.4246
2019-03-03 09:00 | 0.2 | 0.0103 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4103
2019-03-03 10:00 | 0.2 | 0.0127 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4127
2019-03-03 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.046 | 0 | 0.2 | 0.4592
2019-03-03 12:00 | 0.2 | 0.0067 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4067
2019-03-03 13:00 | 0.1844 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3844
2019-03-03 14:00 | 0.1739 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3739
2019-03-03 15:00 | 0.1923 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3923
2019-03-03 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1958 | 0.3958
2019-03-03 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0028 | 0 | 0.2 | 0.4159
2019-03-03 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1032 | 0 | 0.2 | 0.5163
2019-03-03 19:00 | 0.2 | 0.0081 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4081
2019-03-03 20:00 | 0.2 | 0.0118 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4118
2019-03-03 21:00 | 0.2 | 0.0082 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4082
2019-03-03 22:00 | 0.1977 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3977
2019-03-03 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1908 | 0.3908
2019-03-04 | 0.1925 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3925
2019-03-04 01:00 | 0.1957 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3957
2019-03-04 02:00 | 0.1969 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3969
2019-03-04 03:00 | 0.2 | 0.0038 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4038
2019-03-04 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0042 | 0 | 0.2 | 0.4174
2019-03-04 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0042 | 0 | 0.2 | 0.4173
2019-03-04 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0566 | 0 | 0.2 | 0.4697
2019-03-04 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0855 | 0 | 0.2 | 0.4986
2019-03-04 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0793 | 0 | 0.2 | 0.4924
2019-03-04 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0766 | 0 | 0.2 | 0.4897
2019-03-04 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0578 | 0 | 0.2 | 0.4709
2019-03-04 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1176 | 0 | 0.2 | 0.5307
2019-03-04 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0718 | 0 | 0.2 | 0.4849
2019-03-04 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0468 | 0 | 0.2 | 0.4599
2019-03-04 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0406 | 0 | 0.2 | 0.4537
2019-03-04 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0169 | 0 | 0.2 | 0.43
2019-03-04 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0273 | 0 | 0.2 | 0.4404
2019-03-04 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0533 | 0 | 0.2 | 0.4664
2019-03-04 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0297 | 0.2 | 0.5749
2019-03-04 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.046 | 0 | 0.2 | 0.4591
2019-03-04 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0544 | 0 | 0.2 | 0.4676
2019-03-04 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0585 | 0 | 0.2 | 0.4716
2019-03-04 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0406 | 0 | 0.2 | 0.4537
2019-03-04 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0178 | 0 | 0.2 | 0.4309
2019-03-05 | 0.2 | 0.0131 | 0.0093 | 0 | 0.2 | 0.4224
2019-03-05 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0041 | 0 | 0.2 | 0.4172
2019-03-05 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0017 | 0 | 0.2 | 0.4148
2019-03-05 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0018 | 0 | 0.2 | 0.4149
2019-03-05 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0096 | 0 | 0.2 | 0.4227
2019-03-05 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0277 | 0 | 0.2 | 0.4408
2019-03-05 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1134 | 0 | 0.2 | 0.5265
2019-03-05 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1291 | 0 | 0.2 | 0.5423
2019-03-05 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.075 | 0 | 0.2 | 0.4881
2019-03-05 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0627 | 0 | 0.2 | 0.4758
2019-03-05 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0635 | 0 | 0.2 | 0.4766
2019-03-05 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1142 | 0 | 0.2 | 0.5274
2019-03-05 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0857 | 0 | 0.2 | 0.4988
2019-03-05 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0535 | 0 | 0.2 | 0.4666
2019-03-05 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0447 | 0 | 0.2 | 0.4578
2019-03-05 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0078 | 0 | 0.2 | 0.4209
2019-03-05 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0124 | 0 | 0.2 | 0.4256
2019-03-05 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0274 | 0 | 0.2 | 0.4405
2019-03-05 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1292 | 0 | 0.2 | 0.5424
2019-03-05 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0392 | 0 | 0.2 | 0.4523
2019-03-05 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0397 | 0 | 0.2 | 0.4528
2019-03-05 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0435 | 0 | 0.2 | 0.4566
2019-03-05 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0158 | 0 | 0.2 | 0.4289
2019-03-05 23:00 | 0.2 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4012
2019-03-06 | 0.1988 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3988
2019-03-06 01:00 | 0.1946 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3946
2019-03-06 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1856 | 0.3856
2019-03-06 03:00 | 0.1769 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3769
2019-03-06 04:00 | 0.1846 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3846
2019-03-06 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1969 | 0.3969
2019-03-06 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0482 | 0 | 0.2 | 0.4613
2019-03-06 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0618 | 0 | 0.2 | 0.4749
2019-03-06 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0233 | 0 | 0.2 | 0.4364
2019-03-06 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0095 | 0 | 0.2 | 0.4227
2019-03-06 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0045 | 0 | 0.2 | 0.4176
2019-03-06 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0602 | 0 | 0.2 | 0.4733
2019-03-06 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0235 | 0 | 0.2 | 0.4366
2019-03-06 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0072 | 0 | 0.2 | 0.4203
2019-03-06 14:00 | 0.2 | 0.0073 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4073
2019-03-06 15:00 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.375
2019-03-06 16:00 | 0.1812 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3812
2019-03-06 17:00 | 0.1914 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3914
2019-03-06 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0897 | 0 | 0.2 | 0.5028
2019-03-06 19:00 | 0.2 | 0.0036 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4036
2019-03-06 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0031 | 0 | 0.2 | 0.4162
2019-03-06 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0079 | 0 | 0.2 | 0.421
2019-03-06 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0028 | 0 | 0.2 | 0.4159
2019-03-06 23:00 | 0.1866 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3866
2019-03-07 | 0.1817 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3817
2019-03-07 01:00 | 0.1819 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3819
2019-03-07 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1857 | 0.3857
2019-03-07 03:00 | 0.1833 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3833
2019-03-07 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1887 | 0.3887
2019-03-07 05:00 | 0.2 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4005
2019-03-07 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0552 | 0 | 0.2 | 0.4683
2019-03-07 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0801 | 0 | 0.2 | 0.4932
2019-03-07 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0442 | 0 | 0.2 | 0.4573
2019-03-07 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0283 | 0 | 0.2 | 0.4414
2019-03-07 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0329 | 0 | 0.2 | 0.4461
2019-03-07 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0867 | 0 | 0.2 | 0.4998
2019-03-07 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0576 | 0 | 0.2 | 0.4707
2019-03-07 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0283 | 0 | 0.2 | 0.4415
2019-03-07 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0185 | 0 | 0.2 | 0.4316
2019-03-07 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1999 | 0.3999
2019-03-07 16:00 | 0.2 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4075
2019-03-07 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0069 | 0 | 0.2 | 0.42
2019-03-07 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1102 | 0 | 0.2 | 0.5234
2019-03-07 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0158 | 0 | 0.2 | 0.4289
2019-03-07 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0293 | 0 | 0.2 | 0.4425
2019-03-07 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0271 | 0 | 0.2 | 0.4402
2019-03-07 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0053 | 0 | 0.2 | 0.4184
2019-03-07 23:00 | 0.1887 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3887
2019-03-08 | 0.1881 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3881
2019-03-08 01:00 | 0.1861 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3861
2019-03-08 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1884 | 0.3884
2019-03-08 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1939 | 0.3939
2019-03-08 04:00 | 0.2 | 0.0032 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4032
2019-03-08 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.008 | 0 | 0.2 | 0.4211
2019-03-08 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0878 | 0 | 0.2 | 0.5009
2019-03-08 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1167 | 0 | 0.2 | 0.5298
2019-03-08 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0666 | 0 | 0.2 | 0.4797
2019-03-08 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0593 | 0 | 0.2 | 0.4724
2019-03-08 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.044 | 0 | 0.2 | 0.4572
2019-03-08 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0962 | 0 | 0.2 | 0.5093
2019-03-08 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0682 | 0 | 0.2 | 0.4813
2019-03-08 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0424 | 0 | 0.2 | 0.4555
2019-03-08 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0319 | 0 | 0.2 | 0.4451
2019-03-08 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0069 | 0 | 0.2 | 0.42
2019-03-08 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0099 | 0 | 0.2 | 0.423
2019-03-08 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0247 | 0 | 0.2 | 0.4379
2019-03-08 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1234 | 0 | 0.2 | 0.5365
2019-03-08 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0276 | 0 | 0.2 | 0.4407
2019-03-08 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0297 | 0 | 0.2 | 0.4429
2019-03-08 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0344 | 0 | 0.2 | 0.4476
2019-03-08 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0201 | 0 | 0.2 | 0.4332
2019-03-08 23:00 | 0.2 | 0.0051 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4051
2019-03-09 | 0.2 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4012
2019-03-09 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1976 | 0.3976
2019-03-09 02:00 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.394
2019-03-09 03:00 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.396
2019-03-09 04:00 | 0.2 | 0.0093 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4093
2019-03-09 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0067 | 0 | 0.2 | 0.4199
2019-03-09 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.075 | 0 | 0.2 | 0.4881
2019-03-09 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1015 | 0 | 0.2 | 0.5147
2019-03-09 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0299 | 0 | 0.2 | 0.443
2019-03-09 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0193 | 0 | 0.2 | 0.4324
2019-03-09 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0131 | 0 | 0.2 | 0.4262
2019-03-09 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0714 | 0 | 0.2 | 0.4845
2019-03-09 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0356 | 0 | 0.2 | 0.4487
2019-03-09 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0168 | 0 | 0.2 | 0.4299
2019-03-09 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0113 | 0 | 0.2 | 0.4244
2019-03-09 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0178 | 0 | 0.2 | 0.4309
2019-03-09 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0127 | 0 | 0.2 | 0.4258
2019-03-09 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0291 | 0 | 0.2 | 0.4422
2019-03-09 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0014 | 0.2 | 0.5467
2019-03-09 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.023 | 0 | 0.2 | 0.4361
2019-03-09 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0284 | 0 | 0.2 | 0.4415
2019-03-09 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0215 | 0 | 0.2 | 0.4346
2019-03-09 22:00 | 0.2 | 0.0115 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4115
2019-03-09 23:00 | 0.2 | 0.0053 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4053
2019-03-10 | 0.2 | 0.0067 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4067
2019-03-10 01:00 | 0.2 | 0.0102 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4102
2019-03-10 02:00 | 0.2 | 0.009 | 0 | 0 | 0.2 | 0.409
2019-03-10 03:00 | 0.2 | 0.0122 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4122
2019-03-10 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0068 | 0 | 0.2 | 0.4199
2019-03-10 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0189 | 0 | 0.2 | 0.432
2019-03-10 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0689 | 0 | 0.2 | 0.482
2019-03-10 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.102 | 0 | 0.2 | 0.5151
2019-03-10 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0643 | 0 | 0.2 | 0.4775
2019-03-10 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0624 | 0 | 0.2 | 0.4755
2019-03-10 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0615 | 0 | 0.2 | 0.4747
2019-03-10 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1192 | 0 | 0.2 | 0.5323
2019-03-10 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0775 | 0 | 0.2 | 0.4906
2019-03-10 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0484 | 0 | 0.2 | 0.4615
2019-03-10 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0417 | 0 | 0.2 | 0.4548
2019-03-10 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0519 | 0 | 0.2 | 0.465
2019-03-10 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0462 | 0 | 0.2 | 0.4593
2019-03-10 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0504 | 0 | 0.2 | 0.4635
2019-03-10 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0134 | 0.2 | 0.5586
2019-03-10 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0385 | 0 | 0.2 | 0.4517
2019-03-10 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0366 | 0 | 0.2 | 0.4497
2019-03-10 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0264 | 0 | 0.2 | 0.4395
2019-03-10 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0257 | 0 | 0.2 | 0.4388
2019-03-10 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0243 | 0 | 0.2 | 0.4374
2019-03-11 | 0.2 | 0.0131 | 0.0162 | 0 | 0.2 | 0.4293
2019-03-11 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0053 | 0 | 0.2 | 0.4184
2019-03-11 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.002 | 0 | 0.2 | 0.4152
2019-03-11 03:00 | 0.2 | 0.0089 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4089
2019-03-11 04:00 | 0.2 | 0.0113 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4113
2019-03-11 05:00 | 0.2 | 0.0119 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4119
2019-03-11 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0462 | 0 | 0.2 | 0.4593
2019-03-11 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0724 | 0 | 0.2 | 0.4855
2019-03-11 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0592 | 0 | 0.2 | 0.4723
2019-03-11 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0633 | 0 | 0.2 | 0.4764
2019-03-11 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0543 | 0 | 0.2 | 0.4674
2019-03-11 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1225 | 0 | 0.2 | 0.5357
2019-03-11 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0826 | 0 | 0.2 | 0.4957
2019-03-11 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0591 | 0 | 0.2 | 0.4722
2019-03-11 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0584 | 0 | 0.2 | 0.4715
2019-03-11 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0264 | 0 | 0.2 | 0.4395
2019-03-11 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0251 | 0 | 0.2 | 0.4383
2019-03-11 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0271 | 0 | 0.2 | 0.4402
2019-03-11 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1313 | 0 | 0.2 | 0.5445
2019-03-11 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0321 | 0 | 0.2 | 0.4453
2019-03-11 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0322 | 0 | 0.2 | 0.4453
2019-03-11 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0258 | 0 | 0.2 | 0.4389
2019-03-11 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0019 | 0 | 0.2 | 0.415
2019-03-11 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1821 | 0.3821
2019-03-12 | 0.1766 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3766
2019-03-12 01:00 | 0.1743 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3743
2019-03-12 02:00 | 0.1696 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3696
2019-03-12 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1698 | 0.3698
2019-03-12 04:00 | 0.1776 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3776
2019-03-12 05:00 | 0.1866 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3866
2019-03-12 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0546 | 0 | 0.2 | 0.4677
2019-03-12 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0764 | 0 | 0.2 | 0.4895
2019-03-12 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0381 | 0 | 0.2 | 0.4512
2019-03-12 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0307 | 0 | 0.2 | 0.4438
2019-03-12 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0212 | 0 | 0.2 | 0.4343
2019-03-12 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0951 | 0 | 0.2 | 0.5082
2019-03-12 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0584 | 0 | 0.2 | 0.4715
2019-03-12 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0349 | 0 | 0.2 | 0.448
2019-03-12 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.017 | 0 | 0.2 | 0.4301
2019-03-12 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1942 | 0.3942
2019-03-12 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1938 | 0.3938
2019-03-12 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1916 | 0.3916
2019-03-12 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.088 | 0 | 0.2 | 0.5011
2019-03-12 19:00 | 0.1988 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3988
2019-03-12 20:00 | 0.2 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4014
2019-03-12 21:00 | 0.2 | 0.0018 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4018
2019-03-12 22:00 | 0.1851 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3851
2019-03-12 23:00 | 0.1574 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3574
2019-03-13 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1519 | 0.3519
2019-03-13 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1533 | 0.3533
2019-03-13 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1528 | 0.3528
2019-03-13 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1535 | 0.3535
2019-03-13 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1656 | 0.3656
2019-03-13 05:00 | 0.1743 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3743
2019-03-13 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0281 | 0 | 0.2 | 0.4412
2019-03-13 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0418 | 0 | 0.2 | 0.455
2019-03-13 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0104 | 0 | 0.2 | 0.4235
2019-03-13 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0085 | 0 | 0.2 | 0.4216
2019-03-13 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0061 | 0 | 0.2 | 0.4192
2019-03-13 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0672 | 0 | 0.2 | 0.4803
2019-03-13 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0326 | 0 | 0.2 | 0.4457
2019-03-13 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0023 | 0 | 0.2 | 0.4154
2019-03-13 14:00 | 0.2 | 0.0084 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4084
2019-03-13 15:00 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.387
2019-03-13 16:00 | 0.1795 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3795
2019-03-13 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1891 | 0.3891
2019-03-13 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0914 | 0 | 0.2 | 0.5045
2019-03-13 19:00 | 0.2 | 0.0117 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4117
2019-03-13 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0068 | 0 | 0.2 | 0.4199
2019-03-13 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0106 | 0 | 0.2 | 0.4237
2019-03-13 22:00 | 0.2 | 0.0017 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4017
2019-03-13 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1792 | 0.3792
2019-03-14 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0.373
2019-03-14 01:00 | 0.1717 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3717
2019-03-14 02:00 | 0.1745 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3745
2019-03-14 03:00 | 0.1733 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3733
2019-03-14 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1796 | 0.3796
2019-03-14 05:00 | 0.1868 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3868
2019-03-14 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.042 | 0 | 0.2 | 0.4551
2019-03-14 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0563 | 0 | 0.2 | 0.4695
2019-03-14 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0196 | 0 | 0.2 | 0.4327
2019-03-14 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0167 | 0 | 0.2 | 0.4299
2019-03-14 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.012 | 0 | 0.2 | 0.4251
2019-03-14 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0581 | 0 | 0.2 | 0.4712
2019-03-14 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0246 | 0 | 0.2 | 0.4378
2019-03-14 13:00 | 0.2 | 0.0106 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4106
2019-03-14 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1994 | 0.3994
2019-03-14 15:00 | 0.1722 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3722
2019-03-14 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1776 | 0.3776
2019-03-14 17:00 | 0.1921 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3921
2019-03-14 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0942 | 0 | 0.2 | 0.5073
2019-03-14 19:00 | 0.2 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4029
2019-03-14 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0064 | 0 | 0.2 | 0.4195
2019-03-14 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0091 | 0 | 0.2 | 0.4222
2019-03-14 22:00 | 0.2 | 0.0098 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4098
2019-03-14 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1817 | 0.3817
2019-03-15 | 0.1798 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3798
2019-03-15 01:00 | 0.1775 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3775
2019-03-15 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1774 | 0.3774
2019-03-15 03:00 | 0.1807 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3807
2019-03-15 04:00 | 0.1891 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3891
2019-03-15 05:00 | 0.2 | 0.0051 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4051
2019-03-15 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0685 | 0 | 0.2 | 0.4816
2019-03-15 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0926 | 0 | 0.2 | 0.5057
2019-03-15 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0365 | 0 | 0.2 | 0.4496
2019-03-15 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.023 | 0 | 0.2 | 0.4361
2019-03-15 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0109 | 0 | 0.2 | 0.424
2019-03-15 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0598 | 0 | 0.2 | 0.4729
2019-03-15 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0216 | 0 | 0.2 | 0.4347
2019-03-15 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0081 | 0 | 0.2 | 0.4212
2019-03-15 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0085 | 0 | 0.2 | 0.4216
2019-03-15 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1948 | 0.3948
2019-03-15 16:00 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.396
2019-03-15 17:00 | 0.2 | 0.0093 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4093
2019-03-15 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.111 | 0 | 0.2 | 0.5241
2019-03-15 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0217 | 0 | 0.2 | 0.4348
2019-03-15 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0472 | 0 | 0.2 | 0.4604
2019-03-15 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0401 | 0 | 0.2 | 0.4532
2019-03-15 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0135 | 0 | 0.2 | 0.4266
2019-03-15 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0.399
2019-03-16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4
2019-03-16 01:00 | 0.2 | 0.0015 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4015
2019-03-16 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1997 | 0.3997
2019-03-16 03:00 | 0.2 | 0.0026 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4026
2019-03-16 04:00 | 0.2 | 0.0088 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4088
2019-03-16 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0143 | 0 | 0.2 | 0.4274
2019-03-16 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0746 | 0 | 0.2 | 0.4877
2019-03-16 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0911 | 0 | 0.2 | 0.5043
2019-03-16 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0063 | 0 | 0.2 | 0.4194
2019-03-16 09:00 | 0.2 | 0.0047 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4047
2019-03-16 10:00 | 0.1932 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3932
2019-03-16 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0254 | 0 | 0.2 | 0.4385
2019-03-16 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0001 | 0 | 0.2 | 0.4133
2019-03-16 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1888 | 0.3888
2019-03-16 14:00 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.38
2019-03-16 15:00 | 0.1817 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3817
2019-03-16 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1951 | 0.3951
2019-03-16 17:00 | 0.1976 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3976
2019-03-16 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0984 | 0 | 0.2 | 0.5115
2019-03-16 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0059 | 0 | 0.2 | 0.419
2019-03-16 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0051 | 0 | 0.2 | 0.4182
2019-03-16 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4131
2019-03-16 22:00 | 0.2 | 0.0094 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4094
2019-03-16 23:00 | 0.1957 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3957
2019-03-17 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1915 | 0.3915
2019-03-17 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.389
2019-03-17 02:00 | 0.1866 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3866
2019-03-17 03:00 | 0.1878 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3878
2019-03-17 04:00 | 0.1903 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3903
2019-03-17 05:00 | 0.2 | 0.0052 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4052
2019-03-17 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0301 | 0 | 0.2 | 0.4433
2019-03-17 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0622 | 0 | 0.2 | 0.4754
2019-03-17 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0122 | 0 | 0.2 | 0.4253
2019-03-17 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.023 | 0 | 0.2 | 0.4361
2019-03-17 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0019 | 0 | 0.2 | 0.4151
2019-03-17 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0608 | 0 | 0.2 | 0.4739
2019-03-17 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0207 | 0 | 0.2 | 0.4338
2019-03-17 13:00 | 0.2 | 0.0067 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4067
2019-03-17 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1905 | 0.3905
2019-03-17 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1972 | 0.3972
2019-03-17 16:00 | 0.1999 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3999
2019-03-17 17:00 | 0.2 | 0.0098 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4098
2019-03-17 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1161 | 0 | 0.2 | 0.5292
2019-03-17 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0111 | 0 | 0.2 | 0.4242
2019-03-17 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0155 | 0 | 0.2 | 0.4286
2019-03-17 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0104 | 0 | 0.2 | 0.4235
2019-03-17 22:00 | 0.2 | 0.0042 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4042
2019-03-17 23:00 | 0.2 | 0 | 0.006 | 0 | 0.2 | 0.406
2019-03-18 | 0.2 | 0.0021 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4021
2019-03-18 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1934 | 0.3934
2019-03-18 02:00 | 0.1924 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3924
2019-03-18 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1961 | 0.3961
2019-03-18 04:00 | 0.2 | 0.0072 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4072
2019-03-18 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0023 | 0 | 0.2 | 0.4154
2019-03-18 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0456 | 0 | 0.2 | 0.4587
2019-03-18 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0655 | 0 | 0.2 | 0.4786
2019-03-18 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0495 | 0 | 0.2 | 0.4627
2019-03-18 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0512 | 0 | 0.2 | 0.4643
2019-03-18 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0524 | 0 | 0.2 | 0.4655
2019-03-18 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0985 | 0 | 0.2 | 0.5117
2019-03-18 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0553 | 0 | 0.2 | 0.4684
2019-03-18 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0389 | 0 | 0.2 | 0.452
2019-03-18 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.031 | 0 | 0.2 | 0.4441
2019-03-18 15:00 | 0.2 | 0.0128 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4128
2019-03-18 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0142 | 0 | 0.2 | 0.4273
2019-03-18 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0168 | 0 | 0.2 | 0.4299
2019-03-18 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0025 | 0.2 | 0.5477
2019-03-18 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0376 | 0 | 0.2 | 0.4507
2019-03-18 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0368 | 0 | 0.2 | 0.4499
2019-03-18 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0389 | 0 | 0.2 | 0.452
2019-03-18 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0119 | 0 | 0.2 | 0.425
2019-03-18 23:00 | 0.2 | 0.0103 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4103
2019-03-19 | 0.2 | 0.0011 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4011
2019-03-19 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1974 | 0.3974
2019-03-19 02:00 | 0.2 | 0.0023 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4023
2019-03-19 03:00 | 0.2 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4006
2019-03-19 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0027 | 0 | 0.2 | 0.4158
2019-03-19 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0109 | 0 | 0.2 | 0.424
2019-03-19 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0834 | 0 | 0.2 | 0.4965
2019-03-19 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0992 | 0 | 0.2 | 0.5123
2019-03-19 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0551 | 0 | 0.2 | 0.4682
2019-03-19 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0482 | 0 | 0.2 | 0.4613
2019-03-19 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0392 | 0 | 0.2 | 0.4523
2019-03-19 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0936 | 0 | 0.2 | 0.5068
2019-03-19 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0641 | 0 | 0.2 | 0.4772
2019-03-19 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0378 | 0 | 0.2 | 0.4509
2019-03-19 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0282 | 0 | 0.2 | 0.4413
2019-03-19 15:00 | 0.2 | 0.009 | 0 | 0 | 0.2 | 0.409
2019-03-19 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0018 | 0 | 0.2 | 0.4149
2019-03-19 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0157 | 0 | 0.2 | 0.4289
2019-03-19 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1221 | 0 | 0.2 | 0.5353
2019-03-19 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.023 | 0 | 0.2 | 0.4361
2019-03-19 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0223 | 0 | 0.2 | 0.4354
2019-03-19 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0277 | 0 | 0.2 | 0.4408
2019-03-19 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0037 | 0 | 0.2 | 0.4168
2019-03-19 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1905 | 0.3905
2019-03-20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1796 | 0.3796
2019-03-20 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1763 | 0.3763
2019-03-20 02:00 | 0.1744 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3744
2019-03-20 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1697 | 0.3697
2019-03-20 04:00 | 0.1807 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3807
2019-03-20 05:00 | 0.1881 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3881
2019-03-20 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0453 | 0 | 0.2 | 0.4584
2019-03-20 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0528 | 0 | 0.2 | 0.4659
2019-03-20 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0105 | 0 | 0.2 | 0.4236
2019-03-20 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0021 | 0 | 0.2 | 0.4152
2019-03-20 10:00 | 0.2 | 0.0068 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4068
2019-03-20 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0461 | 0 | 0.2 | 0.4593
2019-03-20 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0092 | 0 | 0.2 | 0.4223
2019-03-20 13:00 | 0.1974 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3974
2019-03-20 14:00 | 0.1851 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3851
2019-03-20 15:00 | 0.1454 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3454
2019-03-20 16:00 | 0.1548 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3548
2019-03-20 17:00 | 0.1733 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3733
2019-03-20 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0664 | 0 | 0.2 | 0.4795
2019-03-20 19:00 | 0.1895 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3895
2019-03-20 20:00 | 0.1982 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3982
2019-03-20 21:00 | 0.2 | 0.0039 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4039
2019-03-20 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1917 | 0.3917
2019-03-20 23:00 | 0.1657 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3657
2019-03-21 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1602 | 0.3602
2019-03-21 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1558 | 0.3558
2019-03-21 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1579 | 0.3579
2019-03-21 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1597 | 0.3597
2019-03-21 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1678 | 0.3678
2019-03-21 05:00 | 0.1778 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3778
2019-03-21 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0252 | 0 | 0.2 | 0.4383
2019-03-21 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0456 | 0 | 0.2 | 0.4588
2019-03-21 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0037 | 0 | 0.2 | 0.4168
2019-03-21 09:00 | 0.2 | 0.0107 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4107
2019-03-21 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1956 | 0.3956
2019-03-21 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0402 | 0 | 0.2 | 0.4533
2019-03-21 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0043 | 0 | 0.2 | 0.4175
2019-03-21 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1854 | 0.3854
2019-03-21 14:00 | 0.1786 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3786
2019-03-21 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.347
2019-03-21 16:00 | 0.1529 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3529
2019-03-21 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1683 | 0.3683
2019-03-21 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0819 | 0 | 0.2 | 0.495
2019-03-21 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1967 | 0.3967
2019-03-21 20:00 | 0.2 | 0.0036 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4036
2019-03-21 21:00 | 0.2 | 0.0092 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4092
2019-03-21 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1954 | 0.3954
2019-03-21 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1678 | 0.3678
2019-03-22 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.369
2019-03-22 01:00 | 0.1665 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3665
2019-03-22 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1628 | 0.3628
2019-03-22 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1638 | 0.3638
2019-03-22 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1705 | 0.3705
2019-03-22 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1796 | 0.3796
2019-03-22 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0391 | 0 | 0.2 | 0.4522
2019-03-22 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0558 | 0 | 0.2 | 0.4689
2019-03-22 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.023 | 0 | 0.2 | 0.4361
2019-03-22 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0074 | 0 | 0.2 | 0.4205
2019-03-22 10:00 | 0.1959 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3959
2019-03-22 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0379 | 0 | 0.2 | 0.451
2019-03-22 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0047 | 0 | 0.2 | 0.4178
2019-03-22 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1771 | 0.3771
2019-03-22 14:00 | 0.1692 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3692
2019-03-22 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1333 | 0.3333
2019-03-22 16:00 | 0.1355 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3355
2019-03-22 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1525 | 0.3525
2019-03-22 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0407 | 0 | 0.2 | 0.4538
2019-03-22 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1559 | 0.3559
2019-03-22 20:00 | 0.1696 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3696
2019-03-22 21:00 | 0.1696 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3696
2019-03-22 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1549 | 0.3549
2019-03-22 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1392 | 0.3392
2019-03-23 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.341
2019-03-23 01:00 | 0.1374 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3374
2019-03-23 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.339
2019-03-23 03:00 | 0.1427 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3427
2019-03-23 04:00 | 0.1597 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3597
2019-03-23 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1768 | 0.3768
2019-03-23 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.03 | 0 | 0.2 | 0.4431
2019-03-23 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0223 | 0 | 0.2 | 0.4354
2019-03-23 08:00 | 0.1629 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3629
2019-03-23 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1364 | 0.3364
2019-03-23 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1234 | 0.3234
2019-03-23 11:00 | 0.1747 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3747
2019-03-23 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.341
2019-03-23 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1189 | 0.3189
2019-03-23 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1072 | 0.3072
2019-03-23 15:00 | 0.1064 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3064
2019-03-23 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.315
2019-03-23 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1334 | 0.3334
2019-03-23 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.033 | 0 | 0.2 | 0.4461
2019-03-23 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1517 | 0.3517
2019-03-23 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1532 | 0.3532
2019-03-23 21:00 | 0.1554 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3554
2019-03-23 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1454 | 0.3454
2019-03-23 23:00 | 0.1383 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3383
2019-03-24 | 0.1385 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3385
2019-03-24 01:00 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.343
2019-03-24 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1432 | 0.3432
2019-03-24 03:00 | 0.1402 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3402
2019-03-24 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1382 | 0.3382
2019-03-24 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.342
2019-03-24 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1851 | 0.3851
2019-03-24 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0055 | 0 | 0.2 | 0.4186
2019-03-24 08:00 | 0.1688 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3688
2019-03-24 09:00 | 0.1593 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3593
2019-03-24 10:00 | 0.1573 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3573
2019-03-24 11:00 | 0.2 | 0.0053 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4053
2019-03-24 12:00 | 0.1691 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3691
2019-03-24 13:00 | 0.1349 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3349
2019-03-24 14:00 | 0.1145 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3145
2019-03-24 15:00 | 0.1178 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3178
2019-03-24 16:00 | 0.1297 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3297
2019-03-24 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.34
2019-03-24 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0483 | 0 | 0.2 | 0.4614
2019-03-24 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1445 | 0.3445
2019-03-24 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1432 | 0.3432
2019-03-24 21:00 | 0.1456 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3456
2019-03-24 22:00 | 0.1345 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3345
2019-03-24 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1295 | 0.3295
2019-03-25 | 0.1285 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3285
2019-03-25 01:00 | 0.1232 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3232
2019-03-25 02:00 | 0.1259 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3259
2019-03-25 03:00 | 0.1321 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3321
2019-03-25 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1407 | 0.3407
2019-03-25 05:00 | 0.1521 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3521
2019-03-25 06:00 | 0.2 | 0.0008 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4008
2019-03-25 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0051 | 0 | 0.2 | 0.4182
2019-03-25 08:00 | 0.2 | 0.0119 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4119
2019-03-25 09:00 | 0.1974 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3974
2019-03-25 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1865 | 0.3865
2019-03-25 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0195 | 0 | 0.2 | 0.4327
2019-03-25 12:00 | 0.1913 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3913
2019-03-25 13:00 | 0.1759 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3759
2019-03-25 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1528 | 0.3528
2019-03-25 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1134 | 0.3134
2019-03-25 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1299 | 0.3299
2019-03-25 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1567 | 0.3567
2019-03-25 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0489 | 0 | 0.2 | 0.462
2019-03-25 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1629 | 0.3629
2019-03-25 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1578 | 0.3578
2019-03-25 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1588 | 0.3588
2019-03-25 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1537 | 0.3537
2019-03-25 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1344 | 0.3344
2019-03-26 | 0.1344 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3344
2019-03-26 01:00 | 0.1328 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3328
2019-03-26 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1338 | 0.3338
2019-03-26 03:00 | 0.1387 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3387
2019-03-26 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1494 | 0.3494
2019-03-26 05:00 | 0.1775 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3775
2019-03-26 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0131 | 0 | 0.2 | 0.4262
2019-03-26 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0025 | 0 | 0.2 | 0.4156
2019-03-26 08:00 | 0.1828 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3828
2019-03-26 09:00 | 0.1779 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3779
2019-03-26 10:00 | 0.1706 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3706
2019-03-26 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0112 | 0 | 0.2 | 0.4243
2019-03-26 12:00 | 0.1951 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3951
2019-03-26 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1601 | 0.3601
2019-03-26 14:00 | 0.1468 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3468
2019-03-26 15:00 | 0.1197 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3197
2019-03-26 16:00 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.333
2019-03-26 17:00 | 0.1426 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3426
2019-03-26 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0421 | 0 | 0.2 | 0.4552
2019-03-26 19:00 | 0.1594 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3594
2019-03-26 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1687 | 0.3687
2019-03-26 21:00 | 0.1679 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3679
2019-03-26 22:00 | 0.1562 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3562
2019-03-26 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1409 | 0.3409
2019-03-27 | 0.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3416
2019-03-27 01:00 | 0.1386 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3386
2019-03-27 02:00 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.342
2019-03-27 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1409 | 0.3409
2019-03-27 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1544 | 0.3544
2019-03-27 05:00 | 0.1727 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3727
2019-03-27 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1984 | 0.3984
2019-03-27 07:00 | 0.2 | 0.0052 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4052
2019-03-27 08:00 | 0.1735 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3735
2019-03-27 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1597 | 0.3597
2019-03-27 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1544 | 0.3544
2019-03-27 11:00 | 0.2 | 0.0085 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4085
2019-03-27 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1782 | 0.3782
2019-03-27 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1561 | 0.3561
2019-03-27 14:00 | 0.1385 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3385
2019-03-27 15:00 | 0.1189 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3189
2019-03-27 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1355 | 0.3355
2019-03-27 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1468 | 0.3468
2019-03-27 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0503 | 0 | 0.2 | 0.4634
2019-03-27 19:00 | 0.1595 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3595
2019-03-27 20:00 | 0.1631 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3631
2019-03-27 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | 0.3652
2019-03-27 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.356
2019-03-27 23:00 | 0.1336 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3336
2019-03-28 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1347 | 0.3347
2019-03-28 01:00 | 0.1339 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3339
2019-03-28 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1331 | 0.3331
2019-03-28 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1356 | 0.3356
2019-03-28 04:00 | 0.1513 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3513
2019-03-28 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1788 | 0.3788
2019-03-28 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0068 | 0 | 0.2 | 0.4199
2019-03-28 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.009 | 0 | 0.2 | 0.4221
2019-03-28 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4
2019-03-28 09:00 | 0.1885 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3885
2019-03-28 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1888 | 0.3888
2019-03-28 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0326 | 0 | 0.2 | 0.4457
2019-03-28 12:00 | 0.2 | 0.0116 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4116
2019-03-28 13:00 | 0.1921 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3921
2019-03-28 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1844 | 0.3844
2019-03-28 15:00 | 0.1486 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3486
2019-03-28 16:00 | 0.1522 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3522
2019-03-28 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1547 | 0.3547
2019-03-28 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0611 | 0 | 0.2 | 0.4742
2019-03-28 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1713 | 0.3713
2019-03-28 20:00 | 0.1753 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3753
2019-03-28 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1692 | 0.3692
2019-03-28 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1541 | 0.3541
2019-03-28 23:00 | 0.1371 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3371
2019-03-29 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1397 | 0.3397
2019-03-29 01:00 | 0.2 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.005 | 0.337
2019-03-29 02:00 | 0.1377 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3377
2019-03-29 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1399 | 0.3399
2019-03-29 04:00 | 0.1599 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3599
2019-03-29 05:00 | 0.1769 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3769
2019-03-29 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.019 | 0 | 0.2 | 0.4321
2019-03-29 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0174 | 0 | 0.2 | 0.4305
2019-03-29 08:00 | 0.1992 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3992
2019-03-29 09:00 | 0.1912 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3912
2019-03-29 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1971 | 0.3971
2019-03-29 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0304 | 0 | 0.2 | 0.4435
2019-03-29 12:00 | 0.2 | 0.0062 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4062
2019-03-29 13:00 | 0.1885 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3885
2019-03-29 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1644 | 0.3644
2019-03-29 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.327
2019-03-29 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1342 | 0.3342
2019-03-29 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1332 | 0.3332
2019-03-29 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0338 | 0 | 0.2 | 0.4469
2019-03-29 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.341
2019-03-29 20:00 | 0.1432 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3432
2019-03-29 21:00 | 0.1471 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3471
2019-03-29 22:00 | 0.1316 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3316
2019-03-29 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1159 | 0.3159
2019-03-30 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1149 | 0.3149
2019-03-30 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1169 | 0.3169
2019-03-30 02:00 | 0.1154 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3154
2019-03-30 03:00 | 0.1173 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3173
2019-03-30 04:00 | 0.1296 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3296
2019-03-30 05:00 | 0.1393 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3393
2019-03-30 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1758 | 0.3758
2019-03-30 07:00 | 0.1972 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3972
2019-03-30 08:00 | 0.1382 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3382
2019-03-30 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1384 | 0.3384
2019-03-30 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1245 | 0.3245
2019-03-30 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1799 | 0.3799
2019-03-30 12:00 | 0.1515 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3515
2019-03-30 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1274 | 0.3274
2019-03-30 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1117 | 0.3117
2019-03-30 15:00 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.305
2019-03-30 16:00 | 0.1084 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3084
2019-03-30 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1142 | 0.3142
2019-03-30 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.011 | 0 | 0.2 | 0.4241
2019-03-30 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1214 | 0.3214
2019-03-30 20:00 | 0.1352 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3352
2019-03-30 21:00 | 0.1323 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3323
2019-03-30 22:00 | 0.1222 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3222
2019-03-30 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1136 | 0.3136
2019-03-31 | 0.1159 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3159
2019-03-31 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.314
2019-03-31 02:00 | 0.1146 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3146
2019-03-31 03:00 | 0.1241 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3241
2019-03-31 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.334
2019-03-31 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1406 | 0.3406
2019-03-31 06:00 | 0.1846 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3846
2019-03-31 07:00 | 0.2 | 0.0078 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4078
2019-03-31 08:00 | 0.1584 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3584
2019-03-31 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 0.3625
2019-03-31 10:00 | 0.1637 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3637
2019-03-31 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0076 | 0 | 0.2 | 0.4207
2019-03-31 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1841 | 0.3841
2019-03-31 13:00 | 0.1641 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3641
2019-03-31 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1422 | 0.3422
2019-03-31 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1429 | 0.3429
2019-03-31 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1393 | 0.3393
2019-03-31 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.347
2019-03-31 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0395 | 0 | 0.2 | 0.4526
2019-03-31 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1606 | 0.3606
2019-03-31 20:00 | 0.1665 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3665
2019-03-31 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.37
2019-03-31 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1512 | 0.3512
2019-03-31 23:00 | 0.1556 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3556
2019-04-01 | 0.1539 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3539
2019-04-01 01:00 | 0.1553 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3553
2019-04-01 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1532 | 0.3532
2019-04-01 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1576 | 0.3576
2019-04-01 04:00 | 0.1729 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3729
2019-04-01 05:00 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.378
2019-04-01 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0087 | 0 | 0.2 | 0.4218
2019-04-01 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0257 | 0 | 0.2 | 0.4389
2019-04-01 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0065 | 0 | 0.2 | 0.4196
2019-04-01 09:00 | 0.2 | 0.0083 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4083
2019-04-01 10:00 | 0.1951 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3951
2019-04-01 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0405 | 0 | 0.2 | 0.4536
2019-04-01 12:00 | 0.2 | 0.0107 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4107
2019-04-01 13:00 | 0.1852 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3852
2019-04-01 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 0.3702
2019-04-01 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1405 | 0.3405
2019-04-01 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1479 | 0.3479
2019-04-01 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1609 | 0.3609
2019-04-01 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0509 | 0 | 0.2 | 0.464
2019-04-01 19:00 | 0.1573 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3573
2019-04-01 20:00 | 0.1662 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3662
2019-04-01 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1739 | 0.3739
2019-04-01 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1604 | 0.3604
2019-04-01 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1448 | 0.3448
2019-04-02 | 0.1436 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3436
2019-04-02 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1409 | 0.3409
2019-04-02 02:00 | 0.1376 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3376
2019-04-02 03:00 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.342
2019-04-02 04:00 | 0.1483 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3483
2019-04-02 05:00 | 0.1516 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3516
2019-04-02 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0.394
2019-04-02 07:00 | 0.2 | 0.0096 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4096
2019-04-02 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1876 | 0.3876
2019-04-02 09:00 | 0.1899 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3899
2019-04-02 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1814 | 0.3814
2019-04-02 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0257 | 0 | 0.2 | 0.4388
2019-04-02 12:00 | 0.2 | 0.0024 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4024
2019-04-02 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1885 | 0.3885
2019-04-02 14:00 | 0.1739 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3739
2019-04-02 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1423 | 0.3423
2019-04-02 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1403 | 0.3403
2019-04-02 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0.353
2019-04-02 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0474 | 0 | 0.2 | 0.4605
2019-04-02 19:00 | 0.1613 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3613
2019-04-02 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1665 | 0.3665
2019-04-02 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1668 | 0.3668
2019-04-02 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1551 | 0.3551
2019-04-02 23:00 | 0.1371 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3371
2019-04-03 | 0.1376 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3376
2019-04-03 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.341
2019-04-03 02:00 | 0.1434 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3434
2019-04-03 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1485 | 0.3485
2019-04-03 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1629 | 0.3629
2019-04-03 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1752 | 0.3752
2019-04-03 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0098 | 0 | 0.2 | 0.4229
2019-04-03 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0071 | 0 | 0.2 | 0.4202
2019-04-03 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1902 | 0.3902
2019-04-03 09:00 | 0.1799 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3799
2019-04-03 10:00 | 0.1762 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3762
2019-04-03 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0088 | 0 | 0.2 | 0.4219
2019-04-03 12:00 | 0.1885 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3885
2019-04-03 13:00 | 0.1629 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3629
2019-04-03 14:00 | 0.1442 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3442
2019-04-03 15:00 | 0.1098 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3098
2019-04-03 16:00 | 0.1157 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3157
2019-04-03 17:00 | 0.1222 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3222
2019-04-03 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0248 | 0 | 0.2 | 0.4379
2019-04-03 19:00 | 0.1448 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3448
2019-04-03 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1533 | 0.3533
2019-04-03 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1538 | 0.3538
2019-04-03 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.333
2019-04-03 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1216 | 0.3216
2019-04-04 | 0.1229 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3229
2019-04-04 01:00 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.322
2019-04-04 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1233 | 0.3233
2019-04-04 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1301 | 0.3301
2019-04-04 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1379 | 0.3379
2019-04-04 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1531 | 0.3531
2019-04-04 06:00 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.394
2019-04-04 07:00 | 0.1951 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3951
2019-04-04 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1603 | 0.3603
2019-04-04 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1609 | 0.3609
2019-04-04 10:00 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.352
2019-04-04 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1991 | 0.3991
2019-04-04 12:00 | 0.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3672
2019-04-04 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1475 | 0.3475
2019-04-04 14:00 | 0.1313 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3313
2019-04-04 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1128 | 0.3128
2019-04-04 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1193 | 0.3193
2019-04-04 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1219 | 0.3219
2019-04-04 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0073 | 0 | 0.2 | 0.4204
2019-04-04 19:00 | 0.1246 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3246
2019-04-04 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1372 | 0.3372
2019-04-04 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1445 | 0.3445
2019-04-04 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 0.3284
2019-04-04 23:00 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3125
2019-04-05 | 0.1131 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3131
2019-04-05 01:00 | 0.1104 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3104
2019-04-05 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1105 | 0.3105
2019-04-05 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1235 | 0.3235
2019-04-05 04:00 | 0.1485 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3485
2019-04-05 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1734 | 0.3734
2019-04-05 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0049 | 0 | 0.2 | 0.418
2019-04-05 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0182 | 0 | 0.2 | 0.4313
2019-04-05 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0059 | 0 | 0.2 | 0.419
2019-04-05 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0166 | 0 | 0.2 | 0.4298
2019-04-05 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.015 | 0 | 0.2 | 0.4281
2019-04-05 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0626 | 0 | 0.2 | 0.4757
2019-04-05 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0249 | 0 | 0.2 | 0.438
2019-04-05 13:00 | 0.2 | 0.0116 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4116
2019-04-05 14:00 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.395
2019-04-05 15:00 | 0.1544 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3544
2019-04-05 16:00 | 0.1635 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3635
2019-04-05 17:00 | 0.1667 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3667
2019-04-05 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0545 | 0 | 0.2 | 0.4677
2019-04-05 19:00 | 0.1792 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3792
2019-04-05 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1869 | 0.3869
2019-04-05 21:00 | 0.1863 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3863
2019-04-05 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1611 | 0.3611
2019-04-05 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1485 | 0.3485
2019-04-06 | 0.1466 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3466
2019-04-06 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1428 | 0.3428
2019-04-06 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1424 | 0.3424
2019-04-06 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0.353
2019-04-06 04:00 | 0.1687 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3687
2019-04-06 05:00 | 0.1902 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3902
2019-04-06 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0176 | 0 | 0.2 | 0.4307
2019-04-06 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0211 | 0 | 0.2 | 0.4343
2019-04-06 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1778 | 0.3778
2019-04-06 09:00 | 0.1722 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3722
2019-04-06 10:00 | 0.1659 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3659
2019-04-06 11:00 | 0.2 | 0.0107 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4107
2019-04-06 12:00 | 0.1675 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3675
2019-04-06 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1471 | 0.3471
2019-04-06 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1333 | 0.3333
2019-04-06 15:00 | 0.1387 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3387
2019-04-06 16:00 | 0.1498 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3498
2019-04-06 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1475 | 0.3475
2019-04-06 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.046 | 0 | 0.2 | 0.4592
2019-04-06 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1549 | 0.3549
2019-04-06 20:00 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3674
2019-04-06 21:00 | 0.1712 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3712
2019-04-06 22:00 | 0.1558 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3558
2019-04-06 23:00 | 0.1481 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3481
2019-04-07 | 0.1484 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3484
2019-04-07 01:00 | 0.1467 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3467
2019-04-07 02:00 | 0.1462 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3462
2019-04-07 03:00 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.35
2019-04-07 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1538 | 0.3538
2019-04-07 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1636 | 0.3636
2019-04-07 06:00 | 0.1998 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3998
2019-04-07 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.005 | 0 | 0.2 | 0.4181
2019-04-07 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1738 | 0.3738
2019-04-07 09:00 | 0.1723 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3723
2019-04-07 10:00 | 0.1667 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3667
2019-04-07 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0005 | 0 | 0.2 | 0.4136
2019-04-07 12:00 | 0.1653 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3653
2019-04-07 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1363 | 0.3363
2019-04-07 14:00 | 0.1269 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3269
2019-04-07 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1314 | 0.3314
2019-04-07 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1329 | 0.3329
2019-04-07 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1332 | 0.3332
2019-04-07 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0372 | 0 | 0.2 | 0.4503
2019-04-07 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1559 | 0.3559
2019-04-07 20:00 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3715
2019-04-07 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1681 | 0.3681
2019-04-07 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1536 | 0.3536
2019-04-07 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1528 | 0.3528
2019-04-08 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1545 | 0.3545
2019-04-08 01:00 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.359
2019-04-08 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1568 | 0.3568
2019-04-08 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1622 | 0.3622
2019-04-08 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1751 | 0.3751
2019-04-08 05:00 | 0.1794 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3794
2019-04-08 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0038 | 0 | 0.2 | 0.4169
2019-04-08 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0188 | 0 | 0.2 | 0.4319
2019-04-08 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0077 | 0 | 0.2 | 0.4208
2019-04-08 09:00 | 0.1988 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3988
2019-04-08 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1924 | 0.3924
2019-04-08 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0265 | 0 | 0.2 | 0.4396
2019-04-08 12:00 | 0.2 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4004
2019-04-08 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1728 | 0.3728
2019-04-08 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1683 | 0.3683
2019-04-08 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1458 | 0.3458
2019-04-08 16:00 | 0.1485 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3485
2019-04-08 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1591 | 0.3591
2019-04-08 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0602 | 0 | 0.2 | 0.4733
2019-04-08 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1698 | 0.3698
2019-04-08 20:00 | 0.1802 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3802
2019-04-08 21:00 | 0.1776 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3776
2019-04-08 22:00 | 0.1545 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3545
2019-04-08 23:00 | 0.1374 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3374
2019-04-09 | 0.1313 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3313
2019-04-09 01:00 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.336
2019-04-09 02:00 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.341
2019-04-09 03:00 | 0.1424 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3424
2019-04-09 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1527 | 0.3527
2019-04-09 05:00 | 0.1773 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3773
2019-04-09 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.011 | 0 | 0.2 | 0.4241
2019-04-09 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0039 | 0 | 0.2 | 0.417
2019-04-09 08:00 | 0.1938 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3938
2019-04-09 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1903 | 0.3903
2019-04-09 10:00 | 0.1912 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3912
2019-04-09 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0244 | 0 | 0.2 | 0.4375
2019-04-09 12:00 | 0.2 | 0.0034 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4034
2019-04-09 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1863 | 0.3863
2019-04-09 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1659 | 0.3659
2019-04-09 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1321 | 0.3321
2019-04-09 16:00 | 0.1457 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3457
2019-04-09 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1604 | 0.3604
2019-04-09 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0574 | 0 | 0.2 | 0.4705
2019-04-09 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1771 | 0.3771
2019-04-09 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1935 | 0.3935
2019-04-09 21:00 | 0.1742 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3742
2019-04-09 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1601 | 0.3601
2019-04-09 23:00 | 0.1435 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3435
2019-04-10 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.345
2019-04-10 01:00 | 0.1442 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3442
2019-04-10 02:00 | 0.1418 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3418
2019-04-10 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1433 | 0.3433
2019-04-10 04:00 | 0.1545 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3545
2019-04-10 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1865 | 0.3865
2019-04-10 06:00 | 0.2 | 0.0127 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4127
2019-04-10 07:00 | 0.2 | 0.0074 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4074
2019-04-10 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1781 | 0.3781
2019-04-10 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0.3716
2019-04-10 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1644 | 0.3644
2019-04-10 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0045 | 0 | 0.2 | 0.4176
2019-04-10 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1809 | 0.3809
2019-04-10 13:00 | 0.1516 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3516
2019-04-10 14:00 | 0.1444 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3444
2019-04-10 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1115 | 0.3115
2019-04-10 16:00 | 0.1223 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3223
2019-04-10 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1287 | 0.3287
2019-04-10 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0388 | 0 | 0.2 | 0.4519
2019-04-10 19:00 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.354
2019-04-10 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1678 | 0.3678
2019-04-10 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1634 | 0.3634
2019-04-10 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1504 | 0.3504
2019-04-10 23:00 | 0.1367 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3367
2019-04-11 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1385 | 0.3385
2019-04-11 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1414 | 0.3414
2019-04-11 02:00 | 0.1518 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3518
2019-04-11 03:00 | 0.1575 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3575
2019-04-11 04:00 | 0.1689 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3689
2019-04-11 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1909 | 0.3909
2019-04-11 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0006 | 0 | 0.2 | 0.4137
2019-04-11 07:00 | 0.2 | 0.0039 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4039
2019-04-11 08:00 | 0.1647 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3647
2019-04-11 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1517 | 0.3517
2019-04-11 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1405 | 0.3405
2019-04-11 11:00 | 0.2 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4014
2019-04-11 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1749 | 0.3749
2019-04-11 13:00 | 0.1532 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3532
2019-04-11 14:00 | 0.1469 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3469
2019-04-11 15:00 | 0.1195 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3195
2019-04-11 16:00 | 0.1359 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3359
2019-04-11 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1542 | 0.3542
2019-04-11 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0626 | 0 | 0.2 | 0.4757
2019-04-11 19:00 | 0.1864 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3864
2019-04-11 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.392
2019-04-11 21:00 | 0.1859 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3859
2019-04-11 22:00 | 0.1679 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3679
2019-04-11 23:00 | 0.1465 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3465
2019-04-12 | 0.1434 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3434
2019-04-12 01:00 | 0.1461 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3461
2019-04-12 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.344
2019-04-12 03:00 | 0.1465 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3465
2019-04-12 04:00 | 0.1607 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3607
2019-04-12 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1885 | 0.3885
2019-04-12 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0171 | 0 | 0.2 | 0.4302
2019-04-12 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0154 | 0 | 0.2 | 0.4285
2019-04-12 08:00 | 0.2 | 0.008 | 0 | 0 | 0.2 | 0.408
2019-04-12 09:00 | 0.1943 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3943
2019-04-12 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0.391
2019-04-12 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0366 | 0 | 0.2 | 0.4497
2019-04-12 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0108 | 0 | 0.2 | 0.424
2019-04-12 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1981 | 0.3981
2019-04-12 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1792 | 0.3792
2019-04-12 15:00 | 0.1489 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3489
2019-04-12 16:00 | 0.1516 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3516
2019-04-12 17:00 | 0.1607 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3607
2019-04-12 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0505 | 0 | 0.2 | 0.4637
2019-04-12 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1695 | 0.3695
2019-04-12 20:00 | 0.1783 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3783
2019-04-12 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1725 | 0.3725
2019-04-12 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1622 | 0.3622
2019-04-12 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1466 | 0.3466
2019-04-13 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1438 | 0.3438
2019-04-13 01:00 | 0.1517 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3517
2019-04-13 02:00 | 0.1545 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3545
2019-04-13 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1602 | 0.3602
2019-04-13 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1758 | 0.3758
2019-04-13 05:00 | 0.1943 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3943
2019-04-13 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0124 | 0 | 0.2 | 0.4255
2019-04-13 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.005 | 0 | 0.2 | 0.4181
2019-04-13 08:00 | 0.1556 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3556
2019-04-13 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1409 | 0.3409
2019-04-13 10:00 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.329
2019-04-13 11:00 | 0.1885 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3885
2019-04-13 12:00 | 0.1542 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3542
2019-04-13 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1306 | 0.3306
2019-04-13 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1235 | 0.3235
2019-04-13 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1304 | 0.3304
2019-04-13 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1408 | 0.3408
2019-04-13 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.35
2019-04-13 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0513 | 0 | 0.2 | 0.4645
2019-04-13 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.362
2019-04-13 20:00 | 0.1769 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3769
2019-04-13 21:00 | 0.1762 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3762
2019-04-13 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1649 | 0.3649
2019-04-13 23:00 | 0.1602 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3602
2019-04-14 | 0.1589 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3589
2019-04-14 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1567 | 0.3567
2019-04-14 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1596 | 0.3596
2019-04-14 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1677 | 0.3677
2019-04-14 04:00 | 0.1677 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3677
2019-04-14 05:00 | 0.1673 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3673
2019-04-14 06:00 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.399
2019-04-14 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0047 | 0 | 0.2 | 0.4178
2019-04-14 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1599 | 0.3599
2019-04-14 09:00 | 0.1596 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3596
2019-04-14 10:00 | 0.1466 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3466
2019-04-14 11:00 | 0.1981 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3981
2019-04-14 12:00 | 0.1528 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3528
2019-04-14 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1217 | 0.3217
2019-04-14 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1165 | 0.3165
2019-04-14 15:00 | 0.1258 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3258
2019-04-14 16:00 | 0.1275 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3275
2019-04-14 17:00 | 0.1328 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3328
2019-04-14 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0338 | 0 | 0.2 | 0.4469
2019-04-14 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1433 | 0.3433
2019-04-14 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1573 | 0.3573
2019-04-14 21:00 | 0.1569 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3569
2019-04-14 22:00 | 0.1472 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3472
2019-04-14 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1499 | 0.3499
2019-04-15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.346
2019-04-15 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1464 | 0.3464
2019-04-15 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1504 | 0.3504
2019-04-15 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1569 | 0.3569
2019-04-15 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1542 | 0.3542
2019-04-15 05:00 | 0.1582 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3582
2019-04-15 06:00 | 0.2 | 0.0013 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4013
2019-04-15 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0115 | 0 | 0.2 | 0.4246
2019-04-15 08:00 | 0.2 | 0.0063 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4063
2019-04-15 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1956 | 0.3956
2019-04-15 10:00 | 0.1775 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3775
2019-04-15 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0093 | 0 | 0.2 | 0.4225
2019-04-15 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1924 | 0.3924
2019-04-15 13:00 | 0.1668 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3668
2019-04-15 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.365
2019-04-15 15:00 | 0.1224 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3224
2019-04-15 16:00 | 0.1292 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3292
2019-04-15 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1368 | 0.3368
2019-04-15 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0463 | 0 | 0.2 | 0.4595
2019-04-15 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1595 | 0.3595
2019-04-15 20:00 | 0.1736 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3736
2019-04-15 21:00 | 0.1756 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3756
2019-04-15 22:00 | 0.1624 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3624
2019-04-15 23:00 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.348
2019-04-16 | 0.1496 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3496
2019-04-16 01:00 | 0.1497 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3497
2019-04-16 02:00 | 0.1455 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3455
2019-04-16 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1491 | 0.3491
2019-04-16 04:00 | 0.1616 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3616
2019-04-16 05:00 | 0.1801 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3801
2019-04-16 06:00 | 0.2 | 0.0113 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4113
2019-04-16 07:00 | 0.1981 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3981
2019-04-16 08:00 | 0.1693 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3693
2019-04-16 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1597 | 0.3597
2019-04-16 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1522 | 0.3522
2019-04-16 11:00 | 0.2 | 0.0009 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4009
2019-04-16 12:00 | 0.1659 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3659
2019-04-16 13:00 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.34
2019-04-16 14:00 | 0.1267 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3267
2019-04-16 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0871 | 0.2871
2019-04-16 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1036 | 0.3036
2019-04-16 17:00 | 0.1117 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3117
2019-04-16 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0097 | 0 | 0.2 | 0.4228
2019-04-16 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1345 | 0.3345
2019-04-16 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1618 | 0.3618
2019-04-16 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1574 | 0.3574
2019-04-16 22:00 | 0.1477 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3477
2019-04-16 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1348 | 0.3348
2019-04-17 | 0.1356 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3356
2019-04-17 01:00 | 0.1358 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3358
2019-04-17 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.338
2019-04-17 03:00 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.34
2019-04-17 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 0.3488
2019-04-17 05:00 | 0.1736 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3736
2019-04-17 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1968 | 0.3968
2019-04-17 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1741 | 0.3741
2019-04-17 08:00 | 0.1454 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3454
2019-04-17 09:00 | 0.1401 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3401
2019-04-17 10:00 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.334
2019-04-17 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1849 | 0.3849
2019-04-17 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1416 | 0.3416
2019-04-17 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1291 | 0.3291
2019-04-17 14:00 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.308
2019-04-17 15:00 | 0.0692 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2692
2019-04-17 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0807 | 0.2807
2019-04-17 17:00 | 0.1033 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3033
2019-04-17 18:00 | 0.2 | 0.0128 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4128
2019-04-17 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1221 | 0.3221
2019-04-17 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1385 | 0.3385
2019-04-17 21:00 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.337
2019-04-17 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1244 | 0.3244
2019-04-17 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1128 | 0.3128
2019-04-18 | 0.1145 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3145
2019-04-18 01:00 | 0.1221 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3221
2019-04-18 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1254 | 0.3254
2019-04-18 03:00 | 0.1273 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3273
2019-04-18 04:00 | 0.1369 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3369
2019-04-18 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1475 | 0.3475
2019-04-18 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1701 | 0.3701
2019-04-18 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1613 | 0.3613
2019-04-18 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1266 | 0.3266
2019-04-18 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1178 | 0.3178
2019-04-18 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1139 | 0.3139
2019-04-18 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1692 | 0.3692
2019-04-18 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1385 | 0.3385
2019-04-18 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1093 | 0.3093
2019-04-18 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1058 | 0.3058
2019-04-18 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0685 | 0.2685
2019-04-18 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.281
2019-04-18 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0858 | 0.2858
2019-04-18 18:00 | 0.2 | 0.002 | 0 | 0 | 0.2 | 0.402
2019-04-18 19:00 | 0.1248 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3248
2019-04-18 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1423 | 0.3423
2019-04-18 21:00 | 0.1361 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3361
2019-04-18 22:00 | 0.1255 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3255
2019-04-18 23:00 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.315
2019-04-19 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3176
2019-04-19 01:00 | 0.1194 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3194
2019-04-19 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1259 | 0.3259
2019-04-19 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0.329
2019-04-19 04:00 | 0.1434 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3434
2019-04-19 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1621 | 0.3621
2019-04-19 06:00 | 0.1913 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3913
2019-04-19 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1822 | 0.3822
2019-04-19 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.34
2019-04-19 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1265 | 0.3265
2019-04-19 10:00 | 0.1184 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3184
2019-04-19 11:00 | 0.1769 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3769
2019-04-19 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1429 | 0.3429
2019-04-19 13:00 | 0.1233 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3233
2019-04-19 14:00 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.315
2019-04-19 15:00 | 0.0755 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2755
2019-04-19 16:00 | 0.0864 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2864
2019-04-19 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0971 | 0.2971
2019-04-19 18:00 | 0.2 | 0.0112 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4112
2019-04-19 19:00 | 0.1277 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3277
2019-04-19 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1541 | 0.3541
2019-04-19 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1449 | 0.3449
2019-04-19 22:00 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.334
2019-04-19 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1172 | 0.3172
2019-04-20 | 0.1227 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3227
2019-04-20 01:00 | 0.1232 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3232
2019-04-20 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1258 | 0.3258
2019-04-20 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1301 | 0.3301
2019-04-20 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1399 | 0.3399
2019-04-20 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1575 | 0.3575
2019-04-20 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1711 | 0.3711
2019-04-20 07:00 | 0.1599 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3599
2019-04-20 08:00 | 0.0916 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2916
2019-04-20 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0809 | 0.2809
2019-04-20 10:00 | 0.0766 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2766
2019-04-20 11:00 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.333
2019-04-20 12:00 | 0.1042 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3042
2019-04-20 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.284
2019-04-20 14:00 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.269
2019-04-20 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0647 | 0.2647
2019-04-20 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0798 | 0.2798
2019-04-20 17:00 | 0.0809 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2809
2019-04-20 18:00 | 0.1918 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3918
2019-04-20 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0.3016
2019-04-20 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1091 | 0.3091
2019-04-20 21:00 | 0.1136 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3136
2019-04-20 22:00 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.302
2019-04-20 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0938 | 0.2938
2019-04-21 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0948 | 0.2948
2019-04-21 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1087 | 0.3087
2019-04-21 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1105 | 0.3105
2019-04-21 03:00 | 0.1202 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3202
2019-04-21 04:00 | 0.1169 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3169
2019-04-21 05:00 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3167
2019-04-21 06:00 | 0.1402 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3402
2019-04-21 07:00 | 0.1638 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3638
2019-04-21 08:00 | 0.0938 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2938
2019-04-21 09:00 | 0.0983 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2983
2019-04-21 10:00 | 0.0859 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2859
2019-04-21 11:00 | 0.1472 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3472
2019-04-21 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1117 | 0.3117
2019-04-21 13:00 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2833
2019-04-21 14:00 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.274
2019-04-21 15:00 | 0.0798 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2798
2019-04-21 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0908 | 0.2908
2019-04-21 17:00 | 0.0984 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2984
2019-04-21 18:00 | 0.2 | 0.0021 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4021
2019-04-21 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1149 | 0.3149
2019-04-21 20:00 | 0.1221 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3221
2019-04-21 21:00 | 0.1273 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3273
2019-04-21 22:00 | 0.1189 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3189
2019-04-21 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1154 | 0.3154
2019-04-22 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1111 | 0.3111
2019-04-22 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1117 | 0.3117
2019-04-22 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1129 | 0.3129
2019-04-22 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.318
2019-04-22 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1355 | 0.3355
2019-04-22 05:00 | 0.1508 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3508
2019-04-22 06:00 | 0.2 | 0.0045 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4045
2019-04-22 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0154 | 0 | 0.2 | 0.4285
2019-04-22 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0029 | 0 | 0.2 | 0.416
2019-04-22 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0137 | 0 | 0.2 | 0.4269
2019-04-22 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0051 | 0 | 0.2 | 0.4182
2019-04-22 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0568 | 0 | 0.2 | 0.4699
2019-04-22 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0261 | 0 | 0.2 | 0.4393
2019-04-22 13:00 | 0.2 | 0.0056 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4056
2019-04-22 14:00 | 0.1992 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3992
2019-04-22 15:00 | 0.1746 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3746
2019-04-22 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1679 | 0.3679
2019-04-22 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1719 | 0.3719
2019-04-22 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0546 | 0 | 0.2 | 0.4677
2019-04-22 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1712 | 0.3712
2019-04-22 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1717 | 0.3717
2019-04-22 21:00 | 0.1743 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3743
2019-04-22 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1521 | 0.3521
2019-04-22 23:00 | 0.1359 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3359
2019-04-23 | 0.1334 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3334
2019-04-23 01:00 | 0.1361 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3361
2019-04-23 02:00 | 0.1417 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3417
2019-04-23 03:00 | 0.1441 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3441
2019-04-23 04:00 | 0.1551 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3551
2019-04-23 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1837 | 0.3837
2019-04-23 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0018 | 0 | 0.2 | 0.4149
2019-04-23 07:00 | 0.2 | 0.0117 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4117
2019-04-23 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1797 | 0.3797
2019-04-23 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1741 | 0.3741
2019-04-23 10:00 | 0.1714 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3714
2019-04-23 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0164 | 0 | 0.2 | 0.4295
2019-04-23 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0.396
2019-04-23 13:00 | 0.1797 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3797
2019-04-23 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1656 | 0.3656
2019-04-23 15:00 | 0.1323 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3323
2019-04-23 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1336 | 0.3336
2019-04-23 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1289 | 0.3289
2019-04-23 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0239 | 0 | 0.2 | 0.437
2019-04-23 19:00 | 0.1548 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3548
2019-04-23 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1588 | 0.3588
2019-04-23 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1559 | 0.3559
2019-04-23 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1447 | 0.3447
2019-04-23 23:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.1992 | 0.3313
2019-04-24 | 0.1282 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3282
2019-04-24 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1298 | 0.3298
2019-04-24 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1314 | 0.3314
2019-04-24 03:00 | 0.1344 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3344
2019-04-24 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1424 | 0.3424
2019-04-24 05:00 | 0.1571 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3571
2019-04-24 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1955 | 0.3955
2019-04-24 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1918 | 0.3918
2019-04-24 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1764 | 0.3764
2019-04-24 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1789 | 0.3789
2019-04-24 10:00 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.37
2019-04-24 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0124 | 0 | 0.2 | 0.4255
2019-04-24 12:00 | 0.2 | 0.0008 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4008
2019-04-24 13:00 | 0.1679 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3679
2019-04-24 14:00 | 0.1563 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3563
2019-04-24 15:00 | 0.1244 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3244
2019-04-24 16:00 | 0.1305 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3305
2019-04-24 17:00 | 0.1422 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3422
2019-04-24 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0417 | 0 | 0.2 | 0.4548
2019-04-24 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1711 | 0.3711
2019-04-24 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1669 | 0.3669
2019-04-24 21:00 | 0.1616 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3616
2019-04-24 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1449 | 0.3449
2019-04-24 23:00 | 0.1308 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3308
2019-04-25 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.331
2019-04-25 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1348 | 0.3348
2019-04-25 02:00 | 0.1363 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3363
2019-04-25 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1348 | 0.3348
2019-04-25 04:00 | 0.1471 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3471
2019-04-25 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1668 | 0.3668
2019-04-25 06:00 | 0.1982 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3982
2019-04-25 07:00 | 0.1986 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3986
2019-04-25 08:00 | 0.1772 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3772
2019-04-25 09:00 | 0.1804 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3804
2019-04-25 10:00 | 0.1758 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3758
2019-04-25 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0167 | 0 | 0.2 | 0.4298
2019-04-25 12:00 | 0.1976 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3976
2019-04-25 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1752 | 0.3752
2019-04-25 14:00 | 0.1697 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3697
2019-04-25 15:00 | 0.1373 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3373
2019-04-25 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1427 | 0.3427
2019-04-25 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.344
2019-04-25 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0478 | 0 | 0.2 | 0.4609
2019-04-25 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1724 | 0.3724
2019-04-25 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1832 | 0.3832
2019-04-25 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1767 | 0.3767
2019-04-25 22:00 | 0.1585 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3585
2019-04-25 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1438 | 0.3438
2019-04-26 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1379 | 0.3379
2019-04-26 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1371 | 0.3371
2019-04-26 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1368 | 0.3368
2019-04-26 03:00 | 0.1424 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3424
2019-04-26 04:00 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.357
2019-04-26 05:00 | 0.1858 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3858
2019-04-26 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0155 | 0 | 0.2 | 0.4287
2019-04-26 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0073 | 0 | 0.2 | 0.4204
2019-04-26 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1976 | 0.3976
2019-04-26 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0.394
2019-04-26 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1941 | 0.3941
2019-04-26 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0406 | 0 | 0.2 | 0.4537
2019-04-26 12:00 | 0.2 | 0.0121 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4121
2019-04-26 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1904 | 0.3904
2019-04-26 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1772 | 0.3772
2019-04-26 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1393 | 0.3393
2019-04-26 16:00 | 0.1523 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3523
2019-04-26 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1574 | 0.3574
2019-04-26 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0515 | 0 | 0.2 | 0.4647
2019-04-26 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1659 | 0.3659
2019-04-26 20:00 | 0.1912 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3912
2019-04-26 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1822 | 0.3822
2019-04-26 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.362
2019-04-26 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1476 | 0.3476
2019-04-27 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1487 | 0.3487
2019-04-27 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1466 | 0.3466
2019-04-27 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0.348
2019-04-27 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1527 | 0.3527
2019-04-27 04:00 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.364
2019-04-27 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1782 | 0.3782
2019-04-27 06:00 | 0.2 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4029
2019-04-27 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1993 | 0.3993
2019-04-27 08:00 | 0.1268 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3268
2019-04-27 09:00 | 0.1214 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3214
2019-04-27 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0.3104
2019-04-27 11:00 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3715
2019-04-27 12:00 | 0.1396 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3396
2019-04-27 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1205 | 0.3205
2019-04-27 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0.3125
2019-04-27 15:00 | 0.1142 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3142
2019-04-27 16:00 | 0.1193 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3193
2019-04-27 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1285 | 0.3285
2019-04-27 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0238 | 0 | 0.2 | 0.4369
2019-04-27 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1428 | 0.3428
2019-04-27 20:00 | 0.1724 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3724
2019-04-27 21:00 | 0.1668 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3668
2019-04-27 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1559 | 0.3559
2019-04-27 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1491 | 0.3491
2019-04-28 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.349
2019-04-28 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1456 | 0.3456
2019-04-28 02:00 | 0.0132 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.2 | 0.3453
2019-04-28 03:00 | 0.0204 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.2 | 0.3525
2019-04-28 04:00 | 0.1539 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3539
2019-04-28 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1539 | 0.3539
2019-04-28 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1826 | 0.3826
2019-04-28 07:00 | 0.1938 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3938
2019-04-28 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1458 | 0.3458
2019-04-28 09:00 | 0.1312 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3312
2019-04-28 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 0.3211
2019-04-28 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1725 | 0.3725
2019-04-28 12:00 | 0.1366 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3366
2019-04-28 13:00 | 0.1062 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3062
2019-04-28 14:00 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.298
2019-04-28 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1054 | 0.3054
2019-04-28 16:00 | 0.1144 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3144
2019-04-28 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1263 | 0.3263
2019-04-28 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0241 | 0 | 0.2 | 0.4372
2019-04-28 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1278 | 0.3278
2019-04-28 20:00 | 0.1448 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3448
2019-04-28 21:00 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.343
2019-04-28 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1398 | 0.3398
2019-04-28 23:00 | 0.1421 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3421
2019-04-29 | 0.1439 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3439
2019-04-29 01:00 | 0.1398 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3398
2019-04-29 02:00 | 0.1384 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3384
2019-04-29 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1385 | 0.3385
2019-04-29 04:00 | 0.1471 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3471
2019-04-29 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1433 | 0.3433
2019-04-29 06:00 | 0.2 | 0.0054 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4054
2019-04-29 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0131 | 0 | 0.2 | 0.4262
2019-04-29 08:00 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3875
2019-04-29 09:00 | 0.1769 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3769
2019-04-29 10:00 | 0.1734 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3734
2019-04-29 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0138 | 0 | 0.2 | 0.4269
2019-04-29 12:00 | 0.2 | 0.0072 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4072
2019-04-29 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1895 | 0.3895
2019-04-29 14:00 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.351
2019-04-29 15:00 | 0.1236 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3236
2019-04-29 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1262 | 0.3262
2019-04-29 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1242 | 0.3242
2019-04-29 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0251 | 0 | 0.2 | 0.4382
2019-04-29 19:00 | 0.1475 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3475
2019-04-29 20:00 | 0.1858 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3858
2019-04-29 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1913 | 0.3913
2019-04-29 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1614 | 0.3614
2019-04-29 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 0.3488
2019-04-30 | 0.1538 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3538
2019-04-30 01:00 | 0.1501 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3501
2019-04-30 02:00 | 0.1495 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3495
2019-04-30 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1446 | 0.3446
2019-04-30 04:00 | 0.1468 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3468
2019-04-30 05:00 | 0.1439 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3439
2019-04-30 06:00 | 0.1892 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3892
2019-04-30 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1998 | 0.3998
2019-04-30 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1649 | 0.3649
2019-04-30 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1494 | 0.3494
2019-04-30 10:00 | 0.1465 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3465
2019-04-30 11:00 | 0.2 | 0.0036 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4036
2019-04-30 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1882 | 0.3882
2019-04-30 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1601 | 0.3601
2019-04-30 14:00 | 0.1365 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3365
2019-04-30 15:00 | 0.1075 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3075
2019-04-30 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1113 | 0.3113
2019-04-30 17:00 | 0.1099 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3099
2019-04-30 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0044 | 0 | 0.2 | 0.4175
2019-04-30 19:00 | 0.1298 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3298
2019-04-30 20:00 | 0.1583 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3583
2019-04-30 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1568 | 0.3568
2019-04-30 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1354 | 0.3354
2019-04-30 23:00 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.323
2019-05-01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1282 | 0.3282
2019-05-01 01:00 | 0.1304 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3304
2019-05-01 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1323 | 0.3323
2019-05-01 03:00 | 0.1319 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3319
2019-05-01 04:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.1979 | 0.33
2019-05-01 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1206 | 0.3206
2019-05-01 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1655 | 0.3655
2019-05-01 07:00 | 0.1794 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3794
2019-05-01 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1487 | 0.3487
2019-05-01 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1598 | 0.3598
2019-05-01 10:00 | 0.1518 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3518
2019-05-01 11:00 | 0.2 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.2 | 0.4058
2019-05-01 12:00 | 0.1782 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3782
2019-05-01 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1561 | 0.3561
2019-05-01 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1388 | 0.3388
2019-05-01 15:00 | 0.1081 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3081
2019-05-01 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1179 | 0.3179
2019-05-01 17:00 | 0.1218 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3218
2019-05-01 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0239 | 0 | 0.2 | 0.437
2019-05-01 19:00 | 0.1543 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3543
2019-05-01 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1633 | 0.3633
2019-05-01 21:00 | 0.1618 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3618
2019-05-01 22:00 | 0.1313 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3313
2019-05-01 23:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.1822 | 0.3143
2019-05-02 | 0.1821 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.3142
2019-05-02 01:00 | 0.1812 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.3133
2019-05-02 02:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.1808 | 0.3129
2019-05-02 03:00 | 0.1799 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.312
2019-05-02 04:00 | 0.1925 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.3246
2019-05-02 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1416 | 0.3416
2019-05-02 06:00 | 0.1677 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3677
2019-05-02 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1714 | 0.3714
2019-05-02 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1333 | 0.3333
2019-05-02 09:00 | 0.1265 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3265
2019-05-02 10:00 | 0.1212 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3212
2019-05-02 11:00 | 0.1868 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3868
2019-05-02 12:00 | 0.1617 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3617
2019-05-02 13:00 | 0.1449 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3449
2019-05-02 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.318
2019-05-02 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0911 | 0.2911
2019-05-02 16:00 | 0.0977 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2977
2019-05-02 17:00 | 0.1098 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3098
2019-05-02 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0108 | 0 | 0.2 | 0.4239
2019-05-02 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1301 | 0.3301
2019-05-02 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1584 | 0.3584
2019-05-02 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1592 | 0.3592
2019-05-02 22:00 | 0.1347 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3347
2019-05-02 23:00 | 0.1226 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3226
2019-05-03 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1226 | 0.3226
2019-05-03 01:00 | 0.1263 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3263
2019-05-03 02:00 | 0.1284 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3284
2019-05-03 03:00 | 0.1371 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3371
2019-05-03 04:00 | 0.1434 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3434
2019-05-03 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1595 | 0.3595
2019-05-03 06:00 | 0.1929 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3929
2019-05-03 07:00 | 0.1854 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3854
2019-05-03 08:00 | 0.1473 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3473
2019-05-03 09:00 | 0.1415 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3415
2019-05-03 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1401 | 0.3401
2019-05-03 11:00 | 0.2 | 0.0021 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4021
2019-05-03 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1836 | 0.3836
2019-05-03 13:00 | 0.1612 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3612
2019-05-03 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1456 | 0.3456
2019-05-03 15:00 | 0.1101 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3101
2019-05-03 16:00 | 0.1235 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3235
2019-05-03 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.332
2019-05-03 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0181 | 0 | 0.2 | 0.4313
2019-05-03 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1296 | 0.3296
2019-05-03 20:00 | 0.1637 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3637
2019-05-03 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1628 | 0.3628
2019-05-03 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1316 | 0.3316
2019-05-03 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1182 | 0.3182
2019-05-04 | 0.1185 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3185
2019-05-04 01:00 | 0.1169 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3169
2019-05-04 02:00 | 0.1186 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3186
2019-05-04 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1249 | 0.3249
2019-05-04 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1358 | 0.3358
2019-05-04 05:00 | 0.1544 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3544
2019-05-04 06:00 | 0.1916 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3916
2019-05-04 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1858 | 0.3858
2019-05-04 08:00 | 0.1153 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3153
2019-05-04 09:00 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3041
2019-05-04 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0937 | 0.2937
2019-05-04 11:00 | 0.1535 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3535
2019-05-04 12:00 | 0.1338 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3338
2019-05-04 13:00 | 0.1117 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3117
2019-05-04 14:00 | 0.0942 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2942
2019-05-04 15:00 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.301
2019-05-04 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1071 | 0.3071
2019-05-04 17:00 | 0.1151 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3151
2019-05-04 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0113 | 0 | 0.2 | 0.4244
2019-05-04 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1251 | 0.3251
2019-05-04 20:00 | 0.1573 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3573
2019-05-04 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1527 | 0.3527
2019-05-04 22:00 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3228
2019-05-04 23:00 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.318
2019-05-05 | 0.1151 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3151
2019-05-05 01:00 | 0.1137 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3137
2019-05-05 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1181 | 0.3181
2019-05-05 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1187 | 0.3187
2019-05-05 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1266 | 0.3266
2019-05-05 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1403 | 0.3403
2019-05-05 06:00 | 0.1957 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3957
2019-05-05 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.009 | 0 | 0.2 | 0.4221
2019-05-05 08:00 | 0.1614 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3614
2019-05-05 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1551 | 0.3551
2019-05-05 10:00 | 0.1469 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3469
2019-05-05 11:00 | 0.1968 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3968
2019-05-05 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1748 | 0.3748
2019-05-05 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1551 | 0.3551
2019-05-05 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1301 | 0.3301
2019-05-05 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1241 | 0.3241
2019-05-05 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1285 | 0.3285
2019-05-05 17:00 | 0.1275 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3275
2019-05-05 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0154 | 0 | 0.2 | 0.4285
2019-05-05 19:00 | 0.1218 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3218
2019-05-05 20:00 | 0.1586 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3586
2019-05-05 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1513 | 0.3513
2019-05-05 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0.3228
2019-05-05 23:00 | 0.1235 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3235
2019-05-06 | 0.1172 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3172
2019-05-06 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1169 | 0.3169
2019-05-06 02:00 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3167
2019-05-06 03:00 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3152
2019-05-06 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1273 | 0.3273
2019-05-06 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1383 | 0.3383
2019-05-06 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1935 | 0.3935
2019-05-06 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0046 | 0 | 0.2 | 0.4177
2019-05-06 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1966 | 0.3966
2019-05-06 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1896 | 0.3896
2019-05-06 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1887 | 0.3887
2019-05-06 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0349 | 0 | 0.2 | 0.448
2019-05-06 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0069 | 0 | 0.2 | 0.42
2019-05-06 13:00 | 0.2 | 0.0018 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4018
2019-05-06 14:00 | 0.1728 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3728
2019-05-06 15:00 | 0.1433 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3433
2019-05-06 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1541 | 0.3541
2019-05-06 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1433 | 0.3433
2019-05-06 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0324 | 0 | 0.2 | 0.4456
2019-05-06 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1437 | 0.3437
2019-05-06 20:00 | 0.1636 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3636
2019-05-06 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1609 | 0.3609
2019-05-06 22:00 | 0.1365 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3365
2019-05-06 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1148 | 0.3148
2019-05-07 | 0.1131 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3131
2019-05-07 01:00 | 0.1148 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3148
2019-05-07 02:00 | 0.1184 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3184
2019-05-07 03:00 | 0.1212 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3212
2019-05-07 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1369 | 0.3369
2019-05-07 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1585 | 0.3585
2019-05-07 06:00 | 0.2 | 0.004 | 0 | 0 | 0.2 | 0.404
2019-05-07 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0005 | 0 | 0.2 | 0.4137
2019-05-07 08:00 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3708
2019-05-07 09:00 | 0.1786 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3786
2019-05-07 10:00 | 0.1761 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3761
2019-05-07 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0181 | 0 | 0.2 | 0.4312
2019-05-07 12:00 | 0.2 | 0.0045 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4045
2019-05-07 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1751 | 0.3751
2019-05-07 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1472 | 0.3472
2019-05-07 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1058 | 0.3058
2019-05-07 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.311
2019-05-07 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0.3176
2019-05-07 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0134 | 0 | 0.2 | 0.4265
2019-05-07 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1213 | 0.3213
2019-05-07 20:00 | 0.1501 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3501
2019-05-07 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1461 | 0.3461
2019-05-07 22:00 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3228
2019-05-07 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1127 | 0.3127
2019-05-08 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1164 | 0.3164
2019-05-08 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0.319
2019-05-08 02:00 | 0.1189 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3189
2019-05-08 03:00 | 0.1119 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3119
2019-05-08 04:00 | 0.1163 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3163
2019-05-08 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1244 | 0.3244
2019-05-08 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1659 | 0.3659
2019-05-08 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1587 | 0.3587
2019-05-08 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1244 | 0.3244
2019-05-08 09:00 | 0.1146 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3146
2019-05-08 10:00 | 0.1122 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3122
2019-05-08 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1686 | 0.3686
2019-05-08 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1492 | 0.3492
2019-05-08 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1322 | 0.3322
2019-05-08 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1072 | 0.3072
2019-05-08 15:00 | 0.0748 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2748
2019-05-08 16:00 | 0.0769 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2769
2019-05-08 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0957 | 0.2957
2019-05-08 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1994 | 0.3994
2019-05-08 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1074 | 0.3074
2019-05-08 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1368 | 0.3368
2019-05-08 21:00 | 0.1445 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3445
2019-05-08 22:00 | 0.1233 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3233
2019-05-08 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1082 | 0.3082
2019-05-09 | 0.1102 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3102
2019-05-09 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1121 | 0.3121
2019-05-09 02:00 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.312
2019-05-09 03:00 | 0.1096 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3096
2019-05-09 04:00 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.311
2019-05-09 05:00 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.328
2019-05-09 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1532 | 0.3532
2019-05-09 07:00 | 0.1553 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3553
2019-05-09 08:00 | 0.1154 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3154
2019-05-09 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1115 | 0.3115
2019-05-09 10:00 | 0.1122 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3122
2019-05-09 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1788 | 0.3788
2019-05-09 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1647 | 0.3647
2019-05-09 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1471 | 0.3471
2019-05-09 14:00 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.333
2019-05-09 15:00 | 0.1006 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3006
2019-05-09 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1082 | 0.3082
2019-05-09 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1141 | 0.3141
2019-05-09 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0057 | 0 | 0.2 | 0.4188
2019-05-09 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1136 | 0.3136
2019-05-09 20:00 | 0.1336 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3336
2019-05-09 21:00 | 0.1309 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3309
2019-05-09 22:00 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.308
2019-05-09 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0907 | 0.2907
2019-05-10 | 0.0902 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2902
2019-05-10 01:00 | 0.0864 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2864
2019-05-10 02:00 | 0.0853 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2853
2019-05-10 03:00 | 0.0813 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2813
2019-05-10 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.285
2019-05-10 05:00 | 0.0898 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2898
2019-05-10 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1435 | 0.3435
2019-05-10 07:00 | 0.1697 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3697
2019-05-10 08:00 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.338
2019-05-10 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1322 | 0.3322
2019-05-10 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 0.3211
2019-05-10 11:00 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3875
2019-05-10 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1578 | 0.3578
2019-05-10 13:00 | 0.1227 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3227
2019-05-10 14:00 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3041
2019-05-10 15:00 | 0.0654 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2654
2019-05-10 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0651 | 0.2651
2019-05-10 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 0.2707
2019-05-10 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1715 | 0.3715
2019-05-10 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0702 | 0.2702
2019-05-10 20:00 | 0.0962 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2962
2019-05-10 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0927 | 0.2927
2019-05-10 22:00 | 0.0777 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2777
2019-05-10 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0618 | 0.2618
2019-05-11 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.2625
2019-05-11 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0644 | 0.2644
2019-05-11 02:00 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2675
2019-05-11 03:00 | 0.0686 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2686
2019-05-11 04:00 | 0.0761 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2761
2019-05-11 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0702 | 0.2702
2019-05-11 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1107 | 0.3107
2019-05-11 07:00 | 0.1278 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3278
2019-05-11 08:00 | 0.0671 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2671
2019-05-11 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0658 | 0.2658
2019-05-11 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0588 | 0.2588
2019-05-11 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1171 | 0.3171
2019-05-11 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0953 | 0.2953
2019-05-11 13:00 | 0.0728 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2728
2019-05-11 14:00 | 0.0501 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2501
2019-05-11 15:00 | 0.0535 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2535
2019-05-11 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0648 | 0.2648
2019-05-11 17:00 | 0.0664 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2664
2019-05-11 18:00 | 0.1643 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3643
2019-05-11 19:00 | 0.0656 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2656
2019-05-11 20:00 | 0.0902 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2902
2019-05-11 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0799 | 0.2799
2019-05-11 22:00 | 0.0589 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2589
2019-05-11 23:00 | 0.0578 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2578
2019-05-12 | 0.0583 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2583
2019-05-12 01:00 | 0.0602 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2602
2019-05-12 02:00 | 0.1333 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.2654
2019-05-12 03:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.1346 | 0.2667
2019-05-12 04:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.1311 | 0.2632
2019-05-12 05:00 | 0.1243 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.2563
2019-05-12 06:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.169 | 0.301
2019-05-12 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1325 | 0.3325
2019-05-12 08:00 | 0.0704 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2704
2019-05-12 09:00 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.26
2019-05-12 10:00 | 0.0638 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2638
2019-05-12 11:00 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.323
2019-05-12 12:00 | 0.1639 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.296
2019-05-12 13:00 | 0.1425 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.2746
2019-05-12 14:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.1204 | 0.2525
2019-05-12 15:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.1235 | 0.2556
2019-05-12 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0529 | 0.2529
2019-05-12 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0484 | 0.2484
2019-05-12 18:00 | 0.1495 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3495
2019-05-12 19:00 | 0.0426 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2426
2019-05-12 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0675 | 0.2675
2019-05-12 21:00 | 0.0657 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2657
2019-05-12 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.246
2019-05-12 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0454 | 0.2454
2019-05-13 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.244
2019-05-13 01:00 | 0.0422 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2422
2019-05-13 02:00 | 0.0419 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2419
2019-05-13 03:00 | 0.0442 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2442
2019-05-13 04:00 | 0.0505 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2505
2019-05-13 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0611 | 0.2611
2019-05-13 06:00 | 0.1109 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3109
2019-05-13 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1268 | 0.3268
2019-05-13 08:00 | 0.1067 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3067
2019-05-13 09:00 | 0.1078 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3078
2019-05-13 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0997 | 0.2997
2019-05-13 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1518 | 0.3518
2019-05-13 12:00 | 0.1327 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3327
2019-05-13 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1113 | 0.3113
2019-05-13 14:00 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2875
2019-05-13 15:00 | 0.0487 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2487
2019-05-13 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0563 | 0.2563
2019-05-13 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0602 | 0.2602
2019-05-13 18:00 | 0.1663 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3663
2019-05-13 19:00 | 0.0621 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2621
2019-05-13 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0826 | 0.2826
2019-05-13 21:00 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2833
2019-05-13 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0586 | 0.2586
2019-05-13 23:00 | 0.0408 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2408
2019-05-14 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.239
2019-05-14 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0424 | 0.2424
2019-05-14 02:00 | 0.0453 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2453
2019-05-14 03:00 | 0.0485 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2485
2019-05-14 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0575 | 0.2575
2019-05-14 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.277
2019-05-14 06:00 | 0.1282 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3282
2019-05-14 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1281 | 0.3281
2019-05-14 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0997 | 0.2997
2019-05-14 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0937 | 0.2937
2019-05-14 10:00 | 0.0994 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2994
2019-05-14 11:00 | 0.1593 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3593
2019-05-14 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1355 | 0.3355
2019-05-14 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1127 | 0.3127
2019-05-14 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0932 | 0.2932
2019-05-14 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0568 | 0.2568
2019-05-14 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0608 | 0.2608
2019-05-14 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0628 | 0.2628
2019-05-14 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1802 | 0.3802
2019-05-14 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0725 | 0.2725
2019-05-14 20:00 | 0.1061 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3061
2019-05-14 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0941 | 0.2941
2019-05-14 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0735 | 0.2735
2019-05-14 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0572 | 0.2572
2019-05-15 | 0.0577 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2577
2019-05-15 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0588 | 0.2588
2019-05-15 02:00 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2588
2019-05-15 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0601 | 0.2601
2019-05-15 04:00 | 0.0704 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2704
2019-05-15 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0871 | 0.2871
2019-05-15 06:00 | 0.1232 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3232
2019-05-15 07:00 | 0.1303 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3303
2019-05-15 08:00 | 0.1029 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3029
2019-05-15 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1026 | 0.3026
2019-05-15 10:00 | 0.0963 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2963
2019-05-15 11:00 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.357
2019-05-15 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1448 | 0.3448
2019-05-15 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1082 | 0.3083
2019-05-15 14:00 | 0.0885 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2885
2019-05-15 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0554 | 0.2554
2019-05-15 16:00 | 0.0547 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2547
2019-05-15 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0655 | 0.2655
2019-05-15 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0.378
2019-05-15 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0766 | 0.2766
2019-05-15 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0946 | 0.2946
2019-05-15 21:00 | 0.0938 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2938
2019-05-15 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0705 | 0.2705
2019-05-15 23:00 | 0.0612 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2612
2019-05-16 | 0.0583 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2583
2019-05-16 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0596 | 0.2596
2019-05-16 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0599 | 0.2599
2019-05-16 03:00 | 0.0591 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2591
2019-05-16 04:00 | 0.0658 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2658
2019-05-16 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0826 | 0.2826
2019-05-16 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1234 | 0.3234
2019-05-16 07:00 | 0.1283 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3283
2019-05-16 08:00 | 0.1012 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3012
2019-05-16 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0943 | 0.2943
2019-05-16 10:00 | 0.0939 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2939
2019-05-16 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1512 | 0.3512
2019-05-16 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1345 | 0.3345
2019-05-16 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1058 | 0.3058
2019-05-16 14:00 | 0.0877 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2877
2019-05-16 15:00 | 0.0546 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2546
2019-05-16 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0598 | 0.2598
2019-05-16 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0689 | 0.2689
2019-05-16 18:00 | 0.1718 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3718
2019-05-16 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0731 | 0.2731
2019-05-16 20:00 | 0.0974 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2974
2019-05-16 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0914 | 0.2914
2019-05-16 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0726 | 0.2726
2019-05-16 23:00 | 0.0562 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2562
2019-05-17 | 0.0532 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2532
2019-05-17 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0573 | 0.2573
2019-05-17 02:00 | 0.0614 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2614
2019-05-17 03:00 | 0.0629 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2629
2019-05-17 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0732 | 0.2732
2019-05-17 05:00 | 0.0951 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2951
2019-05-17 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1471 | 0.3471
2019-05-17 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1505 | 0.3505
2019-05-17 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1164 | 0.3164
2019-05-17 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.314
2019-05-17 10:00 | 0.1099 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3099
2019-05-17 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1734 | 0.3734
2019-05-17 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1592 | 0.3592
2019-05-17 13:00 | 0.1286 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3286
2019-05-17 14:00 | 0.1028 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3028
2019-05-17 15:00 | 0.0647 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2647
2019-05-17 16:00 | 0.0729 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2729
2019-05-17 17:00 | 0.0786 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2786
2019-05-17 18:00 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.388
2019-05-17 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0816 | 0.2816
2019-05-17 20:00 | 0.1034 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3034
2019-05-17 21:00 | 0.1119 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3119
2019-05-17 22:00 | 0.0805 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2805
2019-05-17 23:00 | 0.0664 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2664
2019-05-18 | 0.0662 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2662
2019-05-18 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0657 | 0.2657
2019-05-18 02:00 | 0.0652 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2652
2019-05-18 03:00 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.267
2019-05-18 04:00 | 0.0781 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2781
2019-05-18 05:00 | 0.0971 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2971
2019-05-18 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1372 | 0.3372
2019-05-18 07:00 | 0.1388 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3388
2019-05-18 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0732 | 0.2732
2019-05-18 09:00 | 0.0643 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2643
2019-05-18 10:00 | 0.0591 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2591
2019-05-18 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1165 | 0.3165
2019-05-18 12:00 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3041
2019-05-18 13:00 | 0.0728 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2728
2019-05-18 14:00 | 0.0542 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2542
2019-05-18 15:00 | 0.0555 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2555
2019-05-18 16:00 | 0.0546 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2546
2019-05-18 17:00 | 0.0569 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2569
2019-05-18 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1572 | 0.3572
2019-05-18 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0564 | 0.2564
2019-05-18 20:00 | 0.0834 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2834
2019-05-18 21:00 | 0.0921 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2921
2019-05-18 22:00 | 0.0677 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2677
2019-05-18 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0556 | 0.2556
2019-05-19 | 0.0554 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2554
2019-05-19 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0559 | 0.2559
2019-05-19 02:00 | 0.0598 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2598
2019-05-19 03:00 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.264
2019-05-19 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0678 | 0.2678
2019-05-19 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0681 | 0.2681
2019-05-19 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.307
2019-05-19 07:00 | 0.1276 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3276
2019-05-19 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0632 | 0.2632
2019-05-19 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0648 | 0.2648
2019-05-19 10:00 | 0.0608 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2608
2019-05-19 11:00 | 0.1188 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3188
2019-05-19 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0923 | 0.2923
2019-05-19 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0737 | 0.2737
2019-05-19 14:00 | 0.0464 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2464
2019-05-19 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0424 | 0.2424
2019-05-19 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0433 | 0.2433
2019-05-19 17:00 | 0.0471 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2471
2019-05-19 18:00 | 0.1418 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3418
2019-05-19 19:00 | 0.0414 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2414
2019-05-19 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0617 | 0.2617
2019-05-19 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.267
2019-05-19 22:00 | 0.0439 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2439
2019-05-19 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0461 | 0.2461
2019-05-20 | 0.0467 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2467
2019-05-20 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0473 | 0.2473
2019-05-20 02:00 | 0.0496 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2496
2019-05-20 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0562 | 0.2562
2019-05-20 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0635 | 0.2635
2019-05-20 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0688 | 0.2688
2019-05-20 06:00 | 0.1172 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3172
2019-05-20 07:00 | 0.1297 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3297
2019-05-20 08:00 | 0.1042 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3042
2019-05-20 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1001 | 0.3001
2019-05-20 10:00 | 0.1038 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3038
2019-05-20 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1642 | 0.3642
2019-05-20 12:00 | 0.1343 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3343
2019-05-20 13:00 | 0.1149 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3149
2019-05-20 14:00 | 0.0967 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2967
2019-05-20 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0576 | 0.2576
2019-05-20 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0647 | 0.2647
2019-05-20 17:00 | 0.0635 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2635
2019-05-20 18:00 | 0.1698 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3698
2019-05-20 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0662 | 0.2662
2019-05-20 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0809 | 0.2809
2019-05-20 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.282
2019-05-20 22:00 | 0.0668 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2668
2019-05-20 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0605 | 0.2605
2019-05-21 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0612 | 0.2612
2019-05-21 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0642 | 0.2642
2019-05-21 02:00 | 0.0624 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2624
2019-05-21 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0606 | 0.2606
2019-05-21 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0746 | 0.2746
2019-05-21 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0923 | 0.2923
2019-05-21 06:00 | 0.1423 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3423
2019-05-21 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1339 | 0.3339
2019-05-21 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1019 | 0.3019
2019-05-21 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0994 | 0.2994
2019-05-21 10:00 | 0.0982 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2982
2019-05-21 11:00 | 0.1599 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3599
2019-05-21 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1372 | 0.3372
2019-05-21 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0.3125
2019-05-21 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0.2944
2019-05-21 15:00 | 0.0586 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2586
2019-05-21 16:00 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2667
2019-05-21 17:00 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.281
2019-05-21 18:00 | 0.1777 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3777
2019-05-21 19:00 | 0.0718 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2718
2019-05-21 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0974 | 0.2974
2019-05-21 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1039 | 0.3039
2019-05-21 22:00 | 0.0729 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2729
2019-05-21 23:00 | 0.0604 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2604
2019-05-22 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0601 | 0.2601
2019-05-22 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0633 | 0.2633
2019-05-22 02:00 | 0.0641 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2641
2019-05-22 03:00 | 0.0654 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2654
2019-05-22 04:00 | 0.0693 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2693
2019-05-22 05:00 | 0.0776 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2776
2019-05-22 06:00 | 0.1151 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3151
2019-05-22 07:00 | 0.1169 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3169
2019-05-22 08:00 | 0.0881 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2881
2019-05-22 09:00 | 0.0892 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2892
2019-05-22 10:00 | 0.0867 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2867
2019-05-22 11:00 | 0.1495 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3495
2019-05-22 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1316 | 0.3316
2019-05-22 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1052 | 0.3052
2019-05-22 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.285
2019-05-22 15:00 | 0.0438 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2438
2019-05-22 16:00 | 0.0533 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2533
2019-05-22 17:00 | 0.0665 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2665
2019-05-22 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1819 | 0.3819
2019-05-22 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0702 | 0.2702
2019-05-22 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0927 | 0.2927
2019-05-22 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0995 | 0.2995
2019-05-22 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0808 | 0.2808
2019-05-22 23:00 | 0.0685 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2685
2019-05-23 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0663 | 0.2663
2019-05-23 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0655 | 0.2655
2019-05-23 02:00 | 0.0673 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2673
2019-05-23 03:00 | 0.0662 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2662
2019-05-23 04:00 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.271
2019-05-23 05:00 | 0.0818 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2818
2019-05-23 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1201 | 0.3201
2019-05-23 07:00 | 0.1252 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3252
2019-05-23 08:00 | 0.0934 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2934
2019-05-23 09:00 | 0.0978 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2978
2019-05-23 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0898 | 0.2898
2019-05-23 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1466 | 0.3466
2019-05-23 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1302 | 0.3302
2019-05-23 13:00 | 0.1085 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3085
2019-05-23 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0903 | 0.2903
2019-05-23 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0596 | 0.2596
2019-05-23 16:00 | 0.0647 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2647
2019-05-23 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.269
2019-05-23 18:00 | 0.1789 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3789
2019-05-23 19:00 | 0.0727 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2727
2019-05-23 20:00 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.298
2019-05-23 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1077 | 0.3077
2019-05-23 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0799 | 0.2799
2019-05-23 23:00 | 0.0669 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2669
2019-05-24 | 0.0687 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2687
2019-05-24 01:00 | 0.0708 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2708
2019-05-24 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.27
2019-05-24 03:00 | 0.0706 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2706
2019-05-24 04:00 | 0.0864 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2864
2019-05-24 05:00 | 0.1043 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3043
2019-05-24 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1569 | 0.3569
2019-05-24 07:00 | 0.1619 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3619
2019-05-24 08:00 | 0.1201 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3201
2019-05-24 09:00 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.311
2019-05-24 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1098 | 0.3098
2019-05-24 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1686 | 0.3686
2019-05-24 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1443 | 0.3443
2019-05-24 13:00 | 0.1318 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3318
2019-05-24 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.305
2019-05-24 15:00 | 0.0726 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2726
2019-05-24 16:00 | 0.0722 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2722
2019-05-24 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.275
2019-05-24 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1847 | 0.3847
2019-05-24 19:00 | 0.0765 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2765
2019-05-24 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.295
2019-05-24 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0946 | 0.2946
2019-05-24 22:00 | 0.0756 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2756
2019-05-24 23:00 | 0.0641 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2641
2019-05-25 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0654 | 0.2654
2019-05-25 01:00 | 0.0617 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2617
2019-05-25 02:00 | 0.0633 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2633
2019-05-25 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0637 | 0.2637
2019-05-25 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.275
2019-05-25 05:00 | 0.0935 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2935
2019-05-25 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1297 | 0.3297
2019-05-25 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1312 | 0.3312
2019-05-25 08:00 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.261
2019-05-25 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0581 | 0.2581
2019-05-25 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0506 | 0.2506
2019-05-25 11:00 | 0.1143 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3143
2019-05-25 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1017 | 0.3017
2019-05-25 13:00 | 0.0779 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2779
2019-05-25 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0524 | 0.2524
2019-05-25 15:00 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.254
2019-05-25 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0571 | 0.2571
2019-05-25 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0553 | 0.2553
2019-05-25 18:00 | 0.1584 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3584
2019-05-25 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0578 | 0.2578
2019-05-25 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0789 | 0.2789
2019-05-25 21:00 | 0.0928 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2928
2019-05-25 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0628 | 0.2628
2019-05-25 23:00 | 0.0532 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2532
2019-05-26 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.255
2019-05-26 01:00 | 0.0536 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2536
2019-05-26 02:00 | 0.0526 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2526
2019-05-26 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0556 | 0.2556
2019-05-26 04:00 | 0.0626 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2626
2019-05-26 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.27
2019-05-26 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1157 | 0.3157
2019-05-26 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1395 | 0.3395
2019-05-26 08:00 | 0.0786 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2786
2019-05-26 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0844 | 0.2844
2019-05-26 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0861 | 0.2861
2019-05-26 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1407 | 0.3407
2019-05-26 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1215 | 0.3215
2019-05-26 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1042 | 0.3042
2019-05-26 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0808 | 0.2808
2019-05-26 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0799 | 0.2799
2019-05-26 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0829 | 0.2829
2019-05-26 17:00 | 0.0782 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2782
2019-05-26 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1774 | 0.3774
2019-05-26 19:00 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2792
2019-05-26 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0915 | 0.2915
2019-05-26 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0922 | 0.2922
2019-05-26 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0735 | 0.2735
2019-05-26 23:00 | 0.0746 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2746
2019-05-27 | 0.0735 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2735
2019-05-27 01:00 | 0.0762 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2762
2019-05-27 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0769 | 0.2769
2019-05-27 03:00 | 0.0776 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2776
2019-05-27 04:00 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2833
2019-05-27 05:00 | 0.0934 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2934
2019-05-27 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0.353
2019-05-27 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1757 | 0.3757
2019-05-27 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1628 | 0.3628
2019-05-27 09:00 | 0.1584 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3584
2019-05-27 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1628 | 0.3628
2019-05-27 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0067 | 0 | 0.2 | 0.4198
2019-05-27 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1974 | 0.3974
2019-05-27 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1756 | 0.3756
2019-05-27 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1496 | 0.3496
2019-05-27 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1145 | 0.3145
2019-05-27 16:00 | 0.1088 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3088
2019-05-27 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1103 | 0.3103
2019-05-27 18:00 | 0.2 | 0.0105 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4105
2019-05-27 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.304
2019-05-27 20:00 | 0.1273 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3273
2019-05-27 21:00 | 0.1357 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3357
2019-05-27 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1008 | 0.3008
2019-05-27 23:00 | 0.0843 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2843
2019-05-28 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0805 | 0.2805
2019-05-28 01:00 | 0.0816 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2816
2019-05-28 02:00 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.284
2019-05-28 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0869 | 0.2869
2019-05-28 04:00 | 0.0984 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2984
2019-05-28 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0.324
2019-05-28 06:00 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.372
2019-05-28 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1668 | 0.3668
2019-05-28 08:00 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.327
2019-05-28 09:00 | 0.1227 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3227
2019-05-28 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1195 | 0.3195
2019-05-28 11:00 | 0.1722 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3722
2019-05-28 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1524 | 0.3524
2019-05-28 13:00 | 0.1279 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3279
2019-05-28 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1019 | 0.3019
2019-05-28 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0613 | 0.2613
2019-05-28 16:00 | 0.0616 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2616
2019-05-28 17:00 | 0.0648 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2648
2019-05-28 18:00 | 0.1699 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3699
2019-05-28 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0755 | 0.2755
2019-05-28 20:00 | 0.0942 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2942
2019-05-28 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1017 | 0.3017
2019-05-28 22:00 | 0.0765 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2765
2019-05-28 23:00 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.265
2019-05-29 | 0.0673 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2673
2019-05-29 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0737 | 0.2737
2019-05-29 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0734 | 0.2734
2019-05-29 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0618 | 0.2618
2019-05-29 04:00 | 0.0724 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2724
2019-05-29 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0813 | 0.2813
2019-05-29 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1154 | 0.3154
2019-05-29 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1149 | 0.3149
2019-05-29 08:00 | 0.0852 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2852
2019-05-29 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.283
2019-05-29 10:00 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.285
2019-05-29 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1459 | 0.3459
2019-05-29 12:00 | 0.1263 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3263
2019-05-29 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.302
2019-05-29 14:00 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.278
2019-05-29 15:00 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2475
2019-05-29 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0515 | 0.2515
2019-05-29 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0489 | 0.2489
2019-05-29 18:00 | 0.1532 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3532
2019-05-29 19:00 | 0.0573 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2573
2019-05-29 20:00 | 0.0781 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2781
2019-05-29 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0808 | 0.2808
2019-05-29 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0614 | 0.2614
2019-05-29 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0456 | 0.2456
2019-05-30 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0502 | 0.2502
2019-05-30 01:00 | 0.0539 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2539
2019-05-30 02:00 | 0.0512 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2512
2019-05-30 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0472 | 0.2472
2019-05-30 04:00 | 0.0488 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2488
2019-05-30 05:00 | 0.0568 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2568
2019-05-30 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1073 | 0.3073
2019-05-30 07:00 | 0.1129 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3129
2019-05-30 08:00 | 0.0823 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2823
2019-05-30 09:00 | 0.1474 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.2794
2019-05-30 10:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.1506 | 0.2826
2019-05-30 11:00 | 0.0101 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.2 | 0.3422
2019-05-30 12:00 | 0.1888 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.3209
2019-05-30 13:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.1674 | 0.2995
2019-05-30 14:00 | 0.1456 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.2777
2019-05-30 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0462 | 0.2462
2019-05-30 16:00 | 0.0536 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2536
2019-05-30 17:00 | 0.0488 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2488
2019-05-30 18:00 | 0.1603 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3603
2019-05-30 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0613 | 0.2613
2019-05-30 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0752 | 0.2752
2019-05-30 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0735 | 0.2735
2019-05-30 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0575 | 0.2575
2019-05-30 23:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.1091 | 0.2412
2019-05-31 | 0.1118 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.2439
2019-05-31 01:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.1133 | 0.2454
2019-05-31 02:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.1115 | 0.2436
2019-05-31 03:00 | 0.116 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.2481
2019-05-31 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0593 | 0.2593
2019-05-31 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0679 | 0.2679
2019-05-31 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1235 | 0.3235
2019-05-31 07:00 | 0.1269 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3269
2019-05-31 08:00 | 0.0978 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2978
2019-05-31 09:00 | 0.0931 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2931
2019-05-31 10:00 | 0.0949 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2949
2019-05-31 11:00 | 0.1528 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3528
2019-05-31 12:00 | 0.1309 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3309
2019-05-31 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1098 | 0.3098
2019-05-31 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0881 | 0.2881
2019-05-31 15:00 | 0.0548 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2548
2019-05-31 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0556 | 0.2556
2019-05-31 17:00 | 0.0634 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2634
2019-05-31 18:00 | 0.1657 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3657
2019-05-31 19:00 | 0.0684 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2684
2019-05-31 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0879 | 0.2879
2019-05-31 21:00 | 0.0953 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2953
2019-05-31 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0691 | 0.2691
2019-05-31 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0592 | 0.2592
2019-06-01 | 0.0621 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2621
2019-06-01 01:00 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2645
2019-06-01 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0655 | 0.2655
2019-06-01 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0647 | 0.2647
2019-06-01 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0727 | 0.2727
2019-06-01 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0845 | 0.2845
2019-06-01 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1191 | 0.3191
2019-06-01 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1246 | 0.3246
2019-06-01 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0641 | 0.2641
2019-06-01 09:00 | 0.0638 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2638
2019-06-01 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0567 | 0.2567
2019-06-01 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1178 | 0.3178
2019-06-01 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0977 | 0.2977
2019-06-01 13:00 | 0.0771 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2771
2019-06-01 14:00 | 0.0547 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2547
2019-06-01 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0539 | 0.2539
2019-06-01 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0535 | 0.2535
2019-06-01 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0493 | 0.2493
2019-06-01 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1617 | 0.3617
2019-06-01 19:00 | 0.0519 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2519
2019-06-01 20:00 | 0.0771 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2771
2019-06-01 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0765 | 0.2765
2019-06-01 22:00 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.257
2019-06-01 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0472 | 0.2472
2019-06-02 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0476 | 0.2476
2019-06-02 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0485 | 0.2485
2019-06-02 02:00 | 0.1204 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.2525
2019-06-02 03:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.12 | 0.2521
2019-06-02 04:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.1123 | 0.2444
2019-06-02 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.2452
2019-06-02 06:00 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.292
2019-06-02 07:00 | 0.1172 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3172
2019-06-02 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0633 | 0.2633
2019-06-02 09:00 | 0.0505 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2505
2019-06-02 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0537 | 0.2537
2019-06-02 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1057 | 0.3057
2019-06-02 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0929 | 0.2929
2019-06-02 13:00 | 0.0672 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2672
2019-06-02 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0424 | 0.2424
2019-06-02 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0499 | 0.2499
2019-06-02 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0458 | 0.2458
2019-06-02 17:00 | 0.0497 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2497
2019-06-02 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1513 | 0.3513
2019-06-02 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0455 | 0.2455
2019-06-02 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0639 | 0.2639
2019-06-02 21:00 | 0.0642 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2642
2019-06-02 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0428 | 0.2428
2019-06-02 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0429 | 0.2429
2019-06-03 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0443 | 0.2443
2019-06-03 01:00 | 0.0512 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2512
2019-06-03 02:00 | 0.0549 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2549
2019-06-03 03:00 | 0.0529 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2529
2019-06-03 04:00 | 0.0492 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2492
2019-06-03 05:00 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2472
2019-06-03 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0.3016
2019-06-03 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1324 | 0.3324
2019-06-03 08:00 | 0.1029 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3029
2019-06-03 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1164 | 0.3164
2019-06-03 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1071 | 0.3071
2019-06-03 11:00 | 0.1626 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3626
2019-06-03 12:00 | 0.1439 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3439
2019-06-03 13:00 | 0.1193 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3193
2019-06-03 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0952 | 0.2952
2019-06-03 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0606 | 0.2606
2019-06-03 16:00 | 0.0655 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2655
2019-06-03 17:00 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.268
2019-06-03 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1677 | 0.3677
2019-06-03 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.269
2019-06-03 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0836 | 0.2836
2019-06-03 21:00 | 0.0898 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2898
2019-06-03 22:00 | 0.0529 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2529
2019-06-03 23:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.1048 | 0.2369
2019-06-04 | 0.1071 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.2392
2019-06-04 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.243
2019-06-04 02:00 | 0.0449 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2449
2019-06-04 03:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.1127 | 0.2448
2019-06-04 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0482 | 0.2482
2019-06-04 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0678 | 0.2678
2019-06-04 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1153 | 0.3153
2019-06-04 07:00 | 0.1286 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3286
2019-06-04 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.296
2019-06-04 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0913 | 0.2913
2019-06-04 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1021 | 0.3021
2019-06-04 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1535 | 0.3535
2019-06-04 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1321 | 0.3321
2019-06-04 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1079 | 0.3079
2019-06-04 14:00 | 0.0885 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2885
2019-06-04 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0532 | 0.2532
2019-06-04 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.255
2019-06-04 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0566 | 0.2566
2019-06-04 18:00 | 0.1572 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3572
2019-06-04 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.256
2019-06-04 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0761 | 0.2761
2019-06-04 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0737 | 0.2737
2019-06-04 22:00 | 0.0485 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2485
2019-06-04 23:00 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.233
2019-06-05 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0343 | 0.2343
2019-06-05 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0355 | 0.2355
2019-06-05 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0396 | 0.2396
2019-06-05 03:00 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2392
2019-06-05 04:00 | 0.0446 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2446
2019-06-05 05:00 | 0.0632 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2632
2019-06-05 06:00 | 0.1099 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3099
2019-06-05 07:00 | 0.1211 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3211
2019-06-05 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0908 | 0.2908
2019-06-05 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0889 | 0.2889
2019-06-05 10:00 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2875
2019-06-05 11:00 | 0.1441 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3441
2019-06-05 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1247 | 0.3247
2019-06-05 13:00 | 0.0999 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2999
2019-06-05 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0834 | 0.2834
2019-06-05 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0427 | 0.2427
2019-06-05 16:00 | 0.0528 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2528
2019-06-05 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.254
2019-06-05 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1532 | 0.3532
2019-06-05 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0558 | 0.2558
2019-06-05 20:00 | 0.0754 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2754
2019-06-05 21:00 | 0.0776 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2776
2019-06-05 22:00 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.252
2019-06-05 23:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.1071 | 0.2392
2019-06-06 | 0.1081 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.2402
2019-06-06 01:00 | 0.1087 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.2408
2019-06-06 02:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.1055 | 0.2376
2019-06-06 03:00 | 0.0984 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.2305
2019-06-06 04:00 | 0.1049 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.237
2019-06-06 05:00 | 0.0356 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2356
2019-06-06 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0908 | 0.2908
2019-06-06 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1123 | 0.3123
2019-06-06 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0896 | 0.2896
2019-06-06 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0951 | 0.2951
2019-06-06 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0965 | 0.2965
2019-06-06 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1473 | 0.3473
2019-06-06 12:00 | 0.1302 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3302
2019-06-06 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1028 | 0.3028
2019-06-06 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0786 | 0.2786
2019-06-06 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0509 | 0.2509
2019-06-06 16:00 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2472
2019-06-06 17:00 | 0.0548 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2548
2019-06-06 18:00 | 0.1657 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3657
2019-06-06 19:00 | 0.0622 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2622
2019-06-06 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0823 | 0.2823
2019-06-06 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0.2792
2019-06-06 22:00 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.253
2019-06-06 23:00 | 0.0366 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2366
2019-06-07 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0359 | 0.2359
2019-06-07 01:00 | 0.0349 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2349
2019-06-07 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0339 | 0.2339
2019-06-07 03:00 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2344
2019-06-07 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0476 | 0.2476
2019-06-07 05:00 | 0.0695 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2695
2019-06-07 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1163 | 0.3163
2019-06-07 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1252 | 0.3252
2019-06-07 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.295
2019-06-07 09:00 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2944
2019-06-07 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0933 | 0.2933
2019-06-07 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1537 | 0.3537
2019-06-07 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1337 | 0.3337
2019-06-07 13:00 | 0.1106 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3106
2019-06-07 14:00 | 0.0889 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2889
2019-06-07 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0551 | 0.2551
2019-06-07 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0587 | 0.2587
2019-06-07 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0612 | 0.2612
2019-06-07 18:00 | 0.1575 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3575
2019-06-07 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0516 | 0.2516
2019-06-07 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0704 | 0.2704
2019-06-07 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0736 | 0.2736
2019-06-07 22:00 | 0.0479 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2479
2019-06-07 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0326 | 0.2326
2019-06-08 | 0.0343 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2343
2019-06-08 01:00 | 0.0343 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2343
2019-06-08 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0329 | 0.2329
2019-06-08 03:00 | 0.0285 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2285
2019-06-08 04:00 | 0.0461 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2461
2019-06-08 05:00 | 0.0687 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2687
2019-06-08 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1082 | 0.3082
2019-06-08 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1189 | 0.3189
2019-06-08 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0509 | 0.2509
2019-06-08 09:00 | 0.0415 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2415
2019-06-08 10:00 | 0.0464 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2464
2019-06-08 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1036 | 0.3036
2019-06-08 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0878 | 0.2878
2019-06-08 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0656 | 0.2656
2019-06-08 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0432 | 0.2432
2019-06-08 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0431 | 0.2431
2019-06-08 16:00 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.247
2019-06-08 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0507 | 0.2507
2019-06-08 18:00 | 0.1566 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3566
2019-06-08 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0489 | 0.2489
2019-06-08 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0692 | 0.2692
2019-06-08 21:00 | 0.1393 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.2714
2019-06-08 22:00 | 0.1142 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.2463
2019-06-08 23:00 | 0.0359 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2359
2019-06-09 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.1002 | 0.2323
2019-06-09 01:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.0983 | 0.2304
2019-06-09 02:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.0969 | 0.229
2019-06-09 03:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.0964 | 0.2285
2019-06-09 04:00 | 0.0983 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.2304
2019-06-09 05:00 | 0.1032 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.2353
2019-06-09 06:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.1467 | 0.2788
2019-06-09 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.299
2019-06-09 08:00 | 0.0512 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2512
2019-06-09 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0534 | 0.2534
2019-06-09 10:00 | 0.0518 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2518
2019-06-09 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1115 | 0.3115
2019-06-09 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.288
2019-06-09 13:00 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.264
2019-06-09 14:00 | 0.0407 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2407
2019-06-09 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0398 | 0.2398
2019-06-09 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0345 | 0.2345
2019-06-09 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.237
2019-06-09 18:00 | 0.1336 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3336
2019-06-09 19:00 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2375
2019-06-09 20:00 | 0.0541 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2541
2019-06-09 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0515 | 0.2515
2019-06-09 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 | 0.2264
2019-06-09 23:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.0909 | 0.223
2019-06-10 | 0.0926 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.2247
2019-06-10 01:00 | 0.0944 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.2265
2019-06-10 02:00 | 0.0929 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.225
2019-06-10 03:00 | 0.0919 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.224
2019-06-10 04:00 | 0.0968 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.2289
2019-06-10 05:00 | 0.0358 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2358
2019-06-10 06:00 | 0.0953 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2953
2019-06-10 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1179 | 0.3179
2019-06-10 08:00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3
2019-06-10 09:00 | 0.1005 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3005
2019-06-10 10:00 | 0.1011 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3011
2019-06-10 11:00 | 0.1546 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3546
2019-06-10 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1328 | 0.3328
2019-06-10 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1129 | 0.3129
2019-06-10 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0907 | 0.2907
2019-06-10 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0518 | 0.2518
2019-06-10 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0534 | 0.2534
2019-06-10 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0537 | 0.2537
2019-06-10 18:00 | 0.1596 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3596
2019-06-10 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0529 | 0.2529
2019-06-10 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0789 | 0.2789
2019-06-10 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.272
2019-06-10 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0423 | 0.2423
2019-06-10 23:00 | 0.0216 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2216
2019-06-11 | 0.0266 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2266
2019-06-11 01:00 | 0.0287 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2287
2019-06-11 02:00 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.227
2019-06-11 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.228
2019-06-11 04:00 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2323
2019-06-11 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0401 | 0.2401
2019-06-11 06:00 | 0.0971 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2971
2019-06-11 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1173 | 0.3173
2019-06-11 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0921 | 0.2921
2019-06-11 09:00 | 0.0929 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2929
2019-06-11 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.29
2019-06-11 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0.353
2019-06-11 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1331 | 0.3331
2019-06-11 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1107 | 0.3107
2019-06-11 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0911 | 0.2911
2019-06-11 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0552 | 0.2552
2019-06-11 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0532 | 0.2532
2019-06-11 17:00 | 0.0488 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2488
2019-06-11 18:00 | 0.1507 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3507
2019-06-11 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0458 | 0.2458
2019-06-11 20:00 | 0.0666 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2666
2019-06-11 21:00 | 0.0653 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2653
2019-06-11 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0418 | 0.2418
2019-06-11 23:00 | 0.0973 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.2293
2019-06-12 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.0915 | 0.2236
2019-06-12 01:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.0923 | 0.2244
2019-06-12 02:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.0947 | 0.2268
2019-06-12 03:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.0973 | 0.2294
2019-06-12 04:00 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.234
2019-06-12 05:00 | 0.0441 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2441
2019-06-12 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0939 | 0.2939
2019-06-12 07:00 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.31
2019-06-12 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0811 | 0.2811
2019-06-12 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0864 | 0.2864
2019-06-12 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0819 | 0.2819
2019-06-12 11:00 | 0.1396 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3396
2019-06-12 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1195 | 0.3195
2019-06-12 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0977 | 0.2977
2019-06-12 14:00 | 0.0775 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2775
2019-06-12 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0465 | 0.2465
2019-06-12 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0422 | 0.2422
2019-06-12 17:00 | 0.0423 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2423
2019-06-12 18:00 | 0.1472 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3472
2019-06-12 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0431 | 0.2431
2019-06-12 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0683 | 0.2683
2019-06-12 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0643 | 0.2643
2019-06-12 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0549 | 0.2549
2019-06-12 23:00 | 0.1057 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.2378
2019-06-13 | 0.0394 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2394
2019-06-13 01:00 | 0.0368 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2368
2019-06-13 02:00 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.238
2019-06-13 03:00 | 0.0355 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2355
2019-06-13 04:00 | 0.0415 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2415
2019-06-13 05:00 | 0.0544 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2544
2019-06-13 06:00 | 0.1068 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3068
2019-06-13 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1067 | 0.3067
2019-06-13 08:00 | 0.0844 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2844
2019-06-13 09:00 | 0.0808 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2808
2019-06-13 10:00 | 0.0832 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2832
2019-06-13 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1424 | 0.3424
2019-06-13 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1196 | 0.3196
2019-06-13 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0977 | 0.2977
2019-06-13 14:00 | 0.0775 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2775
2019-06-13 15:00 | 0.0422 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2422
2019-06-13 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.243
2019-06-13 17:00 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2472
2019-06-13 18:00 | 0.1478 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3478
2019-06-13 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0474 | 0.2474
2019-06-13 20:00 | 0.0724 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2724
2019-06-13 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.279
2019-06-13 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.252
2019-06-13 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0328 | 0.2328
2019-06-14 | 0.0307 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2307
2019-06-14 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0279 | 0.2279
2019-06-14 02:00 | 0.0259 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2259
2019-06-14 03:00 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2275
2019-06-14 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0371 | 0.2371
2019-06-14 05:00 | 0.0581 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2581
2019-06-14 06:00 | 0.1111 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3111
2019-06-14 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1192 | 0.3192
2019-06-14 08:00 | 0.0907 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2907
2019-06-14 09:00 | 0.0883 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2883
2019-06-14 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0905 | 0.2905
2019-06-14 11:00 | 0.1521 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3521
2019-06-14 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1317 | 0.3317
2019-06-14 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1106 | 0.3106
2019-06-14 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0925 | 0.2925
2019-06-14 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0606 | 0.2606
2019-06-14 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.258
2019-06-14 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0641 | 0.2641
2019-06-14 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1581 | 0.3581
2019-06-14 19:00 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2543
2019-06-14 20:00 | 0.0796 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2796
2019-06-14 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0781 | 0.2781
2019-06-14 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0526 | 0.2526
2019-06-14 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0318 | 0.2318
2019-06-15 | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2288
2019-06-15 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0301 | 0.2301
2019-06-15 02:00 | 0.0305 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2305
2019-06-15 03:00 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2315
2019-06-15 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.241
2019-06-15 05:00 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.251
2019-06-15 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1056 | 0.3056
2019-06-15 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1139 | 0.3139
2019-06-15 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0502 | 0.2502
2019-06-15 09:00 | 0.0528 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2528
2019-06-15 10:00 | 0.0558 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2558
2019-06-15 11:00 | 0.1121 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3121
2019-06-15 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0878 | 0.2878
2019-06-15 13:00 | 0.0702 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2702
2019-06-15 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 | 0.2512
2019-06-15 15:00 | 0.0497 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2497
2019-06-15 16:00 | 0.0487 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2487
2019-06-15 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0471 | 0.2471
2019-06-15 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1517 | 0.3517
2019-06-15 19:00 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.244
2019-06-15 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0637 | 0.2637
2019-06-15 21:00 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.265
2019-06-15 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0379 | 0.2379
2019-06-15 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0318 | 0.2318
2019-06-16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0365 | 0.2365
2019-06-16 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0392 | 0.2392
2019-06-16 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.239
2019-06-16 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0389 | 0.2389
2019-06-16 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0344 | 0.2344
2019-06-16 05:00 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2417
2019-06-16 06:00 | 0.0932 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2932
2019-06-16 07:00 | 0.1106 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3106
2019-06-16 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0644 | 0.2644
2019-06-16 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.261
2019-06-16 10:00 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.265
2019-06-16 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1146 | 0.3146
2019-06-16 12:00 | 0.0958 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2958
2019-06-16 13:00 | 0.0731 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2731
2019-06-16 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0.2495
2019-06-16 15:00 | 0.0592 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2592
2019-06-16 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0556 | 0.2556
2019-06-16 17:00 | 0.0445 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2445
2019-06-16 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1435 | 0.3435
2019-06-16 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0433 | 0.2433
2019-06-16 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0632 | 0.2632
2019-06-16 21:00 | 0.0599 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2599
2019-06-16 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0372 | 0.2372
2019-06-16 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.238
2019-06-17 | 0.0408 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2408
2019-06-17 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0402 | 0.2402
2019-06-17 02:00 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2378
2019-06-17 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0363 | 0.2363
2019-06-17 04:00 | 0.0381 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2381
2019-06-17 05:00 | 0.0414 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2414
2019-06-17 06:00 | 0.1002 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3002
2019-06-17 07:00 | 0.1237 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3237
2019-06-17 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0997 | 0.2997
2019-06-17 09:00 | 0.0993 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2993
2019-06-17 10:00 | 0.0995 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2995
2019-06-17 11:00 | 0.1596 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3596
2019-06-17 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1393 | 0.3393
2019-06-17 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1117 | 0.3117
2019-06-17 14:00 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.288
2019-06-17 15:00 | 0.0605 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2605
2019-06-17 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0581 | 0.2581
2019-06-17 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0616 | 0.2616
2019-06-17 18:00 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3598
2019-06-17 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0577 | 0.2577
2019-06-17 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0653 | 0.2653
2019-06-17 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0676 | 0.2676
2019-06-17 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0438 | 0.2438
2019-06-17 23:00 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2347
2019-06-18 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0326 | 0.2326
2019-06-18 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0311 | 0.2311
2019-06-18 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0322 | 0.2322
2019-06-18 03:00 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2327
2019-06-18 04:00 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.244
2019-06-18 05:00 | 0.0611 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2611
2019-06-18 06:00 | 0.1102 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3102
2019-06-18 07:00 | 0.1222 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3222
2019-06-18 08:00 | 0.0896 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2896
2019-06-18 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0879 | 0.2879
2019-06-18 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.292
2019-06-18 11:00 | 0.1532 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3532
2019-06-18 12:00 | 0.1319 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3319
2019-06-18 13:00 | 0.1056 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3056
2019-06-18 14:00 | 0.0853 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2853
2019-06-18 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0485 | 0.2485
2019-06-18 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0493 | 0.2493
2019-06-18 17:00 | 0.0539 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2539
2019-06-18 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1553 | 0.3553
2019-06-18 19:00 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.251
2019-06-18 20:00 | 0.0706 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2706
2019-06-18 21:00 | 0.0643 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2643
2019-06-18 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0366 | 0.2366
2019-06-18 23:00 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2197
2019-06-19 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0194 | 0.2194
2019-06-19 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0182 | 0.2182
2019-06-19 02:00 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2183
2019-06-19 03:00 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2181
2019-06-19 04:00 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.224
2019-06-19 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0399 | 0.2399
2019-06-19 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0918 | 0.2918
2019-06-19 07:00 | 0.1022 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3022
2019-06-19 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0777 | 0.2777
2019-06-19 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0775 | 0.2775
2019-06-19 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0806 | 0.2806
2019-06-19 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1384 | 0.3384
2019-06-19 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1188 | 0.3188
2019-06-19 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0954 | 0.2954
2019-06-19 14:00 | 0.0745 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2745
2019-06-19 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0392 | 0.2392
2019-06-19 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0408 | 0.2408
2019-06-19 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0467 | 0.2467
2019-06-19 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1556 | 0.3556
2019-06-19 19:00 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.25
2019-06-19 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0726 | 0.2726
2019-06-19 21:00 | 0.0664 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2664
2019-06-19 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0356 | 0.2356
2019-06-19 23:00 | 0.0234 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2234
2019-06-20 | 0.0254 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2254
2019-06-20 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0235 | 0.2235
2019-06-20 02:00 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.224
2019-06-20 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.222
2019-06-20 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0288 | 0.2288
2019-06-20 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0401 | 0.2401
2019-06-20 06:00 | 0.0876 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2876
2019-06-20 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1002 | 0.3002
2019-06-20 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0709 | 0.2709
2019-06-20 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0.274
2019-06-20 10:00 | 0.0717 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2717
2019-06-20 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1327 | 0.3327
2019-06-20 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1156 | 0.3156
2019-06-20 13:00 | 0.0961 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2961
2019-06-20 14:00 | 0.0773 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2773
2019-06-20 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0475 | 0.2475
2019-06-20 16:00 | 0.0469 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2469
2019-06-20 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0505 | 0.2505
2019-06-20 18:00 | 0.1616 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3616
2019-06-20 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0538 | 0.2538
2019-06-20 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0726 | 0.2726
2019-06-20 21:00 | 0.0753 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2753
2019-06-20 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0485 | 0.2485
2019-06-20 23:00 | 0.0276 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2276
2019-06-21 | 0.0234 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2234
2019-06-21 01:00 | 0.0237 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2237
2019-06-21 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0216 | 0.2216
2019-06-21 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.215
2019-06-21 04:00 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2315
2019-06-21 05:00 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2456
2019-06-21 06:00 | 0.1077 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3077
2019-06-21 07:00 | 0.1208 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3208
2019-06-21 08:00 | 0.0978 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2978
2019-06-21 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0969 | 0.2969
2019-06-21 10:00 | 0.0897 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2897
2019-06-21 11:00 | 0.1483 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3483
2019-06-21 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1316 | 0.3316
2019-06-21 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1072 | 0.3072
2019-06-21 14:00 | 0.0865 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2865
2019-06-21 15:00 | 0.0497 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2497
2019-06-21 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0533 | 0.2533
2019-06-21 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0522 | 0.2522
2019-06-21 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.354
2019-06-21 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0.2495
2019-06-21 20:00 | 0.0729 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2729
2019-06-21 21:00 | 0.0708 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2708
2019-06-21 22:00 | 0.0481 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2481
2019-06-21 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0286 | 0.2286
2019-06-22 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2324
2019-06-22 01:00 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2357
2019-06-22 02:00 | 0.1012 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.2333
2019-06-22 03:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.1007 | 0.2328
2019-06-22 04:00 | 0.1096 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.2417
2019-06-22 05:00 | 0.0479 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2479
2019-06-22 06:00 | 0.1014 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3014
2019-06-22 07:00 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.328
2019-06-22 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0665 | 0.2665
2019-06-22 09:00 | 0.0702 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2702
2019-06-22 10:00 | 0.0616 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2616
2019-06-22 11:00 | 0.1217 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3217
2019-06-22 12:00 | 0.0953 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2953
2019-06-22 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0728 | 0.2728
2019-06-22 14:00 | 0.0471 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2471
2019-06-22 15:00 | 0.0428 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2428
2019-06-22 16:00 | 0.0412 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2412
2019-06-22 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0392 | 0.2392
2019-06-22 18:00 | 0.1353 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3353
2019-06-22 19:00 | 0.0334 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2334
2019-06-22 20:00 | 0.0624 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2624
2019-06-22 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0634 | 0.2634
2019-06-22 22:00 | 0.0397 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2397
2019-06-22 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0302 | 0.2302
2019-06-23 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0284 | 0.2284
2019-06-23 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0288 | 0.2288
2019-06-23 02:00 | 0.0291 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2291
2019-06-23 03:00 | 0.0299 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2299
2019-06-23 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0306 | 0.2306
2019-06-23 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.2375
2019-06-23 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0859 | 0.2859
2019-06-23 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1057 | 0.3057
2019-06-23 08:00 | 0.0431 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2431
2019-06-23 09:00 | 0.0443 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2443
2019-06-23 10:00 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.246
2019-06-23 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1045 | 0.3045
2019-06-23 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0893 | 0.2893
2019-06-23 13:00 | 0.0655 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2655
2019-06-23 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0474 | 0.2474
2019-06-23 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0417 | 0.2417
2019-06-23 16:00 | 0.0374 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2374
2019-06-23 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0388 | 0.2388
2019-06-23 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1325 | 0.3325
2019-06-23 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0334 | 0.2334
2019-06-23 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0546 | 0.2546
2019-06-23 21:00 | 0.0586 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2586
2019-06-23 22:00 | 0.0364 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2364
2019-06-23 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0307 | 0.2307
2019-06-24 | 0.0318 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2318
2019-06-24 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0316 | 0.2316
2019-06-24 02:00 | 0.0314 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2314
2019-06-24 03:00 | 0.0337 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2337
2019-06-24 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0401 | 0.2401
2019-06-24 05:00 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.239
2019-06-24 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0924 | 0.2924
2019-06-24 07:00 | 0.1141 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3141
2019-06-24 08:00 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.29
2019-06-24 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0931 | 0.2931
2019-06-24 10:00 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2925
2019-06-24 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1496 | 0.3496
2019-06-24 12:00 | 0.1291 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3291
2019-06-24 13:00 | 0.1057 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3057
2019-06-24 14:00 | 0.0911 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2911
2019-06-24 15:00 | 0.0512 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2512
2019-06-24 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0498 | 0.2498
2019-06-24 17:00 | 0.0459 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2459
2019-06-24 18:00 | 0.1483 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3483
2019-06-24 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0416 | 0.2416
2019-06-24 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.258
2019-06-24 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0631 | 0.2631
2019-06-24 22:00 | 0.0461 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2461
2019-06-24 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0266 | 0.2266
2019-06-25 | 0.0253 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2253
2019-06-25 01:00 | 0.0223 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2223
2019-06-25 02:00 | 0.0226 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2226
2019-06-25 03:00 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2214
2019-06-25 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.231
2019-06-25 05:00 | 0.0416 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2416
2019-06-25 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.2875
2019-06-25 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1009 | 0.3009
2019-06-25 08:00 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.274
2019-06-25 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0743 | 0.2743
2019-06-25 10:00 | 0.0714 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2714
2019-06-25 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1315 | 0.3315
2019-06-25 12:00 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.313
2019-06-25 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0916 | 0.2916
2019-06-25 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0703 | 0.2703
2019-06-25 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0362 | 0.2362
2019-06-25 16:00 | 0.0348 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2348
2019-06-25 17:00 | 0.0365 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2365
2019-06-25 18:00 | 0.1368 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3368
2019-06-25 19:00 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2347
2019-06-25 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0544 | 0.2544
2019-06-25 21:00 | 0.0513 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2513
2019-06-25 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0304 | 0.2304
2019-06-25 23:00 | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2177
2019-06-26 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.22
2019-06-26 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0155 | 0.2155
2019-06-26 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0169 | 0.2169
2019-06-26 03:00 | 0.0138 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2138
2019-06-26 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0175 | 0.2175
2019-06-26 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0278 | 0.2278
2019-06-26 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0817 | 0.2817
2019-06-26 07:00 | 0.0943 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2943
2019-06-26 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0698 | 0.2698
2019-06-26 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0675 | 0.2675
2019-06-26 10:00 | 0.0721 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2721
2019-06-26 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1274 | 0.3274
2019-06-26 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1119 | 0.3119
2019-06-26 13:00 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2875
2019-06-26 14:00 | 0.0685 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2685
2019-06-26 15:00 | 0.0365 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2365
2019-06-26 16:00 | 0.0442 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2442
2019-06-26 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0406 | 0.2406
2019-06-26 18:00 | 0.1426 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3426
2019-06-26 19:00 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2378
2019-06-26 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0595 | 0.2595
2019-06-26 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0569 | 0.2569
2019-06-26 22:00 | 0.0411 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2411
2019-06-26 23:00 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.225
2019-06-27 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0214 | 0.2214
2019-06-27 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.219
2019-06-27 02:00 | 0.0196 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2196
2019-06-27 03:00 | 0.0187 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2187
2019-06-27 04:00 | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2248
2019-06-27 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0297 | 0.2297
2019-06-27 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0798 | 0.2798
2019-06-27 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1025 | 0.3025
2019-06-27 08:00 | 0.0684 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2684
2019-06-27 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0717 | 0.2717
2019-06-27 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0709 | 0.2709
2019-06-27 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1295 | 0.3295
2019-06-27 12:00 | 0.1129 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3129
2019-06-27 13:00 | 0.0884 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2884
2019-06-27 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0714 | 0.2714
2019-06-27 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.233
2019-06-27 16:00 | 0.0381 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2381
2019-06-27 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0422 | 0.2422
2019-06-27 18:00 | 0.1432 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3432
2019-06-27 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0374 | 0.2374
2019-06-27 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0594 | 0.2594
2019-06-27 21:00 | 0.0594 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2594
2019-06-27 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0389 | 0.2389
2019-06-27 23:00 | 0.0185 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2185
2019-06-28 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0162 | 0.2162
2019-06-28 01:00 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2141
2019-06-28 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0136 | 0.2136
2019-06-28 03:00 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2147
2019-06-28 04:00 | 0.0241 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2241
2019-06-28 05:00 | 0.0394 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2394
2019-06-28 06:00 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.298
2019-06-28 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1188 | 0.3188
2019-06-28 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.288
2019-06-28 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0818 | 0.2818
2019-06-28 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.284
2019-06-28 11:00 | 0.1461 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3461
2019-06-28 12:00 | 0.1267 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3267
2019-06-28 13:00 | 0.1045 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3045
2019-06-28 14:00 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.285
2019-06-28 15:00 | 0.0464 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2464
2019-06-28 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0491 | 0.2491
2019-06-28 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0517 | 0.2517
2019-06-28 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1536 | 0.3536
2019-06-28 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0464 | 0.2464
2019-06-28 20:00 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2675
2019-06-28 21:00 | 0.0613 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2613
2019-06-28 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0361 | 0.2361
2019-06-28 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0232 | 0.2232
2019-06-29 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2192
2019-06-29 01:00 | 0.0202 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2202
2019-06-29 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0223 | 0.2223
2019-06-29 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0231 | 0.2231
2019-06-29 04:00 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2323
2019-06-29 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0484 | 0.2484
2019-06-29 06:00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3
2019-06-29 07:00 | 0.1154 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3154
2019-06-29 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0485 | 0.2485
2019-06-29 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.253
2019-06-29 10:00 | 0.0432 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2432
2019-06-29 11:00 | 0.1046 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3046
2019-06-29 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0864 | 0.2864
2019-06-29 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0664 | 0.2664
2019-06-29 14:00 | 0.0459 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2459
2019-06-29 15:00 | 0.0409 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2409
2019-06-29 16:00 | 0.0446 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2446
2019-06-29 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0417 | 0.2417
2019-06-29 18:00 | 0.1415 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3415
2019-06-29 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0433 | 0.2433
2019-06-29 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0566 | 0.2566
2019-06-29 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0601 | 0.2601
2019-06-29 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0409 | 0.2409
2019-06-29 23:00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.23
2019-06-30 | 0.0253 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2253
2019-06-30 01:00 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.225
2019-06-30 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.227
2019-06-30 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0278 | 0.2278
2019-06-30 04:00 | 0.0311 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2311
2019-06-30 05:00 | 0.0373 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2373
2019-06-30 06:00 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.285
2019-06-30 07:00 | 0.1068 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3068
2019-06-30 08:00 | 0.0484 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2484
2019-06-30 09:00 | 0.0523 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2523
2019-06-30 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0463 | 0.2463
2019-06-30 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1051 | 0.3051
2019-06-30 12:00 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.29
2019-06-30 13:00 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.264
2019-06-30 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0388 | 0.2388
2019-06-30 15:00 | 0.1064 | 0 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.2385
2019-06-30 16:00 | 0.0422 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2422
2019-06-30 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0434 | 0.2434
2019-06-30 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.34
2019-06-30 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0336 | 0.2336
2019-06-30 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0561 | 0.2561
2019-06-30 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0603 | 0.2603
2019-06-30 22:00 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2342
2019-06-30 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0328 | 0.2328
2019-07-01 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2325
2019-07-01 01:00 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2325
2019-07-01 02:00 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.233
2019-07-01 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0332 | 0.2332
2019-07-01 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0415 | 0.2415
2019-07-01 05:00 | 0.0458 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2458
2019-07-01 06:00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3
2019-07-01 07:00 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3228
2019-07-01 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.298
2019-07-01 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0952 | 0.2952
2019-07-01 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1023 | 0.3023
2019-07-01 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1568 | 0.3568
2019-07-01 12:00 | 0.1358 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3358
2019-07-01 13:00 | 0.1131 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3131
2019-07-01 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0887 | 0.2887
2019-07-01 15:00 | 0.0553 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2553
2019-07-01 16:00 | 0.0552 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2552
2019-07-01 17:00 | 0.0537 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2537
2019-07-01 18:00 | 0.1526 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3526
2019-07-01 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0463 | 0.2463
2019-07-01 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0648 | 0.2648
2019-07-01 21:00 | 0.0614 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2614
2019-07-01 22:00 | 0.0448 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2448
2019-07-01 23:00 | 0.0276 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2276
2019-07-02 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0276 | 0.2276
2019-07-02 01:00 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2272
2019-07-02 02:00 | 0.0284 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2284
2019-07-02 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0284 | 0.2284
2019-07-02 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0391 | 0.2391
2019-07-02 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0457 | 0.2457
2019-07-02 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1077 | 0.3077
2019-07-02 07:00 | 0.1198 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3198
2019-07-02 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0857 | 0.2857
2019-07-02 09:00 | 0.0879 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2879
2019-07-02 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0945 | 0.2945
2019-07-02 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1466 | 0.3466
2019-07-02 12:00 | 0.1281 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3281
2019-07-02 13:00 | 0.1052 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3052
2019-07-02 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.284
2019-07-02 15:00 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.245
2019-07-02 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0461 | 0.2461
2019-07-02 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0418 | 0.2418
2019-07-02 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.342
2019-07-02 19:00 | 0.0382 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2382
2019-07-02 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0578 | 0.2578
2019-07-02 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.258
2019-07-02 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0311 | 0.2311
2019-07-02 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0144 | 0.2144
2019-07-03 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0133 | 0.2133
2019-07-03 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0202 | 0.2202
2019-07-03 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0184 | 0.2184
2019-07-03 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0183 | 0.2183
2019-07-03 04:00 | 0.0277 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2277
2019-07-03 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0262 | 0.2262
2019-07-03 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0826 | 0.2826
2019-07-03 07:00 | 0.0997 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2997
2019-07-03 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0735 | 0.2735
2019-07-03 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0.274
2019-07-03 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0781 | 0.2781
2019-07-03 11:00 | 0.1353 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3353
2019-07-03 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1175 | 0.3175
2019-07-03 13:00 | 0.0938 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2938
2019-07-03 14:00 | 0.0737 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2737
2019-07-03 15:00 | 0.0349 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2349
2019-07-03 16:00 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2357
2019-07-03 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0355 | 0.2355
2019-07-03 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0.336
2019-07-03 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0.2325
2019-07-03 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0531 | 0.2531
2019-07-03 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0536 | 0.2536
2019-07-03 22:00 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2322
2019-07-03 23:00 | 0.0137 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2137
2019-07-04 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2156
2019-07-04 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0207 | 0.2207
2019-07-04 02:00 | 0.0145 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2145
2019-07-04 03:00 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2144
2019-07-04 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0222 | 0.2222
2019-07-04 05:00 | 0.0297 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2297
2019-07-04 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0863 | 0.2863
2019-07-04 07:00 | 0.0999 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2999
2019-07-04 08:00 | 0.0737 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2737
2019-07-04 09:00 | 0.0765 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2765
2019-07-04 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0722 | 0.2722
2019-07-04 11:00 | 0.1333 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3333
2019-07-04 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0.312
2019-07-04 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0918 | 0.2918
2019-07-04 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0682 | 0.2682
2019-07-04 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0335 | 0.2335
2019-07-04 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.2384
2019-07-04 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0373 | 0.2373
2019-07-04 18:00 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.338
2019-07-04 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0386 | 0.2386
2019-07-04 20:00 | 0.0615 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2615
2019-07-04 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0.2543
2019-07-04 22:00 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.231
2019-07-04 23:00 | 0.0193 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2193
2019-07-05 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0221 | 0.2221
2019-07-05 01:00 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2192
2019-07-05 02:00 | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2164
2019-07-05 03:00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.22
2019-07-05 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0253 | 0.2253
2019-07-05 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0334 | 0.2334
2019-07-05 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0942 | 0.2942
2019-07-05 07:00 | 0.1139 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3139
2019-07-05 08:00 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.286
2019-07-05 09:00 | 0.0835 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2835
2019-07-05 10:00 | 0.0816 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2816
2019-07-05 11:00 | 0.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3416
2019-07-05 12:00 | 0.1211 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3211
2019-07-05 13:00 | 0.1012 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3012
2019-07-05 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0776 | 0.2776
2019-07-05 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0424 | 0.2424
2019-07-05 16:00 | 0.0432 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2432
2019-07-05 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0479 | 0.2479
2019-07-05 18:00 | 0.1421 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3421
2019-07-05 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0394 | 0.2394
2019-07-05 20:00 | 0.0604 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2604
2019-07-05 21:00 | 0.0582 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2582
2019-07-05 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0388 | 0.2388
2019-07-05 23:00 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2178
2019-07-06 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0174 | 0.2174
2019-07-06 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.219
2019-07-06 02:00 | 0.0199 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2199
2019-07-06 03:00 | 0.0191 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2191
2019-07-06 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0.2245
2019-07-06 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0323 | 0.2323
2019-07-06 06:00 | 0.0816 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2816
2019-07-06 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1029 | 0.3029
2019-07-06 08:00 | 0.0396 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2396
2019-07-06 09:00 | 0.0379 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2379
2019-07-06 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0369 | 0.2369
2019-07-06 11:00 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.301
2019-07-06 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0825 | 0.2825
2019-07-06 13:00 | 0.0579 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2579
2019-07-06 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0372 | 0.2372
2019-07-06 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0346 | 0.2346
2019-07-06 16:00 | 0.0353 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2353
2019-07-06 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0332 | 0.2332
2019-07-06 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1364 | 0.3364
2019-07-06 19:00 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2303
2019-07-06 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0513 | 0.2513
2019-07-06 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0479 | 0.2479
2019-07-06 22:00 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2258
2019-07-06 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0205 | 0.2205
2019-07-07 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0166 | 0.2166
2019-07-07 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0145 | 0.2145
2019-07-07 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0117 | 0.2117
2019-07-07 03:00 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2119
2019-07-07 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0149 | 0.2149
2019-07-07 05:00 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.223
2019-07-07 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0702 | 0.2702
2019-07-07 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0969 | 0.2969
2019-07-07 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0366 | 0.2366
2019-07-07 09:00 | 0.0397 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2397
2019-07-07 10:00 | 0.0401 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2401
2019-07-07 11:00 | 0.1019 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3019
2019-07-07 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.278
2019-07-07 13:00 | 0.0601 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2601
2019-07-07 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0351 | 0.2351
2019-07-07 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0321 | 0.2321
2019-07-07 16:00 | 0.0276 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2276
2019-07-07 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0291 | 0.2291
2019-07-07 18:00 | 0.1293 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3293
2019-07-07 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0318 | 0.2318
2019-07-07 20:00 | 0.0555 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2555
2019-07-07 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0493 | 0.2493
2019-07-07 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0254 | 0.2254
2019-07-07 23:00 | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2248
2019-07-08 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0281 | 0.2281
2019-07-08 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 | 0.2264
2019-07-08 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0222 | 0.2222
2019-07-08 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0176 | 0.2176
2019-07-08 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.224
2019-07-08 05:00 | 0.0281 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2281
2019-07-08 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0842 | 0.2842
2019-07-08 07:00 | 0.1069 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3069
2019-07-08 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0851 | 0.2851
2019-07-08 09:00 | 0.0869 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2869
2019-07-08 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0894 | 0.2894
2019-07-08 11:00 | 0.1477 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3477
2019-07-08 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1254 | 0.3254
2019-07-08 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1027 | 0.3027
2019-07-08 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0789 | 0.2789
2019-07-08 15:00 | 0.0424 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2424
2019-07-08 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.242
2019-07-08 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0434 | 0.2434
2019-07-08 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0.348
2019-07-08 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.245
2019-07-08 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0621 | 0.2621
2019-07-08 21:00 | 0.0556 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2556
2019-07-08 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0351 | 0.2351
2019-07-08 23:00 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2197
2019-07-09 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 0.2225
2019-07-09 01:00 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2206
2019-07-09 02:00 | 0.0193 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2193
2019-07-09 03:00 | 0.0196 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2196
2019-07-09 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 0.2272
2019-07-09 05:00 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2324
2019-07-09 06:00 | 0.0915 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2915
2019-07-09 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1155 | 0.3155
2019-07-09 08:00 | 0.0867 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2867
2019-07-09 09:00 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.288
2019-07-09 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.2875
2019-07-09 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.346
2019-07-09 12:00 | 0.1274 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3274
2019-07-09 13:00 | 0.1032 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3032
2019-07-09 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0803 | 0.2803
2019-07-09 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0483 | 0.2483
2019-07-09 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.242
2019-07-09 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0427 | 0.2427
2019-07-09 18:00 | 0.1449 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3449
2019-07-09 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0389 | 0.2389
2019-07-09 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0596 | 0.2596
2019-07-09 21:00 | 0.0573 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2573
2019-07-09 22:00 | 0.0345 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2345
2019-07-09 23:00 | 0.0215 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2215
2019-07-10 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0155 | 0.2155
2019-07-10 01:00 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2116
2019-07-10 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0114 | 0.2114
2019-07-10 03:00 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2136
2019-07-10 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0187 | 0.2187
2019-07-10 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0233 | 0.2233
2019-07-10 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.278
2019-07-10 07:00 | 0.0999 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2999
2019-07-10 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0755 | 0.2755
2019-07-10 09:00 | 0.0722 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2722
2019-07-10 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0736 | 0.2736
2019-07-10 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1346 | 0.3346
2019-07-10 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1195 | 0.3195
2019-07-10 13:00 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.293
2019-07-10 14:00 | 0.0725 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2725
2019-07-10 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0406 | 0.2406
2019-07-10 16:00 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.238
2019-07-10 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.2375
2019-07-10 18:00 | 0.1377 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3377
2019-07-10 19:00 | 0.0364 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2364
2019-07-10 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0572 | 0.2572
2019-07-10 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0569 | 0.2569
2019-07-10 22:00 | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2335
2019-07-10 23:00 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.215
2019-07-11 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2126
2019-07-11 01:00 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2125
2019-07-11 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0149 | 0.2149
2019-07-11 03:00 | 0.0143 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2143
2019-07-11 04:00 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2197
2019-07-11 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0217 | 0.2217
2019-07-11 06:00 | 0.0741 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2741
2019-07-11 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0968 | 0.2968
2019-07-11 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0682 | 0.2682
2019-07-11 09:00 | 0.0704 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2704
2019-07-11 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0704 | 0.2704
2019-07-11 11:00 | 0.1281 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3281
2019-07-11 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1134 | 0.3134
2019-07-11 13:00 | 0.0917 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2917
2019-07-11 14:00 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2696
2019-07-11 15:00 | 0.0381 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2381
2019-07-11 16:00 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.236
2019-07-11 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0327 | 0.2327
2019-07-11 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.338
2019-07-11 19:00 | 0.0371 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2371
2019-07-11 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0541 | 0.2541
2019-07-11 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0553 | 0.2553
2019-07-11 22:00 | 0.0385 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2385
2019-07-11 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0195 | 0.2195
2019-07-12 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.222
2019-07-12 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0193 | 0.2193
2019-07-12 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.219
2019-07-12 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0186 | 0.2186
2019-07-12 04:00 | 0.0265 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2265
2019-07-12 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0293 | 0.2293
2019-07-12 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0899 | 0.2899
2019-07-12 07:00 | 0.1098 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3098
2019-07-12 08:00 | 0.0817 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2817
2019-07-12 09:00 | 0.0832 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2832
2019-07-12 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.282
2019-07-12 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1412 | 0.3412
2019-07-12 12:00 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.321
2019-07-12 13:00 | 0.1001 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3001
2019-07-12 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0769 | 0.2769
2019-07-12 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0403 | 0.2403
2019-07-12 16:00 | 0.0389 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2389
2019-07-12 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.2375
2019-07-12 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.341
2019-07-12 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.2375
2019-07-12 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0567 | 0.2567
2019-07-12 21:00 | 0.0542 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2542
2019-07-12 22:00 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.232
2019-07-12 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0159 | 0.2159
2019-07-13 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0137 | 0.2137
2019-07-13 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.214
2019-07-13 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | 0.2168
2019-07-13 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0167 | 0.2167
2019-07-13 04:00 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2239
2019-07-13 05:00 | 0.0299 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2299
2019-07-13 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0765 | 0.2765
2019-07-13 07:00 | 0.0992 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2992
2019-07-13 08:00 | 0.0401 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2401
2019-07-13 09:00 | 0.0394 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2394
2019-07-13 10:00 | 0.0385 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2385
2019-07-13 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0973 | 0.2973
2019-07-13 12:00 | 0.0763 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2763
2019-07-13 13:00 | 0.0538 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2538
2019-07-13 14:00 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2322
2019-07-13 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0296 | 0.2296
2019-07-13 16:00 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2313
2019-07-13 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0315 | 0.2315
2019-07-13 18:00 | 0.1334 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3334
2019-07-13 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.236
2019-07-13 20:00 | 0.0491 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2491
2019-07-13 21:00 | 0.0476 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2476
2019-07-13 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0236 | 0.2236
2019-07-13 23:00 | 0.0168 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2168
2019-07-14 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0139 | 0.2139
2019-07-14 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.2125
2019-07-14 02:00 | 0.0123 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2123
2019-07-14 03:00 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2135
2019-07-14 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.215
2019-07-14 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0209 | 0.2209
2019-07-14 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0674 | 0.2674
2019-07-14 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0931 | 0.2931
2019-07-14 08:00 | 0.0364 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2364
2019-07-14 09:00 | 0.0403 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2403
2019-07-14 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0369 | 0.2369
2019-07-14 11:00 | 0.0945 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2945
2019-07-14 12:00 | 0.0738 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2738
2019-07-14 13:00 | 0.0487 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2487
2019-07-14 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0289 | 0.2289
2019-07-14 15:00 | 0.0281 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2281
2019-07-14 16:00 | 0.0255 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2255
2019-07-14 17:00 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2211
2019-07-14 18:00 | 0.1187 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3187
2019-07-14 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0226 | 0.2226
2019-07-14 20:00 | 0.0418 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2418
2019-07-14 21:00 | 0.0385 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2385
2019-07-14 22:00 | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2164
2019-07-14 23:00 | 0.0146 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2146
2019-07-15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.2125
2019-07-15 01:00 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.213
2019-07-15 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0127 | 0.2127
2019-07-15 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.2125
2019-07-15 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0202 | 0.2202
2019-07-15 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0231 | 0.2231
2019-07-15 06:00 | 0.0793 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2793
2019-07-15 07:00 | 0.1017 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3017
2019-07-15 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.277
2019-07-15 09:00 | 0.0822 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2822
2019-07-15 10:00 | 0.0788 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2788
2019-07-15 11:00 | 0.1439 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3439
2019-07-15 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0.319
2019-07-15 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0999 | 0.2999
2019-07-15 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0748 | 0.2748
2019-07-15 15:00 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2378
2019-07-15 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0395 | 0.2395
2019-07-15 17:00 | 0.0363 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2363
2019-07-15 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1411 | 0.3411
2019-07-15 19:00 | 0.0412 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2412
2019-07-15 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0615 | 0.2615
2019-07-15 21:00 | 0.0592 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2592
2019-07-15 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0304 | 0.2304
2019-07-15 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.214
2019-07-16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0.2128
2019-07-16 01:00 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2115
2019-07-16 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0113 | 0.2113
2019-07-16 03:00 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2105
2019-07-16 04:00 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2175
2019-07-16 05:00 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2236
2019-07-16 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0776 | 0.2776
2019-07-16 07:00 | 0.0986 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2986
2019-07-16 08:00 | 0.0755 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2755
2019-07-16 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0812 | 0.2812
2019-07-16 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0834 | 0.2834
2019-07-16 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1386 | 0.3386
2019-07-16 12:00 | 0.1201 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3201
2019-07-16 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0977 | 0.2977
2019-07-16 14:00 | 0.0743 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2743
2019-07-16 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0385 | 0.2385
2019-07-16 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0363 | 0.2363
2019-07-16 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0371 | 0.2371
2019-07-16 18:00 | 0.1373 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3373
2019-07-16 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.233
2019-07-16 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0507 | 0.2507
2019-07-16 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0538 | 0.2538
2019-07-16 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0345 | 0.2345
2019-07-16 23:00 | 0.0152 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2152
2019-07-17 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0116 | 0.2116
2019-07-17 01:00 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2116
2019-07-17 02:00 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2106
2019-07-17 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0098 | 0.2098
2019-07-17 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.215
2019-07-17 05:00 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2172
2019-07-17 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0666 | 0.2666
2019-07-17 07:00 | 0.0907 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2907
2019-07-17 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.271
2019-07-17 09:00 | 0.0699 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2699
2019-07-17 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0699 | 0.2699
2019-07-17 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1297 | 0.3297
2019-07-17 12:00 | 0.1098 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3098
2019-07-17 13:00 | 0.0859 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2859
2019-07-17 14:00 | 0.0654 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2654
2019-07-17 15:00 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2306
2019-07-17 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | 0.2313
2019-07-17 17:00 | 0.0301 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2301
2019-07-17 18:00 | 0.1281 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3281
2019-07-17 19:00 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.234
2019-07-17 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0442 | 0.2442
2019-07-17 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0.2495
2019-07-17 22:00 | 0.0277 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2277
2019-07-17 23:00 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2108
2019-07-18 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0.2118
2019-07-18 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0099 | 0.2099
2019-07-18 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0091 | 0.2091
2019-07-18 03:00 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.208
2019-07-18 04:00 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2116
2019-07-18 05:00 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2139
2019-07-18 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0656 | 0.2656
2019-07-18 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0846 | 0.2846
2019-07-18 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0674 | 0.2674
2019-07-18 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0641 | 0.2641
2019-07-18 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0641 | 0.2641
2019-07-18 11:00 | 0.1243 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3243
2019-07-18 12:00 | 0.1059 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3059
2019-07-18 13:00 | 0.0861 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2861
2019-07-18 14:00 | 0.0672 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2672
2019-07-18 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0351 | 0.2351
2019-07-18 16:00 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2329
2019-07-18 17:00 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2294
2019-07-18 18:00 | 0.1291 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3291
2019-07-18 19:00 | 0.0302 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2302
2019-07-18 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0507 | 0.2507
2019-07-18 21:00 | 0.0494 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2494
2019-07-18 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0321 | 0.2321
2019-07-18 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0174 | 0.2174
2019-07-19 | 0.0121 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2121
2019-07-19 01:00 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2125
2019-07-19 02:00 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.216
2019-07-19 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0171 | 0.2171
2019-07-19 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0187 | 0.2187
2019-07-19 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0216 | 0.2216
2019-07-19 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 0.2764
2019-07-19 07:00 | 0.0949 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2949
2019-07-19 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0702 | 0.2702
2019-07-19 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0726 | 0.2726
2019-07-19 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0713 | 0.2713
2019-07-19 11:00 | 0.1342 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3342
2019-07-19 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1172 | 0.3172
2019-07-19 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0941 | 0.2941
2019-07-19 14:00 | 0.0743 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2743
2019-07-19 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0413 | 0.2413
2019-07-19 16:00 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2378
2019-07-19 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0359 | 0.2359
2019-07-19 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1412 | 0.3412
2019-07-19 19:00 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2378
2019-07-19 20:00 | 0.0583 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2583
2019-07-19 21:00 | 0.0591 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2591
2019-07-19 22:00 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2332
2019-07-19 23:00 | 0.0162 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2162
2019-07-20 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.216
2019-07-20 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | 0.2168
2019-07-20 02:00 | 0.0148 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2148
2019-07-20 03:00 | 0.0154 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2154
2019-07-20 04:00 | 0.0191 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2191
2019-07-20 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0205 | 0.2205
2019-07-20 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0673 | 0.2673
2019-07-20 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0912 | 0.2912
2019-07-20 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0319 | 0.2319
2019-07-20 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0365 | 0.2365
2019-07-20 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0316 | 0.2316
2019-07-20 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0923 | 0.2923
2019-07-20 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0721 | 0.2721
2019-07-20 13:00 | 0.0526 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2526
2019-07-20 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0323 | 0.2323
2019-07-20 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0298 | 0.2298
2019-07-20 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0281 | 0.2281
2019-07-20 17:00 | 0.0302 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2302
2019-07-20 18:00 | 0.1304 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3304
2019-07-20 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | 0.2294
2019-07-20 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.247
2019-07-20 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.2452
2019-07-20 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0229 | 0.2229
2019-07-20 23:00 | 0.0173 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2173
2019-07-21 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2183
2019-07-21 01:00 | 0.0188 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2188
2019-07-21 02:00 | 0.0191 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2191
2019-07-21 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0195 | 0.2195
2019-07-21 04:00 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2183
2019-07-21 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.221
2019-07-21 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0668 | 0.2668
2019-07-21 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0883 | 0.2883
2019-07-21 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0323 | 0.2323
2019-07-21 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0295 | 0.2295
2019-07-21 10:00 | 0.0301 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2301
2019-07-21 11:00 | 0.0916 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2916
2019-07-21 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0711 | 0.2711
2019-07-21 13:00 | 0.0499 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2499
2019-07-21 14:00 | 0.0255 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2255
2019-07-21 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0265 | 0.2265
2019-07-21 16:00 | 0.0282 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2282
2019-07-21 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0265 | 0.2265
2019-07-21 18:00 | 0.1272 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3272
2019-07-21 19:00 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.222
2019-07-21 20:00 | 0.0427 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2427
2019-07-21 21:00 | 0.0429 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2429
2019-07-21 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.221
2019-07-21 23:00 | 0.0182 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2182
2019-07-22 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2198
2019-07-22 01:00 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2194
2019-07-22 02:00 | 0.0185 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2185
2019-07-22 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0172 | 0.2172
2019-07-22 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0203 | 0.2203
2019-07-22 05:00 | 0.0232 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2232
2019-07-22 06:00 | 0.0786 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2786
2019-07-22 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1006 | 0.3006
2019-07-22 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0779 | 0.2779
2019-07-22 09:00 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.28
2019-07-22 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0817 | 0.2817
2019-07-22 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1381 | 0.3381
2019-07-22 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 | 0.3197
2019-07-22 13:00 | 0.0955 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2955
2019-07-22 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0768 | 0.2768
2019-07-22 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0429 | 0.2429
2019-07-22 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0396 | 0.2396
2019-07-22 17:00 | 0.0446 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2446
2019-07-22 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.341
2019-07-22 19:00 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.239
2019-07-22 20:00 | 0.0593 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2593
2019-07-22 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0578 | 0.2578
2019-07-22 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0336 | 0.2336
2019-07-22 23:00 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2198
2019-07-23 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.218
2019-07-23 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.221
2019-07-23 02:00 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2186
2019-07-23 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0186 | 0.2186
2019-07-23 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0247 | 0.2247
2019-07-23 05:00 | 0.0268 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2268
2019-07-23 06:00 | 0.0806 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2806
2019-07-23 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1054 | 0.3054
2019-07-23 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0785 | 0.2785
2019-07-23 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.282
2019-07-23 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0799 | 0.2799
2019-07-23 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1413 | 0.3413
2019-07-23 12:00 | 0.1216 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3216
2019-07-23 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0995 | 0.2995
2019-07-23 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0779 | 0.2779
2019-07-23 15:00 | 0.0426 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2426
2019-07-23 16:00 | 0.0416 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2416
2019-07-23 17:00 | 0.0407 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2407
2019-07-23 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1437 | 0.3437
2019-07-23 19:00 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2402
2019-07-23 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0599 | 0.2599
2019-07-23 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0599 | 0.2599
2019-07-23 22:00 | 0.0377 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2377
2019-07-23 23:00 | 0.0226 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2226
2019-07-24 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0219 | 0.2219
2019-07-24 01:00 | 0.0232 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2232
2019-07-24 02:00 | 0.0212 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2212
2019-07-24 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0204 | 0.2204
2019-07-24 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0221 | 0.2221
2019-07-24 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0228 | 0.2228
2019-07-24 06:00 | 0.0773 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2773
2019-07-24 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.301
2019-07-24 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0753 | 0.2753
2019-07-24 09:00 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.275
2019-07-24 10:00 | 0.0753 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2753
2019-07-24 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1349 | 0.3349
2019-07-24 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.314
2019-07-24 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.292
2019-07-24 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0.2708
2019-07-24 15:00 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.237
2019-07-24 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0382 | 0.2382
2019-07-24 17:00 | 0.0359 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2359
2019-07-24 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1362 | 0.3362
2019-07-24 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0356 | 0.2356
2019-07-24 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0548 | 0.2548
2019-07-24 21:00 | 0.0547 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2547
2019-07-24 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0348 | 0.2348
2019-07-24 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0188 | 0.2188
2019-07-25 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0162 | 0.2162
2019-07-25 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0144 | 0.2144
2019-07-25 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.2156
2019-07-25 03:00 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2132
2019-07-25 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0186 | 0.2186
2019-07-25 05:00 | 0.0205 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2205
2019-07-25 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0734 | 0.2734
2019-07-25 07:00 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2944
2019-07-25 08:00 | 0.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2698
2019-07-25 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0734 | 0.2734
2019-07-25 10:00 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.27
2019-07-25 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1304 | 0.3304
2019-07-25 12:00 | 0.1097 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3097
2019-07-25 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0887 | 0.2887
2019-07-25 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0676 | 0.2676
2019-07-25 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0341 | 0.2341
2019-07-25 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0334 | 0.2334
2019-07-25 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0334 | 0.2334
2019-07-25 18:00 | 0.1388 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3388
2019-07-25 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.234
2019-07-25 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0523 | 0.2523
2019-07-25 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0562 | 0.2562
2019-07-25 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0331 | 0.2331
2019-07-25 23:00 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2161
2019-07-26 | 0.0151 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2151
2019-07-26 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0141 | 0.2141
2019-07-26 02:00 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2132
2019-07-26 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0136 | 0.2136
2019-07-26 04:00 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2197
2019-07-26 05:00 | 0.0249 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2249
2019-07-26 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0807 | 0.2807
2019-07-26 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1036 | 0.3036
2019-07-26 08:00 | 0.0794 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2794
2019-07-26 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0766 | 0.2766
2019-07-26 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0797 | 0.2797
2019-07-26 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1409 | 0.3409
2019-07-26 12:00 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.321
2019-07-26 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0994 | 0.2994
2019-07-26 14:00 | 0.0768 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2768
2019-07-26 15:00 | 0.0394 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2394
2019-07-26 16:00 | 0.0388 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2388
2019-07-26 17:00 | 0.0379 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2379
2019-07-26 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.337
2019-07-26 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0383 | 0.2383
2019-07-26 20:00 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.257
2019-07-26 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.257
2019-07-26 22:00 | 0.0356 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2356
2019-07-26 23:00 | 0.0182 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2182
2019-07-27 | 0.0165 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2165
2019-07-27 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0154 | 0.2154
2019-07-27 02:00 | 0.0154 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2154
2019-07-27 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0147 | 0.2147
2019-07-27 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0227 | 0.2227
2019-07-27 05:00 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2294
2019-07-27 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0739 | 0.2739
2019-07-27 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0997 | 0.2997
2019-07-27 08:00 | 0.0365 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2365
2019-07-27 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0361 | 0.2361
2019-07-27 10:00 | 0.0381 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2381
2019-07-27 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0972 | 0.2972
2019-07-27 12:00 | 0.0787 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2787
2019-07-27 13:00 | 0.0603 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2603
2019-07-27 14:00 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2323
2019-07-27 15:00 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2332
2019-07-27 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0351 | 0.2351
2019-07-27 17:00 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2323
2019-07-27 18:00 | 0.1311 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3311
2019-07-27 19:00 | 0.0284 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2284
2019-07-27 20:00 | 0.0487 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2487
2019-07-27 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0474 | 0.2474
2019-07-27 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0247 | 0.2247
2019-07-27 23:00 | 0.0176 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2176
2019-07-28 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2169
2019-07-28 01:00 | 0.0143 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2143
2019-07-28 02:00 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2136
2019-07-28 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0143 | 0.2143
2019-07-28 04:00 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2156
2019-07-28 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0187 | 0.2187
2019-07-28 06:00 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.265
2019-07-28 07:00 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.288
2019-07-28 08:00 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2327
2019-07-28 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0327 | 0.2327
2019-07-28 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0288 | 0.2288
2019-07-28 11:00 | 0.0906 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2906
2019-07-28 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0716 | 0.2716
2019-07-28 13:00 | 0.0507 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2507
2019-07-28 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0298 | 0.2298
2019-07-28 15:00 | 0.0298 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2298
2019-07-28 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.23
2019-07-28 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.231
2019-07-28 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1322 | 0.3322
2019-07-28 19:00 | 0.0281 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2281
2019-07-28 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0462 | 0.2462
2019-07-28 21:00 | 0.0434 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2434
2019-07-28 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0214 | 0.2214
2019-07-28 23:00 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2183
2019-07-29 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0175 | 0.2175
2019-07-29 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.2156
2019-07-29 02:00 | 0.0145 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2145
2019-07-29 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0149 | 0.2149
2019-07-29 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0204 | 0.2204
2019-07-29 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0.2252
2019-07-29 06:00 | 0.0801 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2801
2019-07-29 07:00 | 0.1023 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3023
2019-07-29 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0598 | 0.2598
2019-07-29 09:00 | 0.0618 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2618
2019-07-29 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0605 | 0.2605
2019-07-29 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1222 | 0.3222
2019-07-29 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1053 | 0.3053
2019-07-29 13:00 | 0.0808 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2808
2019-07-29 14:00 | 0.0609 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2609
2019-07-29 15:00 | 0.0389 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2389
2019-07-29 16:00 | 0.0398 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2398
2019-07-29 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0418 | 0.2418
2019-07-29 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1407 | 0.3407
2019-07-29 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0398 | 0.2398
2019-07-29 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.259
2019-07-29 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0569 | 0.2569
2019-07-29 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0337 | 0.2337
2019-07-29 23:00 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2181
2019-07-30 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0143 | 0.2143
2019-07-30 01:00 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2136
2019-07-30 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0147 | 0.2147
2019-07-30 03:00 | 0.0149 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2149
2019-07-30 04:00 | 0.0215 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2215
2019-07-30 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0226 | 0.2226
2019-07-30 06:00 | 0.0783 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2783
2019-07-30 07:00 | 0.1004 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3004
2019-07-30 08:00 | 0.0584 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2584
2019-07-30 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0573 | 0.2573
2019-07-30 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.259
2019-07-30 11:00 | 0.1186 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3186
2019-07-30 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0982 | 0.2982
2019-07-30 13:00 | 0.0772 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2772
2019-07-30 14:00 | 0.0538 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2538
2019-07-30 15:00 | 0.0354 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2354
2019-07-30 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0379 | 0.2379
2019-07-30 17:00 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2342
2019-07-30 18:00 | 0.1295 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3295
2019-07-30 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0319 | 0.2319
2019-07-30 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.252
2019-07-30 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0533 | 0.2533
2019-07-30 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.229
2019-07-30 23:00 | 0.0185 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2185
2019-07-31 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0127 | 0.2127
2019-07-31 01:00 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2126
2019-07-31 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0132 | 0.2132
2019-07-31 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0.2128
2019-07-31 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0192 | 0.2192
2019-07-31 05:00 | 0.0216 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2216
2019-07-31 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0736 | 0.2736
2019-07-31 07:00 | 0.0943 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2943
2019-07-31 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0539 | 0.2539
2019-07-31 09:00 | 0.0511 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2511
2019-07-31 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0494 | 0.2494
2019-07-31 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1091 | 0.3091
2019-07-31 12:00 | 0.0903 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2903
2019-07-31 13:00 | 0.0684 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2684
2019-07-31 14:00 | 0.0503 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2503
2019-07-31 15:00 | 0.0331 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2331
2019-07-31 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.234
2019-07-31 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0349 | 0.2349
2019-07-31 18:00 | 0.1361 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3361
2019-07-31 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0323 | 0.2323
2019-07-31 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0526 | 0.2526
2019-07-31 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0549 | 0.2549
2019-07-31 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0279 | 0.2279
2019-07-31 23:00 | 0.0157 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2157
2019-08-01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0138 | 0.2138
2019-08-01 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0116 | 0.2116
2019-08-01 02:00 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2111
2019-08-01 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0091 | 0.2091
2019-08-01 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0133 | 0.2133
2019-08-01 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0178 | 0.2178
2019-08-01 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0728 | 0.2728
2019-08-01 07:00 | 0.0932 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2932
2019-08-01 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0472 | 0.2472
2019-08-01 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0479 | 0.2479
2019-08-01 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0481 | 0.2481
2019-08-01 11:00 | 0.1076 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3076
2019-08-01 12:00 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.289
2019-08-01 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0691 | 0.2691
2019-08-01 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0485 | 0.2485
2019-08-01 15:00 | 0.0311 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2311
2019-08-01 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0299 | 0.2299
2019-08-01 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0308 | 0.2308
2019-08-01 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1338 | 0.3338
2019-08-01 19:00 | 0.0302 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2302
2019-08-01 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0539 | 0.2539
2019-08-01 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0544 | 0.2544
2019-08-01 22:00 | 0.0309 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2309
2019-08-01 23:00 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.215
2019-08-02 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0122 | 0.2122
2019-08-02 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0147 | 0.2147
2019-08-02 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0127 | 0.2127
2019-08-02 03:00 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2114
2019-08-02 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0186 | 0.2186
2019-08-02 05:00 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.225
2019-08-02 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.284
2019-08-02 07:00 | 0.1047 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3047
2019-08-02 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0578 | 0.2578
2019-08-02 09:00 | 0.0589 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2589
2019-08-02 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0563 | 0.2563
2019-08-02 11:00 | 0.1193 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3193
2019-08-02 12:00 | 0.0997 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2997
2019-08-02 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0762 | 0.2762
2019-08-02 14:00 | 0.0564 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2564
2019-08-02 15:00 | 0.0403 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2403
2019-08-02 16:00 | 0.0377 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2377
2019-08-02 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0398 | 0.2398
2019-08-02 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1419 | 0.3419
2019-08-02 19:00 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.242
2019-08-02 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0608 | 0.2608
2019-08-02 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0595 | 0.2595
2019-08-02 22:00 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2378
2019-08-02 23:00 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2236
2019-08-03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.22
2019-08-03 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0206 | 0.2206
2019-08-03 02:00 | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2248
2019-08-03 03:00 | 0.0302 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2302
2019-08-03 04:00 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2313
2019-08-03 05:00 | 0.0297 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2297
2019-08-03 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0811 | 0.2811
2019-08-03 07:00 | 0.0991 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2991
2019-08-03 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0382 | 0.2382
2019-08-03 09:00 | 0.0384 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2384
2019-08-03 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0388 | 0.2388
2019-08-03 11:00 | 0.0992 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2992
2019-08-03 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0766 | 0.2766
2019-08-03 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0549 | 0.2549
2019-08-03 14:00 | 0.0345 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2345
2019-08-03 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0341 | 0.2341
2019-08-03 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0329 | 0.2329
2019-08-03 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.232
2019-08-03 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1364 | 0.3364
2019-08-03 19:00 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2332
2019-08-03 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0598 | 0.2598
2019-08-03 21:00 | 0.0529 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2529
2019-08-03 22:00 | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2288
2019-08-03 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0285 | 0.2285
2019-08-04 | 0.0274 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2274
2019-08-04 01:00 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2236
2019-08-04 02:00 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2222
2019-08-04 03:00 | 0.0229 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2229
2019-08-04 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0219 | 0.2219
2019-08-04 05:00 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2236
2019-08-04 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0697 | 0.2697
2019-08-04 07:00 | 0.0905 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2905
2019-08-04 08:00 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2336
2019-08-04 09:00 | 0.0366 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2366
2019-08-04 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.238
2019-08-04 11:00 | 0.0943 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2943
2019-08-04 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0765 | 0.2765
2019-08-04 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0525 | 0.2525
2019-08-04 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0309 | 0.2309
2019-08-04 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.228
2019-08-04 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0307 | 0.2307
2019-08-04 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0289 | 0.2289
2019-08-04 18:00 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.328
2019-08-04 19:00 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.231
2019-08-04 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0458 | 0.2458
2019-08-04 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0462 | 0.2462
2019-08-04 22:00 | 0.0224 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2224
2019-08-04 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0211 | 0.2211
2019-08-05 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0204 | 0.2204
2019-08-05 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0211 | 0.2211
2019-08-05 02:00 | 0.0245 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2245
2019-08-05 03:00 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2267
2019-08-05 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0298 | 0.2298
2019-08-05 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0287 | 0.2287
2019-08-05 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0837 | 0.2837
2019-08-05 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1048 | 0.3048
2019-08-05 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0654 | 0.2654
2019-08-05 09:00 | 0.0716 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2716
2019-08-05 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0691 | 0.2691
2019-08-05 11:00 | 0.1292 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3292
2019-08-05 12:00 | 0.1119 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3119
2019-08-05 13:00 | 0.0926 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2926
2019-08-05 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0651 | 0.2651
2019-08-05 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0487 | 0.2487
2019-08-05 16:00 | 0.0451 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2451
2019-08-05 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0463 | 0.2463
2019-08-05 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1443 | 0.3443
2019-08-05 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0411 | 0.2411
2019-08-05 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.263
2019-08-05 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0642 | 0.2642
2019-08-05 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.239
2019-08-05 23:00 | 0.0245 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2245
2019-08-06 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0254 | 0.2254
2019-08-06 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 | 0.2264
2019-08-06 02:00 | 0.0293 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2293
2019-08-06 03:00 | 0.0304 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2304
2019-08-06 04:00 | 0.0387 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2387
2019-08-06 05:00 | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2335
2019-08-06 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0919 | 0.2919
2019-08-06 07:00 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3095
2019-08-06 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0646 | 0.2646
2019-08-06 09:00 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2667
2019-08-06 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0668 | 0.2668
2019-08-06 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1235 | 0.3235
2019-08-06 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.303
2019-08-06 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0796 | 0.2796
2019-08-06 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0574 | 0.2574
2019-08-06 15:00 | 0.0424 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2424
2019-08-06 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0449 | 0.2449
2019-08-06 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0427 | 0.2427
2019-08-06 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1439 | 0.3439
2019-08-06 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0417 | 0.2417
2019-08-06 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.26
2019-08-06 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0579 | 0.2579
2019-08-06 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0357 | 0.2357
2019-08-06 23:00 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2181
2019-08-07 | 0.0176 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2176
2019-08-07 01:00 | 0.0176 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2176
2019-08-07 02:00 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.218
2019-08-07 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.218
2019-08-07 04:00 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.226
2019-08-07 05:00 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2294
2019-08-07 06:00 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.279
2019-08-07 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0972 | 0.2972
2019-08-07 08:00 | 0.0524 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2524
2019-08-07 09:00 | 0.0558 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2558
2019-08-07 10:00 | 0.0615 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2615
2019-08-07 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0.319
2019-08-07 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0972 | 0.2972
2019-08-07 13:00 | 0.0752 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2752
2019-08-07 14:00 | 0.0518 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2518
2019-08-07 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0331 | 0.2331
2019-08-07 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0397 | 0.2397
2019-08-07 17:00 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2456
2019-08-07 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1414 | 0.3414
2019-08-07 19:00 | 0.0411 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2411
2019-08-07 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0593 | 0.2593
2019-08-07 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0591 | 0.2591
2019-08-07 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0344 | 0.2344
2019-08-07 23:00 | 0.0196 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2196
2019-08-08 | 0.0174 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2174
2019-08-08 01:00 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.216
2019-08-08 02:00 | 0.0157 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2157
2019-08-08 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.217
2019-08-08 04:00 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2231
2019-08-08 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0297 | 0.2297
2019-08-08 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0814 | 0.2814
2019-08-08 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0991 | 0.2991
2019-08-08 08:00 | 0.0534 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2534
2019-08-08 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0546 | 0.2546
2019-08-08 10:00 | 0.0555 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2555
2019-08-08 11:00 | 0.1165 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3165
2019-08-08 12:00 | 0.0963 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2963
2019-08-08 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0739 | 0.2739
2019-08-08 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0526 | 0.2526
2019-08-08 15:00 | 0.0365 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2365
2019-08-08 16:00 | 0.0387 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2387
2019-08-08 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0368 | 0.2368
2019-08-08 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.344
2019-08-08 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.239
2019-08-08 20:00 | 0.0615 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2615
2019-08-08 21:00 | 0.0567 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2567
2019-08-08 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0345 | 0.2345
2019-08-08 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0194 | 0.2194
2019-08-09 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.218
2019-08-09 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0173 | 0.2173
2019-08-09 02:00 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.217
2019-08-09 03:00 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2189
2019-08-09 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 0.2267
2019-08-09 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0371 | 0.2371
2019-08-09 06:00 | 0.0953 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2953
2019-08-09 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1144 | 0.3144
2019-08-09 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.268
2019-08-09 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0676 | 0.2676
2019-08-09 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0721 | 0.2721
2019-08-09 11:00 | 0.1301 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3301
2019-08-09 12:00 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.312
2019-08-09 13:00 | 0.0879 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2879
2019-08-09 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0658 | 0.2658
2019-08-09 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0484 | 0.2484
2019-08-09 16:00 | 0.0471 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2471
2019-08-09 17:00 | 0.0479 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2479
2019-08-09 18:00 | 0.1454 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3454
2019-08-09 19:00 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.25
2019-08-09 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0665 | 0.2665
2019-08-09 21:00 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.262
2019-08-09 22:00 | 0.0367 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2367
2019-08-09 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0206 | 0.2206
2019-08-10 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0183 | 0.2183
2019-08-10 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0174 | 0.2174
2019-08-10 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | 0.2168
2019-08-10 03:00 | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2177
2019-08-10 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0276 | 0.2276
2019-08-10 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0361 | 0.2361
2019-08-10 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0839 | 0.2839
2019-08-10 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1084 | 0.3084
2019-08-10 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0439 | 0.2439
2019-08-10 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0433 | 0.2433
2019-08-10 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.2466
2019-08-10 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1056 | 0.3056
2019-08-10 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0841 | 0.2841
2019-08-10 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0641 | 0.2641
2019-08-10 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0451 | 0.2451
2019-08-10 15:00 | 0.0462 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2462
2019-08-10 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.243
2019-08-10 17:00 | 0.0381 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2381
2019-08-10 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1432 | 0.3432
2019-08-10 19:00 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2362
2019-08-10 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0542 | 0.2542
2019-08-10 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0534 | 0.2534
2019-08-10 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0291 | 0.2291
2019-08-10 23:00 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2208
2019-08-11 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0185 | 0.2185
2019-08-11 01:00 | 0.0191 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2191
2019-08-11 02:00 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2206
2019-08-11 03:00 | 0.0196 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2196
2019-08-11 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0215 | 0.2215
2019-08-11 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.226
2019-08-11 06:00 | 0.0785 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2785
2019-08-11 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0.3016
2019-08-11 08:00 | 0.0437 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2437
2019-08-11 09:00 | 0.0434 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2434
2019-08-11 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0423 | 0.2423
2019-08-11 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1052 | 0.3052
2019-08-11 12:00 | 0.0834 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2834
2019-08-11 13:00 | 0.0611 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2611
2019-08-11 14:00 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.237
2019-08-11 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0336 | 0.2336
2019-08-11 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0362 | 0.2362
2019-08-11 17:00 | 0.0341 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2341
2019-08-11 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1355 | 0.3355
2019-08-11 19:00 | 0.0279 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2279
2019-08-11 20:00 | 0.0506 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2506
2019-08-11 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0488 | 0.2488
2019-08-11 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0266 | 0.2266
2019-08-11 23:00 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2233
2019-08-12 | 0.0218 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2218
2019-08-12 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.22
2019-08-12 02:00 | 0.0201 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2201
2019-08-12 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0242 | 0.2242
2019-08-12 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0307 | 0.2307
2019-08-12 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0317 | 0.2317
2019-08-12 06:00 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.287
2019-08-12 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1107 | 0.3107
2019-08-12 08:00 | 0.0723 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2723
2019-08-12 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.275
2019-08-12 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0806 | 0.2806
2019-08-12 11:00 | 0.1362 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3362
2019-08-12 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1192 | 0.3192
2019-08-12 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0949 | 0.2949
2019-08-12 14:00 | 0.0716 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2716
2019-08-12 15:00 | 0.0559 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2559
2019-08-12 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0536 | 0.2536
2019-08-12 17:00 | 0.0497 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2497
2019-08-12 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1573 | 0.3573
2019-08-12 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0518 | 0.2518
2019-08-12 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0757 | 0.2757
2019-08-12 21:00 | 0.0772 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2772
2019-08-12 22:00 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.245
2019-08-12 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0263 | 0.2263
2019-08-13 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0242 | 0.2242
2019-08-13 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.2238
2019-08-13 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0234 | 0.2234
2019-08-13 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0249 | 0.2249
2019-08-13 04:00 | 0.0356 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2356
2019-08-13 05:00 | 0.0526 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2526
2019-08-13 06:00 | 0.1086 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3086
2019-08-13 07:00 | 0.1135 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3135
2019-08-13 08:00 | 0.0702 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2702
2019-08-13 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0695 | 0.2695
2019-08-13 10:00 | 0.0688 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2688
2019-08-13 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1286 | 0.3286
2019-08-13 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1083 | 0.3083
2019-08-13 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.288
2019-08-13 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0635 | 0.2635
2019-08-13 15:00 | 0.0433 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2433
2019-08-13 16:00 | 0.0449 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2449
2019-08-13 17:00 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2456
2019-08-13 18:00 | 0.1459 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3459
2019-08-13 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0487 | 0.2487
2019-08-13 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0693 | 0.2693
2019-08-13 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0608 | 0.2608
2019-08-13 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0409 | 0.2409
2019-08-13 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0243 | 0.2243
2019-08-14 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0237 | 0.2237
2019-08-14 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0236 | 0.2236
2019-08-14 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0.2245
2019-08-14 03:00 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.225
2019-08-14 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0314 | 0.2314
2019-08-14 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0396 | 0.2396
2019-08-14 06:00 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.291
2019-08-14 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1002 | 0.3002
2019-08-14 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0555 | 0.2555
2019-08-14 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0548 | 0.2548
2019-08-14 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0572 | 0.2572
2019-08-14 11:00 | 0.1157 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3157
2019-08-14 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0972 | 0.2972
2019-08-14 13:00 | 0.0751 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2751
2019-08-14 14:00 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.252
2019-08-14 15:00 | 0.0367 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2367
2019-08-14 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0446 | 0.2446
2019-08-14 17:00 | 0.0426 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2426
2019-08-14 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1397 | 0.3397
2019-08-14 19:00 | 0.0421 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2421
2019-08-14 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0631 | 0.2631
2019-08-14 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0586 | 0.2586
2019-08-14 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0344 | 0.2344
2019-08-14 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.216
2019-08-15 | 0.0159 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2159
2019-08-15 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0196 | 0.2196
2019-08-15 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.22
2019-08-15 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0192 | 0.2192
2019-08-15 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0276 | 0.2276
2019-08-15 05:00 | 0.0364 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2364
2019-08-15 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0892 | 0.2892
2019-08-15 07:00 | 0.0908 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2908
2019-08-15 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.255
2019-08-15 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.256
2019-08-15 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.252
2019-08-15 11:00 | 0.1134 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3134
2019-08-15 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0936 | 0.2936
2019-08-15 13:00 | 0.0795 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2795
2019-08-15 14:00 | 0.0527 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2527
2019-08-15 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0367 | 0.2367
2019-08-15 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0414 | 0.2414
2019-08-15 17:00 | 0.0448 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2448
2019-08-15 18:00 | 0.1475 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3475
2019-08-15 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0476 | 0.2476
2019-08-15 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0662 | 0.2662
2019-08-15 21:00 | 0.0611 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2611
2019-08-15 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0354 | 0.2354
2019-08-15 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0204 | 0.2204
2019-08-16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0181 | 0.2181
2019-08-16 01:00 | 0.0234 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2234
2019-08-16 02:00 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2194
2019-08-16 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0218 | 0.2218
2019-08-16 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0344 | 0.2344
2019-08-16 05:00 | 0.0488 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2488
2019-08-16 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1026 | 0.3026
2019-08-16 07:00 | 0.1175 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3175
2019-08-16 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0719 | 0.2719
2019-08-16 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0657 | 0.2657
2019-08-16 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0706 | 0.2706
2019-08-16 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1325 | 0.3325
2019-08-16 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1128 | 0.3128
2019-08-16 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0909 | 0.2909
2019-08-16 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 0.2707
2019-08-16 15:00 | 0.0481 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2481
2019-08-16 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0537 | 0.2537
2019-08-16 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0.2495
2019-08-16 18:00 | 0.1583 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3583
2019-08-16 19:00 | 0.0503 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2503
2019-08-16 20:00 | 0.0694 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2694
2019-08-16 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0664 | 0.2664
2019-08-16 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0431 | 0.2431
2019-08-16 23:00 | 0.0257 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2257
2019-08-17 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2228
2019-08-17 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0215 | 0.2215
2019-08-17 02:00 | 0.0216 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2216
2019-08-17 03:00 | 0.0234 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2234
2019-08-17 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.233
2019-08-17 05:00 | 0.0419 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2419
2019-08-17 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0958 | 0.2958
2019-08-17 07:00 | 0.1133 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3133
2019-08-17 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0476 | 0.2476
2019-08-17 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0504 | 0.2504
2019-08-17 10:00 | 0.0496 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2496
2019-08-17 11:00 | 0.1063 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3063
2019-08-17 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0878 | 0.2878
2019-08-17 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0668 | 0.2668
2019-08-17 14:00 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2475
2019-08-17 15:00 | 0.0422 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2422
2019-08-17 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0428 | 0.2428
2019-08-17 17:00 | 0.0373 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2373
2019-08-17 18:00 | 0.1479 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3479
2019-08-17 19:00 | 0.0457 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2457
2019-08-17 20:00 | 0.0691 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2691
2019-08-17 21:00 | 0.0636 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2636
2019-08-17 22:00 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2362
2019-08-17 23:00 | 0.0282 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2282
2019-08-18 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 | 0.2264
2019-08-18 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0306 | 0.2306
2019-08-18 02:00 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.231
2019-08-18 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0322 | 0.2322
2019-08-18 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0346 | 0.2346
2019-08-18 05:00 | 0.0401 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2401
2019-08-18 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0869 | 0.2869
2019-08-18 07:00 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.31
2019-08-18 08:00 | 0.0517 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2517
2019-08-18 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0573 | 0.2573
2019-08-18 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0582 | 0.2582
2019-08-18 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1193 | 0.3193
2019-08-18 12:00 | 0.0955 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2955
2019-08-18 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0696 | 0.2696
2019-08-18 14:00 | 0.0468 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2468
2019-08-18 15:00 | 0.0505 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2505
2019-08-18 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.244
2019-08-18 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0405 | 0.2405
2019-08-18 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1447 | 0.3447
2019-08-18 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0418 | 0.2418
2019-08-18 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0585 | 0.2585
2019-08-18 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0583 | 0.2583
2019-08-18 22:00 | 0.0379 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2379
2019-08-18 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.2347
2019-08-19 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.231
2019-08-19 01:00 | 0.0281 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2281
2019-08-19 02:00 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2286
2019-08-19 03:00 | 0.0296 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2296
2019-08-19 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0389 | 0.2389
2019-08-19 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0462 | 0.2462
2019-08-19 06:00 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3087
2019-08-19 07:00 | 0.1289 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3289
2019-08-19 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0818 | 0.2818
2019-08-19 09:00 | 0.0861 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2861
2019-08-19 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0826 | 0.2826
2019-08-19 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1433 | 0.3433
2019-08-19 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1214 | 0.3214
2019-08-19 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1006 | 0.3006
2019-08-19 14:00 | 0.0817 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2817
2019-08-19 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0611 | 0.2611
2019-08-19 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0574 | 0.2574
2019-08-19 17:00 | 0.0566 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2566
2019-08-19 18:00 | 0.1661 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3661
2019-08-19 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.266
2019-08-19 20:00 | 0.0814 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2814
2019-08-19 21:00 | 0.0713 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2713
2019-08-19 22:00 | 0.0446 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2446
2019-08-19 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0281 | 0.2281
2019-08-20 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2261
2019-08-20 01:00 | 0.0259 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2259
2019-08-20 02:00 | 0.0265 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2265
2019-08-20 03:00 | 0.0299 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2299
2019-08-20 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0448 | 0.2448
2019-08-20 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0567 | 0.2567
2019-08-20 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1159 | 0.3159
2019-08-20 07:00 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.324
2019-08-20 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0698 | 0.2698
2019-08-20 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0721 | 0.2721
2019-08-20 10:00 | 0.0701 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2701
2019-08-20 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1295 | 0.3295
2019-08-20 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1105 | 0.3105
2019-08-20 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0885 | 0.2885
2019-08-20 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0682 | 0.2682
2019-08-20 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0473 | 0.2473
2019-08-20 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0514 | 0.2514
2019-08-20 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0529 | 0.2529
2019-08-20 18:00 | 0.1583 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3583
2019-08-20 19:00 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.247
2019-08-20 20:00 | 0.0677 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2677
2019-08-20 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0681 | 0.2681
2019-08-20 22:00 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.249
2019-08-20 23:00 | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2335
2019-08-21 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0345 | 0.2345
2019-08-21 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.231
2019-08-21 02:00 | 0.0319 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2319
2019-08-21 03:00 | 0.0352 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2352
2019-08-21 04:00 | 0.0504 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2504
2019-08-21 05:00 | 0.0623 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2623
2019-08-21 06:00 | 0.1068 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3068
2019-08-21 07:00 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.315
2019-08-21 08:00 | 0.0664 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2664
2019-08-21 09:00 | 0.0621 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2621
2019-08-21 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0629 | 0.2629
2019-08-21 11:00 | 0.1222 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3222
2019-08-21 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1028 | 0.3028
2019-08-21 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0803 | 0.2803
2019-08-21 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0591 | 0.2591
2019-08-21 15:00 | 0.0436 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2436
2019-08-21 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0455 | 0.2455
2019-08-21 17:00 | 0.0491 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2491
2019-08-21 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1556 | 0.3556
2019-08-21 19:00 | 0.0491 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2491
2019-08-21 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 0.2764
2019-08-21 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.282
2019-08-21 22:00 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.258
2019-08-21 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0417 | 0.2417
2019-08-22 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0472 | 0.2472
2019-08-22 01:00 | 0.0474 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2474
2019-08-22 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0491 | 0.2491
2019-08-22 03:00 | 0.0523 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2523
2019-08-22 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0603 | 0.2603
2019-08-22 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0752 | 0.2752
2019-08-22 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1096 | 0.3096
2019-08-22 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1112 | 0.3112
2019-08-22 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0618 | 0.2618
2019-08-22 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0623 | 0.2623
2019-08-22 10:00 | 0.0626 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2626
2019-08-22 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1237 | 0.3237
2019-08-22 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.306
2019-08-22 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0819 | 0.2819
2019-08-22 14:00 | 0.0605 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2605
2019-08-22 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0451 | 0.2451
2019-08-22 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0508 | 0.2508
2019-08-22 17:00 | 0.0516 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2516
2019-08-22 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1557 | 0.3557
2019-08-22 19:00 | 0.0524 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2524
2019-08-22 20:00 | 0.0744 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2744
2019-08-22 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0678 | 0.2678
2019-08-22 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.244
2019-08-22 23:00 | 0.0276 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2276
2019-08-23 | 0.0309 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2309
2019-08-23 01:00 | 0.0331 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2331
2019-08-23 02:00 | 0.0334 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2334
2019-08-23 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0372 | 0.2372
2019-08-23 04:00 | 0.0473 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2473
2019-08-23 05:00 | 0.0717 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2717
2019-08-23 06:00 | 0.1199 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3199
2019-08-23 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0.324
2019-08-23 08:00 | 0.0742 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2742
2019-08-23 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.276
2019-08-23 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0746 | 0.2746
2019-08-23 11:00 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.335
2019-08-23 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1192 | 0.3192
2019-08-23 13:00 | 0.0969 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2969
2019-08-23 14:00 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.277
2019-08-23 15:00 | 0.0559 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2559
2019-08-23 16:00 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.26
2019-08-23 17:00 | 0.0603 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2603
2019-08-23 18:00 | 0.1666 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3666
2019-08-23 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0622 | 0.2622
2019-08-23 20:00 | 0.0885 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2885
2019-08-23 21:00 | 0.0794 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2794
2019-08-23 22:00 | 0.0598 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2598
2019-08-23 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0454 | 0.2454
2019-08-24 | 0.0445 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2445
2019-08-24 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0443 | 0.2443
2019-08-24 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0456 | 0.2456
2019-08-24 03:00 | 0.0469 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2469
2019-08-24 04:00 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.255
2019-08-24 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0806 | 0.2806
2019-08-24 06:00 | 0.1098 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3098
2019-08-24 07:00 | 0.1208 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3208
2019-08-24 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0553 | 0.2553
2019-08-24 09:00 | 0.0513 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2513
2019-08-24 10:00 | 0.0512 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2512
2019-08-24 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1118 | 0.3118
2019-08-24 12:00 | 0.0868 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2868
2019-08-24 13:00 | 0.0712 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2712
2019-08-24 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0494 | 0.2494
2019-08-24 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0492 | 0.2492
2019-08-24 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0485 | 0.2485
2019-08-24 17:00 | 0.0566 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2566
2019-08-24 18:00 | 0.1567 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3567
2019-08-24 19:00 | 0.0526 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2526
2019-08-24 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0692 | 0.2692
2019-08-24 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0653 | 0.2653
2019-08-24 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0461 | 0.2461
2019-08-24 23:00 | 0.0388 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2388
2019-08-25 | 0.0381 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2381
2019-08-25 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0361 | 0.2361
2019-08-25 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0376 | 0.2376
2019-08-25 03:00 | 0.0397 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2397
2019-08-25 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0394 | 0.2394
2019-08-25 05:00 | 0.0463 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2463
2019-08-25 06:00 | 0.0947 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2947
2019-08-25 07:00 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3161
2019-08-25 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0574 | 0.2574
2019-08-25 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0553 | 0.2553
2019-08-25 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.258
2019-08-25 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1134 | 0.3134
2019-08-25 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0985 | 0.2985
2019-08-25 13:00 | 0.0743 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2743
2019-08-25 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0533 | 0.2533
2019-08-25 15:00 | 0.0507 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2507
2019-08-25 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.256
2019-08-25 17:00 | 0.0624 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2624
2019-08-25 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1569 | 0.3569
2019-08-25 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0613 | 0.2613
2019-08-25 20:00 | 0.0765 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2765
2019-08-25 21:00 | 0.0831 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2831
2019-08-25 22:00 | 0.0565 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2565
2019-08-25 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0511 | 0.2511
2019-08-26 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0483 | 0.2483
2019-08-26 01:00 | 0.0487 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2487
2019-08-26 02:00 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2456
2019-08-26 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0446 | 0.2446
2019-08-26 04:00 | 0.0512 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2512
2019-08-26 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0607 | 0.2607
2019-08-26 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1164 | 0.3164
2019-08-26 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1383 | 0.3383
2019-08-26 08:00 | 0.0917 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2917
2019-08-26 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0929 | 0.2929
2019-08-26 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0922 | 0.2922
2019-08-26 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0.348
2019-08-26 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1262 | 0.3262
2019-08-26 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1079 | 0.3079
2019-08-26 14:00 | 0.0869 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2869
2019-08-26 15:00 | 0.0724 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2724
2019-08-26 16:00 | 0.0857 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2857
2019-08-26 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0752 | 0.2752
2019-08-26 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1806 | 0.3806
2019-08-26 19:00 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2792
2019-08-26 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0928 | 0.2928
2019-08-26 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0888 | 0.2888
2019-08-26 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0642 | 0.2642
2019-08-26 23:00 | 0.0466 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2466
2019-08-27 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0441 | 0.2441
2019-08-27 01:00 | 0.0443 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2443
2019-08-27 02:00 | 0.0428 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2428
2019-08-27 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.2466
2019-08-27 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0561 | 0.2561
2019-08-27 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0863 | 0.2863
2019-08-27 06:00 | 0.1327 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3327
2019-08-27 07:00 | 0.1363 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3363
2019-08-27 08:00 | 0.0873 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2873
2019-08-27 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0846 | 0.2846
2019-08-27 10:00 | 0.0855 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2855
2019-08-27 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1428 | 0.3428
2019-08-27 12:00 | 0.1203 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3203
2019-08-27 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1004 | 0.3004
2019-08-27 14:00 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.277
2019-08-27 15:00 | 0.0578 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2578
2019-08-27 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0647 | 0.2647
2019-08-27 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0611 | 0.2611
2019-08-27 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.367
2019-08-27 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0744 | 0.2744
2019-08-27 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0917 | 0.2917
2019-08-27 21:00 | 0.0806 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2806
2019-08-27 22:00 | 0.0546 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2546
2019-08-27 23:00 | 0.0389 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2389
2019-08-28 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0377 | 0.2377
2019-08-28 01:00 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.237
2019-08-28 02:00 | 0.0365 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2365
2019-08-28 03:00 | 0.0351 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2351
2019-08-28 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0398 | 0.2398
2019-08-28 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0601 | 0.2601
2019-08-28 06:00 | 0.1096 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3096
2019-08-28 07:00 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.324
2019-08-28 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0851 | 0.2851
2019-08-28 09:00 | 0.0879 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2879
2019-08-28 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0876 | 0.2876
2019-08-28 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1458 | 0.3458
2019-08-28 12:00 | 0.1374 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3374
2019-08-28 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1156 | 0.3156
2019-08-28 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0838 | 0.2838
2019-08-28 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0487 | 0.2487
2019-08-28 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0542 | 0.2542
2019-08-28 17:00 | 0.0523 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2523
2019-08-28 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1614 | 0.3614
2019-08-28 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0631 | 0.2631
2019-08-28 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0941 | 0.2941
2019-08-28 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0837 | 0.2837
2019-08-28 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0487 | 0.2487
2019-08-28 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0337 | 0.2337
2019-08-29 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.237
2019-08-29 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0349 | 0.2349
2019-08-29 02:00 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2347
2019-08-29 03:00 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.236
2019-08-29 04:00 | 0.0407 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2407
2019-08-29 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0588 | 0.2588
2019-08-29 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0892 | 0.2892
2019-08-29 07:00 | 0.0982 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2982
2019-08-29 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.279
2019-08-29 09:00 | 0.0787 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2787
2019-08-29 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0783 | 0.2783
2019-08-29 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1391 | 0.3391
2019-08-29 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1081 | 0.3081
2019-08-29 13:00 | 0.0878 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2878
2019-08-29 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0769 | 0.2769
2019-08-29 15:00 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2417
2019-08-29 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0473 | 0.2473
2019-08-29 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0473 | 0.2473
2019-08-29 18:00 | 0.1553 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3553
2019-08-29 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0554 | 0.2554
2019-08-29 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0672 | 0.2672
2019-08-29 21:00 | 0.0679 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2679
2019-08-29 22:00 | 0.0576 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2576
2019-08-29 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0413 | 0.2413
2019-08-30 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.242
2019-08-30 01:00 | 0.0437 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2437
2019-08-30 02:00 | 0.0441 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2441
2019-08-30 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0443 | 0.2443
2019-08-30 04:00 | 0.0546 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2546
2019-08-30 05:00 | 0.0703 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2703
2019-08-30 06:00 | 0.1103 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3103
2019-08-30 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1218 | 0.3218
2019-08-30 08:00 | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2996
2019-08-30 09:00 | 0.0997 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2997
2019-08-30 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0931 | 0.2931
2019-08-30 11:00 | 0.1565 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3565
2019-08-30 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1247 | 0.3247
2019-08-30 13:00 | 0.1032 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3032
2019-08-30 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0914 | 0.2914
2019-08-30 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0559 | 0.2559
2019-08-30 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0569 | 0.2569
2019-08-30 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0571 | 0.2571
2019-08-30 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1655 | 0.3655
2019-08-30 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0598 | 0.2598
2019-08-30 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0726 | 0.2726
2019-08-30 21:00 | 0.0768 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2768
2019-08-30 22:00 | 0.0591 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2591
2019-08-30 23:00 | 0.0446 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2446
2019-08-31 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.243
2019-08-31 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0447 | 0.2447
2019-08-31 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.2452
2019-08-31 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0413 | 0.2413
2019-08-31 04:00 | 0.0508 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2508
2019-08-31 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0768 | 0.2768
2019-08-31 06:00 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.302
2019-08-31 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0.3104
2019-08-31 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0535 | 0.2535
2019-08-31 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0524 | 0.2524
2019-08-31 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.25
2019-08-31 11:00 | 0.1119 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3119
2019-08-31 12:00 | 0.0821 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2821
2019-08-31 13:00 | 0.0633 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2633
2019-08-31 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0532 | 0.2532
2019-08-31 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0531 | 0.2531
2019-08-31 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0473 | 0.2473
2019-08-31 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0528 | 0.2528
2019-08-31 18:00 | 0.1549 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3549
2019-08-31 19:00 | 0.0541 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2541
2019-08-31 20:00 | 0.0649 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2649
2019-08-31 21:00 | 0.0652 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2652
2019-08-31 22:00 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.25
2019-08-31 23:00 | 0.0393 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2393
2019-09-01 | 0.0368 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2368
2019-09-01 01:00 | 0.0383 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2383
2019-09-01 02:00 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2456
2019-09-01 03:00 | 0.0436 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2436
2019-09-01 04:00 | 0.0507 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2507
2019-09-01 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0585 | 0.2585
2019-09-01 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0905 | 0.2905
2019-09-01 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0.312
2019-09-01 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0635 | 0.2635
2019-09-01 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0606 | 0.2606
2019-09-01 10:00 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.259
2019-09-01 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1167 | 0.3167
2019-09-01 12:00 | 0.0883 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2883
2019-09-01 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0668 | 0.2668
2019-09-01 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0545 | 0.2545
2019-09-01 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0516 | 0.2516
2019-09-01 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0521 | 0.2521
2019-09-01 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0559 | 0.2559
2019-09-01 18:00 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.353
2019-09-01 19:00 | 0.0487 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2487
2019-09-01 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0629 | 0.2629
2019-09-01 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0674 | 0.2674
2019-09-01 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0566 | 0.2566
2019-09-01 23:00 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.256
2019-09-02 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.26
2019-09-02 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0618 | 0.2618
2019-09-02 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.265
2019-09-02 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0688 | 0.2688
2019-09-02 04:00 | 0.0789 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2789
2019-09-02 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0866 | 0.2866
2019-09-02 06:00 | 0.1162 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3162
2019-09-02 07:00 | 0.1278 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3278
2019-09-02 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1055 | 0.3055
2019-09-02 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1055 | 0.3055
2019-09-02 10:00 | 0.1023 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3023
2019-09-02 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1548 | 0.3548
2019-09-02 12:00 | 0.1254 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3254
2019-09-02 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1022 | 0.3022
2019-09-02 14:00 | 0.0887 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2887
2019-09-02 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0521 | 0.2521
2019-09-02 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0537 | 0.2537
2019-09-02 17:00 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.256
2019-09-02 18:00 | 0.1638 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3638
2019-09-02 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0605 | 0.2605
2019-09-02 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0712 | 0.2712
2019-09-02 21:00 | 0.0642 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2642
2019-09-02 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0546 | 0.2546
2019-09-02 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.246
2019-09-03 | 0.0454 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2454
2019-09-03 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.246
2019-09-03 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0471 | 0.2471
2019-09-03 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0508 | 0.2508
2019-09-03 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0647 | 0.2647
2019-09-03 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0913 | 0.2913
2019-09-03 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1226 | 0.3226
2019-09-03 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1193 | 0.3193
2019-09-03 08:00 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.298
2019-09-03 09:00 | 0.0932 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2932
2019-09-03 10:00 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.293
2019-09-03 11:00 | 0.1537 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3537
2019-09-03 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1235 | 0.3235
2019-09-03 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1001 | 0.3001
2019-09-03 14:00 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2875
2019-09-03 15:00 | 0.0515 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2515
2019-09-03 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0536 | 0.2536
2019-09-03 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.256
2019-09-03 18:00 | 0.1732 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3732
2019-09-03 19:00 | 0.0803 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2803
2019-09-03 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0897 | 0.2897
2019-09-03 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0882 | 0.2882
2019-09-03 22:00 | 0.0767 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2767
2019-09-03 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0717 | 0.2717
2019-09-04 | 0.0726 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2726
2019-09-04 01:00 | 0.0736 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2736
2019-09-04 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0745 | 0.2745
2019-09-04 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0769 | 0.2769
2019-09-04 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0837 | 0.2837
2019-09-04 05:00 | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2996
2019-09-04 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1265 | 0.3265
2019-09-04 07:00 | 0.1271 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3271
2019-09-04 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0985 | 0.2985
2019-09-04 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0902 | 0.2902
2019-09-04 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0906 | 0.2906
2019-09-04 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1505 | 0.3505
2019-09-04 12:00 | 0.1185 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3185
2019-09-04 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0956 | 0.2956
2019-09-04 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0884 | 0.2884
2019-09-04 15:00 | 0.0541 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2541
2019-09-04 16:00 | 0.0562 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2562
2019-09-04 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.265
2019-09-04 18:00 | 0.1713 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3713
2019-09-04 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0.2792
2019-09-04 20:00 | 0.0894 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2894
2019-09-04 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0888 | 0.2888
2019-09-04 22:00 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.282
2019-09-04 23:00 | 0.0789 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2789
2019-09-05 | 0.0791 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2791
2019-09-05 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0842 | 0.2842
2019-09-05 02:00 | 0.0918 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2918
2019-09-05 03:00 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.295
2019-09-05 04:00 | 0.0993 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2993
2019-09-05 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1121 | 0.3121
2019-09-05 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1344 | 0.3344
2019-09-05 07:00 | 0.1289 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3289
2019-09-05 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0928 | 0.2928
2019-09-05 09:00 | 0.0854 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2854
2019-09-05 10:00 | 0.0861 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2861
2019-09-05 11:00 | 0.1442 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3442
2019-09-05 12:00 | 0.1099 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3099
2019-09-05 13:00 | 0.0921 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2921
2019-09-05 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0806 | 0.2806
2019-09-05 15:00 | 0.0469 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2469
2019-09-05 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0562 | 0.2562
2019-09-05 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0559 | 0.2559
2019-09-05 18:00 | 0.1574 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3574
2019-09-05 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0585 | 0.2585
2019-09-05 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0748 | 0.2748
2019-09-05 21:00 | 0.0699 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2699
2019-09-05 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0551 | 0.2551
2019-09-05 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0485 | 0.2485
2019-09-06 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0488 | 0.2488
2019-09-06 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0465 | 0.2465
2019-09-06 02:00 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.246
2019-09-06 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0522 | 0.2522
2019-09-06 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.267
2019-09-06 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0914 | 0.2914
2019-09-06 06:00 | 0.1189 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3189
2019-09-06 07:00 | 0.1201 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3201
2019-09-06 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0917 | 0.2917
2019-09-06 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0873 | 0.2873
2019-09-06 10:00 | 0.0939 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2939
2019-09-06 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1563 | 0.3563
2019-09-06 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1193 | 0.3193
2019-09-06 13:00 | 0.1001 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3001
2019-09-06 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0883 | 0.2883
2019-09-06 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0522 | 0.2522
2019-09-06 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0525 | 0.2525
2019-09-06 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0573 | 0.2573
2019-09-06 18:00 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.36
2019-09-06 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0494 | 0.2494
2019-09-06 20:00 | 0.0731 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2731
2019-09-06 21:00 | 0.0711 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2711
2019-09-06 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0554 | 0.2554
2019-09-06 23:00 | 0.0442 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2442
2019-09-07 | 0.0411 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2411
2019-09-07 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0406 | 0.2406
2019-09-07 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.244
2019-09-07 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0493 | 0.2493
2019-09-07 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0611 | 0.2611
2019-09-07 05:00 | 0.0905 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2905
2019-09-07 06:00 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3127
2019-09-07 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1236 | 0.3236
2019-09-07 08:00 | 0.0628 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2628
2019-09-07 09:00 | 0.0594 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2594
2019-09-07 10:00 | 0.0569 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2569
2019-09-07 11:00 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3176
2019-09-07 12:00 | 0.0886 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2886
2019-09-07 13:00 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.265
2019-09-07 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0528 | 0.2528
2019-09-07 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.253
2019-09-07 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0536 | 0.2536
2019-09-07 17:00 | 0.0569 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2569
2019-09-07 18:00 | 0.1547 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3547
2019-09-07 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0479 | 0.2479
2019-09-07 20:00 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2597
2019-09-07 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0588 | 0.2588
2019-09-07 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0407 | 0.2407
2019-09-07 23:00 | 0.0309 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2309
2019-09-08 | 0.0301 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2301
2019-09-08 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0278 | 0.2278
2019-09-08 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0268 | 0.2268
2019-09-08 03:00 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2306
2019-09-08 04:00 | 0.0448 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2448
2019-09-08 05:00 | 0.0491 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2491
2019-09-08 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0871 | 0.2871
2019-09-08 07:00 | 0.1103 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3103
2019-09-08 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0618 | 0.2618
2019-09-08 09:00 | 0.0602 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2602
2019-09-08 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.262
2019-09-08 11:00 | 0.1175 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3175
2019-09-08 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0862 | 0.2862
2019-09-08 13:00 | 0.0668 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2668
2019-09-08 14:00 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.251
2019-09-08 15:00 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2525
2019-09-08 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0524 | 0.2524
2019-09-08 17:00 | 0.0498 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2498
2019-09-08 18:00 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.35
2019-09-08 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0467 | 0.2467
2019-09-08 20:00 | 0.0549 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2549
2019-09-08 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0592 | 0.2592
2019-09-08 22:00 | 0.0436 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2436
2019-09-08 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0402 | 0.2402
2019-09-09 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0392 | 0.2392
2019-09-09 01:00 | 0.0423 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2423
2019-09-09 02:00 | 0.0424 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2424
2019-09-09 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0459 | 0.2459
2019-09-09 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0546 | 0.2546
2019-09-09 05:00 | 0.0611 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2611
2019-09-09 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0984 | 0.2984
2019-09-09 07:00 | 0.1254 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3254
2019-09-09 08:00 | 0.1089 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3089
2019-09-09 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1045 | 0.3045
2019-09-09 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1014 | 0.3014
2019-09-09 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1602 | 0.3602
2019-09-09 12:00 | 0.1326 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3326
2019-09-09 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1067 | 0.3067
2019-09-09 14:00 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.291
2019-09-09 15:00 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2588
2019-09-09 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0557 | 0.2557
2019-09-09 17:00 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.263
2019-09-09 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1654 | 0.3654
2019-09-09 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0595 | 0.2595
2019-09-09 20:00 | 0.0686 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2686
2019-09-09 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0704 | 0.2704
2019-09-09 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0502 | 0.2502
2019-09-09 23:00 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2402
2019-09-10 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0394 | 0.2394
2019-09-10 01:00 | 0.0406 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2406
2019-09-10 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0412 | 0.2412
2019-09-10 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0404 | 0.2404
2019-09-10 04:00 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2543
2019-09-10 05:00 | 0.0817 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2817
2019-09-10 06:00 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3127
2019-09-10 07:00 | 0.1139 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3139
2019-09-10 08:00 | 0.0968 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2968
2019-09-10 09:00 | 0.0946 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2946
2019-09-10 10:00 | 0.0963 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2963
2019-09-10 11:00 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.354
2019-09-10 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1225 | 0.3225
2019-09-10 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0981 | 0.2981
2019-09-10 14:00 | 0.0844 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2844
2019-09-10 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0449 | 0.2449
2019-09-10 16:00 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2472
2019-09-10 17:00 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.252
2019-09-10 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 0.3488
2019-09-10 19:00 | 0.0479 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2479
2019-09-10 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0676 | 0.2676
2019-09-10 21:00 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2625
2019-09-10 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0434 | 0.2434
2019-09-10 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0324 | 0.2324
2019-09-11 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2329
2019-09-11 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0332 | 0.2332
2019-09-11 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.234
2019-09-11 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0338 | 0.2338
2019-09-11 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0454 | 0.2454
2019-09-11 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0652 | 0.2652
2019-09-11 06:00 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2925
2019-09-11 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0979 | 0.2979
2019-09-11 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0803 | 0.2803
2019-09-11 09:00 | 0.0815 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2815
2019-09-11 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0836 | 0.2836
2019-09-11 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1417 | 0.3417
2019-09-11 12:00 | 0.1102 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3102
2019-09-11 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0898 | 0.2898
2019-09-11 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0779 | 0.2779
2019-09-11 15:00 | 0.0431 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2431
2019-09-11 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 | 0.2512
2019-09-11 17:00 | 0.0558 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2558
2019-09-11 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1578 | 0.3578
2019-09-11 19:00 | 0.0561 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2561
2019-09-11 20:00 | 0.0531 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2531
2019-09-11 21:00 | 0.0441 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2441
2019-09-11 22:00 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2222
2019-09-11 23:00 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2098
2019-09-12 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0109 | 0.2109
2019-09-12 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0167 | 0.2167
2019-09-12 02:00 | 0.0273 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2273
2019-09-12 03:00 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2286
2019-09-12 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.242
2019-09-12 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.255
2019-09-12 06:00 | 0.0873 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2873
2019-09-12 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0952 | 0.2952
2019-09-12 08:00 | 0.0742 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2742
2019-09-12 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0739 | 0.2739
2019-09-12 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.273
2019-09-12 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1338 | 0.3338
2019-09-12 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1064 | 0.3064
2019-09-12 13:00 | 0.0831 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2831
2019-09-12 14:00 | 0.0747 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2747
2019-09-12 15:00 | 0.0398 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2398
2019-09-12 16:00 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2475
2019-09-12 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0.2495
2019-09-12 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1481 | 0.3481
2019-09-12 19:00 | 0.0539 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2539
2019-09-12 20:00 | 0.0608 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2608
2019-09-12 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0592 | 0.2592
2019-09-12 22:00 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2417
2019-09-12 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0331 | 0.2331
2019-09-13 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0307 | 0.2307
2019-09-13 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0.2252
2019-09-13 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0326 | 0.2326
2019-09-13 03:00 | 0.0443 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2443
2019-09-13 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0589 | 0.2589
2019-09-13 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0907 | 0.2907
2019-09-13 06:00 | 0.1201 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3201
2019-09-13 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1281 | 0.3281
2019-09-13 08:00 | 0.1049 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3049
2019-09-13 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0964 | 0.2964
2019-09-13 10:00 | 0.0978 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2978
2019-09-13 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1528 | 0.3528
2019-09-13 12:00 | 0.1227 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3227
2019-09-13 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0976 | 0.2976
2019-09-13 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0885 | 0.2885
2019-09-13 15:00 | 0.0515 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2515
2019-09-13 16:00 | 0.0504 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2504
2019-09-13 17:00 | 0.0527 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2527
2019-09-13 18:00 | 0.1743 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3743
2019-09-13 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0787 | 0.2787
2019-09-13 20:00 | 0.0888 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2888
2019-09-13 21:00 | 0.0879 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2879
2019-09-13 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0791 | 0.2791
2019-09-13 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0728 | 0.2728
2019-09-14 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2696
2019-09-14 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0693 | 0.2693
2019-09-14 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.272
2019-09-14 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0761 | 0.2761
2019-09-14 04:00 | 0.0889 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2889
2019-09-14 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1071 | 0.3071
2019-09-14 06:00 | 0.1389 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3389
2019-09-14 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1331 | 0.3331
2019-09-14 08:00 | 0.0683 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2683
2019-09-14 09:00 | 0.0636 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2636
2019-09-14 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0649 | 0.2649
2019-09-14 11:00 | 0.1204 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3204
2019-09-14 12:00 | 0.0877 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2877
2019-09-14 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0662 | 0.2662
2019-09-14 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0533 | 0.2533
2019-09-14 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0534 | 0.2534
2019-09-14 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0547 | 0.2547
2019-09-14 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0614 | 0.2614
2019-09-14 18:00 | 0.1645 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3645
2019-09-14 19:00 | 0.0633 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2633
2019-09-14 20:00 | 0.0704 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2704
2019-09-14 21:00 | 0.0686 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2686
2019-09-14 22:00 | 0.0533 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2533
2019-09-14 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.244
2019-09-15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0421 | 0.2421
2019-09-15 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0461 | 0.2461
2019-09-15 02:00 | 0.0488 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2488
2019-09-15 03:00 | 0.0534 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2534
2019-09-15 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0591 | 0.2591
2019-09-15 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.269
2019-09-15 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1086 | 0.3086
2019-09-15 07:00 | 0.1259 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3259
2019-09-15 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.267
2019-09-15 09:00 | 0.0684 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2684
2019-09-15 10:00 | 0.0606 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2606
2019-09-15 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1179 | 0.3179
2019-09-15 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0799 | 0.2799
2019-09-15 13:00 | 0.0636 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2636
2019-09-15 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0508 | 0.2508
2019-09-15 15:00 | 0.0516 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2516
2019-09-15 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0574 | 0.2574
2019-09-15 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0631 | 0.2631
2019-09-15 18:00 | 0.1804 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3804
2019-09-15 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0803 | 0.2803
2019-09-15 20:00 | 0.0923 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2923
2019-09-15 21:00 | 0.0924 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2924
2019-09-15 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0822 | 0.2822
2019-09-15 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0809 | 0.2809
2019-09-16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0819 | 0.2819
2019-09-16 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0827 | 0.2827
2019-09-16 02:00 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.284
2019-09-16 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0877 | 0.2877
2019-09-16 04:00 | 0.0978 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2978
2019-09-16 05:00 | 0.1004 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3004
2019-09-16 06:00 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.34
2019-09-16 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1547 | 0.3547
2019-09-16 08:00 | 0.1349 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3349
2019-09-16 09:00 | 0.1264 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3264
2019-09-16 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1223 | 0.3223
2019-09-16 11:00 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.378
2019-09-16 12:00 | 0.1474 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3474
2019-09-16 13:00 | 0.1266 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3266
2019-09-16 14:00 | 0.1121 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3121
2019-09-16 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0763 | 0.2763
2019-09-16 16:00 | 0.0836 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2836
2019-09-16 17:00 | 0.0931 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2931
2019-09-16 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1972 | 0.3972
2019-09-16 19:00 | 0.0916 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2916
2019-09-16 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0956 | 0.2956
2019-09-16 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0917 | 0.2917
2019-09-16 22:00 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.271
2019-09-16 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.262
2019-09-17 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0622 | 0.2622
2019-09-17 01:00 | 0.0624 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2624
2019-09-17 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0624 | 0.2624
2019-09-17 03:00 | 0.0641 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2641
2019-09-17 04:00 | 0.0741 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2741
2019-09-17 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1005 | 0.3005
2019-09-17 06:00 | 0.1291 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3291
2019-09-17 07:00 | 0.1461 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3461
2019-09-17 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1184 | 0.3184
2019-09-17 09:00 | 0.1058 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3058
2019-09-17 10:00 | 0.1085 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3085
2019-09-17 11:00 | 0.1696 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3696
2019-09-17 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1372 | 0.3372
2019-09-17 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1191 | 0.3191
2019-09-17 14:00 | 0.1057 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3057
2019-09-17 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0703 | 0.2703
2019-09-17 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0724 | 0.2724
2019-09-17 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0739 | 0.2739
2019-09-17 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1893 | 0.3893
2019-09-17 19:00 | 0.0815 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2815
2019-09-17 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0911 | 0.2911
2019-09-17 21:00 | 0.0929 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2929
2019-09-17 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0784 | 0.2784
2019-09-17 23:00 | 0.0664 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2664
2019-09-18 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.264
2019-09-18 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0609 | 0.2609
2019-09-18 02:00 | 0.0628 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2628
2019-09-18 03:00 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2645
2019-09-18 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0762 | 0.2762
2019-09-18 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0903 | 0.2903
2019-09-18 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1138 | 0.3138
2019-09-18 07:00 | 0.1173 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3173
2019-09-18 08:00 | 0.0964 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2964
2019-09-18 09:00 | 0.0948 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2948
2019-09-18 10:00 | 0.0942 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2942
2019-09-18 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1553 | 0.3553
2019-09-18 12:00 | 0.1251 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3251
2019-09-18 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1028 | 0.3028
2019-09-18 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0916 | 0.2916
2019-09-18 15:00 | 0.0579 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2579
2019-09-18 16:00 | 0.0654 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2654
2019-09-18 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.272
2019-09-18 18:00 | 0.1829 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3829
2019-09-18 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0767 | 0.2767
2019-09-18 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0934 | 0.2934
2019-09-18 21:00 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2833
2019-09-18 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0751 | 0.2751
2019-09-18 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0611 | 0.2611
2019-09-19 | 0.0615 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2615
2019-09-19 01:00 | 0.0665 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2665
2019-09-19 02:00 | 0.0678 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2678
2019-09-19 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0688 | 0.2688
2019-09-19 04:00 | 0.0779 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2779
2019-09-19 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0994 | 0.2994
2019-09-19 06:00 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.319
2019-09-19 07:00 | 0.1191 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3191
2019-09-19 08:00 | 0.1002 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3002
2019-09-19 09:00 | 0.0998 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2998
2019-09-19 10:00 | 0.1009 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3009
2019-09-19 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1595 | 0.3595
2019-09-19 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 | 0.3326
2019-09-19 13:00 | 0.1104 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3104
2019-09-19 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1014 | 0.3014
2019-09-19 15:00 | 0.0705 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2705
2019-09-19 16:00 | 0.0739 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2739
2019-09-19 17:00 | 0.0822 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2822
2019-09-19 18:00 | 0.1859 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3859
2019-09-19 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0865 | 0.2865
2019-09-19 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0889 | 0.2889
2019-09-19 21:00 | 0.0877 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2877
2019-09-19 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0762 | 0.2762
2019-09-19 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.268
2019-09-20 | 0.0657 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2657
2019-09-20 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0657 | 0.2657
2019-09-20 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0653 | 0.2653
2019-09-20 03:00 | 0.0677 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2677
2019-09-20 04:00 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.28
2019-09-20 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1111 | 0.3111
2019-09-20 06:00 | 0.1379 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3379
2019-09-20 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1491 | 0.3491
2019-09-20 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1307 | 0.3307
2019-09-20 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1271 | 0.3271
2019-09-20 10:00 | 0.1218 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3218
2019-09-20 11:00 | 0.1831 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3831
2019-09-20 12:00 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.349
2019-09-20 13:00 | 0.1226 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3226
2019-09-20 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1163 | 0.3163
2019-09-20 15:00 | 0.0818 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2818
2019-09-20 16:00 | 0.0872 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2872
2019-09-20 17:00 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.302
2019-09-20 18:00 | 0.2 | 0.0097 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4097
2019-09-20 19:00 | 0.1114 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3114
2019-09-20 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1223 | 0.3223
2019-09-20 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1263 | 0.3263
2019-09-20 22:00 | 0.1124 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3124
2019-09-20 23:00 | 0.1078 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3078
2019-09-21 | 0.1097 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3097
2019-09-21 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1096 | 0.3096
2019-09-21 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0.3104
2019-09-21 03:00 | 0.1091 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3091
2019-09-21 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1212 | 0.3212
2019-09-21 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1336 | 0.3336
2019-09-21 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1627 | 0.3627
2019-09-21 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1644 | 0.3644
2019-09-21 08:00 | 0.1047 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3047
2019-09-21 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1008 | 0.3008
2019-09-21 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0961 | 0.2961
2019-09-21 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1493 | 0.3493
2019-09-21 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1162 | 0.3162
2019-09-21 13:00 | 0.0939 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2939
2019-09-21 14:00 | 0.0836 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2836
2019-09-21 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0893 | 0.2893
2019-09-21 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0934 | 0.2934
2019-09-21 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0929 | 0.2929
2019-09-21 18:00 | 0.1932 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3932
2019-09-21 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0917 | 0.2917
2019-09-21 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1029 | 0.3029
2019-09-21 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.31
2019-09-21 22:00 | 0.0929 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2929
2019-09-21 23:00 | 0.0853 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2853
2019-09-22 | 0.0825 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2825
2019-09-22 01:00 | 0.0827 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2827
2019-09-22 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.284
2019-09-22 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0851 | 0.2851
2019-09-22 04:00 | 0.0867 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2867
2019-09-22 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0967 | 0.2967
2019-09-22 06:00 | 0.1322 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3322
2019-09-22 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1548 | 0.3548
2019-09-22 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0961 | 0.2961
2019-09-22 09:00 | 0.0897 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2897
2019-09-22 10:00 | 0.0831 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2831
2019-09-22 11:00 | 0.1384 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3384
2019-09-22 12:00 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.314
2019-09-22 13:00 | 0.0865 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2865
2019-09-22 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0725 | 0.2725
2019-09-22 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0752 | 0.2752
2019-09-22 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0766 | 0.2766
2019-09-22 17:00 | 0.0852 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2852
2019-09-22 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1891 | 0.3891
2019-09-22 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.288
2019-09-22 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0906 | 0.2906
2019-09-22 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0874 | 0.2874
2019-09-22 22:00 | 0.0717 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2717
2019-09-22 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.266
2019-09-23 | 0.0649 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2649
2019-09-23 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0643 | 0.2643
2019-09-23 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0636 | 0.2636
2019-09-23 03:00 | 0.0656 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2656
2019-09-23 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0749 | 0.2749
2019-09-23 05:00 | 0.0843 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2843
2019-09-23 06:00 | 0.1262 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3262
2019-09-23 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1491 | 0.3491
2019-09-23 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1351 | 0.3351
2019-09-23 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1302 | 0.3302
2019-09-23 10:00 | 0.1262 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3262
2019-09-23 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1836 | 0.3836
2019-09-23 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1505 | 0.3505
2019-09-23 13:00 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.333
2019-09-23 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1195 | 0.3195
2019-09-23 15:00 | 0.0863 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2863
2019-09-23 16:00 | 0.0889 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2889
2019-09-23 17:00 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.305
2019-09-23 18:00 | 0.2 | 0.0025 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4025
2019-09-23 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1025 | 0.3025
2019-09-23 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1084 | 0.3084
2019-09-23 21:00 | 0.1172 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3172
2019-09-23 22:00 | 0.0979 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2979
2019-09-23 23:00 | 0.0885 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2885
2019-09-24 | 0.0887 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2887
2019-09-24 01:00 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.29
2019-09-24 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0907 | 0.2907
2019-09-24 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0933 | 0.2933
2019-09-24 04:00 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.311
2019-09-24 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1355 | 0.3355
2019-09-24 06:00 | 0.1705 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3705
2019-09-24 07:00 | 0.1714 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3714
2019-09-24 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1465 | 0.3465
2019-09-24 09:00 | 0.1332 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3332
2019-09-24 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1347 | 0.3347
2019-09-24 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1909 | 0.3909
2019-09-24 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1607 | 0.3607
2019-09-24 13:00 | 0.1322 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3322
2019-09-24 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1224 | 0.3224
2019-09-24 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0893 | 0.2893
2019-09-24 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0988 | 0.2988
2019-09-24 17:00 | 0.1084 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3084
2019-09-24 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0021 | 0 | 0.2 | 0.4152
2019-09-24 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1099 | 0.3099
2019-09-24 20:00 | 0.1072 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3072
2019-09-24 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1036 | 0.3036
2019-09-24 22:00 | 0.0866 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2866
2019-09-24 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0801 | 0.2801
2019-09-25 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0765 | 0.2765
2019-09-25 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0745 | 0.2745
2019-09-25 02:00 | 0.0749 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2749
2019-09-25 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0744 | 0.2744
2019-09-25 04:00 | 0.0882 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2882
2019-09-25 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1075 | 0.3075
2019-09-25 06:00 | 0.1356 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3356
2019-09-25 07:00 | 0.1398 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3398
2019-09-25 08:00 | 0.1148 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3148
2019-09-25 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1111 | 0.3111
2019-09-25 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1064 | 0.3064
2019-09-25 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1644 | 0.3644
2019-09-25 12:00 | 0.1297 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3297
2019-09-25 13:00 | 0.1032 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3032
2019-09-25 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.294
2019-09-25 15:00 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2588
2019-09-25 16:00 | 0.0672 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2672
2019-09-25 17:00 | 0.0755 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2755
2019-09-25 18:00 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.385
2019-09-25 19:00 | 0.0899 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2899
2019-09-25 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1092 | 0.3092
2019-09-25 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0999 | 0.2999
2019-09-25 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0885 | 0.2885
2019-09-25 23:00 | 0.0867 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2867
2019-09-26 | 0.0881 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2881
2019-09-26 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0908 | 0.2908
2019-09-26 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0892 | 0.2892
2019-09-26 03:00 | 0.0896 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2896
2019-09-26 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.306
2019-09-26 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1192 | 0.3192
2019-09-26 06:00 | 0.1447 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3447
2019-09-26 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1408 | 0.3408
2019-09-26 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1103 | 0.3103
2019-09-26 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1025 | 0.3025
2019-09-26 10:00 | 0.0958 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2958
2019-09-26 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1499 | 0.3499
2019-09-26 12:00 | 0.1205 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3205
2019-09-26 13:00 | 0.0975 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2975
2019-09-26 14:00 | 0.0824 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2824
2019-09-26 15:00 | 0.0515 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2515
2019-09-26 16:00 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.257
2019-09-26 17:00 | 0.0796 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2796
2019-09-26 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1862 | 0.3862
2019-09-26 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.293
2019-09-26 20:00 | 0.0973 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2973
2019-09-26 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0936 | 0.2936
2019-09-26 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0784 | 0.2784
2019-09-26 23:00 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.273
2019-09-27 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0715 | 0.2715
2019-09-27 01:00 | 0.0743 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2743
2019-09-27 02:00 | 0.0775 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2775
2019-09-27 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0798 | 0.2798
2019-09-27 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0933 | 0.2933
2019-09-27 05:00 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.315
2019-09-27 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1419 | 0.3419
2019-09-27 07:00 | 0.1464 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3464
2019-09-27 08:00 | 0.1208 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3208
2019-09-27 09:00 | 0.1103 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3103
2019-09-27 10:00 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.308
2019-09-27 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1647 | 0.3647
2019-09-27 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1367 | 0.3367
2019-09-27 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1163 | 0.3163
2019-09-27 14:00 | 0.1099 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3099
2019-09-27 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0785 | 0.2785
2019-09-27 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0921 | 0.2921
2019-09-27 17:00 | 0.0869 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2869
2019-09-27 18:00 | 0.2 | 0.0051 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4051
2019-09-27 19:00 | 0.1015 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3015
2019-09-27 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1105 | 0.3105
2019-09-27 21:00 | 0.1014 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3014
2019-09-27 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0865 | 0.2865
2019-09-27 23:00 | 0.0784 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2784
2019-09-28 | 0.0754 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2754
2019-09-28 01:00 | 0.0733 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2733
2019-09-28 02:00 | 0.0763 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2763
2019-09-28 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0744 | 0.2744
2019-09-28 04:00 | 0.0829 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2829
2019-09-28 05:00 | 0.1055 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3055
2019-09-28 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1412 | 0.3412
2019-09-28 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1469 | 0.3469
2019-09-28 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0917 | 0.2917
2019-09-28 09:00 | 0.0883 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2883
2019-09-28 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0849 | 0.2849
2019-09-28 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1437 | 0.3437
2019-09-28 12:00 | 0.1191 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3191
2019-09-28 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0914 | 0.2914
2019-09-28 14:00 | 0.0881 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2881
2019-09-28 15:00 | 0.0895 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2895
2019-09-28 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0871 | 0.2871
2019-09-28 17:00 | 0.0979 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2979
2019-09-28 18:00 | 0.1975 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3975
2019-09-28 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0934 | 0.2934
2019-09-28 20:00 | 0.0998 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2998
2019-09-28 21:00 | 0.0952 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2952
2019-09-28 22:00 | 0.0811 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2811
2019-09-28 23:00 | 0.0715 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2715
2019-09-29 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0739 | 0.2739
2019-09-29 01:00 | 0.0744 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2744
2019-09-29 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0769 | 0.2769
2019-09-29 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0811 | 0.2811
2019-09-29 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0873 | 0.2873
2019-09-29 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0974 | 0.2974
2019-09-29 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0.336
2019-09-29 07:00 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.363
2019-09-29 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1162 | 0.3162
2019-09-29 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1072 | 0.3072
2019-09-29 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0963 | 0.2963
2019-09-29 11:00 | 0.1541 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3541
2019-09-29 12:00 | 0.1231 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3231
2019-09-29 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0937 | 0.2937
2019-09-29 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0897 | 0.2897
2019-09-29 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0891 | 0.2891
2019-09-29 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0896 | 0.2896
2019-09-29 17:00 | 0.0936 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2936
2019-09-29 18:00 | 0.2 | 0.002 | 0 | 0 | 0.2 | 0.402
2019-09-29 19:00 | 0.0955 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2955
2019-09-29 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1042 | 0.3042
2019-09-29 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1028 | 0.3028
2019-09-29 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0877 | 0.2877
2019-09-29 23:00 | 0.0851 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2851
2019-09-30 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0798 | 0.2798
2019-09-30 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0777 | 0.2777
2019-09-30 02:00 | 0.0754 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2754
2019-09-30 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0762 | 0.2762
2019-09-30 04:00 | 0.0844 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2844
2019-09-30 05:00 | 0.0929 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2929
2019-09-30 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1354 | 0.3354
2019-09-30 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1561 | 0.3561
2019-09-30 08:00 | 0.1363 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3363
2019-09-30 09:00 | 0.1302 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3302
2019-09-30 10:00 | 0.1319 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3319
2019-09-30 11:00 | 0.1888 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3888
2019-09-30 12:00 | 0.1647 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3647
2019-09-30 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1512 | 0.3512
2019-09-30 14:00 | 0.1312 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3312
2019-09-30 15:00 | 0.1098 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3098
2019-09-30 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1062 | 0.3062
2019-09-30 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.303
2019-09-30 18:00 | 0.2 | 0.0104 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4104
2019-09-30 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1079 | 0.3079
2019-09-30 20:00 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3087
2019-09-30 21:00 | 0.1069 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3069
2019-09-30 22:00 | 0.0888 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2888
2019-09-30 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.277
2019-10-01 | 0.0749 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2749
2019-10-01 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.275
2019-10-01 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0746 | 0.2746
2019-10-01 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 0.2764
2019-10-01 04:00 | 0.0927 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2927
2019-10-01 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1221 | 0.3221
2019-10-01 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1568 | 0.3568
2019-10-01 07:00 | 0.1556 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3556
2019-10-01 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1318 | 0.3318
2019-10-01 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1262 | 0.3262
2019-10-01 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1244 | 0.3244
2019-10-01 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1829 | 0.3829
2019-10-01 12:00 | 0.1511 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3511
2019-10-01 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1219 | 0.3219
2019-10-01 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1103 | 0.3103
2019-10-01 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0785 | 0.2785
2019-10-01 16:00 | 0.0813 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2813
2019-10-01 17:00 | 0.0913 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2913
2019-10-01 18:00 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.394
2019-10-01 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0882 | 0.2882
2019-10-01 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1003 | 0.3003
2019-10-01 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0952 | 0.2952
2019-10-01 22:00 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.27
2019-10-01 23:00 | 0.0637 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2637
2019-10-02 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0604 | 0.2604
2019-10-02 01:00 | 0.0638 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2638
2019-10-02 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0632 | 0.2632
2019-10-02 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0638 | 0.2638
2019-10-02 04:00 | 0.0764 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2764
2019-10-02 05:00 | 0.0956 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2956
2019-10-02 06:00 | 0.1267 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3267
2019-10-02 07:00 | 0.1316 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3316
2019-10-02 08:00 | 0.1092 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3092
2019-10-02 09:00 | 0.1074 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3074
2019-10-02 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1067 | 0.3067
2019-10-02 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0.363
2019-10-02 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1354 | 0.3354
2019-10-02 13:00 | 0.1154 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3154
2019-10-02 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.306
2019-10-02 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0757 | 0.2757
2019-10-02 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0.2792
2019-10-02 17:00 | 0.0872 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2872
2019-10-02 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1959 | 0.3959
2019-10-02 19:00 | 0.0962 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2962
2019-10-02 20:00 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3016
2019-10-02 21:00 | 0.0912 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2912
2019-10-02 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0803 | 0.2803
2019-10-02 23:00 | 0.0636 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2636
2019-10-03 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0599 | 0.2599
2019-10-03 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0599 | 0.2599
2019-10-03 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0594 | 0.2594
2019-10-03 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0599 | 0.2599
2019-10-03 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0728 | 0.2728
2019-10-03 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.293
2019-10-03 06:00 | 0.1289 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3289
2019-10-03 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.331
2019-10-03 08:00 | 0.0929 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2929
2019-10-03 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.296
2019-10-03 10:00 | 0.1077 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3077
2019-10-03 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1585 | 0.3585
2019-10-03 12:00 | 0.1284 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3284
2019-10-03 13:00 | 0.1023 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3023
2019-10-03 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0972 | 0.2972
2019-10-03 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0687 | 0.2687
2019-10-03 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0783 | 0.2783
2019-10-03 17:00 | 0.0801 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2801
2019-10-03 18:00 | 0.1941 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3941
2019-10-03 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0894 | 0.2894
2019-10-03 20:00 | 0.0975 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2975
2019-10-03 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0926 | 0.2926
2019-10-03 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0742 | 0.2742
2019-10-03 23:00 | 0.0643 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2643
2019-10-04 | 0.0621 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2621
2019-10-04 01:00 | 0.0596 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2596
2019-10-04 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0604 | 0.2604
2019-10-04 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.262
2019-10-04 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0766 | 0.2766
2019-10-04 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1063 | 0.3063
2019-10-04 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1399 | 0.3399
2019-10-04 07:00 | 0.1531 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3531
2019-10-04 08:00 | 0.1286 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3286
2019-10-04 09:00 | 0.1252 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3252
2019-10-04 10:00 | 0.1192 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3192
2019-10-04 11:00 | 0.1777 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3777
2019-10-04 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1449 | 0.3449
2019-10-04 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1193 | 0.3193
2019-10-04 14:00 | 0.1097 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3097
2019-10-04 15:00 | 0.0785 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2785
2019-10-04 16:00 | 0.0772 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2772
2019-10-04 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0871 | 0.2871
2019-10-04 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0.399
2019-10-04 19:00 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.29
2019-10-04 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.2875
2019-10-04 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0804 | 0.2804
2019-10-04 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0638 | 0.2638
2019-10-04 23:00 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.257
2019-10-05 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0567 | 0.2567
2019-10-05 01:00 | 0.0564 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2564
2019-10-05 02:00 | 0.0602 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2602
2019-10-05 03:00 | 0.0647 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2647
2019-10-05 04:00 | 0.0789 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2789
2019-10-05 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1091 | 0.3091
2019-10-05 06:00 | 0.1359 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3359
2019-10-05 07:00 | 0.1458 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3458
2019-10-05 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0842 | 0.2842
2019-10-05 09:00 | 0.0765 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2765
2019-10-05 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0677 | 0.2677
2019-10-05 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.325
2019-10-05 12:00 | 0.0962 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2962
2019-10-05 13:00 | 0.0727 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2727
2019-10-05 14:00 | 0.0704 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2704
2019-10-05 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0759 | 0.2759
2019-10-05 16:00 | 0.0845 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2845
2019-10-05 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0816 | 0.2816
2019-10-05 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1806 | 0.3806
2019-10-05 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0787 | 0.2787
2019-10-05 20:00 | 0.0943 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2943
2019-10-05 21:00 | 0.0914 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2914
2019-10-05 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 0.2707
2019-10-05 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0613 | 0.2613
2019-10-06 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0632 | 0.2632
2019-10-06 01:00 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2597
2019-10-06 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0564 | 0.2564
2019-10-06 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0573 | 0.2573
2019-10-06 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0597 | 0.2597
2019-10-06 05:00 | 0.0654 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2654
2019-10-06 06:00 | 0.1082 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3082
2019-10-06 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1346 | 0.3346
2019-10-06 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0906 | 0.2906
2019-10-06 09:00 | 0.0943 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2943
2019-10-06 10:00 | 0.0915 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2915
2019-10-06 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1389 | 0.3389
2019-10-06 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1032 | 0.3032
2019-10-06 13:00 | 0.0801 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2801
2019-10-06 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0712 | 0.2712
2019-10-06 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0759 | 0.2759
2019-10-06 16:00 | 0.0818 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2818
2019-10-06 17:00 | 0.0774 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2774
2019-10-06 18:00 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.381
2019-10-06 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0737 | 0.2737
2019-10-06 20:00 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.282
2019-10-06 21:00 | 0.0777 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2777
2019-10-06 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.262
2019-10-06 23:00 | 0.0628 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2628
2019-10-07 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.255
2019-10-07 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0552 | 0.2552
2019-10-07 02:00 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.257
2019-10-07 03:00 | 0.0629 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2629
2019-10-07 04:00 | 0.0754 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2754
2019-10-07 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0887 | 0.2887
2019-10-07 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1327 | 0.3327
2019-10-07 07:00 | 0.1551 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3551
2019-10-07 08:00 | 0.1461 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3461
2019-10-07 09:00 | 0.1404 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3404
2019-10-07 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1271 | 0.3271
2019-10-07 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1888 | 0.3888
2019-10-07 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1588 | 0.3588
2019-10-07 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1252 | 0.3252
2019-10-07 14:00 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3152
2019-10-07 15:00 | 0.0759 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2759
2019-10-07 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0818 | 0.2818
2019-10-07 17:00 | 0.0918 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2918
2019-10-07 18:00 | 0.1978 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3978
2019-10-07 19:00 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3041
2019-10-07 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1175 | 0.3175
2019-10-07 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1172 | 0.3172
2019-10-07 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.292
2019-10-07 23:00 | 0.0844 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2844
2019-10-08 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.283
2019-10-08 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0828 | 0.2828
2019-10-08 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.281
2019-10-08 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0844 | 0.2844
2019-10-08 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0936 | 0.2936
2019-10-08 05:00 | 0.1151 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3151
2019-10-08 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1568 | 0.3568
2019-10-08 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1603 | 0.3603
2019-10-08 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1337 | 0.3337
2019-10-08 09:00 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.321
2019-10-08 10:00 | 0.1245 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3245
2019-10-08 11:00 | 0.1802 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3802
2019-10-08 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1421 | 0.3421
2019-10-08 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1169 | 0.3169
2019-10-08 14:00 | 0.1013 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3013
2019-10-08 15:00 | 0.0666 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2666
2019-10-08 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0727 | 0.2727
2019-10-08 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0801 | 0.2801
2019-10-08 18:00 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.383
2019-10-08 19:00 | 0.0757 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2757
2019-10-08 20:00 | 0.0868 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2868
2019-10-08 21:00 | 0.0848 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2848
2019-10-08 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0669 | 0.2669
2019-10-08 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.257
2019-10-09 | 0.0569 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2569
2019-10-09 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0535 | 0.2535
2019-10-09 02:00 | 0.0516 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2516
2019-10-09 03:00 | 0.0511 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2511
2019-10-09 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0616 | 0.2616
2019-10-09 05:00 | 0.0797 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2797
2019-10-09 06:00 | 0.1074 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3074
2019-10-09 07:00 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3167
2019-10-09 08:00 | 0.0983 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2983
2019-10-09 09:00 | 0.0941 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2941
2019-10-09 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0923 | 0.2923
2019-10-09 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1477 | 0.3477
2019-10-09 12:00 | 0.1154 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3154
2019-10-09 13:00 | 0.0929 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2929
2019-10-09 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.284
2019-10-09 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0496 | 0.2496
2019-10-09 16:00 | 0.0537 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2537
2019-10-09 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0555 | 0.2555
2019-10-09 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1714 | 0.3714
2019-10-09 19:00 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.266
2019-10-09 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0712 | 0.2712
2019-10-09 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0677 | 0.2677
2019-10-09 22:00 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.255
2019-10-09 23:00 | 0.0465 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2465
2019-10-10 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.246
2019-10-10 01:00 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.246
2019-10-10 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.2452
2019-10-10 03:00 | 0.0455 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2455
2019-10-10 04:00 | 0.0575 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2575
2019-10-10 05:00 | 0.0787 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2787
2019-10-10 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1088 | 0.3088
2019-10-10 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1148 | 0.3148
2019-10-10 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0979 | 0.2979
2019-10-10 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0954 | 0.2954
2019-10-10 10:00 | 0.0901 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2901
2019-10-10 11:00 | 0.1512 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3512
2019-10-10 12:00 | 0.1184 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3184
2019-10-10 13:00 | 0.0963 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2963
2019-10-10 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.293
2019-10-10 15:00 | 0.0574 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2574
2019-10-10 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0709 | 0.2709
2019-10-10 17:00 | 0.0806 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2806
2019-10-10 18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1805 | 0.3805
2019-10-10 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0747 | 0.2747
2019-10-10 20:00 | 0.0844 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2844
2019-10-10 21:00 | 0.0803 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2803
2019-10-10 22:00 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.265
2019-10-10 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0615 | 0.2615
2019-10-11 | 0.0602 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2602
2019-10-11 01:00 | 0.0596 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2596
2019-10-11 02:00 | 0.0622 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2622
2019-10-11 03:00 | 0.0646 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2646
2019-10-11 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0849 | 0.2849
2019-10-11 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1135 | 0.3135
2019-10-11 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1647 | 0.3647
2019-10-11 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1654 | 0.3654
2019-10-11 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1413 | 0.3413
2019-10-11 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1215 | 0.3215
2019-10-11 10:00 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3228
2019-10-11 11:00 | 0.1744 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3744
2019-10-11 12:00 | 0.1412 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3412
2019-10-11 13:00 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.323
2019-10-11 14:00 | 0.1193 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3193
2019-10-11 15:00 | 0.0871 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2871
2019-10-11 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0977 | 0.2977
2019-10-11 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1115 | 0.3115
2019-10-11 18:00 | 0.2 | 0.0114 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4114
2019-10-11 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1214 | 0.3214
2019-10-11 20:00 | 0.1299 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3299
2019-10-11 21:00 | 0.1219 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3219
2019-10-11 22:00 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.305
2019-10-11 23:00 | 0.1033 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3033
2019-10-12 | 0.1059 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3059
2019-10-12 01:00 | 0.1066 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3066
2019-10-12 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1061 | 0.3061
2019-10-12 03:00 | 0.1105 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3105
2019-10-12 04:00 | 0.1196 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3196
2019-10-12 05:00 | 0.1427 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3427
2019-10-12 06:00 | 0.1865 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3865
2019-10-12 07:00 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.395
2019-10-12 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0.3228
2019-10-12 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1087 | 0.3087
2019-10-12 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0999 | 0.2999
2019-10-12 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1568 | 0.3568
2019-10-12 12:00 | 0.1196 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3196
2019-10-12 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0982 | 0.2982
2019-10-12 14:00 | 0.0871 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2871
2019-10-12 15:00 | 0.0982 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2982
2019-10-12 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1139 | 0.3139
2019-10-12 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1151 | 0.3151
2019-10-12 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.011 | 0 | 0.2 | 0.4241
2019-10-12 19:00 | 0.1192 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3192
2019-10-12 20:00 | 0.1242 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3242
2019-10-12 21:00 | 0.1211 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3211
2019-10-12 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1053 | 0.3053
2019-10-12 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1027 | 0.3027
2019-10-13 | 0.1109 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3109
2019-10-13 01:00 | 0.1128 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3128
2019-10-13 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1173 | 0.3173
2019-10-13 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1166 | 0.3166
2019-10-13 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1227 | 0.3227
2019-10-13 05:00 | 0.1376 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3376
2019-10-13 06:00 | 0.1797 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3797
2019-10-13 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1982 | 0.3982
2019-10-13 08:00 | 0.1451 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3451
2019-10-13 09:00 | 0.1308 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3308
2019-10-13 10:00 | 0.1199 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3199
2019-10-13 11:00 | 0.1735 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3735
2019-10-13 12:00 | 0.1354 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3354
2019-10-13 13:00 | 0.1118 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3118
2019-10-13 14:00 | 0.0951 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2951
2019-10-13 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1079 | 0.3079
2019-10-13 16:00 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.316
2019-10-13 17:00 | 0.1185 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3185
2019-10-13 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0228 | 0 | 0.2 | 0.4359
2019-10-13 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1279 | 0.3279
2019-10-13 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1372 | 0.3372
2019-10-13 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1346 | 0.3346
2019-10-13 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1227 | 0.3227
2019-10-13 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.326
2019-10-14 | 0.1221 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3221
2019-10-14 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1136 | 0.3136
2019-10-14 02:00 | 0.1094 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3094
2019-10-14 03:00 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3087
2019-10-14 04:00 | 0.1126 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3126
2019-10-14 05:00 | 0.1227 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3227
2019-10-14 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.361
2019-10-14 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1877 | 0.3877
2019-10-14 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1663 | 0.3663
2019-10-14 09:00 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.361
2019-10-14 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1561 | 0.3561
2019-10-14 11:00 | 0.2 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4001
2019-10-14 12:00 | 0.1688 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3688
2019-10-14 13:00 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.345
2019-10-14 14:00 | 0.1399 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3399
2019-10-14 15:00 | 0.1019 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3019
2019-10-14 16:00 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3044
2019-10-14 17:00 | 0.1175 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3175
2019-10-14 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0092 | 0 | 0.2 | 0.4223
2019-10-14 19:00 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3125
2019-10-14 20:00 | 0.1235 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3235
2019-10-14 21:00 | 0.1222 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3222
2019-10-14 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0936 | 0.2936
2019-10-14 23:00 | 0.0802 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2802
2019-10-15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0744 | 0.2744
2019-10-15 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0754 | 0.2754
2019-10-15 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0728 | 0.2728
2019-10-15 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0697 | 0.2697
2019-10-15 04:00 | 0.0858 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2858
2019-10-15 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1236 | 0.3236
2019-10-15 06:00 | 0.1544 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3544
2019-10-15 07:00 | 0.1657 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3657
2019-10-15 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.344
2019-10-15 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1325 | 0.3325
2019-10-15 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1322 | 0.3322
2019-10-15 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1939 | 0.3939
2019-10-15 12:00 | 0.1707 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3707
2019-10-15 13:00 | 0.1482 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3482
2019-10-15 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1436 | 0.3436
2019-10-15 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1046 | 0.3046
2019-10-15 16:00 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.324
2019-10-15 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1295 | 0.3295
2019-10-15 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0125 | 0 | 0.2 | 0.4256
2019-10-15 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1215 | 0.3215
2019-10-15 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1359 | 0.3359
2019-10-15 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.3375
2019-10-15 22:00 | 0.1137 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3137
2019-10-15 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1102 | 0.3102
2019-10-16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1135 | 0.3135
2019-10-16 01:00 | 0.1175 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3175
2019-10-16 02:00 | 0.1189 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3189
2019-10-16 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.32
2019-10-16 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1314 | 0.3314
2019-10-16 05:00 | 0.1517 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3517
2019-10-16 06:00 | 0.1784 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3784
2019-10-16 07:00 | 0.1784 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3784
2019-10-16 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1479 | 0.3479
2019-10-16 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1373 | 0.3373
2019-10-16 10:00 | 0.1309 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3309
2019-10-16 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 0.3872
2019-10-16 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1525 | 0.3525
2019-10-16 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1314 | 0.3314
2019-10-16 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1269 | 0.3269
2019-10-16 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0994 | 0.2994
2019-10-16 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1064 | 0.3064
2019-10-16 17:00 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.316
2019-10-16 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.003 | 0 | 0.2 | 0.4161
2019-10-16 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1165 | 0.3165
2019-10-16 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1355 | 0.3355
2019-10-16 21:00 | 0.1309 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3309
2019-10-16 22:00 | 0.1226 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3226
2019-10-16 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1132 | 0.3132
2019-10-17 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.315
2019-10-17 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1158 | 0.3158
2019-10-17 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.317
2019-10-17 03:00 | 0.1124 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3124
2019-10-17 04:00 | 0.1233 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3233
2019-10-17 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0.348
2019-10-17 06:00 | 0.1806 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3806
2019-10-17 07:00 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.384
2019-10-17 08:00 | 0.1594 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3594
2019-10-17 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1514 | 0.3514
2019-10-17 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1388 | 0.3388
2019-10-17 11:00 | 0.1934 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3934
2019-10-17 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.359
2019-10-17 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1377 | 0.3377
2019-10-17 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1307 | 0.3307
2019-10-17 15:00 | 0.1057 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3057
2019-10-17 16:00 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3167
2019-10-17 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.333
2019-10-17 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0194 | 0 | 0.2 | 0.4325
2019-10-17 19:00 | 0.1331 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3331
2019-10-17 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1401 | 0.3401
2019-10-17 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1439 | 0.3439
2019-10-17 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1189 | 0.3189
2019-10-17 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1199 | 0.3199
2019-10-18 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1141 | 0.3141
2019-10-18 01:00 | 0.1137 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3137
2019-10-18 02:00 | 0.1122 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3122
2019-10-18 03:00 | 0.1154 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3154
2019-10-18 04:00 | 0.1316 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3316
2019-10-18 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1586 | 0.3586
2019-10-18 06:00 | 0.2 | 0.0024 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4024
2019-10-18 07:00 | 0.2 | 0.0035 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4035
2019-10-18 08:00 | 0.1813 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3813
2019-10-18 09:00 | 0.1726 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3726
2019-10-18 10:00 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.37
2019-10-18 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.015 | 0 | 0.2 | 0.4281
2019-10-18 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1961 | 0.3961
2019-10-18 13:00 | 0.1666 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3666
2019-10-18 14:00 | 0.1559 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3559
2019-10-18 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1266 | 0.3266
2019-10-18 16:00 | 0.1491 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3491
2019-10-18 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1678 | 0.3678
2019-10-18 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0617 | 0 | 0.2 | 0.4748
2019-10-18 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1842 | 0.3842
2019-10-18 20:00 | 0.1949 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3949
2019-10-18 21:00 | 0.1866 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3866
2019-10-18 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1688 | 0.3688
2019-10-18 23:00 | 0.1634 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3634
2019-10-19 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1606 | 0.3606
2019-10-19 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1624 | 0.3624
2019-10-19 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1629 | 0.3629
2019-10-19 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1645 | 0.3645
2019-10-19 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1797 | 0.3797
2019-10-19 05:00 | 0.1987 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3987
2019-10-19 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0204 | 0 | 0.2 | 0.4335
2019-10-19 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0331 | 0 | 0.2 | 0.4462
2019-10-19 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1809 | 0.3809
2019-10-19 09:00 | 0.1678 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3678
2019-10-19 10:00 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.357
2019-10-19 11:00 | 0.2 | 0.0115 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4115
2019-10-19 12:00 | 0.1805 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3805
2019-10-19 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1599 | 0.3599
2019-10-19 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1416 | 0.3416
2019-10-19 15:00 | 0.1418 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3418
2019-10-19 16:00 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3504
2019-10-19 17:00 | 0.1492 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3492
2019-10-19 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0426 | 0 | 0.2 | 0.4557
2019-10-19 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1486 | 0.3486
2019-10-19 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1548 | 0.3548
2019-10-19 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1467 | 0.3467
2019-10-19 22:00 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.326
2019-10-19 23:00 | 0.1129 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3129
2019-10-20 | 0.1101 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3101
2019-10-20 01:00 | 0.1043 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3043
2019-10-20 02:00 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.296
2019-10-20 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0933 | 0.2933
2019-10-20 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0968 | 0.2968
2019-10-20 05:00 | 0.1069 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3069
2019-10-20 06:00 | 0.1507 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3507
2019-10-20 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1746 | 0.3746
2019-10-20 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1222 | 0.3222
2019-10-20 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1294 | 0.3294
2019-10-20 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1229 | 0.3229
2019-10-20 11:00 | 0.1693 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3693
2019-10-20 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1288 | 0.3288
2019-10-20 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1008 | 0.3008
2019-10-20 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0982 | 0.2982
2019-10-20 15:00 | 0.0972 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2972
2019-10-20 16:00 | 0.1046 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3046
2019-10-20 17:00 | 0.1059 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3059
2019-10-20 18:00 | 0.2 | 0.0095 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4095
2019-10-20 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1053 | 0.3053
2019-10-20 20:00 | 0.1193 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3193
2019-10-20 21:00 | 0.1231 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3231
2019-10-20 22:00 | 0.0961 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2961
2019-10-20 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0966 | 0.2966
2019-10-21 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0994 | 0.2994
2019-10-21 01:00 | 0.0981 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2981
2019-10-21 02:00 | 0.0943 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2943
2019-10-21 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0933 | 0.2933
2019-10-21 04:00 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.304
2019-10-21 05:00 | 0.1219 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3219
2019-10-21 06:00 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.37
2019-10-21 07:00 | 0.1898 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3898
2019-10-21 08:00 | 0.1729 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3729
2019-10-21 09:00 | 0.1728 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3728
2019-10-21 10:00 | 0.1566 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3566
2019-10-21 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0024 | 0 | 0.2 | 0.4155
2019-10-21 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.386
2019-10-21 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1621 | 0.3621
2019-10-21 14:00 | 0.1531 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3531
2019-10-21 15:00 | 0.1291 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3291
2019-10-21 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1281 | 0.3281
2019-10-21 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1315 | 0.3315
2019-10-21 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0249 | 0 | 0.2 | 0.438
2019-10-21 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1309 | 0.3309
2019-10-21 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1407 | 0.3407
2019-10-21 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1346 | 0.3346
2019-10-21 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.316
2019-10-21 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1113 | 0.3113
2019-10-22 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1128 | 0.3128
2019-10-22 01:00 | 0.1116 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3116
2019-10-22 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1106 | 0.3106
2019-10-22 03:00 | 0.1166 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3166
2019-10-22 04:00 | 0.1357 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3357
2019-10-22 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1647 | 0.3647
2019-10-22 06:00 | 0.2 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4029
2019-10-22 07:00 | 0.2 | 0.0124 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4124
2019-10-22 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1932 | 0.3932
2019-10-22 09:00 | 0.1781 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3781
2019-10-22 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1745 | 0.3745
2019-10-22 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0126 | 0 | 0.2 | 0.4257
2019-10-22 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.384
2019-10-22 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1669 | 0.3669
2019-10-22 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0.358
2019-10-22 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1208 | 0.3208
2019-10-22 16:00 | 0.1474 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3474
2019-10-22 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1406 | 0.3406
2019-10-22 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0354 | 0 | 0.2 | 0.4485
2019-10-22 19:00 | 0.1454 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3454
2019-10-22 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1575 | 0.3575
2019-10-22 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1511 | 0.3511
2019-10-22 22:00 | 0 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.198 | 0.3301
2019-10-22 23:00 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.325
2019-10-23 | 0.1168 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3168
2019-10-23 01:00 | 0.1258 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3258
2019-10-23 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1218 | 0.3218
2019-10-23 03:00 | 0.1311 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3311
2019-10-23 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.3375
2019-10-23 05:00 | 0.1759 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3759
2019-10-23 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1851 | 0.3851
2019-10-23 07:00 | 0.2 | 0.0032 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4032
2019-10-23 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1785 | 0.3785
2019-10-23 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1793 | 0.3793
2019-10-23 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1738 | 0.3738
2019-10-23 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0141 | 0 | 0.2 | 0.4272
2019-10-23 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1928 | 0.3928
2019-10-23 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1752 | 0.3752
2019-10-23 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1609 | 0.3609
2019-10-23 15:00 | 0.1275 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3275
2019-10-23 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1437 | 0.3437
2019-10-23 17:00 | 0.1516 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3516
2019-10-23 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0387 | 0 | 0.2 | 0.4518
2019-10-23 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0.351
2019-10-23 20:00 | 0.1718 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3718
2019-10-23 21:00 | 0.1585 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3585
2019-10-23 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1385 | 0.3385
2019-10-23 23:00 | 0.1231 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3231
2019-10-24 | 0.1191 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3191
2019-10-24 01:00 | 0.1155 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3155
2019-10-24 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1121 | 0.3121
2019-10-24 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1096 | 0.3096
2019-10-24 04:00 | 0.1215 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3215
2019-10-24 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1444 | 0.3444
2019-10-24 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1654 | 0.3654
2019-10-24 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1721 | 0.3721
2019-10-24 08:00 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.349
2019-10-24 09:00 | 0.1452 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3452
2019-10-24 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1368 | 0.3368
2019-10-24 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1939 | 0.3939
2019-10-24 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1571 | 0.3571
2019-10-24 13:00 | 0.1288 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3288
2019-10-24 14:00 | 0.1144 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3144
2019-10-24 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.286
2019-10-24 16:00 | 0.0967 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2967
2019-10-24 17:00 | 0.1019 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3019
2019-10-24 18:00 | 0.2 | 0.005 | 0 | 0 | 0.2 | 0.405
2019-10-24 19:00 | 0.1053 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3053
2019-10-24 20:00 | 0.1059 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3059
2019-10-24 21:00 | 0.0971 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2971
2019-10-24 22:00 | 0.0791 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2791
2019-10-24 23:00 | 0.0666 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2666
2019-10-25 | 0.0688 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2688
2019-10-25 01:00 | 0.0697 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2697
2019-10-25 02:00 | 0.0725 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2725
2019-10-25 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0817 | 0.2817
2019-10-25 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0.3016
2019-10-25 05:00 | 0.1328 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3328
2019-10-25 06:00 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3715
2019-10-25 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1794 | 0.3794
2019-10-25 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1604 | 0.3604
2019-10-25 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1443 | 0.3443
2019-10-25 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1466 | 0.3466
2019-10-25 11:00 | 0.2 | 0.0049 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4049
2019-10-25 12:00 | 0.1768 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3768
2019-10-25 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1509 | 0.3509
2019-10-25 14:00 | 0.1352 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3352
2019-10-25 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1101 | 0.3101
2019-10-25 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1189 | 0.3189
2019-10-25 17:00 | 0.1223 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3223
2019-10-25 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0161 | 0 | 0.2 | 0.4292
2019-10-25 19:00 | 0.1247 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3247
2019-10-25 20:00 | 0.1293 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3293
2019-10-25 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1243 | 0.3243
2019-10-25 22:00 | 0.1061 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3061
2019-10-25 23:00 | 0.0972 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2972
2019-10-26 | 0.0927 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2927
2019-10-26 01:00 | 0.0889 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2889
2019-10-26 02:00 | 0.0913 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2913
2019-10-26 03:00 | 0.0902 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2902
2019-10-26 04:00 | 0.1019 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3019
2019-10-26 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1274 | 0.3274
2019-10-26 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1675 | 0.3675
2019-10-26 07:00 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.376
2019-10-26 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1202 | 0.3202
2019-10-26 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1133 | 0.3133
2019-10-26 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1018 | 0.3018
2019-10-26 11:00 | 0.1576 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3576
2019-10-26 12:00 | 0.1246 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3246
2019-10-26 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1106 | 0.3106
2019-10-26 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1006 | 0.3006
2019-10-26 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1038 | 0.3038
2019-10-26 16:00 | 0.1148 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3148
2019-10-26 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1241 | 0.3241
2019-10-26 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0175 | 0 | 0.2 | 0.4306
2019-10-26 19:00 | 0.1266 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3266
2019-10-26 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1338 | 0.3338
2019-10-26 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0.328
2019-10-26 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1101 | 0.3101
2019-10-26 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1013 | 0.3013
2019-10-27 | 0.1023 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3023
2019-10-27 01:00 | 0.1006 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3006
2019-10-27 02:00 | 0.1008 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3008
2019-10-27 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1027 | 0.3027
2019-10-27 04:00 | 0.1053 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3053
2019-10-27 05:00 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3161
2019-10-27 06:00 | 0.1593 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3593
2019-10-27 07:00 | 0.1799 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3799
2019-10-27 08:00 | 0.1382 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3382
2019-10-27 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1434 | 0.3434
2019-10-27 10:00 | 0.1403 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3403
2019-10-27 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1878 | 0.3878
2019-10-27 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1448 | 0.3448
2019-10-27 13:00 | 0.1181 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3181
2019-10-27 14:00 | 0.1027 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3027
2019-10-27 15:00 | 0.1113 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3113
2019-10-27 16:00 | 0.1111 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3111
2019-10-27 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1033 | 0.3033
2019-10-27 18:00 | 0.2 | 0.0035 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4035
2019-10-27 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0972 | 0.2972
2019-10-27 20:00 | 0.1106 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3106
2019-10-27 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1073 | 0.3073
2019-10-27 22:00 | 0.0862 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2862
2019-10-27 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0825 | 0.2825
2019-10-28 | 0.0867 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2867
2019-10-28 01:00 | 0.0897 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2897
2019-10-28 02:00 | 0.0813 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2813
2019-10-28 03:00 | 0.0831 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2831
2019-10-28 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0846 | 0.2846
2019-10-28 05:00 | 0.0971 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2971
2019-10-28 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1562 | 0.3562
2019-10-28 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1715 | 0.3715
2019-10-28 08:00 | 0.1505 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3505
2019-10-28 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1606 | 0.3606
2019-10-28 10:00 | 0.1568 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3568
2019-10-28 11:00 | 0.2 | 0.0074 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4074
2019-10-28 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1692 | 0.3692
2019-10-28 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1514 | 0.3514
2019-10-28 14:00 | 0.1356 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3356
2019-10-28 15:00 | 0.1112 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3112
2019-10-28 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.305
2019-10-28 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.301
2019-10-28 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0043 | 0 | 0.2 | 0.4174
2019-10-28 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1023 | 0.3023
2019-10-28 20:00 | 0.1229 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3229
2019-10-28 21:00 | 0.1149 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3149
2019-10-28 22:00 | 0.1006 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3006
2019-10-28 23:00 | 0.0829 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2829
2019-10-29 | 0.0834 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2834
2019-10-29 01:00 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.282
2019-10-29 02:00 | 0.0839 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2839
2019-10-29 03:00 | 0.0887 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2887
2019-10-29 04:00 | 0.0973 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2973
2019-10-29 05:00 | 0.1128 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3128
2019-10-29 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1807 | 0.3807
2019-10-29 07:00 | 0.2 | 0.0008 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4008
2019-10-29 08:00 | 0.1632 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3632
2019-10-29 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1546 | 0.3546
2019-10-29 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1558 | 0.3558
2019-10-29 11:00 | 0.2 | 0.0033 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4033
2019-10-29 12:00 | 0.1756 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3756
2019-10-29 13:00 | 0.1526 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3526
2019-10-29 14:00 | 0.1408 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3408
2019-10-29 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1059 | 0.3059
2019-10-29 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1112 | 0.3112
2019-10-29 17:00 | 0.1213 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3213
2019-10-29 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0047 | 0 | 0.2 | 0.4178
2019-10-29 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1212 | 0.3212
2019-10-29 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 0.3211
2019-10-29 21:00 | 0.1234 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3234
2019-10-29 22:00 | 0.1011 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3011
2019-10-29 23:00 | 0.0822 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2822
2019-10-30 | 0.0778 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2778
2019-10-30 01:00 | 0.0746 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2746
2019-10-30 02:00 | 0.0757 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2757
2019-10-30 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0746 | 0.2746
2019-10-30 04:00 | 0.0865 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2865
2019-10-30 05:00 | 0.0946 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2946
2019-10-30 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1499 | 0.3499
2019-10-30 07:00 | 0.1732 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3732
2019-10-30 08:00 | 0.1437 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3437
2019-10-30 09:00 | 0.1461 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3461
2019-10-30 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1324 | 0.3324
2019-10-30 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0.385
2019-10-30 12:00 | 0.1577 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3577
2019-10-30 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1381 | 0.3381
2019-10-30 14:00 | 0.1302 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3302
2019-10-30 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0994 | 0.2994
2019-10-30 16:00 | 0.1126 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3126
2019-10-30 17:00 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.309
2019-10-30 18:00 | 0.2 | 0.0098 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4098
2019-10-30 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1136 | 0.3136
2019-10-30 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1239 | 0.3239
2019-10-30 21:00 | 0.1238 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3238
2019-10-30 22:00 | 0.1013 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3013
2019-10-30 23:00 | 0.0873 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2873
2019-10-31 | 0.0797 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2797
2019-10-31 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0739 | 0.2739
2019-10-31 02:00 | 0.0722 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2722
2019-10-31 03:00 | 0.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2698
2019-10-31 04:00 | 0.0763 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2763
2019-10-31 05:00 | 0.0841 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2841
2019-10-31 06:00 | 0.1348 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3348
2019-10-31 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1659 | 0.3659
2019-10-31 08:00 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.333
2019-10-31 09:00 | 0.1353 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3353
2019-10-31 10:00 | 0.1268 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3268
2019-10-31 11:00 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.392
2019-10-31 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1591 | 0.3591
2019-10-31 13:00 | 0.1319 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3319
2019-10-31 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1184 | 0.3184
2019-10-31 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0886 | 0.2886
2019-10-31 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0956 | 0.2956
2019-10-31 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1003 | 0.3003
2019-10-31 18:00 | 0.2 | 0.0106 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4106
2019-10-31 19:00 | 0.1117 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3117
2019-10-31 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1216 | 0.3216
2019-10-31 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1199 | 0.3199
2019-10-31 22:00 | 0.1046 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3046
2019-10-31 23:00 | 0.0891 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2891
2019-11-01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0852 | 0.2852
2019-11-01 01:00 | 0.0785 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2785
2019-11-01 02:00 | 0.0723 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2723
2019-11-01 03:00 | 0.0702 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2702
2019-11-01 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0767 | 0.2767
2019-11-01 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.285
2019-11-01 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1443 | 0.3443
2019-11-01 07:00 | 0.1785 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3785
2019-11-01 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1485 | 0.3485
2019-11-01 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.337
2019-11-01 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1341 | 0.3341
2019-11-01 11:00 | 0.1977 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3977
2019-11-01 12:00 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.366
2019-11-01 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1522 | 0.3522
2019-11-01 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1352 | 0.3352
2019-11-01 15:00 | 0.1059 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3059
2019-11-01 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1063 | 0.3063
2019-11-01 17:00 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.306
2019-11-01 18:00 | 0.2 | 0.0106 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4106
2019-11-01 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1049 | 0.3049
2019-11-01 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1068 | 0.3068
2019-11-01 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.308
2019-11-01 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0874 | 0.2874
2019-11-01 23:00 | 0.0668 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2668
2019-11-02 | 0.0628 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2628
2019-11-02 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0622 | 0.2622
2019-11-02 02:00 | 0.0653 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2653
2019-11-02 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0677 | 0.2677
2019-11-02 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0773 | 0.2773
2019-11-02 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0824 | 0.2824
2019-11-02 06:00 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.327
2019-11-02 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1618 | 0.3618
2019-11-02 08:00 | 0.1113 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3113
2019-11-02 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1052 | 0.3052
2019-11-02 10:00 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3041
2019-11-02 11:00 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3674
2019-11-02 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1297 | 0.3297
2019-11-02 13:00 | 0.1143 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3143
2019-11-02 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1078 | 0.3078
2019-11-02 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1093 | 0.3093
2019-11-02 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1209 | 0.3209
2019-11-02 17:00 | 0.1132 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3132
2019-11-02 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0009 | 0 | 0.2 | 0.414
2019-11-02 19:00 | 0.1062 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3062
2019-11-02 20:00 | 0.1143 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3143
2019-11-02 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1157 | 0.3157
2019-11-02 22:00 | 0.0966 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2966
2019-11-02 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0849 | 0.2849
2019-11-03 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0805 | 0.2805
2019-11-03 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0731 | 0.2731
2019-11-03 02:00 | 0.0772 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2772
2019-11-03 03:00 | 0.0767 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2767
2019-11-03 04:00 | 0.0742 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2742
2019-11-03 05:00 | 0.0768 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2768
2019-11-03 06:00 | 0.1204 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3204
2019-11-03 07:00 | 0.1615 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3615
2019-11-03 08:00 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3125
2019-11-03 09:00 | 0.1106 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3106
2019-11-03 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1246 | 0.3246
2019-11-03 11:00 | 0.1843 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3843
2019-11-03 12:00 | 0.1529 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3529
2019-11-03 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1247 | 0.3247
2019-11-03 14:00 | 0.1194 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3194
2019-11-03 15:00 | 0.1117 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3117
2019-11-03 16:00 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3087
2019-11-03 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1126 | 0.3126
2019-11-03 18:00 | 0.2 | 0.007 | 0 | 0 | 0.2 | 0.407
2019-11-03 19:00 | 0.1108 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3108
2019-11-03 20:00 | 0.1132 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3132
2019-11-03 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1073 | 0.3073
2019-11-03 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0911 | 0.2911
2019-11-03 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.288
2019-11-04 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.286
2019-11-04 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0835 | 0.2835
2019-11-04 02:00 | 0.0835 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2835
2019-11-04 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0849 | 0.2849
2019-11-04 04:00 | 0.0898 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2898
2019-11-04 05:00 | 0.0961 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2961
2019-11-04 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1439 | 0.3439
2019-11-04 07:00 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.377
2019-11-04 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1651 | 0.3651
2019-11-04 09:00 | 0.1739 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3739
2019-11-04 10:00 | 0.1688 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3688
2019-11-04 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0156 | 0 | 0.2 | 0.4288
2019-11-04 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1972 | 0.3972
2019-11-04 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.372
2019-11-04 14:00 | 0.1589 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3589
2019-11-04 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1382 | 0.3382
2019-11-04 16:00 | 0.1312 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3312
2019-11-04 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1329 | 0.3329
2019-11-04 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0234 | 0 | 0.2 | 0.4365
2019-11-04 19:00 | 0.1427 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3427
2019-11-04 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1505 | 0.3505
2019-11-04 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1401 | 0.3401
2019-11-04 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1226 | 0.3226
2019-11-04 23:00 | 0.0981 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2981
2019-11-05 | 0.0966 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2966
2019-11-05 01:00 | 0.0948 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2948
2019-11-05 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0938 | 0.2938
2019-11-05 03:00 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.292
2019-11-05 04:00 | 0.0954 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2954
2019-11-05 05:00 | 0.1079 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3079
2019-11-05 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1746 | 0.3746
2019-11-05 07:00 | 0.2 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4029
2019-11-05 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1701 | 0.3701
2019-11-05 09:00 | 0.1725 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3725
2019-11-05 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1671 | 0.3671
2019-11-05 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0125 | 0 | 0.2 | 0.4256
2019-11-05 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1954 | 0.3954
2019-11-05 13:00 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3716
2019-11-05 14:00 | 0.1637 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3637
2019-11-05 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1302 | 0.3302
2019-11-05 16:00 | 0.1345 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3345
2019-11-05 17:00 | 0.1355 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3355
2019-11-05 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0336 | 0 | 0.2 | 0.4467
2019-11-05 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1446 | 0.3446
2019-11-05 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1513 | 0.3513
2019-11-05 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1646 | 0.3646
2019-11-05 22:00 | 0.1436 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3436
2019-11-05 23:00 | 0.1195 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3195
2019-11-06 | 0.1143 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3143
2019-11-06 01:00 | 0.1134 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3134
2019-11-06 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1134 | 0.3134
2019-11-06 03:00 | 0.1137 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3137
2019-11-06 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1208 | 0.3208
2019-11-06 05:00 | 0.1264 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3264
2019-11-06 06:00 | 0.1822 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3822
2019-11-06 07:00 | 0.2 | 0.0092 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4092
2019-11-06 08:00 | 0.1724 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3724
2019-11-06 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1669 | 0.3669
2019-11-06 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1634 | 0.3634
2019-11-06 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0054 | 0 | 0.2 | 0.4185
2019-11-06 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1842 | 0.3842
2019-11-06 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1616 | 0.3616
2019-11-06 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1495 | 0.3495
2019-11-06 15:00 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.32
2019-11-06 16:00 | 0.1334 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3334
2019-11-06 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1416 | 0.3416
2019-11-06 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0293 | 0 | 0.2 | 0.4424
2019-11-06 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1486 | 0.3486
2019-11-06 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1559 | 0.3559
2019-11-06 21:00 | 0.1467 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3467
2019-11-06 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1318 | 0.3318
2019-11-06 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1139 | 0.3139
2019-11-07 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1084 | 0.3084
2019-11-07 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1031 | 0.3031
2019-11-07 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0998 | 0.2998
2019-11-07 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1006 | 0.3006
2019-11-07 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1044 | 0.3044
2019-11-07 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1074 | 0.3074
2019-11-07 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1681 | 0.3681
2019-11-07 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1949 | 0.3949
2019-11-07 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1598 | 0.3598
2019-11-07 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1589 | 0.3589
2019-11-07 10:00 | 0.1588 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3588
2019-11-07 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0062 | 0 | 0.2 | 0.4193
2019-11-07 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1906 | 0.3906
2019-11-07 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1761 | 0.3761
2019-11-07 14:00 | 0.1629 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3629
2019-11-07 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1205 | 0.3205
2019-11-07 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1331 | 0.3331
2019-11-07 17:00 | 0.1399 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3399
2019-11-07 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0364 | 0 | 0.2 | 0.4495
2019-11-07 19:00 | 0.1491 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3491
2019-11-07 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1604 | 0.3604
2019-11-07 21:00 | 0.1599 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3599
2019-11-07 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1387 | 0.3387
2019-11-07 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0.323
2019-11-08 | 0.1271 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3271
2019-11-08 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1268 | 0.3268
2019-11-08 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1221 | 0.3221
2019-11-08 03:00 | 0.1214 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3214
2019-11-08 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1295 | 0.3295
2019-11-08 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1423 | 0.3423
2019-11-08 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0016 | 0 | 0.2 | 0.4147
2019-11-08 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0297 | 0 | 0.2 | 0.4429
2019-11-08 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0044 | 0 | 0.2 | 0.4175
2019-11-08 09:00 | 0.2 | 0.0099 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4099
2019-11-08 10:00 | 0.2 | 0.0046 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4046
2019-11-08 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0525 | 0 | 0.2 | 0.4656
2019-11-08 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.027 | 0 | 0.2 | 0.4401
2019-11-08 13:00 | 0.2 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4125
2019-11-08 14:00 | 0.2 | 0.0062 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4062
2019-11-08 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1723 | 0.3723
2019-11-08 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1916 | 0.3916
2019-11-08 17:00 | 0.1977 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3977
2019-11-08 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0767 | 0 | 0.2 | 0.4898
2019-11-08 19:00 | 0.1898 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3898
2019-11-08 20:00 | 0.2 | 0.0092 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4092
2019-11-08 21:00 | 0.2 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4012
2019-11-08 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1776 | 0.3776
2019-11-08 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1605 | 0.3605
2019-11-09 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1545 | 0.3545
2019-11-09 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1556 | 0.3556
2019-11-09 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1478 | 0.3478
2019-11-09 03:00 | 0.1444 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3444
2019-11-09 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1455 | 0.3455
2019-11-09 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1505 | 0.3505
2019-11-09 06:00 | 0.2 | 0.011 | 0 | 0 | 0.2 | 0.411
2019-11-09 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0159 | 0 | 0.2 | 0.429
2019-11-09 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1665 | 0.3665
2019-11-09 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1643 | 0.3643
2019-11-09 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 0.3625
2019-11-09 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0155 | 0 | 0.2 | 0.4287
2019-11-09 12:00 | 0.1915 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3915
2019-11-09 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1465 | 0.3465
2019-11-09 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1476 | 0.3476
2019-11-09 15:00 | 0.1437 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3437
2019-11-09 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1402 | 0.3402
2019-11-09 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1373 | 0.3373
2019-11-09 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0245 | 0 | 0.2 | 0.4376
2019-11-09 19:00 | 0.1295 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3295
2019-11-09 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1307 | 0.3307
2019-11-09 21:00 | 0.1232 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3232
2019-11-09 22:00 | 0.1011 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3011
2019-11-09 23:00 | 0.0855 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2855
2019-11-10 | 0.0815 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2815
2019-11-10 01:00 | 0.0735 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2735
2019-11-10 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0726 | 0.2726
2019-11-10 03:00 | 0.0687 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2687
2019-11-10 04:00 | 0.0688 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2688
2019-11-10 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.276
2019-11-10 06:00 | 0.1186 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3186
2019-11-10 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1453 | 0.3453
2019-11-10 08:00 | 0.1027 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3027
2019-11-10 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1061 | 0.3061
2019-11-10 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0.313
2019-11-10 11:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1687 | 0.3687
2019-11-10 12:00 | 0.1382 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3382
2019-11-10 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1135 | 0.3135
2019-11-10 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1045 | 0.3045
2019-11-10 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1042 | 0.3042
2019-11-10 16:00 | 0.0993 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2993
2019-11-10 17:00 | 0.1053 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3053
2019-11-10 18:00 | 0.2 | 0.0092 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4092
2019-11-10 19:00 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.314
2019-11-10 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1305 | 0.3305
2019-11-10 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1286 | 0.3286
2019-11-10 22:00 | 0.1163 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3163
2019-11-10 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1064 | 0.3064
2019-11-11 | 0.1077 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3077
2019-11-11 01:00 | 0.1054 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3054
2019-11-11 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1059 | 0.3059
2019-11-11 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1059 | 0.3059
2019-11-11 04:00 | 0.1158 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3158
2019-11-11 05:00 | 0.1251 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3251
2019-11-11 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1723 | 0.3723
2019-11-11 07:00 | 0.2 | 0.0031 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4031
2019-11-11 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1909 | 0.3909
2019-11-11 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1918 | 0.3918
2019-11-11 10:00 | 0.1859 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3859
2019-11-11 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0413 | 0 | 0.2 | 0.4544
2019-11-11 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0064 | 0 | 0.2 | 0.4195
2019-11-11 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1898 | 0.3898
2019-11-11 14:00 | 0.1833 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3833
2019-11-11 15:00 | 0.1495 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3495
2019-11-11 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1446 | 0.3446
2019-11-11 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1457 | 0.3457
2019-11-11 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.041 | 0 | 0.2 | 0.4541
2019-11-11 19:00 | 0.1525 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3525
2019-11-11 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1539 | 0.3539
2019-11-11 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1461 | 0.3461
2019-11-11 22:00 | 0.1284 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3284
2019-11-11 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.31
2019-11-12 | 0.1106 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3106
2019-11-12 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1073 | 0.3073
2019-11-12 02:00 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3041
2019-11-12 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.302
2019-11-12 04:00 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.312
2019-11-12 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.331
2019-11-12 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1942 | 0.3942
2019-11-12 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.021 | 0 | 0.2 | 0.4341
2019-11-12 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.392
2019-11-12 09:00 | 0.1837 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3837
2019-11-12 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1665 | 0.3665
2019-11-12 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0152 | 0 | 0.2 | 0.4283
2019-11-12 12:00 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.398
2019-11-12 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1792 | 0.3792
2019-11-12 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1826 | 0.3826
2019-11-12 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1539 | 0.3539
2019-11-12 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1598 | 0.3598
2019-11-12 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1707 | 0.3707
2019-11-12 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0542 | 0 | 0.2 | 0.4673
2019-11-12 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1828 | 0.3828
2019-11-12 20:00 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.373
2019-11-12 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1795 | 0.3795
2019-11-12 22:00 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.36
2019-11-12 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1388 | 0.3388
2019-11-13 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1364 | 0.3364
2019-11-13 01:00 | 0.1373 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3373
2019-11-13 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1353 | 0.3353
2019-11-13 03:00 | 0.1321 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3321
2019-11-13 04:00 | 0.1377 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3377
2019-11-13 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.347
2019-11-13 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1975 | 0.3975
2019-11-13 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4132
2019-11-13 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1833 | 0.3833
2019-11-13 09:00 | 0.1854 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3854
2019-11-13 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1784 | 0.3784
2019-11-13 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0149 | 0 | 0.2 | 0.428
2019-11-13 12:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1899 | 0.3899
2019-11-13 13:00 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.37
2019-11-13 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1632 | 0.3632
2019-11-13 15:00 | 0.1336 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3336
2019-11-13 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1374 | 0.3374
2019-11-13 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1454 | 0.3454
2019-11-13 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0343 | 0 | 0.2 | 0.4474
2019-11-13 19:00 | 0.1527 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3527
2019-11-13 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1537 | 0.3537
2019-11-13 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1586 | 0.3586
2019-11-13 22:00 | 0.1436 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3436
2019-11-13 23:00 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.329
2019-11-14 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1189 | 0.3189
2019-11-14 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1165 | 0.3165
2019-11-14 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1136 | 0.3136
2019-11-14 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1126 | 0.3126
2019-11-14 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.318
2019-11-14 05:00 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.324
2019-11-14 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1786 | 0.3786
2019-11-14 07:00 | 0.2 | 0.0089 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4089
2019-11-14 08:00 | 0.1657 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3657
2019-11-14 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1677 | 0.3677
2019-11-14 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1709 | 0.3709
2019-11-14 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0182 | 0 | 0.2 | 0.4313
2019-11-14 12:00 | 0.2 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4002
2019-11-14 13:00 | 0.1801 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3801
2019-11-14 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 | 0.3729
2019-11-14 15:00 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.342
2019-11-14 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1445 | 0.3445
2019-11-14 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1616 | 0.3616
2019-11-14 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0441 | 0 | 0.2 | 0.4572
2019-11-14 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1549 | 0.3549
2019-11-14 20:00 | 0.1754 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3754
2019-11-14 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1705 | 0.3705
2019-11-14 22:00 | 0.1482 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3482
2019-11-14 23:00 | 0.1263 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3263
2019-11-15 | 0.1173 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3173
2019-11-15 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1133 | 0.3133
2019-11-15 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1126 | 0.3126
2019-11-15 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1112 | 0.3112
2019-11-15 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 | 0.3197
2019-11-15 05:00 | 0.1291 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3291
2019-11-15 06:00 | 0.1965 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3965
2019-11-15 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0025 | 0 | 0.2 | 0.4156
2019-11-15 08:00 | 0.1897 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3897
2019-11-15 09:00 | 0.1804 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3804
2019-11-15 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1779 | 0.3779
2019-11-15 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0249 | 0 | 0.2 | 0.438
2019-11-15 12:00 | 0.2 | 0.0098 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4098
2019-11-15 13:00 | 0.1907 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3907
2019-11-15 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1939 | 0.3939
2019-11-15 15:00 | 0.1635 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3635
2019-11-15 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1581 | 0.3581
2019-11-15 17:00 | 0.1589 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3589
2019-11-15 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0488 | 0 | 0.2 | 0.462
2019-11-15 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1591 | 0.3591
2019-11-15 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1748 | 0.3748
2019-11-15 21:00 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.357
2019-11-15 22:00 | 0.1466 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3466
2019-11-15 23:00 | 0.1233 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3233
2019-11-16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1169 | 0.3169
2019-11-16 01:00 | 0.1129 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3129
2019-11-16 02:00 | 0.1077 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3077
2019-11-16 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1037 | 0.3037
2019-11-16 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1109 | 0.3109
2019-11-16 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1236 | 0.3236
2019-11-16 06:00 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.384
2019-11-16 07:00 | 0.1996 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3996
2019-11-16 08:00 | 0.1489 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3489
2019-11-16 09:00 | 0.1371 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3371
2019-11-16 10:00 | 0.1296 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3296
2019-11-16 11:00 | 0.1923 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3923
2019-11-16 12:00 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.366
2019-11-16 13:00 | 0.1507 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3507
2019-11-16 14:00 | 0.1446 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3446
2019-11-16 15:00 | 0.1468 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3468
2019-11-16 16:00 | 0.1451 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3451
2019-11-16 17:00 | 0.1447 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3447
2019-11-16 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0267 | 0 | 0.2 | 0.4398
2019-11-16 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.335
2019-11-16 20:00 | 0.1439 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3439
2019-11-16 21:00 | 0.1472 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3472
2019-11-16 22:00 | 0.1254 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3254
2019-11-16 23:00 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.318
2019-11-17 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1109 | 0.3109
2019-11-17 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1078 | 0.3078
2019-11-17 02:00 | 0.1064 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3064
2019-11-17 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1042 | 0.3042
2019-11-17 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1048 | 0.3048
2019-11-17 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1114 | 0.3114
2019-11-17 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1548 | 0.3548
2019-11-17 07:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1856 | 0.3856
2019-11-17 08:00 | 0.1465 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3465
2019-11-17 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1523 | 0.3523
2019-11-17 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1473 | 0.3473
2019-11-17 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0044 | 0 | 0.2 | 0.4175
2019-11-17 12:00 | 0.1906 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3906
2019-11-17 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1578 | 0.3578
2019-11-17 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1412 | 0.3412
2019-11-17 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1477 | 0.3477
2019-11-17 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1455 | 0.3455
2019-11-17 17:00 | 0.1485 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3485
2019-11-17 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0329 | 0 | 0.2 | 0.4461
2019-11-17 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.342
2019-11-17 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.347
2019-11-17 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1392 | 0.3392
2019-11-17 22:00 | 0.1233 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3233
2019-11-17 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1189 | 0.3189
2019-11-18 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1117 | 0.3117
2019-11-18 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.309
2019-11-18 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1116 | 0.3116
2019-11-18 03:00 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3161
2019-11-18 04:00 | 0.1273 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3273
2019-11-18 05:00 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.337
2019-11-18 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1895 | 0.3895
2019-11-18 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0095 | 0 | 0.2 | 0.4227
2019-11-18 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0004 | 0 | 0.2 | 0.4135
2019-11-18 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0081 | 0 | 0.2 | 0.4212
2019-11-18 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0064 | 0 | 0.2 | 0.4195
2019-11-18 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0653 | 0 | 0.2 | 0.4785
2019-11-18 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0288 | 0 | 0.2 | 0.442
2019-11-18 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0203 | 0 | 0.2 | 0.4334
2019-11-18 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.006 | 0 | 0.2 | 0.4191
2019-11-18 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1853 | 0.3853
2019-11-18 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1852 | 0.3852
2019-11-18 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1842 | 0.3842
2019-11-18 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0628 | 0 | 0.2 | 0.4759
2019-11-18 19:00 | 0.1696 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3696
2019-11-18 20:00 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3875
2019-11-18 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1753 | 0.3753
2019-11-18 22:00 | 0.1601 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3601
2019-11-18 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1417 | 0.3417
2019-11-19 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1349 | 0.3349
2019-11-19 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1312 | 0.3312
2019-11-19 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1252 | 0.3252
2019-11-19 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1247 | 0.3247
2019-11-19 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1307 | 0.3307
2019-11-19 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.344
2019-11-19 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0009 | 0 | 0.2 | 0.414
2019-11-19 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0232 | 0 | 0.2 | 0.4363
2019-11-19 08:00 | 0.2 | 0.0121 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4121
2019-11-19 09:00 | 0.2 | 0.0061 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4061
2019-11-19 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1998 | 0.3998
2019-11-19 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.045 | 0 | 0.2 | 0.4581
2019-11-19 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0072 | 0 | 0.2 | 0.4204
2019-11-19 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1846 | 0.3846
2019-11-19 14:00 | 0.1719 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3719
2019-11-19 15:00 | 0.1294 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3294
2019-11-19 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1306 | 0.3306
2019-11-19 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1365 | 0.3365
2019-11-19 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0227 | 0 | 0.2 | 0.4359
2019-11-19 19:00 | 0.1403 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3403
2019-11-19 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1451 | 0.3451
2019-11-19 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1459 | 0.3459
2019-11-19 22:00 | 0.1233 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3233
2019-11-19 23:00 | 0.1086 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3086
2019-11-20 | 0.1054 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3054
2019-11-20 01:00 | 0.1088 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3088
2019-11-20 02:00 | 0.1107 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3107
2019-11-20 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1116 | 0.3116
2019-11-20 04:00 | 0.1172 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3172
2019-11-20 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1261 | 0.3261
2019-11-20 06:00 | 0.1838 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3838
2019-11-20 07:00 | 0.2 | 0.0093 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4093
2019-11-20 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1877 | 0.3877
2019-11-20 09:00 | 0.1832 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3832
2019-11-20 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1785 | 0.3785
2019-11-20 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.023 | 0 | 0.2 | 0.4361
2019-11-20 12:00 | 0.2 | 0.0068 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4068
2019-11-20 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1857 | 0.3857
2019-11-20 14:00 | 0.1778 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3778
2019-11-20 15:00 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.339
2019-11-20 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 0.3488
2019-11-20 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1621 | 0.3621
2019-11-20 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.051 | 0 | 0.2 | 0.4641
2019-11-20 19:00 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3701
2019-11-20 20:00 | 0.1724 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3724
2019-11-20 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1842 | 0.3842
2019-11-20 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1766 | 0.3766
2019-11-20 23:00 | 0.1656 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3656
2019-11-21 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1663 | 0.3663
2019-11-21 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1649 | 0.3649
2019-11-21 02:00 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.363
2019-11-21 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | 0.3652
2019-11-21 04:00 | 0.1737 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3737
2019-11-21 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1843 | 0.3843
2019-11-21 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.034 | 0 | 0.2 | 0.4472
2019-11-21 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0533 | 0 | 0.2 | 0.4664
2019-11-21 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0182 | 0 | 0.2 | 0.4313
2019-11-21 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0149 | 0 | 0.2 | 0.428
2019-11-21 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0133 | 0 | 0.2 | 0.4265
2019-11-21 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0719 | 0 | 0.2 | 0.485
2019-11-21 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0436 | 0 | 0.2 | 0.4567
2019-11-21 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0246 | 0 | 0.2 | 0.4377
2019-11-21 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.019 | 0 | 0.2 | 0.4321
2019-11-21 15:00 | 0.2 | 0.0025 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4025
2019-11-21 16:00 | 0.2 | 0.009 | 0 | 0 | 0.2 | 0.409
2019-11-21 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0111 | 0 | 0.2 | 0.4242
2019-11-21 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1286 | 0 | 0.2 | 0.5417
2019-11-21 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0155 | 0 | 0.2 | 0.4286
2019-11-21 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0151 | 0 | 0.2 | 0.4282
2019-11-21 21:00 | 0.2 | 0.0129 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4129
2019-11-21 22:00 | 0.2 | 0.0045 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4045
2019-11-21 23:00 | 0.1616 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3616
2019-11-22 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1612 | 0.3612
2019-11-22 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1787 | 0.3787
2019-11-22 02:00 | 0.1863 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3863
2019-11-22 03:00 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.386
2019-11-22 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1918 | 0.3918
2019-11-22 05:00 | 0.2 | 0.002 | 0 | 0 | 0.2 | 0.402
2019-11-22 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0573 | 0 | 0.2 | 0.4704
2019-11-22 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0844 | 0 | 0.2 | 0.4975
2019-11-22 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0531 | 0 | 0.2 | 0.4662
2019-11-22 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.052 | 0 | 0.2 | 0.4652
2019-11-22 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0448 | 0 | 0.2 | 0.4579
2019-11-22 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1013 | 0 | 0.2 | 0.5145
2019-11-22 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.065 | 0 | 0.2 | 0.4781
2019-11-22 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0426 | 0 | 0.2 | 0.4557
2019-11-22 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0247 | 0 | 0.2 | 0.4378
2019-11-22 15:00 | 0.2 | 0.0022 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4022
2019-11-22 16:00 | 0.2 | 0.0045 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4045
2019-11-22 17:00 | 0.2 | 0.0039 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4039
2019-11-22 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0889 | 0 | 0.2 | 0.502
2019-11-22 19:00 | 0.2 | 0.0038 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4038
2019-11-22 20:00 | 0.2 | 0.0101 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4101
2019-11-22 21:00 | 0.2 | 0.0013 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4013
2019-11-22 22:00 | 0.1811 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3811
2019-11-22 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1607 | 0.3607
2019-11-23 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1553 | 0.3553
2019-11-23 01:00 | 0.1536 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3536
2019-11-23 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1552 | 0.3552
2019-11-23 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1551 | 0.3551
2019-11-23 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1641 | 0.3641
2019-11-23 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1761 | 0.3761
2019-11-23 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.032 | 0 | 0.2 | 0.4452
2019-11-23 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0563 | 0 | 0.2 | 0.4694
2019-11-23 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0018 | 0 | 0.2 | 0.4149
2019-11-23 09:00 | 0.2 | 0.0017 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4017
2019-11-23 10:00 | 0.2 | 0.0073 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4073
2019-11-23 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0425 | 0 | 0.2 | 0.4557
2019-11-23 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0094 | 0 | 0.2 | 0.4225
2019-11-23 13:00 | 0.2 | 0.002 | 0 | 0 | 0.2 | 0.402
2019-11-23 14:00 | 0.1931 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3931
2019-11-23 15:00 | 0.2 | 0.001 | 0 | 0 | 0.2 | 0.401
2019-11-23 16:00 | 0.1899 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3899
2019-11-23 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1938 | 0.3938
2019-11-23 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0788 | 0 | 0.2 | 0.4919
2019-11-23 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1912 | 0.3912
2019-11-23 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1856 | 0.3856
2019-11-23 21:00 | 0.1809 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3809
2019-11-23 22:00 | 0.1628 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3628
2019-11-23 23:00 | 0.1514 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3514
2019-11-24 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1481 | 0.3481
2019-11-24 01:00 | 0.1452 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3452
2019-11-24 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1392 | 0.3392
2019-11-24 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1385 | 0.3385
2019-11-24 04:00 | 0.1394 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3394
2019-11-24 05:00 | 0.1454 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3454
2019-11-24 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1868 | 0.3868
2019-11-24 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0095 | 0 | 0.2 | 0.4226
2019-11-24 08:00 | 0.1813 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3813
2019-11-24 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1884 | 0.3884
2019-11-24 10:00 | 0.1928 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3928
2019-11-24 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0284 | 0 | 0.2 | 0.4415
2019-11-24 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4131
2019-11-24 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1993 | 0.3993
2019-11-24 14:00 | 0.1876 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3876
2019-11-24 15:00 | 0.1932 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3932
2019-11-24 16:00 | 0.1879 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3879
2019-11-24 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1829 | 0.3829
2019-11-24 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0591 | 0 | 0.2 | 0.4722
2019-11-24 19:00 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.361
2019-11-24 20:00 | 0.1621 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3621
2019-11-24 21:00 | 0.1557 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3557
2019-11-24 22:00 | 0.1461 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3461
2019-11-24 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1324 | 0.3324
2019-11-25 | 0.1257 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3257
2019-11-25 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1204 | 0.3204
2019-11-25 02:00 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3167
2019-11-25 03:00 | 0.1146 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3146
2019-11-25 04:00 | 0.1222 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3222
2019-11-25 05:00 | 0.1237 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3237
2019-11-25 06:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.376
2019-11-25 07:00 | 0.2 | 0.0096 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4096
2019-11-25 08:00 | 0.2 | 0.0036 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4036
2019-11-25 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0001 | 0 | 0.2 | 0.4133
2019-11-25 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0135 | 0 | 0.2 | 0.4266
2019-11-25 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0739 | 0 | 0.2 | 0.487
2019-11-25 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.038 | 0 | 0.2 | 0.4511
2019-11-25 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0296 | 0 | 0.2 | 0.4427
2019-11-25 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0297 | 0 | 0.2 | 0.4428
2019-11-25 15:00 | 0.1996 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3996
2019-11-25 16:00 | 0.1926 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3926
2019-11-25 17:00 | 0.1988 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3988
2019-11-25 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1057 | 0 | 0.2 | 0.5188
2019-11-25 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.001 | 0 | 0.2 | 0.4141
2019-11-25 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0132 | 0 | 0.2 | 0.4263
2019-11-25 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0145 | 0 | 0.2 | 0.4277
2019-11-25 22:00 | 0.2 | 0.0095 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4095
2019-11-25 23:00 | 0.1887 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3887
2019-11-26 | 0.1803 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3803
2019-11-26 01:00 | 0.1736 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3736
2019-11-26 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1772 | 0.3772
2019-11-26 03:00 | 0.1804 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3804
2019-11-26 04:00 | 0.1879 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3879
2019-11-26 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1973 | 0.3973
2019-11-26 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0605 | 0 | 0.2 | 0.4736
2019-11-26 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0862 | 0 | 0.2 | 0.4993
2019-11-26 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0533 | 0 | 0.2 | 0.4664
2019-11-26 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0454 | 0 | 0.2 | 0.4585
2019-11-26 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0449 | 0 | 0.2 | 0.458
2019-11-26 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1043 | 0 | 0.2 | 0.5174
2019-11-26 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0834 | 0 | 0.2 | 0.4965
2019-11-26 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0623 | 0 | 0.2 | 0.4754
2019-11-26 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0511 | 0 | 0.2 | 0.4642
2019-11-26 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0141 | 0 | 0.2 | 0.4272
2019-11-26 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0176 | 0 | 0.2 | 0.4307
2019-11-26 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0224 | 0 | 0.2 | 0.4355
2019-11-26 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0 | 0.2 | 0.5452
2019-11-26 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0327 | 0 | 0.2 | 0.4458
2019-11-26 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.036 | 0 | 0.2 | 0.4491
2019-11-26 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0355 | 0 | 0.2 | 0.4486
2019-11-26 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.011 | 0 | 0.2 | 0.4241
2019-11-26 23:00 | 0.2 | 0.0099 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4099
2019-11-27 | 0.2 | 0.0038 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4038
2019-11-27 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0.399
2019-11-27 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1944 | 0.3944
2019-11-27 03:00 | 0.1881 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3881
2019-11-27 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1898 | 0.3898
2019-11-27 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1981 | 0.3981
2019-11-27 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0483 | 0 | 0.2 | 0.4614
2019-11-27 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0573 | 0 | 0.2 | 0.4704
2019-11-27 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0353 | 0 | 0.2 | 0.4484
2019-11-27 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0371 | 0 | 0.2 | 0.4502
2019-11-27 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0304 | 0 | 0.2 | 0.4435
2019-11-27 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0873 | 0 | 0.2 | 0.5005
2019-11-27 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0562 | 0 | 0.2 | 0.4693
2019-11-27 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0412 | 0 | 0.2 | 0.4543
2019-11-27 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0346 | 0 | 0.2 | 0.4477
2019-11-27 15:00 | 0.2 | 0.0117 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4117
2019-11-27 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0024 | 0 | 0.2 | 0.4155
2019-11-27 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0123 | 0 | 0.2 | 0.4254
2019-11-27 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1185 | 0 | 0.2 | 0.5316
2019-11-27 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0112 | 0 | 0.2 | 0.4243
2019-11-27 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0157 | 0 | 0.2 | 0.4288
2019-11-27 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0179 | 0 | 0.2 | 0.431
2019-11-27 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0016 | 0 | 0.2 | 0.4148
2019-11-27 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1877 | 0.3877
2019-11-28 | 0.1805 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3805
2019-11-28 01:00 | 0.1784 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3784
2019-11-28 02:00 | 0.1843 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3843
2019-11-28 03:00 | 0.1837 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3837
2019-11-28 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1901 | 0.3901
2019-11-28 05:00 | 0.1995 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3995
2019-11-28 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0537 | 0 | 0.2 | 0.4668
2019-11-28 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.076 | 0 | 0.2 | 0.4891
2019-11-28 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0475 | 0 | 0.2 | 0.4606
2019-11-28 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0441 | 0 | 0.2 | 0.4572
2019-11-28 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0387 | 0 | 0.2 | 0.4518
2019-11-28 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0963 | 0 | 0.2 | 0.5094
2019-11-28 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0607 | 0 | 0.2 | 0.4738
2019-11-28 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0348 | 0 | 0.2 | 0.448
2019-11-28 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0324 | 0 | 0.2 | 0.4455
2019-11-28 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0025 | 0 | 0.2 | 0.4156
2019-11-28 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0068 | 0 | 0.2 | 0.4199
2019-11-28 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0243 | 0 | 0.2 | 0.4375
2019-11-28 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0027 | 0.2 | 0.5479
2019-11-28 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0287 | 0 | 0.2 | 0.4418
2019-11-28 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0449 | 0 | 0.2 | 0.458
2019-11-28 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0469 | 0 | 0.2 | 0.46
2019-11-28 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0339 | 0 | 0.2 | 0.447
2019-11-28 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0096 | 0 | 0.2 | 0.4227
2019-11-29 | 0.2 | 0.011 | 0 | 0 | 0.2 | 0.411
2019-11-29 01:00 | 0.2 | 0.002 | 0 | 0 | 0.2 | 0.402
2019-11-29 02:00 | 0.1986 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3986
2019-11-29 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1987 | 0.3987
2019-11-29 04:00 | 0.2 | 0.0101 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4101
2019-11-29 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0104 | 0 | 0.2 | 0.4235
2019-11-29 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0842 | 0 | 0.2 | 0.4973
2019-11-29 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1023 | 0 | 0.2 | 0.5154
2019-11-29 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0766 | 0 | 0.2 | 0.4897
2019-11-29 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0677 | 0 | 0.2 | 0.4808
2019-11-29 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0548 | 0 | 0.2 | 0.4679
2019-11-29 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1172 | 0 | 0.2 | 0.5303
2019-11-29 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0869 | 0 | 0.2 | 0.5
2019-11-29 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.069 | 0 | 0.2 | 0.4821
2019-11-29 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0578 | 0 | 0.2 | 0.4709
2019-11-29 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0319 | 0 | 0.2 | 0.445
2019-11-29 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0263 | 0 | 0.2 | 0.4394
2019-11-29 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0269 | 0 | 0.2 | 0.44
2019-11-29 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0028 | 0.2 | 0.548
2019-11-29 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0436 | 0 | 0.2 | 0.4567
2019-11-29 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0342 | 0 | 0.2 | 0.4473
2019-11-29 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0413 | 0 | 0.2 | 0.4544
2019-11-29 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0123 | 0 | 0.2 | 0.4254
2019-11-29 23:00 | 0.2 | 0.0079 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4079
2019-11-30 | 0.2 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4075
2019-11-30 01:00 | 0.2 | 0.0053 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4053
2019-11-30 02:00 | 0.2 | 0.0033 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4033
2019-11-30 03:00 | 0.2 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4014
2019-11-30 04:00 | 0.2 | 0.0083 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4083
2019-11-30 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.005 | 0 | 0.2 | 0.4181
2019-11-30 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0733 | 0 | 0.2 | 0.4864
2019-11-30 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1124 | 0 | 0.2 | 0.5255
2019-11-30 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0439 | 0 | 0.2 | 0.4571
2019-11-30 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0322 | 0 | 0.2 | 0.4453
2019-11-30 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0297 | 0 | 0.2 | 0.4428
2019-11-30 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.085 | 0 | 0.2 | 0.4981
2019-11-30 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0525 | 0 | 0.2 | 0.4656
2019-11-30 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0405 | 0 | 0.2 | 0.4536
2019-11-30 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0287 | 0 | 0.2 | 0.4418
2019-11-30 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0307 | 0 | 0.2 | 0.4438
2019-11-30 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0357 | 0 | 0.2 | 0.4488
2019-11-30 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0377 | 0 | 0.2 | 0.4508
2019-11-30 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0068 | 0.2 | 0.552
2019-11-30 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.039 | 0 | 0.2 | 0.4521
2019-11-30 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0402 | 0 | 0.2 | 0.4533
2019-11-30 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0417 | 0 | 0.2 | 0.4548
2019-11-30 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0262 | 0 | 0.2 | 0.4393
2019-11-30 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0088 | 0 | 0.2 | 0.4219
2019-12-01 | 0.2 | 0.0131 | 0.0029 | 0 | 0.2 | 0.416
2019-12-01 01:00 | 0.2 | 0.011 | 0 | 0 | 0.2 | 0.411
2019-12-01 02:00 | 0.2 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4001
2019-12-01 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1989 | 0.3989
2019-12-01 04:00 | 0.2 | 0.0049 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4049
2019-12-01 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0094 | 0 | 0.2 | 0.4226
2019-12-01 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0559 | 0 | 0.2 | 0.469
2019-12-01 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0881 | 0 | 0.2 | 0.5012
2019-12-01 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0436 | 0 | 0.2 | 0.4567
2019-12-01 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0661 | 0 | 0.2 | 0.4793
2019-12-01 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0586 | 0 | 0.2 | 0.4717
2019-12-01 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1198 | 0 | 0.2 | 0.5329
2019-12-01 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0894 | 0 | 0.2 | 0.5025
2019-12-01 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0788 | 0 | 0.2 | 0.4919
2019-12-01 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0581 | 0 | 0.2 | 0.4713
2019-12-01 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.056 | 0 | 0.2 | 0.4691
2019-12-01 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0502 | 0 | 0.2 | 0.4634
2019-12-01 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0433 | 0 | 0.2 | 0.4564
2019-12-01 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1276 | 0 | 0.2 | 0.5407
2019-12-01 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0176 | 0 | 0.2 | 0.4307
2019-12-01 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0157 | 0 | 0.2 | 0.4288
2019-12-01 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0076 | 0 | 0.2 | 0.4207
2019-12-01 22:00 | 0.1954 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3954
2019-12-01 23:00 | 0.1893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3893
2019-12-02 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1785 | 0.3785
2019-12-02 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1803 | 0.3803
2019-12-02 02:00 | 0.1791 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3791
2019-12-02 03:00 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.378
2019-12-02 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1838 | 0.3838
2019-12-02 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1868 | 0.3868
2019-12-02 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0267 | 0 | 0.2 | 0.4398
2019-12-02 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0621 | 0 | 0.2 | 0.4752
2019-12-02 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0673 | 0 | 0.2 | 0.4804
2019-12-02 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0713 | 0 | 0.2 | 0.4845
2019-12-02 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0732 | 0 | 0.2 | 0.4863
2019-12-02 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0096 | 0.2 | 0.5548
2019-12-02 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1144 | 0 | 0.2 | 0.5275
2019-12-02 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0889 | 0 | 0.2 | 0.502
2019-12-02 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0753 | 0 | 0.2 | 0.4884
2019-12-02 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0373 | 0 | 0.2 | 0.4504
2019-12-02 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0332 | 0 | 0.2 | 0.4463
2019-12-02 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0287 | 0 | 0.2 | 0.4418
2019-12-02 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.131 | 0 | 0.2 | 0.5441
2019-12-02 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0235 | 0 | 0.2 | 0.4366
2019-12-02 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0339 | 0 | 0.2 | 0.447
2019-12-02 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0221 | 0 | 0.2 | 0.4352
2019-12-02 22:00 | 0.2 | 0.0107 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4107
2019-12-02 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1948 | 0.3948
2019-12-03 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1851 | 0.3851
2019-12-03 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1789 | 0.3789
2019-12-03 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1813 | 0.3813
2019-12-03 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1831 | 0.3831
2019-12-03 04:00 | 0.1927 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3927
2019-12-03 05:00 | 0.2 | 0.006 | 0 | 0 | 0.2 | 0.406
2019-12-03 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0776 | 0 | 0.2 | 0.4908
2019-12-03 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1056 | 0 | 0.2 | 0.5188
2019-12-03 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0793 | 0 | 0.2 | 0.4924
2019-12-03 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0728 | 0 | 0.2 | 0.4859
2019-12-03 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0771 | 0 | 0.2 | 0.4902
2019-12-03 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.007 | 0.2 | 0.5522
2019-12-03 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1006 | 0 | 0.2 | 0.5137
2019-12-03 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0723 | 0 | 0.2 | 0.4854
2019-12-03 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0643 | 0 | 0.2 | 0.4774
2019-12-03 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0375 | 0 | 0.2 | 0.4506
2019-12-03 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0385 | 0 | 0.2 | 0.4516
2019-12-03 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0359 | 0 | 0.2 | 0.4491
2019-12-03 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0058 | 0.2 | 0.551
2019-12-03 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0256 | 0 | 0.2 | 0.4387
2019-12-03 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0361 | 0 | 0.2 | 0.4492
2019-12-03 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0355 | 0 | 0.2 | 0.4486
2019-12-03 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0026 | 0 | 0.2 | 0.4157
2019-12-03 23:00 | 0.1905 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3905
2019-12-04 | 0.1873 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3873
2019-12-04 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1883 | 0.3883
2019-12-04 02:00 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.392
2019-12-04 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1933 | 0.3933
2019-12-04 04:00 | 0.1987 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3987
2019-12-04 05:00 | 0.2 | 0.0105 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4105
2019-12-04 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0702 | 0 | 0.2 | 0.4833
2019-12-04 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.087 | 0 | 0.2 | 0.5001
2019-12-04 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0516 | 0 | 0.2 | 0.4647
2019-12-04 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0468 | 0 | 0.2 | 0.46
2019-12-04 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0364 | 0 | 0.2 | 0.4495
2019-12-04 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0945 | 0 | 0.2 | 0.5076
2019-12-04 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0711 | 0 | 0.2 | 0.4842
2019-12-04 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0481 | 0 | 0.2 | 0.4613
2019-12-04 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.046 | 0 | 0.2 | 0.4591
2019-12-04 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0194 | 0 | 0.2 | 0.4326
2019-12-04 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.016 | 0 | 0.2 | 0.4292
2019-12-04 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0182 | 0 | 0.2 | 0.4313
2019-12-04 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.125 | 0 | 0.2 | 0.5381
2019-12-04 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0252 | 0 | 0.2 | 0.4383
2019-12-04 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0268 | 0 | 0.2 | 0.4399
2019-12-04 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0195 | 0 | 0.2 | 0.4326
2019-12-04 22:00 | 0.2 | 0.0119 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4119
2019-12-04 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1837 | 0.3837
2019-12-05 | 0.1706 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3706
2019-12-05 01:00 | 0.1812 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3812
2019-12-05 02:00 | 0.1918 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3918
2019-12-05 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1905 | 0.3905
2019-12-05 04:00 | 0.1995 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3995
2019-12-05 05:00 | 0.2 | 0.0124 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4124
2019-12-05 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0608 | 0 | 0.2 | 0.4739
2019-12-05 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.08 | 0 | 0.2 | 0.4931
2019-12-05 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.047 | 0 | 0.2 | 0.4601
2019-12-05 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0516 | 0 | 0.2 | 0.4647
2019-12-05 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0541 | 0 | 0.2 | 0.4673
2019-12-05 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1161 | 0 | 0.2 | 0.5292
2019-12-05 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0873 | 0 | 0.2 | 0.5004
2019-12-05 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0677 | 0 | 0.2 | 0.4808
2019-12-05 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0594 | 0 | 0.2 | 0.4725
2019-12-05 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0312 | 0 | 0.2 | 0.4443
2019-12-05 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0401 | 0 | 0.2 | 0.4532
2019-12-05 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0551 | 0 | 0.2 | 0.4682
2019-12-05 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0182 | 0.2 | 0.5634
2019-12-05 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0491 | 0 | 0.2 | 0.4622
2019-12-05 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0573 | 0 | 0.2 | 0.4704
2019-12-05 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0604 | 0 | 0.2 | 0.4735
2019-12-05 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.05 | 0 | 0.2 | 0.4631
2019-12-05 23:00 | 0.2 | 0 | 0.0495 | 0 | 0.2 | 0.4495
2019-12-06 | 0.2 | 0 | 0.0378 | 0 | 0.2 | 0.4378
2019-12-06 01:00 | 0.2 | 0 | 0.0394 | 0 | 0.2 | 0.4394
2019-12-06 02:00 | 0.2 | 0 | 0.0391 | 0 | 0.2 | 0.4391
2019-12-06 03:00 | 0.2 | 0 | 0.0379 | 0 | 0.2 | 0.4379
2019-12-06 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0349 | 0 | 0.2 | 0.448
2019-12-06 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.047 | 0 | 0.2 | 0.4601
2019-12-06 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1233 | 0 | 0.2 | 0.5364
2019-12-06 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0209 | 0.2 | 0.5661
2019-12-06 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.129 | 0 | 0.2 | 0.5421
2019-12-06 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1183 | 0 | 0.2 | 0.5314
2019-12-06 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1052 | 0 | 0.2 | 0.5184
2019-12-06 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0456 | 0.2 | 0.5908
2019-12-06 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0169 | 0.2 | 0.5621
2019-12-06 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1171 | 0 | 0.2 | 0.5302
2019-12-06 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1251 | 0 | 0.2 | 0.5383
2019-12-06 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0906 | 0 | 0.2 | 0.5037
2019-12-06 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0929 | 0 | 0.2 | 0.506
2019-12-06 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0981 | 0 | 0.2 | 0.5112
2019-12-06 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0737 | 0.2 | 0.6189
2019-12-06 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1031 | 0 | 0.2 | 0.5162
2019-12-06 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1044 | 0 | 0.2 | 0.5175
2019-12-06 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1008 | 0 | 0.2 | 0.5139
2019-12-06 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0808 | 0 | 0.2 | 0.4939
2019-12-06 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0525 | 0 | 0.2 | 0.4656
2019-12-07 | 0.2 | 0.0131 | 0.0574 | 0 | 0.2 | 0.4705
2019-12-07 01:00 | 0.2 | 0 | 0.0591 | 0 | 0.2 | 0.4591
2019-12-07 02:00 | 0.2 | 0 | 0.0565 | 0 | 0.2 | 0.4565
2019-12-07 03:00 | 0.2 | 0 | 0.0548 | 0 | 0.2 | 0.4548
2019-12-07 04:00 | 0.2 | 0 | 0.0576 | 0 | 0.2 | 0.4576
2019-12-07 05:00 | 0.2 | 0 | 0.075 | 0 | 0.2 | 0.475
2019-12-07 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1293 | 0 | 0.2 | 0.5424
2019-12-07 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0399 | 0.2 | 0.5851
2019-12-07 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1007 | 0 | 0.2 | 0.5138
2019-12-07 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0887 | 0 | 0.2 | 0.5018
2019-12-07 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0791 | 0 | 0.2 | 0.4922
2019-12-07 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0016 | 0.2 | 0.5468
2019-12-07 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1087 | 0 | 0.2 | 0.5218
2019-12-07 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0857 | 0 | 0.2 | 0.4989
2019-12-07 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0772 | 0 | 0.2 | 0.4904
2019-12-07 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0814 | 0 | 0.2 | 0.4946
2019-12-07 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0939 | 0 | 0.2 | 0.5071
2019-12-07 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0864 | 0 | 0.2 | 0.4995
2019-12-07 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0533 | 0.2 | 0.5985
2019-12-07 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0768 | 0 | 0.2 | 0.49
2019-12-07 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0749 | 0 | 0.2 | 0.488
2019-12-07 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0756 | 0 | 0.2 | 0.4887
2019-12-07 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0526 | 0 | 0.2 | 0.4657
2019-12-07 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0436 | 0 | 0.2 | 0.4567
2019-12-08 | 0.2 | 0 | 0.054 | 0 | 0.2 | 0.454
2019-12-08 01:00 | 0.2 | 0 | 0.0457 | 0 | 0.2 | 0.4457
2019-12-08 02:00 | 0.2 | 0 | 0.0326 | 0 | 0.2 | 0.4326
2019-12-08 03:00 | 0.2 | 0 | 0.0238 | 0 | 0.2 | 0.4238
2019-12-08 04:00 | 0.2 | 0 | 0.0148 | 0 | 0.2 | 0.4148
2019-12-08 05:00 | 0.2 | 0 | 0.0117 | 0 | 0.2 | 0.4117
2019-12-08 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0367 | 0 | 0.2 | 0.4498
2019-12-08 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0639 | 0 | 0.2 | 0.477
2019-12-08 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0154 | 0 | 0.2 | 0.4285
2019-12-08 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0228 | 0 | 0.2 | 0.4359
2019-12-08 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0308 | 0 | 0.2 | 0.4439
2019-12-08 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0875 | 0 | 0.2 | 0.5006
2019-12-08 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0532 | 0 | 0.2 | 0.4663
2019-12-08 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0296 | 0 | 0.2 | 0.4427
2019-12-08 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0105 | 0 | 0.2 | 0.4236
2019-12-08 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0167 | 0 | 0.2 | 0.4299
2019-12-08 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0118 | 0 | 0.2 | 0.4249
2019-12-08 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0177 | 0 | 0.2 | 0.4308
2019-12-08 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.112 | 0 | 0.2 | 0.5251
2019-12-08 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0006 | 0 | 0.2 | 0.4137
2019-12-08 20:00 | 0.2 | 0.0101 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4101
2019-12-08 21:00 | 0.2 | 0.0072 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4072
2019-12-08 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1916 | 0.3916
2019-12-08 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1849 | 0.3849
2019-12-09 | 0.1826 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3826
2019-12-09 01:00 | 0.2 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.049 | 0.381
2019-12-09 02:00 | 0.2 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.0427 | 0.3748
2019-12-09 03:00 | 0.2 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.0456 | 0.3777
2019-12-09 04:00 | 0.1801 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3801
2019-12-09 05:00 | 0.1839 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3839
2019-12-09 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0223 | 0 | 0.2 | 0.4354
2019-12-09 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0593 | 0 | 0.2 | 0.4725
2019-12-09 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0508 | 0 | 0.2 | 0.4639
2019-12-09 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0589 | 0 | 0.2 | 0.472
2019-12-09 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0558 | 0 | 0.2 | 0.4689
2019-12-09 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1267 | 0 | 0.2 | 0.5398
2019-12-09 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0857 | 0 | 0.2 | 0.4988
2019-12-09 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0616 | 0 | 0.2 | 0.4747
2019-12-09 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.047 | 0 | 0.2 | 0.4601
2019-12-09 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0184 | 0 | 0.2 | 0.4315
2019-12-09 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0161 | 0 | 0.2 | 0.4293
2019-12-09 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0126 | 0 | 0.2 | 0.4257
2019-12-09 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.114 | 0 | 0.2 | 0.5271
2019-12-09 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0151 | 0 | 0.2 | 0.4282
2019-12-09 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0118 | 0 | 0.2 | 0.4249
2019-12-09 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0046 | 0 | 0.2 | 0.4177
2019-12-09 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1975 | 0.3975
2019-12-09 23:00 | 0.1719 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3719
2019-12-10 | 0.1608 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3608
2019-12-10 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1584 | 0.3584
2019-12-10 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1596 | 0.3596
2019-12-10 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1613 | 0.3613
2019-12-10 04:00 | 0.1682 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3682
2019-12-10 05:00 | 0.1775 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3775
2019-12-10 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.043 | 0 | 0.2 | 0.4561
2019-12-10 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0529 | 0 | 0.2 | 0.466
2019-12-10 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0269 | 0 | 0.2 | 0.44
2019-12-10 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0385 | 0 | 0.2 | 0.4516
2019-12-10 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.034 | 0 | 0.2 | 0.4472
2019-12-10 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0961 | 0 | 0.2 | 0.5092
2019-12-10 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0629 | 0 | 0.2 | 0.476
2019-12-10 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0444 | 0 | 0.2 | 0.4575
2019-12-10 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0305 | 0 | 0.2 | 0.4436
2019-12-10 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1992 | 0.3992
2019-12-10 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1948 | 0.3948
2019-12-10 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1957 | 0.3957
2019-12-10 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0727 | 0 | 0.2 | 0.4858
2019-12-10 19:00 | 0.1819 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3819
2019-12-10 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1844 | 0.3844
2019-12-10 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1865 | 0.3865
2019-12-10 22:00 | 0.1694 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3694
2019-12-10 23:00 | 0.1449 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3449
2019-12-11 | 0.1456 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3456
2019-12-11 01:00 | 0.1473 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3473
2019-12-11 02:00 | 0.1498 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3498
2019-12-11 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1523 | 0.3523
2019-12-11 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1563 | 0.3563
2019-12-11 05:00 | 0.1623 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3623
2019-12-11 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0181 | 0 | 0.2 | 0.4312
2019-12-11 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0234 | 0 | 0.2 | 0.4365
2019-12-11 08:00 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.2 | 0.41
2019-12-11 09:00 | 0.2 | 0.0116 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4116
2019-12-11 10:00 | 0.2 | 0.0113 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4113
2019-12-11 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0601 | 0 | 0.2 | 0.4733
2019-12-11 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0307 | 0 | 0.2 | 0.4439
2019-12-11 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0127 | 0 | 0.2 | 0.4258
2019-12-11 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0023 | 0 | 0.2 | 0.4154
2019-12-11 15:00 | 0.1799 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3799
2019-12-11 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1724 | 0.3724
2019-12-11 17:00 | 0.1758 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3758
2019-12-11 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0696 | 0 | 0.2 | 0.4827
2019-12-11 19:00 | 0.1754 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3754
2019-12-11 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1937 | 0.3937
2019-12-11 21:00 | 0.2 | 0.0015 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4015
2019-12-11 22:00 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.381
2019-12-11 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1656 | 0.3656
2019-12-12 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.364
2019-12-12 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1554 | 0.3554
2019-12-12 02:00 | 0.1519 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3519
2019-12-12 03:00 | 0.1509 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3509
2019-12-12 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1575 | 0.3575
2019-12-12 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0.369
2019-12-12 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0178 | 0 | 0.2 | 0.4309
2019-12-12 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0396 | 0 | 0.2 | 0.4527
2019-12-12 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0123 | 0 | 0.2 | 0.4254
2019-12-12 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0093 | 0 | 0.2 | 0.4224
2019-12-12 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0105 | 0 | 0.2 | 0.4236
2019-12-12 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0728 | 0 | 0.2 | 0.4859
2019-12-12 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0464 | 0 | 0.2 | 0.4595
2019-12-12 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0186 | 0 | 0.2 | 0.4317
2019-12-12 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0127 | 0 | 0.2 | 0.4258
2019-12-12 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1929 | 0.3929
2019-12-12 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1941 | 0.3941
2019-12-12 17:00 | 0.2 | 0.0072 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4072
2019-12-12 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0941 | 0 | 0.2 | 0.5072
2019-12-12 19:00 | 0.2 | 0.0052 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4052
2019-12-12 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0011 | 0 | 0.2 | 0.4142
2019-12-12 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0021 | 0 | 0.2 | 0.4152
2019-12-12 22:00 | 0.1948 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3948
2019-12-12 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.367
2019-12-13 | 0.1602 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3602
2019-12-13 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1572 | 0.3572
2019-12-13 02:00 | 0.1591 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3591
2019-12-13 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1648 | 0.3648
2019-12-13 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1763 | 0.3763
2019-12-13 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1884 | 0.3884
2019-12-13 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0531 | 0 | 0.2 | 0.4662
2019-12-13 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0664 | 0 | 0.2 | 0.4795
2019-12-13 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0363 | 0 | 0.2 | 0.4494
2019-12-13 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.045 | 0 | 0.2 | 0.4581
2019-12-13 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0472 | 0 | 0.2 | 0.4603
2019-12-13 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1016 | 0 | 0.2 | 0.5147
2019-12-13 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0701 | 0 | 0.2 | 0.4833
2019-12-13 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0521 | 0 | 0.2 | 0.4653
2019-12-13 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0397 | 0 | 0.2 | 0.4528
2019-12-13 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0108 | 0 | 0.2 | 0.4239
2019-12-13 16:00 | 0.2 | 0.0105 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4105
2019-12-13 17:00 | 0.1985 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3985
2019-12-13 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0968 | 0 | 0.2 | 0.5099
2019-12-13 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0002 | 0 | 0.2 | 0.4133
2019-12-13 20:00 | 0.2 | 0.0122 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4122
2019-12-13 21:00 | 0.2 | 0.0047 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4047
2019-12-13 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1826 | 0.3826
2019-12-13 23:00 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.364
2019-12-14 | 0.1566 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3566
2019-12-14 01:00 | 0.1533 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3533
2019-12-14 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1496 | 0.3496
2019-12-14 03:00 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.347
2019-12-14 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1549 | 0.3549
2019-12-14 05:00 | 0.1658 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3658
2019-12-14 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0086 | 0 | 0.2 | 0.4217
2019-12-14 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0307 | 0 | 0.2 | 0.4438
2019-12-14 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1915 | 0.3915
2019-12-14 09:00 | 0.1927 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3927
2019-12-14 10:00 | 0.1901 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3901
2019-12-14 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0352 | 0 | 0.2 | 0.4483
2019-12-14 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0095 | 0 | 0.2 | 0.4226
2019-12-14 13:00 | 0.2 | 0.0019 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4019
2019-12-14 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1951 | 0.3951
2019-12-14 15:00 | 0.2 | 0.0047 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4047
2019-12-14 16:00 | 0.2 | 0.0034 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4034
2019-12-14 17:00 | 0.2 | 0.0026 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4026
2019-12-14 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0833 | 0 | 0.2 | 0.4965
2019-12-14 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1955 | 0.3955
2019-12-14 20:00 | 0.1953 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3953
2019-12-14 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1943 | 0.3943
2019-12-14 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1765 | 0.3765
2019-12-14 23:00 | 0.1573 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3573
2019-12-15 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.351
2019-12-15 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1478 | 0.3478
2019-12-15 02:00 | 0.1426 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3426
2019-12-15 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.341
2019-12-15 04:00 | 0.1397 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3397
2019-12-15 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.342
2019-12-15 06:00 | 0.1897 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3897
2019-12-15 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0012 | 0 | 0.2 | 0.4143
2019-12-15 08:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1723 | 0.3723
2019-12-15 09:00 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.379
2019-12-15 10:00 | 0.1753 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3753
2019-12-15 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0369 | 0 | 0.2 | 0.45
2019-12-15 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0076 | 0 | 0.2 | 0.4207
2019-12-15 13:00 | 0.1811 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3811
2019-12-15 14:00 | 0.1737 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3737
2019-12-15 15:00 | 0.1729 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3729
2019-12-15 16:00 | 0.1822 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3822
2019-12-15 17:00 | 0.1756 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3756
2019-12-15 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.056 | 0 | 0.2 | 0.4691
2019-12-15 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1735 | 0.3735
2019-12-15 20:00 | 0.1773 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3773
2019-12-15 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1628 | 0.3628
2019-12-15 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1471 | 0.3471
2019-12-15 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1406 | 0.3406
2019-12-16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1338 | 0.3338
2019-12-16 01:00 | 0.1334 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3334
2019-12-16 02:00 | 0.1348 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3348
2019-12-16 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1379 | 0.3379
2019-12-16 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1454 | 0.3454
2019-12-16 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1481 | 0.3481
2019-12-16 06:00 | 0.2 | 0.0015 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4015
2019-12-16 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0244 | 0 | 0.2 | 0.4375
2019-12-16 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0238 | 0 | 0.2 | 0.4369
2019-12-16 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0256 | 0 | 0.2 | 0.4387
2019-12-16 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0259 | 0 | 0.2 | 0.4391
2019-12-16 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0852 | 0 | 0.2 | 0.4983
2019-12-16 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0606 | 0 | 0.2 | 0.4737
2019-12-16 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0267 | 0 | 0.2 | 0.4398
2019-12-16 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0125 | 0 | 0.2 | 0.4256
2019-12-16 15:00 | 0.2 | 0.0036 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4036
2019-12-16 16:00 | 0.1949 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3949
2019-12-16 17:00 | 0.1984 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3984
2019-12-16 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0911 | 0 | 0.2 | 0.5042
2019-12-16 19:00 | 0.2 | 0.0059 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4059
2019-12-16 20:00 | 0.2 | 0.0042 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4042
2019-12-16 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0.396
2019-12-16 22:00 | 0.1842 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3842
2019-12-16 23:00 | 0.1632 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3632
2019-12-17 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1585 | 0.3585
2019-12-17 01:00 | 0.1531 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3531
2019-12-17 02:00 | 0.1536 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3536
2019-12-17 03:00 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.349
2019-12-17 04:00 | 0.1608 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3608
2019-12-17 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1774 | 0.3774
2019-12-17 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0441 | 0 | 0.2 | 0.4572
2019-12-17 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0644 | 0 | 0.2 | 0.4775
2019-12-17 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0343 | 0 | 0.2 | 0.4474
2019-12-17 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0272 | 0 | 0.2 | 0.4404
2019-12-17 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0234 | 0 | 0.2 | 0.4365
2019-12-17 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0738 | 0 | 0.2 | 0.4869
2019-12-17 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0449 | 0 | 0.2 | 0.458
2019-12-17 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0231 | 0 | 0.2 | 0.4362
2019-12-17 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0258 | 0 | 0.2 | 0.4389
2019-12-17 15:00 | 0.2 | 0.0129 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4129
2019-12-17 16:00 | 0.2 | 0.0054 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4054
2019-12-17 17:00 | 0.2 | 0.0013 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4013
2019-12-17 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0773 | 0 | 0.2 | 0.4904
2019-12-17 19:00 | 0.2 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4004
2019-12-17 20:00 | 0.2 | 0.0051 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4051
2019-12-17 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1906 | 0.3906
2019-12-17 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1774 | 0.3774
2019-12-17 23:00 | 0.1503 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3503
2019-12-18 | 0.1383 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3383
2019-12-18 01:00 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.329
2019-12-18 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1242 | 0.3242
2019-12-18 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.321
2019-12-18 04:00 | 0.1279 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3279
2019-12-18 05:00 | 0.1385 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3385
2019-12-18 06:00 | 0.2 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4006
2019-12-18 07:00 | 0.2 | 0.0055 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4055
2019-12-18 08:00 | 0.1794 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3794
2019-12-18 09:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1848 | 0.3848
2019-12-18 10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1813 | 0.3813
2019-12-18 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0296 | 0 | 0.2 | 0.4427
2019-12-18 12:00 | 0.2 | 0.0077 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4077
2019-12-18 13:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1853 | 0.3853
2019-12-18 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1812 | 0.3812
2019-12-18 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1565 | 0.3565
2019-12-18 16:00 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3625
2019-12-18 17:00 | 0.1661 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3661
2019-12-18 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0449 | 0 | 0.2 | 0.4581
2019-12-18 19:00 | 0.1489 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3489
2019-12-18 20:00 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3708
2019-12-18 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1628 | 0.3628
2019-12-18 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 0.3501
2019-12-18 23:00 | 0.1407 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3407
2019-12-19 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 | 0.3326
2019-12-19 01:00 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.341
2019-12-19 02:00 | 0.1403 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3403
2019-12-19 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1405 | 0.3405
2019-12-19 04:00 | 0.1435 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3435
2019-12-19 05:00 | 0.1515 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3515
2019-12-19 06:00 | 0.2 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4125
2019-12-19 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0248 | 0 | 0.2 | 0.4379
2019-12-19 08:00 | 0.2 | 0.0074 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4074
2019-12-19 09:00 | 0.2 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4125
2019-12-19 10:00 | 0.2 | 0.0126 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4126
2019-12-19 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0635 | 0 | 0.2 | 0.4766
2019-12-19 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0328 | 0 | 0.2 | 0.4459
2019-12-19 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0091 | 0 | 0.2 | 0.4222
2019-12-19 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.003 | 0 | 0.2 | 0.4161
2019-12-19 15:00 | 0.1805 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3805
2019-12-19 16:00 | 0.1846 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3846
2019-12-19 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1837 | 0.3837
2019-12-19 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0729 | 0 | 0.2 | 0.486
2019-12-19 19:00 | 0.1893 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3893
2019-12-19 20:00 | 0.2 | 0.0025 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4025
2019-12-19 21:00 | 0.1987 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3987
2019-12-19 22:00 | 0.1864 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3864
2019-12-19 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.367
2019-12-20 | 0.1618 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3618
2019-12-20 01:00 | 0.1543 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3543
2019-12-20 02:00 | 0.1551 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3551
2019-12-20 03:00 | 0.1691 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3691
2019-12-20 04:00 | 0.1819 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3819
2019-12-20 05:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1954 | 0.3954
2019-12-20 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.043 | 0 | 0.2 | 0.4561
2019-12-20 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0867 | 0 | 0.2 | 0.4998
2019-12-20 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0617 | 0 | 0.2 | 0.4748
2019-12-20 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0537 | 0 | 0.2 | 0.4668
2019-12-20 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0578 | 0 | 0.2 | 0.4709
2019-12-20 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1104 | 0 | 0.2 | 0.5235
2019-12-20 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0842 | 0 | 0.2 | 0.4973
2019-12-20 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0693 | 0 | 0.2 | 0.4824
2019-12-20 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0695 | 0 | 0.2 | 0.4826
2019-12-20 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0312 | 0 | 0.2 | 0.4443
2019-12-20 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.031 | 0 | 0.2 | 0.4442
2019-12-20 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0331 | 0 | 0.2 | 0.4462
2019-12-20 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0109 | 0.2 | 0.5561
2019-12-20 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0463 | 0 | 0.2 | 0.4594
2019-12-20 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0494 | 0 | 0.2 | 0.4625
2019-12-20 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0502 | 0 | 0.2 | 0.4633
2019-12-20 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0295 | 0 | 0.2 | 0.4426
2019-12-20 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0086 | 0 | 0.2 | 0.4218
2019-12-21 | 0.2 | 0 | 0.012 | 0 | 0.2 | 0.412
2019-12-21 01:00 | 0.2 | 0.0111 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4111
2019-12-21 02:00 | 0.2 | 0.0077 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4077
2019-12-21 03:00 | 0.2 | 0.008 | 0 | 0 | 0.2 | 0.408
2019-12-21 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.003 | 0 | 0.2 | 0.4161
2019-12-21 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0146 | 0 | 0.2 | 0.4277
2019-12-21 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0669 | 0 | 0.2 | 0.48
2019-12-21 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1073 | 0 | 0.2 | 0.5205
2019-12-21 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0543 | 0 | 0.2 | 0.4674
2019-12-21 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.058 | 0 | 0.2 | 0.4711
2019-12-21 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0534 | 0 | 0.2 | 0.4665
2019-12-21 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1064 | 0 | 0.2 | 0.5195
2019-12-21 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0761 | 0 | 0.2 | 0.4892
2019-12-21 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0565 | 0 | 0.2 | 0.4696
2019-12-21 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0521 | 0 | 0.2 | 0.4652
2019-12-21 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0525 | 0 | 0.2 | 0.4656
2019-12-21 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0495 | 0 | 0.2 | 0.4627
2019-12-21 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0431 | 0 | 0.2 | 0.4562
2019-12-21 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0285 | 0.2 | 0.5737
2019-12-21 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0406 | 0 | 0.2 | 0.4537
2019-12-21 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0499 | 0 | 0.2 | 0.463
2019-12-21 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0611 | 0 | 0.2 | 0.4742
2019-12-21 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.045 | 0 | 0.2 | 0.4581
2019-12-21 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0285 | 0 | 0.2 | 0.4416
2019-12-22 | 0.2 | 0.0131 | 0.0253 | 0 | 0.2 | 0.4384
2019-12-22 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0251 | 0 | 0.2 | 0.4382
2019-12-22 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0278 | 0 | 0.2 | 0.4409
2019-12-22 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0263 | 0 | 0.2 | 0.4394
2019-12-22 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0228 | 0 | 0.2 | 0.436
2019-12-22 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0325 | 0 | 0.2 | 0.4456
2019-12-22 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0792 | 0 | 0.2 | 0.4924
2019-12-22 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1014 | 0 | 0.2 | 0.5145
2019-12-22 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.059 | 0 | 0.2 | 0.4721
2019-12-22 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0587 | 0 | 0.2 | 0.4719
2019-12-22 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0814 | 0 | 0.2 | 0.4945
2019-12-22 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1131 | 0 | 0.2 | 0.5262
2019-12-22 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0825 | 0 | 0.2 | 0.4956
2019-12-22 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0643 | 0 | 0.2 | 0.4774
2019-12-22 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0494 | 0 | 0.2 | 0.4625
2019-12-22 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0485 | 0 | 0.2 | 0.4617
2019-12-22 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0453 | 0 | 0.2 | 0.4584
2019-12-22 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0365 | 0 | 0.2 | 0.4496
2019-12-22 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0007 | 0.2 | 0.5459
2019-12-22 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0264 | 0 | 0.2 | 0.4396
2019-12-22 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0263 | 0 | 0.2 | 0.4394
2019-12-22 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0223 | 0 | 0.2 | 0.4354
2019-12-22 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0084 | 0 | 0.2 | 0.4215
2019-12-22 23:00 | 0.2 | 0.012 | 0 | 0 | 0.2 | 0.412
2019-12-23 | 0.2 | 0.012 | 0 | 0 | 0.2 | 0.412
2019-12-23 01:00 | 0.1982 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3982
2019-12-23 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1954 | 0.3954
2019-12-23 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1886 | 0.3886
2019-12-23 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1973 | 0.3973
2019-12-23 05:00 | 0.2 | 0.0053 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4053
2019-12-23 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0489 | 0 | 0.2 | 0.462
2019-12-23 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0747 | 0 | 0.2 | 0.4878
2019-12-23 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0637 | 0 | 0.2 | 0.4768
2019-12-23 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0741 | 0 | 0.2 | 0.4872
2019-12-23 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0877 | 0 | 0.2 | 0.5009
2019-12-23 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0224 | 0.2 | 0.5676
2019-12-23 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1019 | 0 | 0.2 | 0.515
2019-12-23 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0755 | 0 | 0.2 | 0.4886
2019-12-23 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0663 | 0 | 0.2 | 0.4794
2019-12-23 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0326 | 0 | 0.2 | 0.4457
2019-12-23 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0285 | 0 | 0.2 | 0.4417
2019-12-23 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0311 | 0 | 0.2 | 0.4442
2019-12-23 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1215 | 0 | 0.2 | 0.5346
2019-12-23 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0151 | 0 | 0.2 | 0.4282
2019-12-23 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0278 | 0 | 0.2 | 0.441
2019-12-23 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0167 | 0 | 0.2 | 0.4298
2019-12-23 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0042 | 0 | 0.2 | 0.4174
2019-12-23 23:00 | 0.2 | 0.0061 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4061
2019-12-24 | 0.2 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4012
2019-12-24 01:00 | 0.2 | 0.0079 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4079
2019-12-24 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0022 | 0 | 0.2 | 0.4153
2019-12-24 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0076 | 0 | 0.2 | 0.4207
2019-12-24 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0162 | 0 | 0.2 | 0.4293
2019-12-24 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0288 | 0 | 0.2 | 0.4419
2019-12-24 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0808 | 0 | 0.2 | 0.4939
2019-12-24 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1053 | 0 | 0.2 | 0.5185
2019-12-24 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0982 | 0 | 0.2 | 0.5114
2019-12-24 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1231 | 0 | 0.2 | 0.5362
2019-12-24 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0072 | 0.2 | 0.5524
2019-12-24 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0561 | 0.2 | 0.6013
2019-12-24 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0291 | 0.2 | 0.5743
2019-12-24 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1138 | 0 | 0.2 | 0.5269
2019-12-24 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1071 | 0 | 0.2 | 0.5202
2019-12-24 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0725 | 0 | 0.2 | 0.4857
2019-12-24 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0654 | 0 | 0.2 | 0.4785
2019-12-24 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0599 | 0 | 0.2 | 0.473
2019-12-24 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0218 | 0.2 | 0.567
2019-12-24 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0423 | 0 | 0.2 | 0.4554
2019-12-24 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0483 | 0 | 0.2 | 0.4614
2019-12-24 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0432 | 0 | 0.2 | 0.4563
2019-12-24 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0274 | 0 | 0.2 | 0.4405
2019-12-24 23:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0101 | 0 | 0.2 | 0.4232
2019-12-25 | 0.2 | 0.0131 | 0.0092 | 0 | 0.2 | 0.4223
2019-12-25 01:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0057 | 0 | 0.2 | 0.4188
2019-12-25 02:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0074 | 0 | 0.2 | 0.4205
2019-12-25 03:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0019 | 0 | 0.2 | 0.415
2019-12-25 04:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0032 | 0 | 0.2 | 0.4164
2019-12-25 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0097 | 0 | 0.2 | 0.4228
2019-12-25 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0442 | 0 | 0.2 | 0.4573
2019-12-25 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0679 | 0 | 0.2 | 0.4811
2019-12-25 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0582 | 0 | 0.2 | 0.4713
2019-12-25 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0635 | 0 | 0.2 | 0.4766
2019-12-25 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0689 | 0 | 0.2 | 0.4821
2019-12-25 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1287 | 0 | 0.2 | 0.5418
2019-12-25 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0939 | 0 | 0.2 | 0.507
2019-12-25 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0785 | 0 | 0.2 | 0.4917
2019-12-25 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0528 | 0 | 0.2 | 0.4659
2019-12-25 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0311 | 0 | 0.2 | 0.4442
2019-12-25 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0184 | 0 | 0.2 | 0.4315
2019-12-25 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0145 | 0 | 0.2 | 0.4276
2019-12-25 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.113 | 0 | 0.2 | 0.5262
2019-12-25 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0033 | 0 | 0.2 | 0.4164
2019-12-25 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0143 | 0 | 0.2 | 0.4275
2019-12-25 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0146 | 0 | 0.2 | 0.4277
2019-12-25 22:00 | 0.2 | 0.0077 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4077
2019-12-25 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1927 | 0.3927
2019-12-26 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1882 | 0.3882
2019-12-26 01:00 | 0.1859 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3859
2019-12-26 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1886 | 0.3886
2019-12-26 03:00 | 0.1901 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3901
2019-12-26 04:00 | 0.2 | 0.0026 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4026
2019-12-26 05:00 | 0.2 | 0.0069 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4069
2019-12-26 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0354 | 0 | 0.2 | 0.4486
2019-12-26 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0636 | 0 | 0.2 | 0.4768
2019-12-26 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.059 | 0 | 0.2 | 0.4721
2019-12-26 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0583 | 0 | 0.2 | 0.4714
2019-12-26 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0661 | 0 | 0.2 | 0.4792
2019-12-26 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0034 | 0.2 | 0.5486
2019-12-26 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0987 | 0 | 0.2 | 0.5118
2019-12-26 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0874 | 0 | 0.2 | 0.5005
2019-12-26 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0706 | 0 | 0.2 | 0.4838
2019-12-26 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0311 | 0 | 0.2 | 0.4442
2019-12-26 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0384 | 0 | 0.2 | 0.4515
2019-12-26 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0451 | 0 | 0.2 | 0.4582
2019-12-26 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0067 | 0.2 | 0.5519
2019-12-26 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0376 | 0 | 0.2 | 0.4507
2019-12-26 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0431 | 0 | 0.2 | 0.4562
2019-12-26 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0335 | 0 | 0.2 | 0.4467
2019-12-26 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.019 | 0 | 0.2 | 0.4321
2019-12-26 23:00 | 0.2 | 0.0061 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4061
2019-12-27 | 0.2 | 0.0057 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4057
2019-12-27 01:00 | 0.2 | 0.0063 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4063
2019-12-27 02:00 | 0.2 | 0.009 | 0 | 0 | 0.2 | 0.409
2019-12-27 03:00 | 0.1988 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3988
2019-12-27 04:00 | 0.2 | 0.0069 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4069
2019-12-27 05:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0082 | 0 | 0.2 | 0.4213
2019-12-27 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0564 | 0 | 0.2 | 0.4696
2019-12-27 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0989 | 0 | 0.2 | 0.512
2019-12-27 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.084 | 0 | 0.2 | 0.4971
2019-12-27 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0882 | 0 | 0.2 | 0.5013
2019-12-27 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0787 | 0 | 0.2 | 0.4919
2019-12-27 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1321 | 0.0084 | 0.2 | 0.5536
2019-12-27 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1214 | 0 | 0.2 | 0.5345
2019-12-27 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0886 | 0 | 0.2 | 0.5018
2019-12-27 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.074 | 0 | 0.2 | 0.4871
2019-12-27 15:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.044 | 0 | 0.2 | 0.4571
2019-12-27 16:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0363 | 0 | 0.2 | 0.4494
2019-12-27 17:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0282 | 0 | 0.2 | 0.4413
2019-12-27 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.1311 | 0 | 0.2 | 0.5442
2019-12-27 19:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0202 | 0 | 0.2 | 0.4333
2019-12-27 20:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0307 | 0 | 0.2 | 0.4438
2019-12-27 21:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.025 | 0 | 0.2 | 0.4381
2019-12-27 22:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0082 | 0 | 0.2 | 0.4213
2019-12-27 23:00 | 0.2 | 0.0112 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4112
2019-12-28 | 0.2 | 0.0024 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4024
2019-12-28 01:00 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.394
2019-12-28 02:00 | 0.1924 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3924
2019-12-28 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1922 | 0.3922
2019-12-28 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1993 | 0.3993
2019-12-28 05:00 | 0.2 | 0.0071 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4071
2019-12-28 06:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0271 | 0 | 0.2 | 0.4402
2019-12-28 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0543 | 0 | 0.2 | 0.4674
2019-12-28 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0035 | 0 | 0.2 | 0.4166
2019-12-28 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0075 | 0 | 0.2 | 0.4206
2019-12-28 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0032 | 0 | 0.2 | 0.4164
2019-12-28 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0728 | 0 | 0.2 | 0.4859
2019-12-28 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0313 | 0 | 0.2 | 0.4444
2019-12-28 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0086 | 0 | 0.2 | 0.4217
2019-12-28 14:00 | 0.2 | 0.0056 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4056
2019-12-28 15:00 | 0.2 | 0.0054 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4054
2019-12-28 16:00 | 0.2 | 0.0026 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4026
2019-12-28 17:00 | 0.2 | 0.0058 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4058
2019-12-28 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0923 | 0 | 0.2 | 0.5055
2019-12-28 19:00 | 0.1991 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3991
2019-12-28 20:00 | 0.2 | 0.0035 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4035
2019-12-28 21:00 | 0.2 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4004
2019-12-28 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1862 | 0.3862
2019-12-28 23:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 | 0.3729
2019-12-29 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1667 | 0.3667
2019-12-29 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1669 | 0.3669
2019-12-29 02:00 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3701
2019-12-29 03:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1699 | 0.3699
2019-12-29 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1647 | 0.3647
2019-12-29 05:00 | 0.1777 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3777
2019-12-29 06:00 | 0.2 | 0 | 0.0125 | 0 | 0.2 | 0.4125
2019-12-29 07:00 | 0.2 | 0 | 0.0462 | 0 | 0.2 | 0.4462
2019-12-29 08:00 | 0.2 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.2 | 0.4063
2019-12-29 09:00 | 0.2 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4125
2019-12-29 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.008 | 0 | 0.2 | 0.4211
2019-12-29 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0703 | 0 | 0.2 | 0.4834
2019-12-29 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0274 | 0 | 0.2 | 0.4405
2019-12-29 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0126 | 0 | 0.2 | 0.4258
2019-12-29 14:00 | 0.2 | 0.0117 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4117
2019-12-29 15:00 | 0.2 | 0.0069 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4069
2019-12-29 16:00 | 0.2 | 0.0098 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4098
2019-12-29 17:00 | 0.1992 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3992
2019-12-29 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0868 | 0 | 0.2 | 0.4999
2019-12-29 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1986 | 0.3986
2019-12-29 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1959 | 0.3959
2019-12-29 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.395
2019-12-29 22:00 | 0.1806 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3806
2019-12-29 23:00 | 0.1779 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3779
2019-12-30 | 0.1661 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3661
2019-12-30 01:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1664 | 0.3664
2019-12-30 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1657 | 0.3657
2019-12-30 03:00 | 0.2 | 0 | 0.1321 | 0 | 0.0327 | 0.3648
2019-12-30 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1707 | 0.3707
2019-12-30 05:00 | 0.1725 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3725
2019-12-30 06:00 | 0.2 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.2 | 0.4092
2019-12-30 07:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0274 | 0 | 0.2 | 0.4405
2019-12-30 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0212 | 0 | 0.2 | 0.4343
2019-12-30 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0295 | 0 | 0.2 | 0.4426
2019-12-30 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0305 | 0 | 0.2 | 0.4436
2019-12-30 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0963 | 0 | 0.2 | 0.5094
2019-12-30 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0684 | 0 | 0.2 | 0.4815
2019-12-30 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0454 | 0 | 0.2 | 0.4585
2019-12-30 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0258 | 0 | 0.2 | 0.4389
2019-12-30 15:00 | 0.2 | 0.0037 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4037
2019-12-30 16:00 | 0.1954 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3954
2019-12-30 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1928 | 0.3928
2019-12-30 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.081 | 0 | 0.2 | 0.4941
2019-12-30 19:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1813 | 0.3813
2019-12-30 20:00 | 0.1798 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3798
2019-12-30 21:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1676 | 0.3676
2019-12-30 22:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1551 | 0.3551
2019-12-30 23:00 | 0.1448 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3448
2019-12-31 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1457 | 0.3457
2019-12-31 01:00 | 0.1423 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3423
2019-12-31 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1427 | 0.3427
2019-12-31 03:00 | 0.1429 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3429
2019-12-31 04:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1566 | 0.3566
2019-12-31 05:00 | 0.1632 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3632
2019-12-31 06:00 | 0.2 | 0 | 0.0245 | 0 | 0.2 | 0.4245
2019-12-31 07:00 | 0.2 | 0 | 0.0488 | 0 | 0.2 | 0.4488
2019-12-31 08:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0001 | 0 | 0.2 | 0.4132
2019-12-31 09:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0113 | 0 | 0.2 | 0.4244
2019-12-31 10:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0116 | 0 | 0.2 | 0.4247
2019-12-31 11:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0772 | 0 | 0.2 | 0.4903
2019-12-31 12:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.068 | 0 | 0.2 | 0.4811
2019-12-31 13:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0481 | 0 | 0.2 | 0.4612
2019-12-31 14:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.0042 | 0 | 0.2 | 0.4173
2019-12-31 15:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.388
2019-12-31 16:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1851 | 0.3851
2019-12-31 17:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0.385
2019-12-31 18:00 | 0.2 | 0.0131 | 0.073 | 0 | 0.2 | 0.4861
2019-12-31 19:00 | 0.1763 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3763
2019-12-31 20:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1982 | 0.3982
2019-12-31 21:00 | 0.1968 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3968
2019-12-31 22:00 | 0.2 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4006
2019-12-31 23:00 | 0.2 | 0.005 | 0 | 0 | 0.2 | 0.405

## Load with losses
| Step 3: demand only | Step 4: demand + losses | change [%]
peak [MW] | 0.613 | 0.636 | 3.766
mean [MW] | 0.327 | 0.351 | 7.045
minimum [MW] | 0.185 | 0.208 | 12.471
annual [MWh] | 2868.314 | 3070.399 | 7.045

## Inputs (hourly)
date | heat demand | gas price | el_spot_price | solar_cf | network losses | heat demand incl. losses
2019-01-01 | 0.35593 | 102.4 | 28.32 | 0 | 0.023069 | 0.37899
2019-01-01 01:00 | 0.35358 | 102.4 | 10.07 | 0 | 0.023069 | 0.37665
2019-01-01 02:00 | 0.35158 | 102.4 | 10.03 | 0 | 0.023069 | 0.37465
2019-01-01 03:00 | 0.34913 | 102.4 | 4.56 | 0 | 0.023069 | 0.3722
2019-01-01 04:00 | 0.35995 | 102.4 | 4.83 | 0 | 0.023069 | 0.38302
2019-01-01 05:00 | 0.35952 | 102.4 | 8.09 | 0 | 0.023069 | 0.38259
2019-01-01 06:00 | 0.40262 | 102.4 | 25.54 | 0 | 0.023069 | 0.42568
2019-01-01 07:00 | 0.42466 | 102.4 | 39.16 | 0 | 0.023069 | 0.44773
2019-01-01 08:00 | 0.41518 | 102.4 | 37.66 | 0 | 0.023069 | 0.43825
2019-01-01 09:00 | 0.41661 | 102.4 | 21.52 | 0 | 0.023069 | 0.43968
2019-01-01 10:00 | 0.42304 | 102.4 | 28.25 | 0 | 0.023069 | 0.44611
2019-01-01 11:00 | 0.48731 | 102.4 | 19.29 | 0 | 0.023069 | 0.51038
2019-01-01 12:00 | 0.46162 | 102.4 | 19.32 | 0 | 0.023069 | 0.48469
2019-01-01 13:00 | 0.44569 | 102.4 | 16.21 | 0 | 0.023069 | 0.46876
2019-01-01 14:00 | 0.42157 | 102.4 | 21.47 | 0 | 0.023069 | 0.44464
2019-01-01 15:00 | 0.38698 | 102.4 | 32.69 | 0 | 0.023069 | 0.41005
2019-01-01 16:00 | 0.38529 | 102.4 | 29.34 | 0 | 0.023069 | 0.40836
2019-01-01 17:00 | 0.38826 | 102.4 | 30.19 | 0 | 0.023069 | 0.41133
2019-01-01 18:00 | 0.48519 | 102.4 | 30.09 | 0 | 0.023069 | 0.50826
2019-01-01 19:00 | 0.37951 | 102.4 | 29.58 | 0 | 0.023069 | 0.40258
2019-01-01 20:00 | 0.39304 | 102.4 | 36.91 | 0 | 0.023069 | 0.41611
2019-01-01 21:00 | 0.38423 | 102.4 | 33.14 | 0 | 0.023069 | 0.4073
2019-01-01 22:00 | 0.37372 | 102.4 | 21.61 | 0 | 0.023069 | 0.39679
2019-01-01 23:00 | 0.36133 | 102.4 | 4.04 | 0 | 0.023069 | 0.3844
2019-01-02 | 0.35727 | 102.4 | 9.7 | 0 | 0.023069 | 0.38034
2019-01-02 01:00 | 0.35448 | 102.4 | 6.32 | 0 | 0.023069 | 0.37755
2019-01-02 02:00 | 0.35365 | 102.4 | 4.35 | 0 | 0.023069 | 0.37671
2019-01-02 03:00 | 0.35575 | 102.4 | 8.81 | 0 | 0.023069 | 0.37882
2019-01-02 04:00 | 0.36154 | 102.4 | 22.67 | 0 | 0.023069 | 0.38461
2019-01-02 05:00 | 0.36554 | 102.4 | 43.28 | 0 | 0.023069 | 0.38861
2019-01-02 06:00 | 0.41023 | 102.4 | 44.64 | 0 | 0.023069 | 0.4333
2019-01-02 07:00 | 0.43807 | 102.4 | 49.64 | 0 | 0.023069 | 0.46114
2019-01-02 08:00 | 0.42196 | 102.4 | 49.96 | 0 | 0.023069 | 0.44503
2019-01-02 09:00 | 0.42353 | 102.4 | 50.74 | 0 | 0.023069 | 0.44659
2019-01-02 10:00 | 0.43133 | 102.4 | 49.99 | 0 | 0.023069 | 0.45439
2019-01-02 11:00 | 0.4839 | 102.4 | 50.25 | 0 | 0.023069 | 0.50697
2019-01-02 12:00 | 0.45275 | 102.4 | 49.94 | 0 | 0.023069 | 0.47582
2019-01-02 13:00 | 0.4258 | 102.4 | 49.97 | 0 | 0.023069 | 0.44887
2019-01-02 14:00 | 0.41215 | 102.4 | 50.93 | 0 | 0.023069 | 0.43522
2019-01-02 15:00 | 0.38943 | 102.4 | 52.38 | 0 | 0.023069 | 0.4125
2019-01-02 16:00 | 0.38775 | 102.4 | 54.67 | 0 | 0.023069 | 0.41081
2019-01-02 17:00 | 0.38275 | 102.4 | 55.58 | 0 | 0.023069 | 0.40582
2019-01-02 18:00 | 0.4895 | 102.4 | 55.39 | 0 | 0.023069 | 0.51256
2019-01-02 19:00 | 0.3887 | 102.4 | 54.9 | 0 | 0.023069 | 0.41176
2019-01-02 20:00 | 0.40146 | 102.4 | 53.86 | 0 | 0.023069 | 0.42453
2019-01-02 21:00 | 0.38828 | 102.4 | 52.71 | 0 | 0.023069 | 0.41135
2019-01-02 22:00 | 0.37517 | 102.4 | 52.09 | 0 | 0.023069 | 0.39824
2019-01-02 23:00 | 0.35588 | 102.4 | 50.76 | 0 | 0.023069 | 0.37895
2019-01-03 | 0.35462 | 102.4 | 49.8 | 0 | 0.023069 | 0.37769
2019-01-03 01:00 | 0.35289 | 102.4 | 48.89 | 0 | 0.023069 | 0.37596
2019-01-03 02:00 | 0.34909 | 102.4 | 48.31 | 0 | 0.023069 | 0.37216
2019-01-03 03:00 | 0.34961 | 102.4 | 48.4 | 0 | 0.023069 | 0.37268
2019-01-03 04:00 | 0.35237 | 102.4 | 48.79 | 0 | 0.023069 | 0.37544
2019-01-03 05:00 | 0.35801 | 102.4 | 49.61 | 0 | 0.023069 | 0.38108
2019-01-03 06:00 | 0.41425 | 102.4 | 51.17 | 0 | 0.023069 | 0.43732
2019-01-03 07:00 | 0.43868 | 102.4 | 53.91 | 0 | 0.023069 | 0.46175
2019-01-03 08:00 | 0.42344 | 102.4 | 58.86 | 0 | 0.023069 | 0.44651
2019-01-03 09:00 | 0.42011 | 102.4 | 59.14 | 0 | 0.023069 | 0.44318
2019-01-03 10:00 | 0.42454 | 102.4 | 58.19 | 0 | 0.023069 | 0.44761
2019-01-03 11:00 | 0.48742 | 102.4 | 61.47 | 0 | 0.023069 | 0.51049
2019-01-03 12:00 | 0.4626 | 102.4 | 62 | 0 | 0.023069 | 0.48567
2019-01-03 13:00 | 0.44089 | 102.4 | 63.12 | 0 | 0.023069 | 0.46396
2019-01-03 14:00 | 0.43676 | 102.4 | 63.67 | 0 | 0.023069 | 0.45982
2019-01-03 15:00 | 0.40735 | 102.4 | 66.13 | 0 | 0.023069 | 0.43042
2019-01-03 16:00 | 0.4106 | 102.4 | 68.41 | 0 | 0.023069 | 0.43367
2019-01-03 17:00 | 0.41011 | 102.4 | 69.55 | 0 | 0.023069 | 0.43318
2019-01-03 18:00 | 0.50863 | 102.4 | 65.67 | 0 | 0.023069 | 0.5317
2019-01-03 19:00 | 0.41209 | 102.4 | 61.51 | 0 | 0.023069 | 0.43516
2019-01-03 20:00 | 0.42058 | 102.4 | 56.04 | 0 | 0.023069 | 0.44364
2019-01-03 21:00 | 0.40468 | 102.4 | 54.44 | 0 | 0.023069 | 0.42775
2019-01-03 22:00 | 0.39169 | 102.4 | 52.09 | 0 | 0.023069 | 0.41476
2019-01-03 23:00 | 0.37123 | 102.4 | 49.98 | 0 | 0.023069 | 0.3943
2019-01-04 | 0.36411 | 102.4 | 49.87 | 0 | 0.023069 | 0.38718
2019-01-04 01:00 | 0.36185 | 102.4 | 47.97 | 0 | 0.023069 | 0.38492
2019-01-04 02:00 | 0.36254 | 102.4 | 47.07 | 0 | 0.023069 | 0.38561
2019-01-04 03:00 | 0.35839 | 102.4 | 47.05 | 0 | 0.023069 | 0.38146
2019-01-04 04:00 | 0.36344 | 102.4 | 47.43 | 0 | 0.023069 | 0.38651
2019-01-04 05:00 | 0.37382 | 102.4 | 48.58 | 0 | 0.023069 | 0.39688
2019-01-04 06:00 | 0.43259 | 102.4 | 50.87 | 0 | 0.023069 | 0.45566
2019-01-04 07:00 | 0.4716 | 102.4 | 52.32 | 0 | 0.023069 | 0.49467
2019-01-04 08:00 | 0.45477 | 102.4 | 54.44 | 0 | 0.023069 | 0.47784
2019-01-04 09:00 | 0.4599 | 102.4 | 54.18 | 0 | 0.023069 | 0.48297
2019-01-04 10:00 | 0.45599 | 102.4 | 53.9 | 0 | 0.023069 | 0.47906
2019-01-04 11:00 | 0.52049 | 102.4 | 53.01 | 0 | 0.023069 | 0.54356
2019-01-04 12:00 | 0.49691 | 102.4 | 51.74 | 0 | 0.023069 | 0.51998
2019-01-04 13:00 | 0.4709 | 102.4 | 51.6 | 0 | 0.023069 | 0.49397
2019-01-04 14:00 | 0.45589 | 102.4 | 51.41 | 0 | 0.023069 | 0.47896
2019-01-04 15:00 | 0.42045 | 102.4 | 51.69 | 0 | 0.023069 | 0.44352
2019-01-04 16:00 | 0.418 | 102.4 | 52.59 | 0 | 0.023069 | 0.44107
2019-01-04 17:00 | 0.41326 | 102.4 | 53.34 | 0 | 0.023069 | 0.43633
2019-01-04 18:00 | 0.52038 | 102.4 | 52.81 | 0 | 0.023069 | 0.54345
2019-01-04 19:00 | 0.41087 | 102.4 | 51.79 | 0 | 0.023069 | 0.43394
2019-01-04 20:00 | 0.43133 | 102.4 | 51.04 | 0 | 0.023069 | 0.4544
2019-01-04 21:00 | 0.4186 | 102.4 | 50.45 | 0 | 0.023069 | 0.44167
2019-01-04 22:00 | 0.39948 | 102.4 | 49.79 | 0 | 0.023069 | 0.42254
2019-01-04 23:00 | 0.37376 | 102.4 | 49.02 | 0 | 0.023069 | 0.39683
2019-01-05 | 0.36741 | 102.4 | 48.42 | 0 | 0.023069 | 0.39048
2019-01-05 01:00 | 0.36761 | 102.4 | 47.52 | 0 | 0.023069 | 0.39068
2019-01-05 02:00 | 0.3624 | 102.4 | 47.19 | 0 | 0.023069 | 0.38547
2019-01-05 03:00 | 0.36483 | 102.4 | 47 | 0 | 0.023069 | 0.3879
2019-01-05 04:00 | 0.37274 | 102.4 | 47.01 | 0 | 0.023069 | 0.39581
2019-01-05 05:00 | 0.37772 | 102.4 | 47.33 | 0 | 0.023069 | 0.40079
2019-01-05 06:00 | 0.42531 | 102.4 | 47.59 | 0 | 0.023069 | 0.44838
2019-01-05 07:00 | 0.46105 | 102.4 | 48.22 | 0 | 0.023069 | 0.48412
2019-01-05 08:00 | 0.40768 | 102.4 | 49.99 | 0 | 0.023069 | 0.43075
2019-01-05 09:00 | 0.40499 | 102.4 | 50.73 | 0 | 0.023069 | 0.42806
2019-01-05 10:00 | 0.44081 | 102.4 | 50.93 | 0 | 0.023069 | 0.46388
2019-01-05 11:00 | 0.49343 | 102.4 | 51.02 | 0 | 0.023069 | 0.5165
2019-01-05 12:00 | 0.45766 | 102.4 | 51.36 | 0 | 0.023069 | 0.48073
2019-01-05 13:00 | 0.44106 | 102.4 | 51.74 | 0 | 0.023069 | 0.46413
2019-01-05 14:00 | 0.43588 | 102.4 | 51.92 | 0 | 0.023069 | 0.45895
2019-01-05 15:00 | 0.43051 | 102.4 | 53.22 | 0 | 0.023069 | 0.45358
2019-01-05 16:00 | 0.43822 | 102.4 | 55.26 | 0 | 0.023069 | 0.46129
2019-01-05 17:00 | 0.42644 | 102.4 | 55.87 | 0 | 0.023069 | 0.44951
2019-01-05 18:00 | 0.52691 | 102.4 | 55.26 | 0 | 0.023069 | 0.54998
2019-01-05 19:00 | 0.41726 | 102.4 | 53.8 | 0 | 0.023069 | 0.44033
2019-01-05 20:00 | 0.41971 | 102.4 | 52.75 | 0 | 0.023069 | 0.44278
2019-01-05 21:00 | 0.41583 | 102.4 | 51.9 | 0 | 0.023069 | 0.4389
2019-01-05 22:00 | 0.40966 | 102.4 | 51.13 | 0 | 0.023069 | 0.43272
2019-01-05 23:00 | 0.39294 | 102.4 | 50.21 | 0 | 0.023069 | 0.41601
2019-01-06 | 0.38788 | 102.4 | 50.29 | 0 | 0.023069 | 0.41095
2019-01-06 01:00 | 0.38774 | 102.4 | 49.03 | 0 | 0.023069 | 0.41081
2019-01-06 02:00 | 0.38434 | 102.4 | 48.81 | 0 | 0.023069 | 0.40741
2019-01-06 03:00 | 0.37675 | 102.4 | 48.66 | 0 | 0.023069 | 0.39982
2019-01-06 04:00 | 0.39254 | 102.4 | 47.82 | 0 | 0.023069 | 0.41561
2019-01-06 05:00 | 0.40198 | 102.4 | 48.72 | 0 | 0.023069 | 0.42505
2019-01-06 06:00 | 0.43804 | 102.4 | 49.38 | 0 | 0.023069 | 0.46111
2019-01-06 07:00 | 0.46138 | 102.4 | 49.65 | 0 | 0.023069 | 0.48445
2019-01-06 08:00 | 0.42184 | 102.4 | 50.44 | 0 | 0.023069 | 0.44491
2019-01-06 09:00 | 0.43743 | 102.4 | 51.68 | 0 | 0.023069 | 0.4605
2019-01-06 10:00 | 0.43842 | 102.4 | 52.35 | 0 | 0.023069 | 0.46149
2019-01-06 11:00 | 0.51291 | 102.4 | 52.77 | 0 | 0.023069 | 0.53598
2019-01-06 12:00 | 0.47977 | 102.4 | 52.86 | 0 | 0.023069 | 0.50284
2019-01-06 13:00 | 0.4468 | 102.4 | 52.44 | 0 | 0.023069 | 0.46987
2019-01-06 14:00 | 0.43211 | 102.4 | 51.52 | 0 | 0.023069 | 0.45518
2019-01-06 15:00 | 0.43193 | 102.4 | 51.57 | 0 | 0.023069 | 0.455
2019-01-06 16:00 | 0.43239 | 102.4 | 53.28 | 0 | 0.023069 | 0.45545
2019-01-06 17:00 | 0.41932 | 102.4 | 55.25 | 0 | 0.023069 | 0.44239
2019-01-06 18:00 | 0.53241 | 102.4 | 54.25 | 0 | 0.023069 | 0.55548
2019-01-06 19:00 | 0.42757 | 102.4 | 52.9 | 0 | 0.023069 | 0.45064
2019-01-06 20:00 | 0.43082 | 102.4 | 51.95 | 0 | 0.023069 | 0.45389
2019-01-06 21:00 | 0.42496 | 102.4 | 51.57 | 0 | 0.023069 | 0.44803
2019-01-06 22:00 | 0.40114 | 102.4 | 50.71 | 0 | 0.023069 | 0.42421
2019-01-06 23:00 | 0.40638 | 102.4 | 49.94 | 0 | 0.023069 | 0.42945
2019-01-07 | 0.39498 | 102.4 | 48.62 | 0 | 0.023069 | 0.41805
2019-01-07 01:00 | 0.38921 | 102.4 | 47.98 | 0 | 0.023069 | 0.41228
2019-01-07 02:00 | 0.39036 | 102.4 | 47.84 | 0 | 0.023069 | 0.41343
2019-01-07 03:00 | 0.39078 | 102.4 | 46.96 | 0 | 0.023069 | 0.41385
2019-01-07 04:00 | 0.39489 | 102.4 | 48.09 | 0 | 0.023069 | 0.41796
2019-01-07 05:00 | 0.40289 | 102.4 | 49.87 | 0 | 0.023069 | 0.42596
2019-01-07 06:00 | 0.45416 | 102.4 | 52.74 | 0 | 0.023069 | 0.47723
2019-01-07 07:00 | 0.48456 | 102.4 | 56.79 | 0 | 0.023069 | 0.50763
2019-01-07 08:00 | 0.48202 | 102.4 | 57.94 | 0 | 0.023069 | 0.50509
2019-01-07 09:00 | 0.48642 | 102.4 | 56.9 | 0 | 0.023069 | 0.50948
2019-01-07 10:00 | 0.49085 | 102.4 | 56.28 | 0 | 0.023069 | 0.51392
2019-01-07 11:00 | 0.544 | 102.4 | 55.56 | 0 | 0.023069 | 0.56707
2019-01-07 12:00 | 0.52043 | 102.4 | 55.14 | 0 | 0.023069 | 0.5435
2019-01-07 13:00 | 0.49599 | 102.4 | 54.16 | 0 | 0.023069 | 0.51906
2019-01-07 14:00 | 0.48038 | 102.4 | 53.73 | 0 | 0.023069 | 0.50345
2019-01-07 15:00 | 0.45541 | 102.4 | 53.25 | 0 | 0.023069 | 0.47848
2019-01-07 16:00 | 0.44047 | 102.4 | 53.26 | 0 | 0.023069 | 0.46354
2019-01-07 17:00 | 0.43748 | 102.4 | 53 | 0 | 0.023069 | 0.46054
2019-01-07 18:00 | 0.53719 | 102.4 | 51.32 | 0 | 0.023069 | 0.56026
2019-01-07 19:00 | 0.42656 | 102.4 | 50.89 | 0 | 0.023069 | 0.44963
2019-01-07 20:00 | 0.43208 | 102.4 | 50.6 | 0 | 0.023069 | 0.45515
2019-01-07 21:00 | 0.43042 | 102.4 | 50.03 | 0 | 0.023069 | 0.45349
2019-01-07 22:00 | 0.40888 | 102.4 | 49.11 | 0 | 0.023069 | 0.43195
2019-01-07 23:00 | 0.38714 | 102.4 | 46.75 | 0 | 0.023069 | 0.41021
2019-01-08 | 0.3757 | 102.4 | 46.94 | 0 | 0.023069 | 0.39877
2019-01-08 01:00 | 0.37399 | 102.4 | 46.34 | 0 | 0.023069 | 0.39706
2019-01-08 02:00 | 0.37083 | 102.4 | 46.24 | 0 | 0.023069 | 0.3939
2019-01-08 03:00 | 0.3714 | 102.4 | 46.28 | 0 | 0.023069 | 0.39447
2019-01-08 04:00 | 0.3838 | 102.4 | 46.7 | 0 | 0.023069 | 0.40686
2019-01-08 05:00 | 0.39574 | 102.4 | 47.86 | 0 | 0.023069 | 0.41881
2019-01-08 06:00 | 0.45551 | 102.4 | 50.08 | 0 | 0.023069 | 0.47858
2019-01-08 07:00 | 0.48968 | 102.4 | 51.31 | 0 | 0.023069 | 0.51275
2019-01-08 08:00 | 0.45284 | 102.4 | 51.7 | 0 | 0.023069 | 0.47591
2019-01-08 09:00 | 0.45347 | 102.4 | 51.48 | 0 | 0.023069 | 0.47654
2019-01-08 10:00 | 0.44455 | 102.4 | 51.48 | 0 | 0.023069 | 0.46762
2019-01-08 11:00 | 0.51377 | 102.4 | 51.21 | 0 | 0.023069 | 0.53684
2019-01-08 12:00 | 0.48471 | 102.4 | 50.88 | 0 | 0.023069 | 0.50778
2019-01-08 13:00 | 0.46057 | 102.4 | 50.63 | 0 | 0.023069 | 0.48364
2019-01-08 14:00 | 0.45159 | 102.4 | 50.7 | 0 | 0.023069 | 0.47466
2019-01-08 15:00 | 0.4188 | 102.4 | 50.69 | 0 | 0.023069 | 0.44187
2019-01-08 16:00 | 0.41098 | 102.4 | 51.15 | 0 | 0.023069 | 0.43405
2019-01-08 17:00 | 0.4191 | 102.4 | 51.05 | 0 | 0.023069 | 0.44217
2019-01-08 18:00 | 0.51911 | 102.4 | 50.62 | 0 | 0.023069 | 0.54218
2019-01-08 19:00 | 0.4324 | 102.4 | 49.98 | 0 | 0.023069 | 0.45547
2019-01-08 20:00 | 0.43069 | 102.4 | 49.71 | 0 | 0.023069 | 0.45376
2019-01-08 21:00 | 0.42508 | 102.4 | 49.49 | 0 | 0.023069 | 0.44815
2019-01-08 22:00 | 0.4112 | 102.4 | 49.03 | 0 | 0.023069 | 0.43427
2019-01-08 23:00 | 0.37953 | 102.4 | 46.45 | 0 | 0.023069 | 0.4026
2019-01-09 | 0.36989 | 102.4 | 45.75 | 0 | 0.023069 | 0.39296
2019-01-09 01:00 | 0.36292 | 102.4 | 44.41 | 0 | 0.023069 | 0.38599
2019-01-09 02:00 | 0.36239 | 102.4 | 43.87 | 0 | 0.023069 | 0.38546
2019-01-09 03:00 | 0.36168 | 102.4 | 43.93 | 0 | 0.023069 | 0.38475
2019-01-09 04:00 | 0.36521 | 102.4 | 45.55 | 0 | 0.023069 | 0.38828
2019-01-09 05:00 | 0.37262 | 102.4 | 48.03 | 0 | 0.023069 | 0.39569
2019-01-09 06:00 | 0.43687 | 102.4 | 49.46 | 0 | 0.023069 | 0.45994
2019-01-09 07:00 | 0.46914 | 102.4 | 50.74 | 0 | 0.023069 | 0.49221
2019-01-09 08:00 | 0.44255 | 102.4 | 50.98 | 0 | 0.023069 | 0.46561
2019-01-09 09:00 | 0.43794 | 102.4 | 50.94 | 0 | 0.023069 | 0.46101
2019-01-09 10:00 | 0.45054 | 102.4 | 51.02 | 0 | 0.023069 | 0.47361
2019-01-09 11:00 | 0.4994 | 102.4 | 50.96 | 0 | 0.023069 | 0.52247
2019-01-09 12:00 | 0.4753 | 102.4 | 50.76 | 0 | 0.023069 | 0.49837
2019-01-09 13:00 | 0.45092 | 102.4 | 50.69 | 0 | 0.023069 | 0.47399
2019-01-09 14:00 | 0.44634 | 102.4 | 50.88 | 0 | 0.023069 | 0.46941
2019-01-09 15:00 | 0.42583 | 102.4 | 51.42 | 0 | 0.023069 | 0.4489
2019-01-09 16:00 | 0.43487 | 102.4 | 53.69 | 0 | 0.023069 | 0.45794
2019-01-09 17:00 | 0.43405 | 102.4 | 54.59 | 0 | 0.023069 | 0.45712
2019-01-09 18:00 | 0.53431 | 102.4 | 54.19 | 0 | 0.023069 | 0.55737
2019-01-09 19:00 | 0.42912 | 102.4 | 54.19 | 0 | 0.023069 | 0.45219
2019-01-09 20:00 | 0.42715 | 102.4 | 52.98 | 0 | 0.023069 | 0.45022
2019-01-09 21:00 | 0.4281 | 102.4 | 51.68 | 0 | 0.023069 | 0.45117
2019-01-09 22:00 | 0.41306 | 102.4 | 50.96 | 0 | 0.023069 | 0.43613
2019-01-09 23:00 | 0.38734 | 102.4 | 49.96 | 0 | 0.023069 | 0.41041
2019-01-10 | 0.38027 | 102.4 | 50.51 | 0 | 0.023069 | 0.40334
2019-01-10 01:00 | 0.37572 | 102.4 | 49.98 | 0 | 0.023069 | 0.39879
2019-01-10 02:00 | 0.37624 | 102.4 | 49.55 | 0 | 0.023069 | 0.39931
2019-01-10 03:00 | 0.37845 | 102.4 | 49.98 | 0 | 0.023069 | 0.40152
2019-01-10 04:00 | 0.38171 | 102.4 | 49.94 | 0 | 0.023069 | 0.40477
2019-01-10 05:00 | 0.38936 | 102.4 | 51.9 | 0 | 0.023069 | 0.41243
2019-01-10 06:00 | 0.45642 | 102.4 | 56.61 | 0 | 0.023069 | 0.47949
2019-01-10 07:00 | 0.47969 | 102.4 | 70.86 | 0 | 0.023069 | 0.50276
2019-01-10 08:00 | 0.45282 | 102.4 | 79.23 | 0 | 0.023069 | 0.47589
2019-01-10 09:00 | 0.44632 | 102.4 | 79.17 | 0 | 0.023069 | 0.46939
2019-01-10 10:00 | 0.44757 | 102.4 | 78.55 | 0 | 0.023069 | 0.47064
2019-01-10 11:00 | 0.50697 | 102.4 | 77.44 | 0 | 0.023069 | 0.53004
2019-01-10 12:00 | 0.4761 | 102.4 | 69.66 | 0 | 0.023069 | 0.49917
2019-01-10 13:00 | 0.4581 | 102.4 | 63.61 | 0 | 0.023069 | 0.48117
2019-01-10 14:00 | 0.45218 | 102.4 | 59.94 | 0 | 0.023069 | 0.47525
2019-01-10 15:00 | 0.41997 | 102.4 | 59.01 | 0 | 0.023069 | 0.44304
2019-01-10 16:00 | 0.41988 | 102.4 | 59.57 | 0 | 0.023069 | 0.44295
2019-01-10 17:00 | 0.42307 | 102.4 | 59.21 | 0 | 0.023069 | 0.44614
2019-01-10 18:00 | 0.53089 | 102.4 | 56.38 | 0 | 0.023069 | 0.55395
2019-01-10 19:00 | 0.43156 | 102.4 | 54.28 | 0 | 0.023069 | 0.45463
2019-01-10 20:00 | 0.43165 | 102.4 | 52.78 | 0 | 0.023069 | 0.45472
2019-01-10 21:00 | 0.43539 | 102.4 | 52.01 | 0 | 0.023069 | 0.45846
2019-01-10 22:00 | 0.42262 | 102.4 | 49.99 | 0 | 0.023069 | 0.44569
2019-01-10 23:00 | 0.39654 | 102.4 | 48.11 | 0 | 0.023069 | 0.41961
2019-01-11 | 0.39424 | 102.4 | 47.84 | 0 | 0.023069 | 0.41731
2019-01-11 01:00 | 0.39228 | 102.4 | 46.58 | 0 | 0.023069 | 0.41534
2019-01-11 02:00 | 0.39323 | 102.4 | 45.74 | 0 | 0.023069 | 0.4163
2019-01-11 03:00 | 0.39296 | 102.4 | 43.81 | 0 | 0.023069 | 0.41603
2019-01-11 04:00 | 0.40221 | 102.4 | 46.24 | 0 | 0.023069 | 0.42528
2019-01-11 05:00 | 0.41639 | 102.4 | 47.69 | 0 | 0.023069 | 0.43946
2019-01-11 06:00 | 0.49301 | 102.4 | 50.06 | 0 | 0.023069 | 0.51607
2019-01-11 07:00 | 0.52514 | 102.4 | 53.03 | 0 | 0.023069 | 0.54821
2019-01-11 08:00 | 0.47658 | 102.4 | 54.25 | 0 | 0.023069 | 0.49965
2019-01-11 09:00 | 0.46773 | 102.4 | 53.69 | 0 | 0.023069 | 0.49079
2019-01-11 10:00 | 0.46709 | 102.4 | 53.63 | 0 | 0.023069 | 0.49016
2019-01-11 11:00 | 0.52318 | 102.4 | 53.32 | 0 | 0.023069 | 0.54625
2019-01-11 12:00 | 0.48848 | 102.4 | 51.89 | 0 | 0.023069 | 0.51155
2019-01-11 13:00 | 0.46373 | 102.4 | 50.8 | 0 | 0.023069 | 0.4868
2019-01-11 14:00 | 0.45826 | 102.4 | 49.26 | 0 | 0.023069 | 0.48133
2019-01-11 15:00 | 0.42712 | 102.4 | 49.07 | 0 | 0.023069 | 0.45019
2019-01-11 16:00 | 0.4215 | 102.4 | 49.54 | 0 | 0.023069 | 0.44457
2019-01-11 17:00 | 0.42368 | 102.4 | 51.51 | 0 | 0.023069 | 0.44675
2019-01-11 18:00 | 0.52617 | 102.4 | 50.44 | 0 | 0.023069 | 0.54924
2019-01-11 19:00 | 0.41998 | 102.4 | 49.64 | 0 | 0.023069 | 0.44305
2019-01-11 20:00 | 0.4267 | 102.4 | 48.93 | 0 | 0.023069 | 0.44976
2019-01-11 21:00 | 0.41371 | 102.4 | 48.34 | 0 | 0.023069 | 0.43678
2019-01-11 22:00 | 0.39763 | 102.4 | 47.54 | 0 | 0.023069 | 0.4207
2019-01-11 23:00 | 0.37109 | 102.4 | 45.03 | 0 | 0.023069 | 0.39416
2019-01-12 | 0.35872 | 102.4 | 47.24 | 0 | 0.023069 | 0.38179
2019-01-12 01:00 | 0.35668 | 102.4 | 45.88 | 0 | 0.023069 | 0.37975
2019-01-12 02:00 | 0.36027 | 102.4 | 44.61 | 0 | 0.023069 | 0.38334
2019-01-12 03:00 | 0.35958 | 102.4 | 42.9 | 0 | 0.023069 | 0.38265
2019-01-12 04:00 | 0.36902 | 102.4 | 42.03 | 0 | 0.023069 | 0.39209
2019-01-12 05:00 | 0.37894 | 102.4 | 42 | 0 | 0.023069 | 0.40201
2019-01-12 06:00 | 0.44778 | 102.4 | 44.06 | 0 | 0.023069 | 0.47085
2019-01-12 07:00 | 0.49101 | 102.4 | 46.39 | 0 | 0.023069 | 0.51408
2019-01-12 08:00 | 0.43448 | 102.4 | 48.02 | 0 | 0.023069 | 0.45754
2019-01-12 09:00 | 0.44077 | 102.4 | 49.91 | 0 | 0.023069 | 0.46384
2019-01-12 10:00 | 0.44908 | 102.4 | 50.3 | 0 | 0.023069 | 0.47215
2019-01-12 11:00 | 0.50482 | 102.4 | 50.32 | 0 | 0.023069 | 0.52789
2019-01-12 12:00 | 0.472 | 102.4 | 50.32 | 0 | 0.023069 | 0.49507
2019-01-12 13:00 | 0.45053 | 102.4 | 49.95 | 0 | 0.023069 | 0.4736
2019-01-12 14:00 | 0.44625 | 102.4 | 50.09 | 0 | 0.023069 | 0.46932
2019-01-12 15:00 | 0.45256 | 102.4 | 50.82 | 0 | 0.023069 | 0.47563
2019-01-12 16:00 | 0.45321 | 102.4 | 51.7 | 0 | 0.023069 | 0.47627
2019-01-12 17:00 | 0.44894 | 102.4 | 52.96 | 0 | 0.023069 | 0.47201
2019-01-12 18:00 | 0.55 | 102.4 | 52.33 | 0 | 0.023069 | 0.57307
2019-01-12 19:00 | 0.45041 | 102.4 | 51.23 | 0 | 0.023069 | 0.47348
2019-01-12 20:00 | 0.44771 | 102.4 | 50.02 | 0 | 0.023069 | 0.47078
2019-01-12 21:00 | 0.44105 | 102.4 | 49.23 | 0 | 0.023069 | 0.46412
2019-01-12 22:00 | 0.41418 | 102.4 | 48.29 | 0 | 0.023069 | 0.43725
2019-01-12 23:00 | 0.39886 | 102.4 | 47.22 | 0 | 0.023069 | 0.42193
2019-01-13 | 0.39209 | 102.4 | 49.02 | 0 | 0.023069 | 0.41515
2019-01-13 01:00 | 0.38642 | 102.4 | 48.18 | 0 | 0.023069 | 0.40949
2019-01-13 02:00 | 0.38329 | 102.4 | 48.06 | 0 | 0.023069 | 0.40636
2019-01-13 03:00 | 0.38179 | 102.4 | 48.03 | 0 | 0.023069 | 0.40486
2019-01-13 04:00 | 0.38423 | 102.4 | 47.5 | 0 | 0.023069 | 0.4073
2019-01-13 05:00 | 0.39522 | 102.4 | 47.33 | 0 | 0.023069 | 0.41829
2019-01-13 06:00 | 0.44671 | 102.4 | 47.42 | 0 | 0.023069 | 0.46978
2019-01-13 07:00 | 0.48436 | 102.4 | 47.53 | 0 | 0.023069 | 0.50743
2019-01-13 08:00 | 0.43465 | 102.4 | 48 | 0 | 0.023069 | 0.45772
2019-01-13 09:00 | 0.43567 | 102.4 | 48.78 | 0 | 0.023069 | 0.45874
2019-01-13 10:00 | 0.43916 | 102.4 | 49.47 | 0 | 0.023069 | 0.46223
2019-01-13 11:00 | 0.50584 | 102.4 | 49.85 | 0 | 0.023069 | 0.52891
2019-01-13 12:00 | 0.47551 | 102.4 | 49.87 | 0 | 0.023069 | 0.49857
2019-01-13 13:00 | 0.44849 | 102.4 | 49.36 | 0 | 0.023069 | 0.47156
2019-01-13 14:00 | 0.43094 | 102.4 | 48.73 | 0 | 0.023069 | 0.45401
2019-01-13 15:00 | 0.42418 | 102.4 | 49.21 | 0 | 0.023069 | 0.44725
2019-01-13 16:00 | 0.44409 | 102.4 | 50.17 | 0 | 0.023069 | 0.46716
2019-01-13 17:00 | 0.42158 | 102.4 | 50.29 | 0 | 0.023069 | 0.44465
2019-01-13 18:00 | 0.52431 | 102.4 | 49.57 | 0 | 0.023069 | 0.54737
2019-01-13 19:00 | 0.42284 | 102.4 | 48.63 | 0 | 0.023069 | 0.44591
2019-01-13 20:00 | 0.4227 | 102.4 | 47.3 | 0 | 0.023069 | 0.44577
2019-01-13 21:00 | 0.41777 | 102.4 | 45.81 | 0 | 0.023069 | 0.44084
2019-01-13 22:00 | 0.39975 | 102.4 | 43.56 | 0 | 0.023069 | 0.42282
2019-01-13 23:00 | 0.39685 | 102.4 | 39.23 | 0 | 0.023069 | 0.41991
2019-01-14 | 0.38606 | 102.4 | 27.75 | 0 | 0.023069 | 0.40913
2019-01-14 01:00 | 0.38856 | 102.4 | 20.7 | 0 | 0.023069 | 0.41163
2019-01-14 02:00 | 0.38514 | 102.4 | 16.54 | 0 | 0.023069 | 0.40821
2019-01-14 03:00 | 0.3847 | 102.4 | 22.75 | 0 | 0.023069 | 0.40777
2019-01-14 04:00 | 0.39509 | 102.4 | 35.45 | 0 | 0.023069 | 0.41816
2019-01-14 05:00 | 0.4012 | 102.4 | 44.66 | 0 | 0.023069 | 0.42427
2019-01-14 06:00 | 0.44534 | 102.4 | 48.07 | 0 | 0.023069 | 0.46841
2019-01-14 07:00 | 0.47607 | 102.4 | 51.22 | 0 | 0.023069 | 0.49914
2019-01-14 08:00 | 0.48131 | 102.4 | 51.66 | 0 | 0.023069 | 0.50438
2019-01-14 09:00 | 0.48808 | 102.4 | 50.68 | 0 | 0.023069 | 0.51114
2019-01-14 10:00 | 0.51856 | 102.4 | 50.6 | 0 | 0.023069 | 0.54163
2019-01-14 11:00 | 0.55292 | 102.4 | 50.27 | 0 | 0.023069 | 0.57599
2019-01-14 12:00 | 0.51913 | 102.4 | 49.89 | 0 | 0.023069 | 0.5422
2019-01-14 13:00 | 0.51473 | 102.4 | 49.92 | 0 | 0.023069 | 0.5378
2019-01-14 14:00 | 0.51461 | 102.4 | 50.04 | 0 | 0.023069 | 0.53768
2019-01-14 15:00 | 0.47976 | 102.4 | 50.18 | 0 | 0.023069 | 0.50283
2019-01-14 16:00 | 0.48681 | 102.4 | 50.93 | 0 | 0.023069 | 0.50988
2019-01-14 17:00 | 0.48739 | 102.4 | 51.25 | 0 | 0.023069 | 0.51046
2019-01-14 18:00 | 0.5804 | 102.4 | 50.93 | 0 | 0.023069 | 0.60347
2019-01-14 19:00 | 0.48571 | 102.4 | 50.52 | 0 | 0.023069 | 0.50878
2019-01-14 20:00 | 0.49114 | 102.4 | 49.61 | 0 | 0.023069 | 0.51421
2019-01-14 21:00 | 0.49558 | 102.4 | 46 | 0 | 0.023069 | 0.51865
2019-01-14 22:00 | 0.47558 | 102.4 | 44.4 | 0 | 0.023069 | 0.49865
2019-01-14 23:00 | 0.45398 | 102.4 | 39.55 | 0 | 0.023069 | 0.47705
2019-01-15 | 0.4505 | 102.4 | 37.67 | 0 | 0.023069 | 0.47357
2019-01-15 01:00 | 0.44861 | 102.4 | 36.7 | 0 | 0.023069 | 0.47168
2019-01-15 02:00 | 0.4415 | 102.4 | 37.06 | 0 | 0.023069 | 0.46457
2019-01-15 03:00 | 0.43779 | 102.4 | 40.64 | 0 | 0.023069 | 0.46086
2019-01-15 04:00 | 0.45318 | 102.4 | 44.31 | 0 | 0.023069 | 0.47625
2019-01-15 05:00 | 0.47163 | 102.4 | 48.46 | 0 | 0.023069 | 0.4947
2019-01-15 06:00 | 0.55682 | 102.4 | 50.91 | 0 | 0.023069 | 0.57989
2019-01-15 07:00 | 0.56878 | 102.4 | 53.73 | 0 | 0.023069 | 0.59185
2019-01-15 08:00 | 0.54751 | 102.4 | 57.02 | 0 | 0.023069 | 0.57058
2019-01-15 09:00 | 0.55733 | 102.4 | 58.38 | 0 | 0.023069 | 0.5804
2019-01-15 10:00 | 0.55504 | 102.4 | 56.54 | 0 | 0.023069 | 0.57811
2019-01-15 11:00 | 0.60018 | 102.4 | 55 | 0 | 0.023069 | 0.62325
2019-01-15 12:00 | 0.56641 | 102.4 | 53.92 | 0 | 0.023069 | 0.58947
2019-01-15 13:00 | 0.55141 | 102.4 | 53.31 | 0 | 0.023069 | 0.57448
2019-01-15 14:00 | 0.52781 | 102.4 | 52.63 | 0 | 0.023069 | 0.55088
2019-01-15 15:00 | 0.48182 | 102.4 | 52.63 | 0 | 0.023069 | 0.50489
2019-01-15 16:00 | 0.49113 | 102.4 | 53.91 | 0 | 0.023069 | 0.5142
2019-01-15 17:00 | 0.48543 | 102.4 | 54.5 | 0 | 0.023069 | 0.5085
2019-01-15 18:00 | 0.57855 | 102.4 | 54.27 | 0 | 0.023069 | 0.60162
2019-01-15 19:00 | 0.47884 | 102.4 | 53.32 | 0 | 0.023069 | 0.50191
2019-01-15 20:00 | 0.4889 | 102.4 | 52.5 | 0 | 0.023069 | 0.51197
2019-01-15 21:00 | 0.47489 | 102.4 | 51.65 | 0 | 0.023069 | 0.49796
2019-01-15 22:00 | 0.45291 | 102.4 | 50.4 | 0 | 0.023069 | 0.47598
2019-01-15 23:00 | 0.42354 | 102.4 | 48.66 | 0 | 0.023069 | 0.4466
2019-01-16 | 0.41221 | 102.4 | 49.48 | 0 | 0.023069 | 0.43528
2019-01-16 01:00 | 0.40497 | 102.4 | 49.01 | 0 | 0.023069 | 0.42803
2019-01-16 02:00 | 0.39979 | 102.4 | 48.91 | 0 | 0.023069 | 0.42286
2019-01-16 03:00 | 0.40015 | 102.4 | 49.06 | 0 | 0.023069 | 0.42322
2019-01-16 04:00 | 0.40288 | 102.4 | 49.12 | 0 | 0.023069 | 0.42595
2019-01-16 05:00 | 0.41285 | 102.4 | 51.06 | 0 | 0.023069 | 0.43592
2019-01-16 06:00 | 0.47274 | 102.4 | 52.82 | 0 | 0.023069 | 0.49581
2019-01-16 07:00 | 0.49517 | 102.4 | 56.67 | 0 | 0.023069 | 0.51823
2019-01-16 08:00 | 0.46447 | 102.4 | 59.41 | 0 | 0.023069 | 0.48754
2019-01-16 09:00 | 0.46451 | 102.4 | 56.37 | 0 | 0.023069 | 0.48758
2019-01-16 10:00 | 0.47746 | 102.4 | 55.56 | 0 | 0.023069 | 0.50053
2019-01-16 11:00 | 0.52582 | 102.4 | 54.92 | 0 | 0.023069 | 0.54888
2019-01-16 12:00 | 0.50061 | 102.4 | 54.15 | 0 | 0.023069 | 0.52368
2019-01-16 13:00 | 0.47584 | 102.4 | 53.16 | 0 | 0.023069 | 0.49891
2019-01-16 14:00 | 0.47149 | 102.4 | 53.55 | 0 | 0.023069 | 0.49456
2019-01-16 15:00 | 0.43805 | 102.4 | 53.72 | 0 | 0.023069 | 0.46112
2019-01-16 16:00 | 0.43747 | 102.4 | 54.83 | 0 | 0.023069 | 0.46053
2019-01-16 17:00 | 0.43507 | 102.4 | 54.01 | 0 | 0.023069 | 0.45814
2019-01-16 18:00 | 0.53337 | 102.4 | 52.67 | 0 | 0.023069 | 0.55644
2019-01-16 19:00 | 0.43361 | 102.4 | 52.16 | 0 | 0.023069 | 0.45668
2019-01-16 20:00 | 0.44504 | 102.4 | 51.35 | 0 | 0.023069 | 0.46811
2019-01-16 21:00 | 0.43714 | 102.4 | 50.09 | 0 | 0.023069 | 0.46021
2019-01-16 22:00 | 0.41998 | 102.4 | 46.4 | 0 | 0.023069 | 0.44305
2019-01-16 23:00 | 0.39938 | 102.4 | 43.21 | 0 | 0.023069 | 0.42245
2019-01-17 | 0.38544 | 102.4 | 46.22 | 0 | 0.023069 | 0.40851
2019-01-17 01:00 | 0.39181 | 102.4 | 44.05 | 0 | 0.023069 | 0.41488
2019-01-17 02:00 | 0.38698 | 102.4 | 43.9 | 0 | 0.023069 | 0.41005
2019-01-17 03:00 | 0.38509 | 102.4 | 44.07 | 0 | 0.023069 | 0.40816
2019-01-17 04:00 | 0.39311 | 102.4 | 48.25 | 0 | 0.023069 | 0.41618
2019-01-17 05:00 | 0.40704 | 102.4 | 50.3 | 0 | 0.023069 | 0.4301
2019-01-17 06:00 | 0.47138 | 102.4 | 52.74 | 0 | 0.023069 | 0.49445
2019-01-17 07:00 | 0.48401 | 102.4 | 53.94 | 0 | 0.023069 | 0.50708
2019-01-17 08:00 | 0.46138 | 102.4 | 54.42 | 0 | 0.023069 | 0.48445
2019-01-17 09:00 | 0.45784 | 102.4 | 54.74 | 0 | 0.023069 | 0.48091
2019-01-17 10:00 | 0.45784 | 102.4 | 54.8 | 0 | 0.023069 | 0.48091
2019-01-17 11:00 | 0.5166 | 102.4 | 54.62 | 0 | 0.023069 | 0.53967
2019-01-17 12:00 | 0.48594 | 102.4 | 54.43 | 0 | 0.023069 | 0.50901
2019-01-17 13:00 | 0.4693 | 102.4 | 54.47 | 0 | 0.023069 | 0.49237
2019-01-17 14:00 | 0.46095 | 102.4 | 55 | 0 | 0.023069 | 0.48401
2019-01-17 15:00 | 0.43556 | 102.4 | 55.9 | 0 | 0.023069 | 0.45863
2019-01-17 16:00 | 0.43801 | 102.4 | 57.43 | 0 | 0.023069 | 0.46108
2019-01-17 17:00 | 0.44284 | 102.4 | 58.72 | 0 | 0.023069 | 0.46591
2019-01-17 18:00 | 0.54809 | 102.4 | 55.06 | 0 | 0.023069 | 0.57115
2019-01-17 19:00 | 0.44743 | 102.4 | 53.85 | 0 | 0.023069 | 0.47049
2019-01-17 20:00 | 0.46663 | 102.4 | 53.05 | 0 | 0.023069 | 0.4897
2019-01-17 21:00 | 0.44674 | 102.4 | 52.75 | 0 | 0.023069 | 0.46981
2019-01-17 22:00 | 0.42119 | 102.4 | 51.19 | 0 | 0.023069 | 0.44426
2019-01-17 23:00 | 0.40036 | 102.4 | 50.03 | 0 | 0.023069 | 0.42343
2019-01-18 | 0.39486 | 102.4 | 51.16 | 0 | 0.023069 | 0.41793
2019-01-18 01:00 | 0.39399 | 102.4 | 50.47 | 0 | 0.023069 | 0.41706
2019-01-18 02:00 | 0.39414 | 102.4 | 50.12 | 0 | 0.023069 | 0.41721
2019-01-18 03:00 | 0.39081 | 102.4 | 50.15 | 0 | 0.023069 | 0.41388
2019-01-18 04:00 | 0.4019 | 102.4 | 50.65 | 0 | 0.023069 | 0.42497
2019-01-18 05:00 | 0.41066 | 102.4 | 53.03 | 0 | 0.023069 | 0.43373
2019-01-18 06:00 | 0.49855 | 102.4 | 55.94 | 0 | 0.023069 | 0.52162
2019-01-18 07:00 | 0.52654 | 102.4 | 70.75 | 0 | 0.023069 | 0.54961
2019-01-18 08:00 | 0.49611 | 102.4 | 75.02 | 0 | 0.023069 | 0.51918
2019-01-18 09:00 | 0.49046 | 102.4 | 74.07 | 0 | 0.023069 | 0.51353
2019-01-18 10:00 | 0.48227 | 102.4 | 70.51 | 0 | 0.023069 | 0.50534
2019-01-18 11:00 | 0.54218 | 102.4 | 69.02 | 0 | 0.023069 | 0.56525
2019-01-18 12:00 | 0.50702 | 102.4 | 67.29 | 0 | 0.023069 | 0.53009
2019-01-18 13:00 | 0.48739 | 102.4 | 63.18 | 0 | 0.023069 | 0.51046
2019-01-18 14:00 | 0.47432 | 102.4 | 60.38 | 0 | 0.023069 | 0.49738
2019-01-18 15:00 | 0.4451 | 102.4 | 59.38 | 0 | 0.023069 | 0.46817
2019-01-18 16:00 | 0.43987 | 102.4 | 66.79 | 0 | 0.023069 | 0.46294
2019-01-18 17:00 | 0.44439 | 102.4 | 73.24 | 0 | 0.023069 | 0.46746
2019-01-18 18:00 | 0.54049 | 102.4 | 73.7 | 0 | 0.023069 | 0.56356
2019-01-18 19:00 | 0.4445 | 102.4 | 60.48 | 0 | 0.023069 | 0.46757
2019-01-18 20:00 | 0.43907 | 102.4 | 57.96 | 0 | 0.023069 | 0.46214
2019-01-18 21:00 | 0.44655 | 102.4 | 56.33 | 0 | 0.023069 | 0.46962
2019-01-18 22:00 | 0.43627 | 102.4 | 55.34 | 0 | 0.023069 | 0.45934
2019-01-18 23:00 | 0.40994 | 102.4 | 53.16 | 0 | 0.023069 | 0.43301
2019-01-19 | 0.39324 | 102.4 | 53.76 | 0 | 0.023069 | 0.4163
2019-01-19 01:00 | 0.39338 | 102.4 | 53.18 | 0 | 0.023069 | 0.41645
2019-01-19 02:00 | 0.39315 | 102.4 | 53.41 | 0 | 0.023069 | 0.41622
2019-01-19 03:00 | 0.39698 | 102.4 | 52.46 | 0 | 0.023069 | 0.42005
2019-01-19 04:00 | 0.40537 | 102.4 | 52.25 | 0 | 0.023069 | 0.42844
2019-01-19 05:00 | 0.41674 | 102.4 | 51.99 | 0 | 0.023069 | 0.43981
2019-01-19 06:00 | 0.47391 | 102.4 | 51.72 | 0 | 0.023069 | 0.49698
2019-01-19 07:00 | 0.49925 | 102.4 | 52.75 | 0 | 0.023069 | 0.52231
2019-01-19 08:00 | 0.44247 | 102.4 | 54.65 | 0 | 0.023069 | 0.46553
2019-01-19 09:00 | 0.43745 | 102.4 | 56.62 | 0 | 0.023069 | 0.46051
2019-01-19 10:00 | 0.43359 | 102.4 | 58.94 | 0 | 0.023069 | 0.45666
2019-01-19 11:00 | 0.48946 | 102.4 | 57.04 | 0 | 0.023069 | 0.51253
2019-01-19 12:00 | 0.45469 | 102.4 | 55.26 | 0 | 0.023069 | 0.47776
2019-01-19 13:00 | 0.42913 | 102.4 | 54.38 | 0 | 0.023069 | 0.4522
2019-01-19 14:00 | 0.41812 | 102.4 | 53.84 | 0 | 0.023069 | 0.44119
2019-01-19 15:00 | 0.42312 | 102.4 | 55.41 | 0 | 0.023069 | 0.44619
2019-01-19 16:00 | 0.42979 | 102.4 | 59.49 | 0 | 0.023069 | 0.45286
2019-01-19 17:00 | 0.4341 | 102.4 | 63.96 | 0 | 0.023069 | 0.45717
2019-01-19 18:00 | 0.5278 | 102.4 | 60.99 | 0 | 0.023069 | 0.55087
2019-01-19 19:00 | 0.43602 | 102.4 | 57.04 | 0 | 0.023069 | 0.45908
2019-01-19 20:00 | 0.43736 | 102.4 | 54.61 | 0 | 0.023069 | 0.46043
2019-01-19 21:00 | 0.4318 | 102.4 | 53.6 | 0 | 0.023069 | 0.45487
2019-01-19 22:00 | 0.40893 | 102.4 | 52.8 | 0 | 0.023069 | 0.432
2019-01-19 23:00 | 0.39425 | 102.4 | 50.75 | 0 | 0.023069 | 0.41732
2019-01-20 | 0.38376 | 102.4 | 51 | 0 | 0.023069 | 0.40683
2019-01-20 01:00 | 0.38293 | 102.4 | 49.73 | 0 | 0.023069 | 0.406
2019-01-20 02:00 | 0.38279 | 102.4 | 50 | 0 | 0.023069 | 0.40586
2019-01-20 03:00 | 0.37786 | 102.4 | 50.11 | 0 | 0.023069 | 0.40093
2019-01-20 04:00 | 0.37828 | 102.4 | 50.85 | 0 | 0.023069 | 0.40135
2019-01-20 05:00 | 0.38497 | 102.4 | 51.11 | 0 | 0.023069 | 0.40804
2019-01-20 06:00 | 0.43311 | 102.4 | 50.99 | 0 | 0.023069 | 0.45618
2019-01-20 07:00 | 0.46477 | 102.4 | 51.83 | 0 | 0.023069 | 0.48784
2019-01-20 08:00 | 0.41796 | 102.4 | 52.14 | 0 | 0.023069 | 0.44103
2019-01-20 09:00 | 0.44214 | 102.4 | 53.68 | 0 | 0.023069 | 0.46521
2019-01-20 10:00 | 0.43972 | 102.4 | 54.48 | 0 | 0.023069 | 0.46279
2019-01-20 11:00 | 0.4997 | 102.4 | 54.7 | 0 | 0.023069 | 0.52277
2019-01-20 12:00 | 0.45602 | 102.4 | 54.17 | 0 | 0.023069 | 0.47909
2019-01-20 13:00 | 0.43935 | 102.4 | 53.71 | 0 | 0.023069 | 0.46242
2019-01-20 14:00 | 0.42005 | 102.4 | 54.04 | 0 | 0.023069 | 0.44312
2019-01-20 15:00 | 0.43727 | 102.4 | 55.39 | 0 | 0.023069 | 0.46034
2019-01-20 16:00 | 0.43509 | 102.4 | 58.02 | 0 | 0.023069 | 0.45816
2019-01-20 17:00 | 0.44193 | 102.4 | 65.08 | 0 | 0.023069 | 0.465
2019-01-20 18:00 | 0.52907 | 102.4 | 67.77 | 0 | 0.023069 | 0.55214
2019-01-20 19:00 | 0.43204 | 102.4 | 63.62 | 0 | 0.023069 | 0.45511
2019-01-20 20:00 | 0.43203 | 102.4 | 59.82 | 0 | 0.023069 | 0.4551
2019-01-20 21:00 | 0.41395 | 102.4 | 57.37 | 0 | 0.023069 | 0.43701
2019-01-20 22:00 | 0.39619 | 102.4 | 57.01 | 0 | 0.023069 | 0.41926
2019-01-20 23:00 | 0.39793 | 102.4 | 54.62 | 0 | 0.023069 | 0.421
2019-01-21 | 0.38454 | 102.4 | 54.94 | 0 | 0.023069 | 0.40761
2019-01-21 01:00 | 0.38024 | 102.4 | 53.1 | 0 | 0.023069 | 0.40331
2019-01-21 02:00 | 0.37455 | 102.4 | 52.1 | 0 | 0.023069 | 0.39762
2019-01-21 03:00 | 0.36842 | 102.4 | 51.83 | 0 | 0.023069 | 0.39149
2019-01-21 04:00 | 0.37808 | 102.4 | 52.71 | 0 | 0.023069 | 0.40114
2019-01-21 05:00 | 0.38649 | 102.4 | 55.05 | 0 | 0.023069 | 0.40956
2019-01-21 06:00 | 0.43434 | 102.4 | 65.33 | 0 | 0.023069 | 0.45741
2019-01-21 07:00 | 0.46907 | 102.4 | 77.71 | 0 | 0.023069 | 0.49214
2019-01-21 08:00 | 0.46781 | 102.4 | 85.95 | 0 | 0.023069 | 0.49088
2019-01-21 09:00 | 0.47527 | 102.4 | 83.95 | 0 | 0.023069 | 0.49834
2019-01-21 10:00 | 0.48405 | 102.4 | 78.25 | 0 | 0.023069 | 0.50712
2019-01-21 11:00 | 0.52442 | 102.4 | 75 | 0 | 0.023069 | 0.54749
2019-01-21 12:00 | 0.49994 | 102.4 | 70.65 | 0 | 0.023069 | 0.52301
2019-01-21 13:00 | 0.44778 | 102.4 | 71.56 | 0 | 0.023069 | 0.47084
2019-01-21 14:00 | 0.44988 | 102.4 | 70.31 | 0 | 0.023069 | 0.47295
2019-01-21 15:00 | 0.41809 | 102.4 | 74.65 | 0 | 0.023069 | 0.44116
2019-01-21 16:00 | 0.41821 | 102.4 | 81.08 | 0 | 0.023069 | 0.44128
2019-01-21 17:00 | 0.42423 | 102.4 | 88.35 | 0 | 0.023069 | 0.4473
2019-01-21 18:00 | 0.5278 | 102.4 | 88.37 | 0 | 0.023069 | 0.55087
2019-01-21 19:00 | 0.42638 | 102.4 | 78.01 | 0 | 0.023069 | 0.44945
2019-01-21 20:00 | 0.42949 | 102.4 | 68.8 | 0 | 0.023069 | 0.45256
2019-01-21 21:00 | 0.41441 | 102.4 | 61.6 | 0 | 0.023069 | 0.43748
2019-01-21 22:00 | 0.39833 | 102.4 | 57.94 | 0 | 0.023069 | 0.4214
2019-01-21 23:00 | 0.37645 | 102.4 | 54.93 | 0 | 0.023069 | 0.39952
2019-01-22 | 0.36459 | 102.4 | 54.64 | 0 | 0.023069 | 0.38766
2019-01-22 01:00 | 0.36351 | 102.4 | 54.05 | 0 | 0.023069 | 0.38658
2019-01-22 02:00 | 0.36514 | 102.4 | 53.52 | 0 | 0.023069 | 0.38821
2019-01-22 03:00 | 0.36679 | 102.4 | 52.48 | 0 | 0.023069 | 0.38986
2019-01-22 04:00 | 0.3729 | 102.4 | 53.44 | 0 | 0.023069 | 0.39597
2019-01-22 05:00 | 0.38517 | 102.4 | 55.17 | 0 | 0.023069 | 0.40824
2019-01-22 06:00 | 0.45844 | 102.4 | 62.33 | 0 | 0.023069 | 0.48151
2019-01-22 07:00 | 0.4952 | 102.4 | 73.91 | 0 | 0.023069 | 0.51827
2019-01-22 08:00 | 0.45447 | 102.4 | 80.23 | 0 | 0.023069 | 0.47754
2019-01-22 09:00 | 0.44802 | 102.4 | 76.6 | 0 | 0.023069 | 0.47108
2019-01-22 10:00 | 0.44458 | 102.4 | 74.19 | 0 | 0.023069 | 0.46765
2019-01-22 11:00 | 0.49691 | 102.4 | 70.06 | 0 | 0.023069 | 0.51998
2019-01-22 12:00 | 0.46513 | 102.4 | 62.07 | 0 | 0.023069 | 0.4882
2019-01-22 13:00 | 0.44598 | 102.4 | 58.85 | 0 | 0.023069 | 0.46905
2019-01-22 14:00 | 0.4331 | 102.4 | 59.69 | 0 | 0.023069 | 0.45616
2019-01-22 15:00 | 0.39477 | 102.4 | 65.09 | 0 | 0.023069 | 0.41784
2019-01-22 16:00 | 0.40436 | 102.4 | 70.21 | 0 | 0.023069 | 0.42743
2019-01-22 17:00 | 0.41535 | 102.4 | 78.8 | 0 | 0.023069 | 0.43842
2019-01-22 18:00 | 0.50661 | 102.4 | 74.13 | 0 | 0.023069 | 0.52968
2019-01-22 19:00 | 0.41544 | 102.4 | 60.1 | 0 | 0.023069 | 0.43851
2019-01-22 20:00 | 0.42837 | 102.4 | 56.94 | 0 | 0.023069 | 0.45144
2019-01-22 21:00 | 0.4227 | 102.4 | 55.38 | 0 | 0.023069 | 0.44577
2019-01-22 22:00 | 0.3871 | 102.4 | 55.23 | 0 | 0.023069 | 0.41017
2019-01-22 23:00 | 0.36 | 102.4 | 53.3 | 0 | 0.023069 | 0.38307
2019-01-23 | 0.34856 | 102.4 | 53.2 | 0 | 0.023069 | 0.37163
2019-01-23 01:00 | 0.33981 | 102.4 | 52.62 | 0 | 0.023069 | 0.36288
2019-01-23 02:00 | 0.3407 | 102.4 | 52.14 | 0 | 0.023069 | 0.36377
2019-01-23 03:00 | 0.34119 | 102.4 | 51.19 | 0 | 0.023069 | 0.36426
2019-01-23 04:00 | 0.34823 | 102.4 | 52.07 | 0 | 0.023069 | 0.3713
2019-01-23 05:00 | 0.35813 | 102.4 | 55.68 | 0 | 0.023069 | 0.3812
2019-01-23 06:00 | 0.41891 | 102.4 | 62.43 | 0 | 0.023069 | 0.44198
2019-01-23 07:00 | 0.44378 | 102.4 | 79.48 | 0 | 0.023069 | 0.46685
2019-01-23 08:00 | 0.41578 | 102.4 | 88.38 | 0 | 0.023069 | 0.43885
2019-01-23 09:00 | 0.41471 | 102.4 | 84.1 | 0 | 0.023069 | 0.43778
2019-01-23 10:00 | 0.41183 | 102.4 | 85.35 | 0 | 0.023069 | 0.4349
2019-01-23 11:00 | 0.46597 | 102.4 | 82.25 | 0 | 0.023069 | 0.48904
2019-01-23 12:00 | 0.43611 | 102.4 | 76.5 | 0 | 0.023069 | 0.45918
2019-01-23 13:00 | 0.41486 | 102.4 | 70.97 | 0 | 0.023069 | 0.43793
2019-01-23 14:00 | 0.40958 | 102.4 | 68.85 | 0 | 0.023069 | 0.43265
2019-01-23 15:00 | 0.38169 | 102.4 | 74.58 | 0 | 0.023069 | 0.40476
2019-01-23 16:00 | 0.393 | 102.4 | 82.24 | 0 | 0.023069 | 0.41607
2019-01-23 17:00 | 0.39485 | 102.4 | 87.75 | 0 | 0.023069 | 0.41792
2019-01-23 18:00 | 0.50252 | 102.4 | 85.03 | 0 | 0.023069 | 0.52559
2019-01-23 19:00 | 0.40501 | 102.4 | 62.25 | 0 | 0.023069 | 0.42808
2019-01-23 20:00 | 0.42063 | 102.4 | 58.06 | 0 | 0.023069 | 0.4437
2019-01-23 21:00 | 0.41251 | 102.4 | 57.55 | 0 | 0.023069 | 0.43558
2019-01-23 22:00 | 0.38431 | 102.4 | 56.83 | 0 | 0.023069 | 0.40738
2019-01-23 23:00 | 0.36688 | 102.4 | 54.96 | 0 | 0.023069 | 0.38995
2019-01-24 | 0.35212 | 102.4 | 55.98 | 0 | 0.023069 | 0.37519
2019-01-24 01:00 | 0.35293 | 102.4 | 55.8 | 0 | 0.023069 | 0.376
2019-01-24 02:00 | 0.35253 | 102.4 | 55.57 | 0 | 0.023069 | 0.37559
2019-01-24 03:00 | 0.3567 | 102.4 | 55.33 | 0 | 0.023069 | 0.37977
2019-01-24 04:00 | 0.36489 | 102.4 | 55.8 | 0 | 0.023069 | 0.38796
2019-01-24 05:00 | 0.3758 | 102.4 | 60.05 | 0 | 0.023069 | 0.39887
2019-01-24 06:00 | 0.45004 | 102.4 | 75.98 | 0 | 0.023069 | 0.47311
2019-01-24 07:00 | 0.4634 | 102.4 | 96.7 | 0 | 0.023069 | 0.48647
2019-01-24 08:00 | 0.44926 | 102.4 | 109.45 | 0 | 0.023069 | 0.47233
2019-01-24 09:00 | 0.4289 | 102.4 | 107.67 | 0 | 0.023069 | 0.45197
2019-01-24 10:00 | 0.42244 | 102.4 | 98.06 | 0 | 0.023069 | 0.4455
2019-01-24 11:00 | 0.48895 | 102.4 | 100.37 | 0 | 0.023069 | 0.51202
2019-01-24 12:00 | 0.45356 | 102.4 | 95.18 | 0 | 0.023069 | 0.47663
2019-01-24 13:00 | 0.43694 | 102.4 | 89.67 | 0 | 0.023069 | 0.46001
2019-01-24 14:00 | 0.43295 | 102.4 | 87.7 | 0 | 0.023069 | 0.45601
2019-01-24 15:00 | 0.40221 | 102.4 | 88.28 | 0 | 0.023069 | 0.42528
2019-01-24 16:00 | 0.41315 | 102.4 | 95.01 | 0 | 0.023069 | 0.43622
2019-01-24 17:00 | 0.41678 | 102.4 | 106.82 | 0 | 0.023069 | 0.43985
2019-01-24 18:00 | 0.52165 | 102.4 | 100.29 | 0 | 0.023069 | 0.54471
2019-01-24 19:00 | 0.41607 | 102.4 | 73.38 | 0 | 0.023069 | 0.43914
2019-01-24 20:00 | 0.43171 | 102.4 | 60.35 | 0 | 0.023069 | 0.45478
2019-01-24 21:00 | 0.42158 | 102.4 | 59.75 | 0 | 0.023069 | 0.44465
2019-01-24 22:00 | 0.39897 | 102.4 | 58.45 | 0 | 0.023069 | 0.42204
2019-01-24 23:00 | 0.37113 | 102.4 | 57.19 | 0 | 0.023069 | 0.3942
2019-01-25 | 0.35963 | 102.4 | 57.32 | 0 | 0.023069 | 0.3827
2019-01-25 01:00 | 0.35272 | 102.4 | 56.47 | 0 | 0.023069 | 0.37579
2019-01-25 02:00 | 0.35323 | 102.4 | 55.95 | 0 | 0.023069 | 0.3763
2019-01-25 03:00 | 0.34845 | 102.4 | 55.44 | 0 | 0.023069 | 0.37152
2019-01-25 04:00 | 0.36249 | 102.4 | 55.28 | 0 | 0.023069 | 0.38556
2019-01-25 05:00 | 0.37542 | 102.4 | 58.98 | 0 | 0.023069 | 0.39849
2019-01-25 06:00 | 0.44413 | 102.4 | 69.39 | 0 | 0.023069 | 0.4672
2019-01-25 07:00 | 0.48194 | 102.4 | 84.48 | 0 | 0.023069 | 0.50501
2019-01-25 08:00 | 0.45099 | 102.4 | 93.9 | 0 | 0.023069 | 0.47406
2019-01-25 09:00 | 0.44718 | 102.4 | 90.65 | 0 | 0.023069 | 0.47025
2019-01-25 10:00 | 0.447 | 102.4 | 82.96 | 0 | 0.023069 | 0.47007
2019-01-25 11:00 | 0.50552 | 102.4 | 78 | 0 | 0.023069 | 0.52859
2019-01-25 12:00 | 0.47983 | 102.4 | 69.06 | 0 | 0.023069 | 0.5029
2019-01-25 13:00 | 0.46129 | 102.4 | 65.12 | 0 | 0.023069 | 0.48436
2019-01-25 14:00 | 0.44602 | 102.4 | 62.65 | 0 | 0.023069 | 0.46909
2019-01-25 15:00 | 0.42822 | 102.4 | 62.22 | 0 | 0.023069 | 0.45128
2019-01-25 16:00 | 0.42572 | 102.4 | 65.08 | 0 | 0.023069 | 0.44879
2019-01-25 17:00 | 0.43163 | 102.4 | 66.73 | 0 | 0.023069 | 0.4547
2019-01-25 18:00 | 0.53567 | 102.4 | 63.48 | 0 | 0.023069 | 0.55874
2019-01-25 19:00 | 0.43323 | 102.4 | 57.28 | 0 | 0.023069 | 0.4563
2019-01-25 20:00 | 0.43316 | 102.4 | 55.43 | 0 | 0.023069 | 0.45623
2019-01-25 21:00 | 0.42963 | 102.4 | 54.36 | 0 | 0.023069 | 0.4527
2019-01-25 22:00 | 0.40673 | 102.4 | 53.59 | 0 | 0.023069 | 0.4298
2019-01-25 23:00 | 0.38447 | 102.4 | 52.35 | 0 | 0.023069 | 0.40754
2019-01-26 | 0.37882 | 102.4 | 51.91 | 0 | 0.023069 | 0.40189
2019-01-26 01:00 | 0.37748 | 102.4 | 51.52 | 0 | 0.023069 | 0.40055
2019-01-26 02:00 | 0.38004 | 102.4 | 50.98 | 0 | 0.023069 | 0.4031
2019-01-26 03:00 | 0.38287 | 102.4 | 50.85 | 0 | 0.023069 | 0.40594
2019-01-26 04:00 | 0.39016 | 102.4 | 51.52 | 0 | 0.023069 | 0.41322
2019-01-26 05:00 | 0.40488 | 102.4 | 52.01 | 0 | 0.023069 | 0.42795
2019-01-26 06:00 | 0.47586 | 102.4 | 52.44 | 0 | 0.023069 | 0.49893
2019-01-26 07:00 | 0.50787 | 102.4 | 53.35 | 0 | 0.023069 | 0.53094
2019-01-26 08:00 | 0.4472 | 102.4 | 53.99 | 0 | 0.023069 | 0.47027
2019-01-26 09:00 | 0.4422 | 102.4 | 56.28 | 0 | 0.023069 | 0.46527
2019-01-26 10:00 | 0.43411 | 102.4 | 58.62 | 0 | 0.023069 | 0.45718
2019-01-26 11:00 | 0.48737 | 102.4 | 59.18 | 0 | 0.023069 | 0.51044
2019-01-26 12:00 | 0.45588 | 102.4 | 56.72 | 0 | 0.023069 | 0.47894
2019-01-26 13:00 | 0.43127 | 102.4 | 56.16 | 0 | 0.023069 | 0.45434
2019-01-26 14:00 | 0.42566 | 102.4 | 54.61 | 0 | 0.023069 | 0.44873
2019-01-26 15:00 | 0.43206 | 102.4 | 54.1 | 0 | 0.023069 | 0.45513
2019-01-26 16:00 | 0.42012 | 102.4 | 55.17 | 0 | 0.023069 | 0.44319
2019-01-26 17:00 | 0.42531 | 102.4 | 56.73 | 0 | 0.023069 | 0.44838
2019-01-26 18:00 | 0.54049 | 102.4 | 57.92 | 0 | 0.023069 | 0.56356
2019-01-26 19:00 | 0.42152 | 102.4 | 55.11 | 0 | 0.023069 | 0.44459
2019-01-26 20:00 | 0.42516 | 102.4 | 53.06 | 0 | 0.023069 | 0.44822
2019-01-26 21:00 | 0.41961 | 102.4 | 52.42 | 0 | 0.023069 | 0.44268
2019-01-26 22:00 | 0.41263 | 102.4 | 51.92 | 0 | 0.023069 | 0.4357
2019-01-26 23:00 | 0.40255 | 102.4 | 51.14 | 0 | 0.023069 | 0.42562
2019-01-27 | 0.39345 | 102.4 | 51.48 | 0 | 0.023069 | 0.41652
2019-01-27 01:00 | 0.39139 | 102.4 | 51.02 | 0 | 0.023069 | 0.41446
2019-01-27 02:00 | 0.38411 | 102.4 | 50.71 | 0 | 0.023069 | 0.40717
2019-01-27 03:00 | 0.38025 | 102.4 | 50.66 | 0 | 0.023069 | 0.40332
2019-01-27 04:00 | 0.38753 | 102.4 | 50.76 | 0 | 0.023069 | 0.4106
2019-01-27 05:00 | 0.40073 | 102.4 | 50.84 | 0 | 0.023069 | 0.4238
2019-01-27 06:00 | 0.44863 | 102.4 | 51.4 | 0 | 0.023069 | 0.4717
2019-01-27 07:00 | 0.48328 | 102.4 | 51.46 | 0 | 0.023069 | 0.50635
2019-01-27 08:00 | 0.44189 | 102.4 | 51.45 | 0 | 0.023069 | 0.46496
2019-01-27 09:00 | 0.45601 | 102.4 | 51.66 | 0 | 0.023069 | 0.47908
2019-01-27 10:00 | 0.46493 | 102.4 | 52.61 | 0 | 0.023069 | 0.488
2019-01-27 11:00 | 0.52244 | 102.4 | 52.64 | 0 | 0.023069 | 0.54551
2019-01-27 12:00 | 0.47786 | 102.4 | 52.25 | 0 | 0.023069 | 0.50092
2019-01-27 13:00 | 0.45808 | 102.4 | 52.04 | 0 | 0.023069 | 0.48115
2019-01-27 14:00 | 0.44302 | 102.4 | 52.05 | 0 | 0.023069 | 0.46609
2019-01-27 15:00 | 0.45939 | 102.4 | 52.17 | 0 | 0.023069 | 0.48246
2019-01-27 16:00 | 0.45958 | 102.4 | 53.49 | 0 | 0.023069 | 0.48265
2019-01-27 17:00 | 0.45657 | 102.4 | 54.31 | 0 | 0.023069 | 0.47964
2019-01-27 18:00 | 0.56552 | 102.4 | 54.38 | 0 | 0.023069 | 0.58858
2019-01-27 19:00 | 0.46468 | 102.4 | 54.26 | 0 | 0.023069 | 0.48775
2019-01-27 20:00 | 0.46078 | 102.4 | 53.61 | 0 | 0.023069 | 0.48385
2019-01-27 21:00 | 0.46277 | 102.4 | 52.8 | 0 | 0.023069 | 0.48584
2019-01-27 22:00 | 0.44797 | 102.4 | 52.5 | 0 | 0.023069 | 0.47104
2019-01-27 23:00 | 0.43761 | 102.4 | 51.53 | 0 | 0.023069 | 0.46068
2019-01-28 | 0.4203 | 102.4 | 51.02 | 0 | 0.023069 | 0.44336
2019-01-28 01:00 | 0.41029 | 102.4 | 50.51 | 0 | 0.023069 | 0.43336
2019-01-28 02:00 | 0.40467 | 102.4 | 50.32 | 0 | 0.023069 | 0.42774
2019-01-28 03:00 | 0.39499 | 102.4 | 50.39 | 0 | 0.023069 | 0.41806
2019-01-28 04:00 | 0.40465 | 102.4 | 50.97 | 0 | 0.023069 | 0.42772
2019-01-28 05:00 | 0.41336 | 102.4 | 53.57 | 0 | 0.023069 | 0.43643
2019-01-28 06:00 | 0.46561 | 102.4 | 55.14 | 0 | 0.023069 | 0.48868
2019-01-28 07:00 | 0.49963 | 102.4 | 61.99 | 0 | 0.023069 | 0.5227
2019-01-28 08:00 | 0.49577 | 102.4 | 64.88 | 0 | 0.023069 | 0.51883
2019-01-28 09:00 | 0.50129 | 102.4 | 61.9 | 0 | 0.023069 | 0.52436
2019-01-28 10:00 | 0.51805 | 102.4 | 58.38 | 0 | 0.023069 | 0.54112
2019-01-28 11:00 | 0.56733 | 102.4 | 57.3 | 0 | 0.023069 | 0.5904
2019-01-28 12:00 | 0.52841 | 102.4 | 56.93 | 0 | 0.023069 | 0.55148
2019-01-28 13:00 | 0.50304 | 102.4 | 56.9 | 0 | 0.023069 | 0.52611
2019-01-28 14:00 | 0.49298 | 102.4 | 57.37 | 0 | 0.023069 | 0.51605
2019-01-28 15:00 | 0.44372 | 102.4 | 58 | 0 | 0.023069 | 0.46679
2019-01-28 16:00 | 0.44826 | 102.4 | 59.67 | 0 | 0.023069 | 0.47133
2019-01-28 17:00 | 0.4491 | 102.4 | 61.38 | 0 | 0.023069 | 0.47216
2019-01-28 18:00 | 0.5459 | 102.4 | 59.64 | 0 | 0.023069 | 0.56897
2019-01-28 19:00 | 0.44554 | 102.4 | 56.44 | 0 | 0.023069 | 0.46861
2019-01-28 20:00 | 0.45665 | 102.4 | 55.17 | 0 | 0.023069 | 0.47972
2019-01-28 21:00 | 0.44358 | 102.4 | 54.79 | 0 | 0.023069 | 0.46665
2019-01-28 22:00 | 0.43167 | 102.4 | 53.68 | 0 | 0.023069 | 0.45474
2019-01-28 23:00 | 0.4012 | 102.4 | 52.36 | 0 | 0.023069 | 0.42427
2019-01-29 | 0.39746 | 102.4 | 51.31 | 0 | 0.023069 | 0.42053
2019-01-29 01:00 | 0.3952 | 102.4 | 50.69 | 0 | 0.023069 | 0.41827
2019-01-29 02:00 | 0.39656 | 102.4 | 50.59 | 0 | 0.023069 | 0.41963
2019-01-29 03:00 | 0.40128 | 102.4 | 51 | 0 | 0.023069 | 0.42435
2019-01-29 04:00 | 0.40807 | 102.4 | 51.56 | 0 | 0.023069 | 0.43114
2019-01-29 05:00 | 0.41892 | 102.4 | 54.18 | 0 | 0.023069 | 0.44199
2019-01-29 06:00 | 0.49756 | 102.4 | 56.58 | 0 | 0.023069 | 0.52063
2019-01-29 07:00 | 0.52592 | 102.4 | 67.67 | 0 | 0.023069 | 0.54899
2019-01-29 08:00 | 0.50331 | 102.4 | 72.8 | 0 | 0.023069 | 0.52638
2019-01-29 09:00 | 0.50089 | 102.4 | 70.63 | 0 | 0.023069 | 0.52396
2019-01-29 10:00 | 0.50758 | 102.4 | 70.38 | 0 | 0.023069 | 0.53065
2019-01-29 11:00 | 0.56199 | 102.4 | 67.51 | 0 | 0.023069 | 0.58506
2019-01-29 12:00 | 0.53091 | 102.4 | 64.03 | 0 | 0.023069 | 0.55398
2019-01-29 13:00 | 0.49943 | 102.4 | 63.84 | 0 | 0.023069 | 0.5225
2019-01-29 14:00 | 0.48809 | 102.4 | 66.56 | 0 | 0.023069 | 0.51116
2019-01-29 15:00 | 0.44807 | 102.4 | 66 | 0 | 0.023069 | 0.47114
2019-01-29 16:00 | 0.4541 | 102.4 | 69.33 | 0 | 0.023069 | 0.47717
2019-01-29 17:00 | 0.45934 | 102.4 | 71.45 | 0 | 0.023069 | 0.48241
2019-01-29 18:00 | 0.55253 | 102.4 | 72.82 | 0 | 0.023069 | 0.5756
2019-01-29 19:00 | 0.45409 | 102.4 | 68.14 | 0 | 0.023069 | 0.47716
2019-01-29 20:00 | 0.45032 | 102.4 | 58.08 | 0 | 0.023069 | 0.47338
2019-01-29 21:00 | 0.45722 | 102.4 | 55.74 | 0 | 0.023069 | 0.48028
2019-01-29 22:00 | 0.44222 | 102.4 | 53.83 | 0 | 0.023069 | 0.46529
2019-01-29 23:00 | 0.418 | 102.4 | 52.64 | 0 | 0.023069 | 0.44107
2019-01-30 | 0.4159 | 102.4 | 51.46 | 0 | 0.023069 | 0.43897
2019-01-30 01:00 | 0.41583 | 102.4 | 51.12 | 0 | 0.023069 | 0.4389
2019-01-30 02:00 | 0.41359 | 102.4 | 50.69 | 0 | 0.023069 | 0.43666
2019-01-30 03:00 | 0.41302 | 102.4 | 50.82 | 0 | 0.023069 | 0.43609
2019-01-30 04:00 | 0.42444 | 102.4 | 51.47 | 0 | 0.023069 | 0.44751
2019-01-30 05:00 | 0.44264 | 102.4 | 53.97 | 0 | 0.023069 | 0.46571
2019-01-30 06:00 | 0.51642 | 102.4 | 56.09 | 0 | 0.023069 | 0.53949
2019-01-30 07:00 | 0.54177 | 102.4 | 66.59 | 0 | 0.023069 | 0.56484
2019-01-30 08:00 | 0.50581 | 102.4 | 68.22 | 0 | 0.023069 | 0.52888
2019-01-30 09:00 | 0.5041 | 102.4 | 67.49 | 0 | 0.023069 | 0.52717
2019-01-30 10:00 | 0.50492 | 102.4 | 66.09 | 0 | 0.023069 | 0.52799
2019-01-30 11:00 | 0.55514 | 102.4 | 63.73 | 0 | 0.023069 | 0.5782
2019-01-30 12:00 | 0.52654 | 102.4 | 60.21 | 0 | 0.023069 | 0.54961
2019-01-30 13:00 | 0.51234 | 102.4 | 57.84 | 0 | 0.023069 | 0.53541
2019-01-30 14:00 | 0.50257 | 102.4 | 56.97 | 0 | 0.023069 | 0.52564
2019-01-30 15:00 | 0.46654 | 102.4 | 57.68 | 0 | 0.023069 | 0.48961
2019-01-30 16:00 | 0.47529 | 102.4 | 61.57 | 0 | 0.023069 | 0.49836
2019-01-30 17:00 | 0.48385 | 102.4 | 68.2 | 0 | 0.023069 | 0.50692
2019-01-30 18:00 | 0.58337 | 102.4 | 62.53 | 0 | 0.023069 | 0.60644
2019-01-30 19:00 | 0.47786 | 102.4 | 57.86 | 0 | 0.023069 | 0.50093
2019-01-30 20:00 | 0.47987 | 102.4 | 54.41 | 0 | 0.023069 | 0.50294
2019-01-30 21:00 | 0.4948 | 102.4 | 53.83 | 0 | 0.023069 | 0.51787
2019-01-30 22:00 | 0.46812 | 102.4 | 51.99 | 0 | 0.023069 | 0.49119
2019-01-30 23:00 | 0.44191 | 102.4 | 50.86 | 0 | 0.023069 | 0.46498
2019-01-31 | 0.43435 | 102.4 | 51 | 0 | 0.023069 | 0.45742
2019-01-31 01:00 | 0.43323 | 102.4 | 50.55 | 0 | 0.023069 | 0.4563
2019-01-31 02:00 | 0.43607 | 102.4 | 50.47 | 0 | 0.023069 | 0.45914
2019-01-31 03:00 | 0.44141 | 102.4 | 50.52 | 0 | 0.023069 | 0.46448
2019-01-31 04:00 | 0.45433 | 102.4 | 50.92 | 0 | 0.023069 | 0.47739
2019-01-31 05:00 | 0.45841 | 102.4 | 53.75 | 0 | 0.023069 | 0.48148
2019-01-31 06:00 | 0.52946 | 102.4 | 57.36 | 0 | 0.023069 | 0.55253
2019-01-31 07:00 | 0.55299 | 102.4 | 69.07 | 0 | 0.023069 | 0.57606
2019-01-31 08:00 | 0.50964 | 102.4 | 70.06 | 0 | 0.023069 | 0.5327
2019-01-31 09:00 | 0.5001 | 102.4 | 67.42 | 0 | 0.023069 | 0.52317
2019-01-31 10:00 | 0.49632 | 102.4 | 65.73 | 0 | 0.023069 | 0.51939
2019-01-31 11:00 | 0.55388 | 102.4 | 61.51 | 0 | 0.023069 | 0.57695
2019-01-31 12:00 | 0.50909 | 102.4 | 59.46 | 0 | 0.023069 | 0.53215
2019-01-31 13:00 | 0.48783 | 102.4 | 57.24 | 0 | 0.023069 | 0.5109
2019-01-31 14:00 | 0.47955 | 102.4 | 56.9 | 0 | 0.023069 | 0.50262
2019-01-31 15:00 | 0.45996 | 102.4 | 56.92 | 0 | 0.023069 | 0.48303
2019-01-31 16:00 | 0.46894 | 102.4 | 59.09 | 0 | 0.023069 | 0.49201
2019-01-31 17:00 | 0.47807 | 102.4 | 60.27 | 0 | 0.023069 | 0.50114
2019-01-31 18:00 | 0.58395 | 102.4 | 57.7 | 0 | 0.023069 | 0.60702
2019-01-31 19:00 | 0.48567 | 102.4 | 56.38 | 0 | 0.023069 | 0.50874
2019-01-31 20:00 | 0.48586 | 102.4 | 55.68 | 0 | 0.023069 | 0.50893
2019-01-31 21:00 | 0.47979 | 102.4 | 54.28 | 0 | 0.023069 | 0.50286
2019-01-31 22:00 | 0.46508 | 102.4 | 52.62 | 0 | 0.023069 | 0.48815
2019-01-31 23:00 | 0.43845 | 102.4 | 51.46 | 0 | 0.023069 | 0.46152
2019-02-01 | 0.42434 | 102.4 | 51.31 | 0 | 0.023069 | 0.4474
2019-02-01 01:00 | 0.42322 | 102.4 | 50.47 | 0 | 0.023069 | 0.44629
2019-02-01 02:00 | 0.42709 | 102.4 | 50.03 | 0 | 0.023069 | 0.45016
2019-02-01 03:00 | 0.42667 | 102.4 | 50.1 | 0 | 0.023069 | 0.44974
2019-02-01 04:00 | 0.44395 | 102.4 | 50.72 | 0 | 0.023069 | 0.46702
2019-02-01 05:00 | 0.46184 | 102.4 | 52.56 | 0 | 0.023069 | 0.48491
2019-02-01 06:00 | 0.53289 | 102.4 | 53.98 | 0 | 0.023069 | 0.55596
2019-02-01 07:00 | 0.57166 | 102.4 | 55.29 | 0 | 0.023069 | 0.59473
2019-02-01 08:00 | 0.52506 | 102.4 | 56.66 | 0 | 0.023069 | 0.54813
2019-02-01 09:00 | 0.51946 | 102.4 | 55.93 | 0 | 0.023069 | 0.54253
2019-02-01 10:00 | 0.50819 | 102.4 | 55.89 | 0 | 0.023069 | 0.53126
2019-02-01 11:00 | 0.56256 | 102.4 | 56.53 | 0 | 0.023069 | 0.58563
2019-02-01 12:00 | 0.52519 | 102.4 | 56.05 | 0 | 0.023069 | 0.54826
2019-02-01 13:00 | 0.50916 | 102.4 | 55.64 | 0 | 0.023069 | 0.53223
2019-02-01 14:00 | 0.499 | 102.4 | 55.66 | 0 | 0.023069 | 0.52207
2019-02-01 15:00 | 0.46686 | 102.4 | 55.59 | 0 | 0.023069 | 0.48993
2019-02-01 16:00 | 0.46313 | 102.4 | 56.02 | 0 | 0.023069 | 0.4862
2019-02-01 17:00 | 0.46999 | 102.4 | 56.89 | 0 | 0.023069 | 0.49306
2019-02-01 18:00 | 0.56048 | 102.4 | 56.28 | 0 | 0.023069 | 0.58355
2019-02-01 19:00 | 0.47035 | 102.4 | 55.08 | 0 | 0.023069 | 0.49342
2019-02-01 20:00 | 0.46407 | 102.4 | 54.18 | 0 | 0.023069 | 0.48714
2019-02-01 21:00 | 0.46942 | 102.4 | 53.99 | 0 | 0.023069 | 0.49249
2019-02-01 22:00 | 0.4503 | 102.4 | 52.71 | 0 | 0.023069 | 0.47337
2019-02-01 23:00 | 0.4256 | 102.4 | 50.92 | 0 | 0.023069 | 0.44867
2019-02-02 | 0.42897 | 102.4 | 50.04 | 0 | 0.023069 | 0.45204
2019-02-02 01:00 | 0.43235 | 102.4 | 48.67 | 0 | 0.023069 | 0.45542
2019-02-02 02:00 | 0.42524 | 102.4 | 48.1 | 0 | 0.023069 | 0.44831
2019-02-02 03:00 | 0.42478 | 102.4 | 48.05 | 0 | 0.023069 | 0.44785
2019-02-02 04:00 | 0.43276 | 102.4 | 48.5 | 0 | 0.023069 | 0.45583
2019-02-02 05:00 | 0.4408 | 102.4 | 49.07 | 0 | 0.023069 | 0.46387
2019-02-02 06:00 | 0.4977 | 102.4 | 49.21 | 0 | 0.023069 | 0.52077
2019-02-02 07:00 | 0.52591 | 102.4 | 49.68 | 0 | 0.023069 | 0.54898
2019-02-02 08:00 | 0.45414 | 102.4 | 51.47 | 0 | 0.023069 | 0.47721
2019-02-02 09:00 | 0.44078 | 102.4 | 53.28 | 0 | 0.023069 | 0.46385
2019-02-02 10:00 | 0.44122 | 102.4 | 54.1 | 0 | 0.023069 | 0.46429
2019-02-02 11:00 | 0.50766 | 102.4 | 53.87 | 0 | 0.023069 | 0.53073
2019-02-02 12:00 | 0.46457 | 102.4 | 53.46 | 0 | 0.023069 | 0.48763
2019-02-02 13:00 | 0.44693 | 102.4 | 52.14 | 0 | 0.023069 | 0.47
2019-02-02 14:00 | 0.44373 | 102.4 | 50.97 | 0 | 0.023069 | 0.4668
2019-02-02 15:00 | 0.44594 | 102.4 | 51.05 | 0 | 0.023069 | 0.46901
2019-02-02 16:00 | 0.45465 | 102.4 | 52.19 | 0 | 0.023069 | 0.47771
2019-02-02 17:00 | 0.44922 | 102.4 | 54.06 | 0 | 0.023069 | 0.47229
2019-02-02 18:00 | 0.55165 | 102.4 | 54.98 | 0 | 0.023069 | 0.57472
2019-02-02 19:00 | 0.45794 | 102.4 | 53.28 | 0 | 0.023069 | 0.48101
2019-02-02 20:00 | 0.44485 | 102.4 | 51.66 | 0 | 0.023069 | 0.46792
2019-02-02 21:00 | 0.44118 | 102.4 | 49.9 | 0 | 0.023069 | 0.46425
2019-02-02 22:00 | 0.43318 | 102.4 | 49.46 | 0 | 0.023069 | 0.45625
2019-02-02 23:00 | 0.4263 | 102.4 | 48.04 | 0 | 0.023069 | 0.44937
2019-02-03 | 0.42273 | 102.4 | 48.5 | 0 | 0.023069 | 0.4458
2019-02-03 01:00 | 0.416 | 102.4 | 47.55 | 0 | 0.023069 | 0.43907
2019-02-03 02:00 | 0.41709 | 102.4 | 47.1 | 0 | 0.023069 | 0.44015
2019-02-03 03:00 | 0.42595 | 102.4 | 46.74 | 0 | 0.023069 | 0.44902
2019-02-03 04:00 | 0.43317 | 102.4 | 47.12 | 0 | 0.023069 | 0.45624
2019-02-03 05:00 | 0.44577 | 102.4 | 47.39 | 0 | 0.023069 | 0.46884
2019-02-03 06:00 | 0.49227 | 102.4 | 47.93 | 0 | 0.023069 | 0.51534
2019-02-03 07:00 | 0.52719 | 102.4 | 48.34 | 0 | 0.023069 | 0.55026
2019-02-03 08:00 | 0.49171 | 102.4 | 48.89 | 0 | 0.023069 | 0.51478
2019-02-03 09:00 | 0.50039 | 102.4 | 49.86 | 0 | 0.023069 | 0.52346
2019-02-03 10:00 | 0.49565 | 102.4 | 50.54 | 0 | 0.023069 | 0.51871
2019-02-03 11:00 | 0.54707 | 102.4 | 51.11 | 0 | 0.023069 | 0.57014
2019-02-03 12:00 | 0.51819 | 102.4 | 50.73 | 0 | 0.023069 | 0.54126
2019-02-03 13:00 | 0.49344 | 102.4 | 50.43 | 0 | 0.023069 | 0.51651
2019-02-03 14:00 | 0.48686 | 102.4 | 50.28 | 0 | 0.023069 | 0.50993
2019-02-03 15:00 | 0.48536 | 102.4 | 50.58 | 0 | 0.023069 | 0.50842
2019-02-03 16:00 | 0.48468 | 102.4 | 51.61 | 0 | 0.023069 | 0.50775
2019-02-03 17:00 | 0.47 | 102.4 | 53.43 | 0 | 0.023069 | 0.49306
2019-02-03 18:00 | 0.56755 | 102.4 | 55.32 | 0 | 0.023069 | 0.59062
2019-02-03 19:00 | 0.47002 | 102.4 | 55.14 | 0 | 0.023069 | 0.49309
2019-02-03 20:00 | 0.46552 | 102.4 | 53.38 | 0 | 0.023069 | 0.48859
2019-02-03 21:00 | 0.45986 | 102.4 | 51.94 | 0 | 0.023069 | 0.48293
2019-02-03 22:00 | 0.44485 | 102.4 | 51.04 | 0 | 0.023069 | 0.46791
2019-02-03 23:00 | 0.44329 | 102.4 | 49.46 | 0 | 0.023069 | 0.46636
2019-02-04 | 0.44141 | 102.4 | 50.18 | 0 | 0.023069 | 0.46448
2019-02-04 01:00 | 0.44155 | 102.4 | 50.05 | 0 | 0.023069 | 0.46462
2019-02-04 02:00 | 0.43552 | 102.4 | 49.82 | 0 | 0.023069 | 0.45859
2019-02-04 03:00 | 0.42978 | 102.4 | 50 | 0 | 0.023069 | 0.45285
2019-02-04 04:00 | 0.44825 | 102.4 | 50.56 | 0 | 0.023069 | 0.47132
2019-02-04 05:00 | 0.46198 | 102.4 | 52.13 | 0 | 0.023069 | 0.48504
2019-02-04 06:00 | 0.51123 | 102.4 | 53.65 | 0 | 0.023069 | 0.5343
2019-02-04 07:00 | 0.5377 | 102.4 | 60.67 | 0 | 0.023069 | 0.56076
2019-02-04 08:00 | 0.53477 | 102.4 | 62.38 | 0 | 0.023069 | 0.55784
2019-02-04 09:00 | 0.54776 | 102.4 | 61.09 | 0 | 0.023069 | 0.57083
2019-02-04 10:00 | 0.53613 | 102.4 | 60 | 0 | 0.023069 | 0.5592
2019-02-04 11:00 | 0.61255 | 102.4 | 54.96 | 0 | 0.023069 | 0.63562
2019-02-04 12:00 | 0.56647 | 102.4 | 54.23 | 0 | 0.023069 | 0.58954
2019-02-04 13:00 | 0.5311 | 102.4 | 53.8 | 0 | 0.023069 | 0.55416
2019-02-04 14:00 | 0.52603 | 102.4 | 54.09 | 0 | 0.023069 | 0.5491
2019-02-04 15:00 | 0.49702 | 102.4 | 54.01 | 0 | 0.023069 | 0.52009
2019-02-04 16:00 | 0.49115 | 102.4 | 54.52 | 0 | 0.023069 | 0.51422
2019-02-04 17:00 | 0.50579 | 102.4 | 55.5 | 0 | 0.023069 | 0.52886
2019-02-04 18:00 | 0.59592 | 102.4 | 54.2 | 0 | 0.023069 | 0.61899
2019-02-04 19:00 | 0.50985 | 102.4 | 52.96 | 0 | 0.023069 | 0.53292
2019-02-04 20:00 | 0.50247 | 102.4 | 52.18 | 0 | 0.023069 | 0.52553
2019-02-04 21:00 | 0.49646 | 102.4 | 51.66 | 0 | 0.023069 | 0.51953
2019-02-04 22:00 | 0.46701 | 102.4 | 50.59 | 0 | 0.023069 | 0.49008
2019-02-04 23:00 | 0.45304 | 102.4 | 49.09 | 0 | 0.023069 | 0.47611
2019-02-05 | 0.44298 | 102.4 | 47.74 | 0 | 0.023069 | 0.46604
2019-02-05 01:00 | 0.43656 | 102.4 | 47.47 | 0 | 0.023069 | 0.45963
2019-02-05 02:00 | 0.44005 | 102.4 | 47.36 | 0 | 0.023069 | 0.46312
2019-02-05 03:00 | 0.44249 | 102.4 | 47.5 | 0 | 0.023069 | 0.46556
2019-02-05 04:00 | 0.45405 | 102.4 | 47.78 | 0 | 0.023069 | 0.47712
2019-02-05 05:00 | 0.46342 | 102.4 | 49.77 | 0 | 0.023069 | 0.48649
2019-02-05 06:00 | 0.54215 | 102.4 | 51.38 | 0 | 0.023069 | 0.56521
2019-02-05 07:00 | 0.56078 | 102.4 | 55.25 | 0 | 0.023069 | 0.58385
2019-02-05 08:00 | 0.52631 | 102.4 | 55.07 | 0 | 0.023069 | 0.54937
2019-02-05 09:00 | 0.52116 | 102.4 | 54.83 | 0 | 0.023069 | 0.54423
2019-02-05 10:00 | 0.51517 | 102.4 | 54.55 | 0 | 0.023069 | 0.53824
2019-02-05 11:00 | 0.57173 | 102.4 | 54.09 | 0 | 0.023069 | 0.5948
2019-02-05 12:00 | 0.53556 | 102.4 | 53.49 | 0 | 0.023069 | 0.55863
2019-02-05 13:00 | 0.52306 | 102.4 | 53.4 | 0 | 0.023069 | 0.54613
2019-02-05 14:00 | 0.50786 | 102.4 | 53.61 | 0 | 0.023069 | 0.53093
2019-02-05 15:00 | 0.48219 | 102.4 | 53.63 | 0 | 0.023069 | 0.50526
2019-02-05 16:00 | 0.4878 | 102.4 | 54.53 | 0 | 0.023069 | 0.51087
2019-02-05 17:00 | 0.49774 | 102.4 | 57.12 | 0 | 0.023069 | 0.52081
2019-02-05 18:00 | 0.59992 | 102.4 | 56.65 | 0 | 0.023069 | 0.62299
2019-02-05 19:00 | 0.50673 | 102.4 | 55.19 | 0 | 0.023069 | 0.5298
2019-02-05 20:00 | 0.49731 | 102.4 | 53.69 | 0 | 0.023069 | 0.52038
2019-02-05 21:00 | 0.4915 | 102.4 | 52.6 | 0 | 0.023069 | 0.51457
2019-02-05 22:00 | 0.47203 | 102.4 | 50.9 | 0 | 0.023069 | 0.4951
2019-02-05 23:00 | 0.44579 | 102.4 | 49.58 | 0 | 0.023069 | 0.46886
2019-02-06 | 0.44431 | 102.4 | 49.33 | 0 | 0.023069 | 0.46738
2019-02-06 01:00 | 0.44806 | 102.4 | 49.03 | 0 | 0.023069 | 0.47113
2019-02-06 02:00 | 0.45203 | 102.4 | 48.92 | 0 | 0.023069 | 0.4751
2019-02-06 03:00 | 0.45288 | 102.4 | 49.03 | 0 | 0.023069 | 0.47595
2019-02-06 04:00 | 0.46332 | 102.4 | 49.65 | 0 | 0.023069 | 0.48639
2019-02-06 05:00 | 0.46811 | 102.4 | 51.17 | 0 | 0.023069 | 0.49118
2019-02-06 06:00 | 0.53392 | 102.4 | 52.34 | 0 | 0.023069 | 0.55699
2019-02-06 07:00 | 0.54714 | 102.4 | 60.05 | 0 | 0.023069 | 0.57021
2019-02-06 08:00 | 0.51254 | 102.4 | 63.88 | 0 | 0.023069 | 0.53561
2019-02-06 09:00 | 0.49751 | 102.4 | 54.84 | 0 | 0.023069 | 0.52058
2019-02-06 10:00 | 0.4922 | 102.4 | 53.73 | 0 | 0.023069 | 0.51527
2019-02-06 11:00 | 0.55628 | 102.4 | 53.32 | 0 | 0.023069 | 0.57934
2019-02-06 12:00 | 0.52133 | 102.4 | 53.19 | 0 | 0.023069 | 0.5444
2019-02-06 13:00 | 0.49876 | 102.4 | 52.81 | 0 | 0.023069 | 0.52182
2019-02-06 14:00 | 0.49402 | 102.4 | 52.93 | 0 | 0.023069 | 0.51709
2019-02-06 15:00 | 0.46382 | 102.4 | 53.8 | 0 | 0.023069 | 0.48689
2019-02-06 16:00 | 0.46402 | 102.4 | 55.37 | 0 | 0.023069 | 0.48708
2019-02-06 17:00 | 0.46969 | 102.4 | 60.27 | 0 | 0.023069 | 0.49276
2019-02-06 18:00 | 0.57238 | 102.4 | 60.9 | 0 | 0.023069 | 0.59545
2019-02-06 19:00 | 0.47775 | 102.4 | 57.06 | 0 | 0.023069 | 0.50082
2019-02-06 20:00 | 0.4851 | 102.4 | 52.89 | 0 | 0.023069 | 0.50817
2019-02-06 21:00 | 0.48633 | 102.4 | 51.63 | 0 | 0.023069 | 0.5094
2019-02-06 22:00 | 0.45825 | 102.4 | 50.2 | 0 | 0.023069 | 0.48132
2019-02-06 23:00 | 0.44167 | 102.4 | 48.17 | 0 | 0.023069 | 0.46474
2019-02-07 | 0.44527 | 102.4 | 47.39 | 0 | 0.023069 | 0.46834
2019-02-07 01:00 | 0.44612 | 102.4 | 46.32 | 0 | 0.023069 | 0.46919
2019-02-07 02:00 | 0.45001 | 102.4 | 45.84 | 0 | 0.023069 | 0.47308
2019-02-07 03:00 | 0.45293 | 102.4 | 45.96 | 0 | 0.023069 | 0.476
2019-02-07 04:00 | 0.47046 | 102.4 | 47.21 | 0 | 0.023069 | 0.49353
2019-02-07 05:00 | 0.48277 | 102.4 | 48.97 | 0 | 0.023069 | 0.50584
2019-02-07 06:00 | 0.54501 | 102.4 | 50.34 | 0 | 0.023069 | 0.56807
2019-02-07 07:00 | 0.55638 | 102.4 | 52.45 | 0 | 0.023069 | 0.57945
2019-02-07 08:00 | 0.52038 | 102.4 | 53.04 | 0 | 0.023069 | 0.54345
2019-02-07 09:00 | 0.52462 | 102.4 | 51.98 | 0 | 0.023069 | 0.54769
2019-02-07 10:00 | 0.51384 | 102.4 | 51.47 | 0 | 0.023069 | 0.53691
2019-02-07 11:00 | 0.55999 | 102.4 | 51.35 | 0 | 0.023069 | 0.58306
2019-02-07 12:00 | 0.53476 | 102.4 | 51.09 | 0 | 0.023069 | 0.55783
2019-02-07 13:00 | 0.50642 | 102.4 | 50.8 | 0 | 0.023069 | 0.52949
2019-02-07 14:00 | 0.49739 | 102.4 | 50.7 | 0 | 0.023069 | 0.52046
2019-02-07 15:00 | 0.46598 | 102.4 | 50.69 | 0 | 0.023069 | 0.48905
2019-02-07 16:00 | 0.48859 | 102.4 | 50.76 | 0 | 0.023069 | 0.51166
2019-02-07 17:00 | 0.50108 | 102.4 | 51.37 | 0 | 0.023069 | 0.52414
2019-02-07 18:00 | 0.60112 | 102.4 | 51.4 | 0 | 0.023069 | 0.62418
2019-02-07 19:00 | 0.50041 | 102.4 | 50.41 | 0 | 0.023069 | 0.52348
2019-02-07 20:00 | 0.49512 | 102.4 | 49.72 | 0 | 0.023069 | 0.51819
2019-02-07 21:00 | 0.49764 | 102.4 | 48.82 | 0 | 0.023069 | 0.52071
2019-02-07 22:00 | 0.48806 | 102.4 | 48.38 | 0 | 0.023069 | 0.51113
2019-02-07 23:00 | 0.45817 | 102.4 | 46.91 | 0 | 0.023069 | 0.48124
2019-02-08 | 0.45299 | 102.4 | 46.14 | 0 | 0.023069 | 0.47606
2019-02-08 01:00 | 0.45353 | 102.4 | 44.86 | 0 | 0.023069 | 0.4766
2019-02-08 02:00 | 0.45616 | 102.4 | 43.06 | 0 | 0.023069 | 0.47923
2019-02-08 03:00 | 0.45457 | 102.4 | 43.05 | 0 | 0.023069 | 0.47764
2019-02-08 04:00 | 0.46417 | 102.4 | 45.36 | 0 | 0.023069 | 0.48724
2019-02-08 05:00 | 0.48309 | 102.4 | 48.02 | 0 | 0.023069 | 0.50616
2019-02-08 06:00 | 0.54496 | 102.4 | 49.96 | 0 | 0.023069 | 0.56803
2019-02-08 07:00 | 0.57254 | 102.4 | 52.23 | 0 | 0.023069 | 0.59561
2019-02-08 08:00 | 0.5353 | 102.4 | 52.8 | 0 | 0.023069 | 0.55836
2019-02-08 09:00 | 0.52551 | 102.4 | 52.74 | 0 | 0.023069 | 0.54858
2019-02-08 10:00 | 0.51455 | 102.4 | 51.35 | 0 | 0.023069 | 0.53762
2019-02-08 11:00 | 0.57145 | 102.4 | 50.66 | 0 | 0.023069 | 0.59452
2019-02-08 12:00 | 0.52955 | 102.4 | 50.27 | 0 | 0.023069 | 0.55262
2019-02-08 13:00 | 0.4973 | 102.4 | 49.83 | 0 | 0.023069 | 0.52037
2019-02-08 14:00 | 0.49848 | 102.4 | 49.91 | 0 | 0.023069 | 0.52155
2019-02-08 15:00 | 0.47421 | 102.4 | 49.42 | 0 | 0.023069 | 0.49728
2019-02-08 16:00 | 0.47509 | 102.4 | 49.71 | 0 | 0.023069 | 0.49816
2019-02-08 17:00 | 0.49111 | 102.4 | 50.42 | 0 | 0.023069 | 0.51418
2019-02-08 18:00 | 0.58745 | 102.4 | 50.66 | 0 | 0.023069 | 0.61052
2019-02-08 19:00 | 0.49711 | 102.4 | 49.17 | 0 | 0.023069 | 0.52018
2019-02-08 20:00 | 0.50329 | 102.4 | 48.97 | 0 | 0.023069 | 0.52636
2019-02-08 21:00 | 0.49419 | 102.4 | 47.93 | 0 | 0.023069 | 0.51726
2019-02-08 22:00 | 0.48218 | 102.4 | 47.3 | 0 | 0.023069 | 0.50525
2019-02-08 23:00 | 0.45544 | 102.4 | 44.24 | 0 | 0.023069 | 0.47851
2019-02-09 | 0.44887 | 102.4 | 46.57 | 0 | 0.023069 | 0.47194
2019-02-09 01:00 | 0.4513 | 102.4 | 45.91 | 0 | 0.023069 | 0.47437
2019-02-09 02:00 | 0.44479 | 102.4 | 45.02 | 0 | 0.023069 | 0.46786
2019-02-09 03:00 | 0.43999 | 102.4 | 44.69 | 0 | 0.023069 | 0.46306
2019-02-09 04:00 | 0.45278 | 102.4 | 45.59 | 0 | 0.023069 | 0.47584
2019-02-09 05:00 | 0.46919 | 102.4 | 46.43 | 0 | 0.023069 | 0.49226
2019-02-09 06:00 | 0.54259 | 102.4 | 45.98 | 0 | 0.023069 | 0.56566
2019-02-09 07:00 | 0.57465 | 102.4 | 46.54 | 0 | 0.023069 | 0.59772
2019-02-09 08:00 | 0.50922 | 102.4 | 46.63 | 0 | 0.023069 | 0.53229
2019-02-09 09:00 | 0.49232 | 102.4 | 48.17 | 0 | 0.023069 | 0.51539
2019-02-09 10:00 | 0.48177 | 102.4 | 48.7 | 0 | 0.023069 | 0.50484
2019-02-09 11:00 | 0.5265 | 102.4 | 48.64 | 0 | 0.023069 | 0.54957
2019-02-09 12:00 | 0.48362 | 102.4 | 48.36 | 0 | 0.023069 | 0.50669
2019-02-09 13:00 | 0.46586 | 102.4 | 47.82 | 0 | 0.023069 | 0.48893
2019-02-09 14:00 | 0.46078 | 102.4 | 47.22 | 0 | 0.023069 | 0.48385
2019-02-09 15:00 | 0.46828 | 102.4 | 47.01 | 0 | 0.023069 | 0.49135
2019-02-09 16:00 | 0.47825 | 102.4 | 48.12 | 0 | 0.023069 | 0.50132
2019-02-09 17:00 | 0.49662 | 102.4 | 49.4 | 0 | 0.023069 | 0.51969
2019-02-09 18:00 | 0.59661 | 102.4 | 49.35 | 0 | 0.023069 | 0.61967
2019-02-09 19:00 | 0.4918 | 102.4 | 47.51 | 0 | 0.023069 | 0.51487
2019-02-09 20:00 | 0.4977 | 102.4 | 45.91 | 0 | 0.023069 | 0.52077
2019-02-09 21:00 | 0.49962 | 102.4 | 46.67 | 0 | 0.023069 | 0.52269
2019-02-09 22:00 | 0.49153 | 102.4 | 46.65 | 0 | 0.023069 | 0.5146
2019-02-09 23:00 | 0.47982 | 102.4 | 46.19 | 0 | 0.023069 | 0.50289
2019-02-10 | 0.47232 | 102.4 | 44.12 | 0 | 0.023069 | 0.49539
2019-02-10 01:00 | 0.47311 | 102.4 | 42.25 | 0 | 0.023069 | 0.49618
2019-02-10 02:00 | 0.47134 | 102.4 | 40.85 | 0 | 0.023069 | 0.49441
2019-02-10 03:00 | 0.47377 | 102.4 | 40.3 | 0 | 0.023069 | 0.49684
2019-02-10 04:00 | 0.48177 | 102.4 | 41.27 | 0 | 0.023069 | 0.50483
2019-02-10 05:00 | 0.48716 | 102.4 | 43.42 | 0 | 0.023069 | 0.51023
2019-02-10 06:00 | 0.53022 | 102.4 | 43 | 0 | 0.023069 | 0.55329
2019-02-10 07:00 | 0.56204 | 102.4 | 44.06 | 0 | 0.023069 | 0.58511
2019-02-10 08:00 | 0.50624 | 102.4 | 44.72 | 0 | 0.023069 | 0.52931
2019-02-10 09:00 | 0.517 | 102.4 | 44.97 | 0 | 0.023069 | 0.54007
2019-02-10 10:00 | 0.49822 | 102.4 | 45.67 | 0 | 0.023069 | 0.52129
2019-02-10 11:00 | 0.5428 | 102.4 | 46.07 | 0 | 0.023069 | 0.56586
2019-02-10 12:00 | 0.51368 | 102.4 | 46.47 | 0 | 0.023069 | 0.53675
2019-02-10 13:00 | 0.47813 | 102.4 | 46.82 | 0 | 0.023069 | 0.5012
2019-02-10 14:00 | 0.46556 | 102.4 | 46.9 | 0 | 0.023069 | 0.48863
2019-02-10 15:00 | 0.47863 | 102.4 | 47.04 | 0 | 0.023069 | 0.5017
2019-02-10 16:00 | 0.47229 | 102.4 | 48.21 | 0 | 0.023069 | 0.49536
2019-02-10 17:00 | 0.48436 | 102.4 | 49.41 | 0 | 0.023069 | 0.50743
2019-02-10 18:00 | 0.57427 | 102.4 | 49.73 | 0 | 0.023069 | 0.59734
2019-02-10 19:00 | 0.46489 | 102.4 | 49.48 | 0 | 0.023069 | 0.48796
2019-02-10 20:00 | 0.46911 | 102.4 | 48.14 | 0 | 0.023069 | 0.49218
2019-02-10 21:00 | 0.45633 | 102.4 | 47.25 | 0 | 0.023069 | 0.4794
2019-02-10 22:00 | 0.44345 | 102.4 | 46.62 | 0 | 0.023069 | 0.46652
2019-02-10 23:00 | 0.4501 | 102.4 | 45.57 | 0 | 0.023069 | 0.47317
2019-02-11 | 0.45597 | 102.4 | 45.93 | 0 | 0.023069 | 0.47904
2019-02-11 01:00 | 0.45438 | 102.4 | 44.94 | 0 | 0.023069 | 0.47745
2019-02-11 02:00 | 0.45805 | 102.4 | 44.44 | 0 | 0.023069 | 0.48112
2019-02-11 03:00 | 0.46356 | 102.4 | 44.21 | 0 | 0.023069 | 0.48663
2019-02-11 04:00 | 0.46774 | 102.4 | 44.78 | 0 | 0.023069 | 0.49081
2019-02-11 05:00 | 0.47997 | 102.4 | 46.51 | 0 | 0.023069 | 0.50303
2019-02-11 06:00 | 0.52954 | 102.4 | 47.47 | 0 | 0.023069 | 0.55261
2019-02-11 07:00 | 0.55593 | 102.4 | 49.04 | 0 | 0.023069 | 0.579
2019-02-11 08:00 | 0.53615 | 102.4 | 49.41 | 0 | 0.023069 | 0.55922
2019-02-11 09:00 | 0.54694 | 102.4 | 48.44 | 0 | 0.023069 | 0.57
2019-02-11 10:00 | 0.54864 | 102.4 | 48.25 | 0 | 0.023069 | 0.57171
2019-02-11 11:00 | 0.61148 | 102.4 | 47.98 | 0 | 0.023069 | 0.63455
2019-02-11 12:00 | 0.57312 | 102.4 | 47.91 | 0 | 0.023069 | 0.59619
2019-02-11 13:00 | 0.54209 | 102.4 | 47.71 | 0 | 0.023069 | 0.56516
2019-02-11 14:00 | 0.53376 | 102.4 | 47.54 | 0 | 0.023069 | 0.55683
2019-02-11 15:00 | 0.50735 | 102.4 | 47.5 | 0 | 0.023069 | 0.53042
2019-02-11 16:00 | 0.5043 | 102.4 | 47.67 | 0 | 0.023069 | 0.52736
2019-02-11 17:00 | 0.51059 | 102.4 | 48.19 | 0 | 0.023069 | 0.53366
2019-02-11 18:00 | 0.60943 | 102.4 | 48.51 | 0 | 0.023069 | 0.6325
2019-02-11 19:00 | 0.5123 | 102.4 | 48.73 | 0 | 0.023069 | 0.53537
2019-02-11 20:00 | 0.50681 | 102.4 | 47.96 | 0 | 0.023069 | 0.52988
2019-02-11 21:00 | 0.50326 | 102.4 | 47.06 | 0 | 0.023069 | 0.52633
2019-02-11 22:00 | 0.49418 | 102.4 | 45.21 | 0 | 0.023069 | 0.51725
2019-02-11 23:00 | 0.46992 | 102.4 | 41.92 | 0 | 0.023069 | 0.49299
2019-02-12 | 0.46715 | 102.4 | 40.69 | 0 | 0.023069 | 0.49022
2019-02-12 01:00 | 0.45448 | 102.4 | 39.89 | 0 | 0.023069 | 0.47754
2019-02-12 02:00 | 0.45652 | 102.4 | 39.43 | 0 | 0.023069 | 0.47959
2019-02-12 03:00 | 0.45604 | 102.4 | 39.86 | 0 | 0.023069 | 0.4791
2019-02-12 04:00 | 0.45597 | 102.4 | 43.31 | 0 | 0.023069 | 0.47904
2019-02-12 05:00 | 0.46653 | 102.4 | 46.31 | 0 | 0.023069 | 0.48959
2019-02-12 06:00 | 0.54638 | 102.4 | 47.9 | 0 | 0.023069 | 0.56945
2019-02-12 07:00 | 0.57293 | 102.4 | 50.33 | 0 | 0.023069 | 0.596
2019-02-12 08:00 | 0.52269 | 102.4 | 52.02 | 0 | 0.023069 | 0.54576
2019-02-12 09:00 | 0.51165 | 102.4 | 55.95 | 0 | 0.023069 | 0.53472
2019-02-12 10:00 | 0.4978 | 102.4 | 54.32 | 0 | 0.023069 | 0.52087
2019-02-12 11:00 | 0.54653 | 102.4 | 50.71 | 0 | 0.023069 | 0.5696
2019-02-12 12:00 | 0.50081 | 102.4 | 50.02 | 0 | 0.023069 | 0.52388
2019-02-12 13:00 | 0.48711 | 102.4 | 49.59 | 0 | 0.023069 | 0.51018
2019-02-12 14:00 | 0.4759 | 102.4 | 49.98 | 0 | 0.023069 | 0.49897
2019-02-12 15:00 | 0.44342 | 102.4 | 49.98 | 0 | 0.023069 | 0.46649
2019-02-12 16:00 | 0.45287 | 102.4 | 50.31 | 0 | 0.023069 | 0.47594
2019-02-12 17:00 | 0.45335 | 102.4 | 54.08 | 0 | 0.023069 | 0.47642
2019-02-12 18:00 | 0.55993 | 102.4 | 50.5 | 0 | 0.023069 | 0.583
2019-02-12 19:00 | 0.44961 | 102.4 | 49.35 | 0 | 0.023069 | 0.47268
2019-02-12 20:00 | 0.45618 | 102.4 | 47.93 | 0 | 0.023069 | 0.47925
2019-02-12 21:00 | 0.45317 | 102.4 | 47.37 | 0 | 0.023069 | 0.47624
2019-02-12 22:00 | 0.43865 | 102.4 | 46.86 | 0 | 0.023069 | 0.46172
2019-02-12 23:00 | 0.41876 | 102.4 | 46.1 | 0 | 0.023069 | 0.44183
2019-02-13 | 0.4128 | 102.4 | 43.78 | 0 | 0.023069 | 0.43587
2019-02-13 01:00 | 0.41236 | 102.4 | 40.69 | 0 | 0.023069 | 0.43542
2019-02-13 02:00 | 0.40914 | 102.4 | 40.06 | 0 | 0.023069 | 0.43221
2019-02-13 03:00 | 0.41444 | 102.4 | 39.71 | 0 | 0.023069 | 0.43751
2019-02-13 04:00 | 0.42978 | 102.4 | 41.28 | 0 | 0.023069 | 0.45285
2019-02-13 05:00 | 0.44134 | 102.4 | 43.29 | 0 | 0.023069 | 0.46441
2019-02-13 06:00 | 0.51412 | 102.4 | 45.84 | 0 | 0.023069 | 0.53718
2019-02-13 07:00 | 0.52343 | 102.4 | 47.79 | 0 | 0.023069 | 0.5465
2019-02-13 08:00 | 0.47996 | 102.4 | 48.42 | 0 | 0.023069 | 0.50303
2019-02-13 09:00 | 0.47375 | 102.4 | 47.33 | 0 | 0.023069 | 0.49681
2019-02-13 10:00 | 0.47277 | 102.4 | 46.96 | 0 | 0.023069 | 0.49584
2019-02-13 11:00 | 0.5188 | 102.4 | 46.66 | 0 | 0.023069 | 0.54187
2019-02-13 12:00 | 0.47801 | 102.4 | 46.14 | 0 | 0.023069 | 0.50108
2019-02-13 13:00 | 0.45268 | 102.4 | 46.15 | 0 | 0.023069 | 0.47575
2019-02-13 14:00 | 0.44478 | 102.4 | 46.3 | 0 | 0.023069 | 0.46785
2019-02-13 15:00 | 0.42163 | 102.4 | 46.82 | 0 | 0.023069 | 0.4447
2019-02-13 16:00 | 0.4357 | 102.4 | 47.88 | 0 | 0.023069 | 0.45877
2019-02-13 17:00 | 0.44123 | 102.4 | 48.58 | 0 | 0.023069 | 0.4643
2019-02-13 18:00 | 0.54676 | 102.4 | 48.89 | 0 | 0.023069 | 0.56983
2019-02-13 19:00 | 0.44039 | 102.4 | 48.56 | 0 | 0.023069 | 0.46346
2019-02-13 20:00 | 0.44012 | 102.4 | 47.55 | 0 | 0.023069 | 0.46318
2019-02-13 21:00 | 0.44481 | 102.4 | 46.42 | 0 | 0.023069 | 0.46788
2019-02-13 22:00 | 0.42735 | 102.4 | 45.97 | 0 | 0.023069 | 0.45042
2019-02-13 23:00 | 0.40377 | 102.4 | 43.62 | 0 | 0.023069 | 0.42684
2019-02-14 | 0.39832 | 102.4 | 41.75 | 0 | 0.023069 | 0.42139
2019-02-14 01:00 | 0.39682 | 102.4 | 40.12 | 0 | 0.023069 | 0.41989
2019-02-14 02:00 | 0.38987 | 102.4 | 39.85 | 0 | 0.023069 | 0.41294
2019-02-14 03:00 | 0.39032 | 102.4 | 40.6 | 0 | 0.023069 | 0.41339
2019-02-14 04:00 | 0.39394 | 102.4 | 43 | 0 | 0.023069 | 0.41701
2019-02-14 05:00 | 0.40108 | 102.4 | 44.49 | 0 | 0.023069 | 0.42415
2019-02-14 06:00 | 0.46933 | 102.4 | 45.87 | 0 | 0.023069 | 0.4924
2019-02-14 07:00 | 0.48655 | 102.4 | 47.26 | 0 | 0.023069 | 0.50962
2019-02-14 08:00 | 0.45308 | 102.4 | 47.58 | 0 | 0.023069 | 0.47615
2019-02-14 09:00 | 0.44066 | 102.4 | 47.46 | 0 | 0.023069 | 0.46373
2019-02-14 10:00 | 0.43705 | 102.4 | 47.23 | 0 | 0.023069 | 0.46012
2019-02-14 11:00 | 0.49661 | 102.4 | 46.12 | 0 | 0.023069 | 0.51968
2019-02-14 12:00 | 0.45844 | 102.4 | 44.7 | 0 | 0.023069 | 0.48151
2019-02-14 13:00 | 0.44576 | 102.4 | 44.65 | 0 | 0.023069 | 0.46883
2019-02-14 14:00 | 0.43841 | 102.4 | 45.19 | 0 | 0.023069 | 0.46148
2019-02-14 15:00 | 0.40705 | 102.4 | 45.99 | 0 | 0.023069 | 0.43012
2019-02-14 16:00 | 0.41895 | 102.4 | 46.53 | 0 | 0.023069 | 0.44202
2019-02-14 17:00 | 0.43688 | 102.4 | 47 | 0 | 0.023069 | 0.45995
2019-02-14 18:00 | 0.53932 | 102.4 | 46.88 | 0 | 0.023069 | 0.56238
2019-02-14 19:00 | 0.44604 | 102.4 | 46.11 | 0 | 0.023069 | 0.46911
2019-02-14 20:00 | 0.47031 | 102.4 | 44.98 | 0 | 0.023069 | 0.49338
2019-02-14 21:00 | 0.46955 | 102.4 | 44.3 | 0 | 0.023069 | 0.49262
2019-02-14 22:00 | 0.44268 | 102.4 | 43.84 | 0 | 0.023069 | 0.46575
2019-02-14 23:00 | 0.42371 | 102.4 | 42.76 | 0 | 0.023069 | 0.44678
2019-02-15 | 0.41589 | 102.4 | 42.7 | 0 | 0.023069 | 0.43896
2019-02-15 01:00 | 0.40865 | 102.4 | 41.18 | 0 | 0.023069 | 0.43172
2019-02-15 02:00 | 0.41168 | 102.4 | 40.35 | 0 | 0.023069 | 0.43475
2019-02-15 03:00 | 0.41502 | 102.4 | 39.59 | 0 | 0.023069 | 0.43809
2019-02-15 04:00 | 0.42148 | 102.4 | 41.1 | 0 | 0.023069 | 0.44455
2019-02-15 05:00 | 0.45047 | 102.4 | 43.67 | 0 | 0.023069 | 0.47354
2019-02-15 06:00 | 0.51908 | 102.4 | 44.56 | 0 | 0.023069 | 0.54214
2019-02-15 07:00 | 0.55665 | 102.4 | 45.62 | 0 | 0.023069 | 0.57972
2019-02-15 08:00 | 0.52381 | 102.4 | 45.94 | 0 | 0.023069 | 0.54688
2019-02-15 09:00 | 0.50154 | 102.4 | 45.94 | 0 | 0.023069 | 0.52461
2019-02-15 10:00 | 0.49331 | 102.4 | 45.99 | 0 | 0.023069 | 0.51638
2019-02-15 11:00 | 0.54018 | 102.4 | 44.63 | 0 | 0.023069 | 0.56325
2019-02-15 12:00 | 0.49896 | 102.4 | 43.73 | 0 | 0.023069 | 0.52203
2019-02-15 13:00 | 0.47574 | 102.4 | 43.36 | 0 | 0.023069 | 0.49881
2019-02-15 14:00 | 0.46977 | 102.4 | 43.56 | 0 | 0.023069 | 0.49284
2019-02-15 15:00 | 0.45424 | 102.4 | 44.41 | 0 | 0.023069 | 0.47731
2019-02-15 16:00 | 0.46426 | 102.4 | 45 | 0 | 0.023069 | 0.48733
2019-02-15 17:00 | 0.4784 | 102.4 | 45.36 | 0 | 0.023069 | 0.50147
2019-02-15 18:00 | 0.59232 | 102.4 | 45.38 | 0 | 0.023069 | 0.61539
2019-02-15 19:00 | 0.49861 | 102.4 | 45.01 | 0 | 0.023069 | 0.52167
2019-02-15 20:00 | 0.48971 | 102.4 | 44.35 | 0 | 0.023069 | 0.51278
2019-02-15 21:00 | 0.48053 | 102.4 | 43.37 | 0 | 0.023069 | 0.5036
2019-02-15 22:00 | 0.46917 | 102.4 | 43.37 | 0 | 0.023069 | 0.49224
2019-02-15 23:00 | 0.44711 | 102.4 | 39.92 | 0 | 0.023069 | 0.47018
2019-02-16 | 0.43743 | 102.4 | 39.67 | 0 | 0.023069 | 0.4605
2019-02-16 01:00 | 0.42865 | 102.4 | 37.16 | 0 | 0.023069 | 0.45172
2019-02-16 02:00 | 0.42683 | 102.4 | 36 | 0 | 0.023069 | 0.4499
2019-02-16 03:00 | 0.43157 | 102.4 | 36.29 | 0 | 0.023069 | 0.45464
2019-02-16 04:00 | 0.44476 | 102.4 | 36.52 | 0 | 0.023069 | 0.46783
2019-02-16 05:00 | 0.44946 | 102.4 | 35.5 | 0 | 0.023069 | 0.47253
2019-02-16 06:00 | 0.50332 | 102.4 | 38.39 | 0 | 0.023069 | 0.52639
2019-02-16 07:00 | 0.53735 | 102.4 | 40.39 | 0 | 0.023069 | 0.56042
2019-02-16 08:00 | 0.46261 | 102.4 | 40.94 | 0 | 0.023069 | 0.48568
2019-02-16 09:00 | 0.455 | 102.4 | 40.92 | 0 | 0.023069 | 0.47807
2019-02-16 10:00 | 0.44704 | 102.4 | 41.67 | 0 | 0.023069 | 0.47011
2019-02-16 11:00 | 0.49714 | 102.4 | 41.33 | 0 | 0.023069 | 0.52021
2019-02-16 12:00 | 0.45876 | 102.4 | 39.07 | 0 | 0.023069 | 0.48183
2019-02-16 13:00 | 0.4347 | 102.4 | 38.8 | 0 | 0.023069 | 0.45777
2019-02-16 14:00 | 0.42958 | 102.4 | 38.47 | 0 | 0.023069 | 0.45265
2019-02-16 15:00 | 0.43373 | 102.4 | 39.61 | 0 | 0.023069 | 0.4568
2019-02-16 16:00 | 0.4407 | 102.4 | 42.23 | 0 | 0.023069 | 0.46376
2019-02-16 17:00 | 0.45009 | 102.4 | 43.75 | 0 | 0.023069 | 0.47315
2019-02-16 18:00 | 0.54529 | 102.4 | 43.81 | 0 | 0.023069 | 0.56836
2019-02-16 19:00 | 0.44207 | 102.4 | 43.39 | 0 | 0.023069 | 0.46514
2019-02-16 20:00 | 0.43474 | 102.4 | 42.49 | 0 | 0.023069 | 0.45781
2019-02-16 21:00 | 0.43034 | 102.4 | 40.67 | 0 | 0.023069 | 0.45341
2019-02-16 22:00 | 0.41177 | 102.4 | 38.99 | 0 | 0.023069 | 0.43484
2019-02-16 23:00 | 0.39524 | 102.4 | 40.07 | 0 | 0.023069 | 0.41831
2019-02-17 | 0.39545 | 102.4 | 36.76 | 0 | 0.023069 | 0.41852
2019-02-17 01:00 | 0.38552 | 102.4 | 35.46 | 0 | 0.023069 | 0.40858
2019-02-17 02:00 | 0.38819 | 102.4 | 37.24 | 0 | 0.023069 | 0.41126
2019-02-17 03:00 | 0.39204 | 102.4 | 36.27 | 0 | 0.023069 | 0.41511
2019-02-17 04:00 | 0.39989 | 102.4 | 36.13 | 0 | 0.023069 | 0.42296
2019-02-17 05:00 | 0.41142 | 102.4 | 36.74 | 0 | 0.023069 | 0.43449
2019-02-17 06:00 | 0.45781 | 102.4 | 37.42 | 0 | 0.023069 | 0.48088
2019-02-17 07:00 | 0.49833 | 102.4 | 40.62 | 0 | 0.023069 | 0.5214
2019-02-17 08:00 | 0.46183 | 102.4 | 41.58 | 0 | 0.023069 | 0.4849
2019-02-17 09:00 | 0.46383 | 102.4 | 42.47 | 0 | 0.023069 | 0.4869
2019-02-17 10:00 | 0.472 | 102.4 | 43.05 | 0 | 0.023069 | 0.49507
2019-02-17 11:00 | 0.51582 | 102.4 | 43.3 | 0 | 0.023069 | 0.53889
2019-02-17 12:00 | 0.48677 | 102.4 | 43.21 | 0 | 0.023069 | 0.50984
2019-02-17 13:00 | 0.45761 | 102.4 | 43.27 | 0 | 0.023069 | 0.48068
2019-02-17 14:00 | 0.44931 | 102.4 | 43.13 | 0 | 0.023069 | 0.47238
2019-02-17 15:00 | 0.43879 | 102.4 | 43.01 | 0 | 0.023069 | 0.46186
2019-02-17 16:00 | 0.44347 | 102.4 | 43.74 | 0 | 0.023069 | 0.46654
2019-02-17 17:00 | 0.45336 | 102.4 | 45.4 | 0 | 0.023069 | 0.47643
2019-02-17 18:00 | 0.55006 | 102.4 | 46.3 | 0 | 0.023069 | 0.57312
2019-02-17 19:00 | 0.44868 | 102.4 | 46.13 | 0 | 0.023069 | 0.47175
2019-02-17 20:00 | 0.45053 | 102.4 | 45.04 | 0 | 0.023069 | 0.4736
2019-02-17 21:00 | 0.44048 | 102.4 | 43.32 | 0 | 0.023069 | 0.46354
2019-02-17 22:00 | 0.42047 | 102.4 | 42.91 | 0 | 0.023069 | 0.44354
2019-02-17 23:00 | 0.41114 | 102.4 | 42.27 | 0 | 0.023069 | 0.43421
2019-02-18 | 0.40429 | 102.4 | 40.38 | 0 | 0.023069 | 0.42736
2019-02-18 01:00 | 0.40128 | 102.4 | 38.78 | 0 | 0.023069 | 0.42435
2019-02-18 02:00 | 0.40428 | 102.4 | 38.78 | 0 | 0.023069 | 0.42735
2019-02-18 03:00 | 0.40725 | 102.4 | 38.2 | 0 | 0.023069 | 0.43032
2019-02-18 04:00 | 0.41674 | 102.4 | 40.46 | 0 | 0.023069 | 0.43981
2019-02-18 05:00 | 0.42083 | 102.4 | 43.66 | 0 | 0.023069 | 0.4439
2019-02-18 06:00 | 0.47176 | 102.4 | 45.52 | 0 | 0.023069 | 0.49483
2019-02-18 07:00 | 0.50758 | 102.4 | 46.27 | 0 | 0.023069 | 0.53065
2019-02-18 08:00 | 0.50102 | 102.4 | 46.6 | 0 | 0.023069 | 0.52408
2019-02-18 09:00 | 0.49433 | 102.4 | 46.54 | 0 | 0.023069 | 0.5174
2019-02-18 10:00 | 0.50166 | 102.4 | 46.41 | 0 | 0.023069 | 0.52473
2019-02-18 11:00 | 0.55692 | 102.4 | 45.09 | 0 | 0.023069 | 0.57999
2019-02-18 12:00 | 0.51536 | 102.4 | 44.15 | 0 | 0.023069 | 0.53843
2019-02-18 13:00 | 0.49539 | 102.4 | 43.97 | 0 | 0.023069 | 0.51846
2019-02-18 14:00 | 0.49906 | 102.4 | 44.78 | 0 | 0.023069 | 0.52213
2019-02-18 15:00 | 0.45085 | 102.4 | 45.55 | 0 | 0.023069 | 0.47392
2019-02-18 16:00 | 0.44762 | 102.4 | 46.03 | 0 | 0.023069 | 0.47069
2019-02-18 17:00 | 0.45408 | 102.4 | 46.27 | 0 | 0.023069 | 0.47715
2019-02-18 18:00 | 0.55233 | 102.4 | 46.23 | 0 | 0.023069 | 0.5754
2019-02-18 19:00 | 0.44828 | 102.4 | 45.35 | 0 | 0.023069 | 0.47135
2019-02-18 20:00 | 0.44267 | 102.4 | 44.8 | 0 | 0.023069 | 0.46573
2019-02-18 21:00 | 0.42347 | 102.4 | 43.98 | 0 | 0.023069 | 0.44654
2019-02-18 22:00 | 0.41511 | 102.4 | 42.23 | 0 | 0.023069 | 0.43818
2019-02-18 23:00 | 0.39057 | 102.4 | 39.21 | 0 | 0.023069 | 0.41364
2019-02-19 | 0.37969 | 102.4 | 36.09 | 0 | 0.023069 | 0.40276
2019-02-19 01:00 | 0.37384 | 102.4 | 35.43 | 0 | 0.023069 | 0.39691
2019-02-19 02:00 | 0.37086 | 102.4 | 35.42 | 0 | 0.023069 | 0.39393
2019-02-19 03:00 | 0.36746 | 102.4 | 36 | 0 | 0.023069 | 0.39053
2019-02-19 04:00 | 0.37546 | 102.4 | 36.97 | 0 | 0.023069 | 0.39853
2019-02-19 05:00 | 0.38986 | 102.4 | 41.69 | 0 | 0.023069 | 0.41293
2019-02-19 06:00 | 0.46924 | 102.4 | 43.87 | 0 | 0.023069 | 0.49231
2019-02-19 07:00 | 0.4972 | 102.4 | 45.68 | 0 | 0.023069 | 0.52027
2019-02-19 08:00 | 0.46226 | 102.4 | 45.64 | 0 | 0.023069 | 0.48533
2019-02-19 09:00 | 0.46145 | 102.4 | 44.22 | 0 | 0.023069 | 0.48452
2019-02-19 10:00 | 0.45601 | 102.4 | 43.55 | 0 | 0.023069 | 0.47908
2019-02-19 11:00 | 0.51538 | 102.4 | 43.17 | 0 | 0.023069 | 0.53845
2019-02-19 12:00 | 0.48151 | 102.4 | 42.97 | 0 | 0.023069 | 0.50458
2019-02-19 13:00 | 0.46603 | 102.4 | 42.92 | 0 | 0.023069 | 0.48909
2019-02-19 14:00 | 0.45171 | 102.4 | 43.01 | 0 | 0.023069 | 0.47478
2019-02-19 15:00 | 0.41624 | 102.4 | 43.03 | 0 | 0.023069 | 0.43931
2019-02-19 16:00 | 0.41487 | 102.4 | 43.38 | 0 | 0.023069 | 0.43794
2019-02-19 17:00 | 0.42283 | 102.4 | 44.9 | 0 | 0.023069 | 0.4459
2019-02-19 18:00 | 0.52411 | 102.4 | 45.06 | 0 | 0.023069 | 0.54718
2019-02-19 19:00 | 0.41666 | 102.4 | 44.12 | 0 | 0.023069 | 0.43973
2019-02-19 20:00 | 0.43126 | 102.4 | 43.67 | 0 | 0.023069 | 0.45433
2019-02-19 21:00 | 0.42438 | 102.4 | 41.63 | 0 | 0.023069 | 0.44745
2019-02-19 22:00 | 0.3976 | 102.4 | 39.74 | 0 | 0.023069 | 0.42067
2019-02-19 23:00 | 0.37332 | 102.4 | 35.69 | 0 | 0.023069 | 0.39639
2019-02-20 | 0.36499 | 102.4 | 35.2 | 0 | 0.023069 | 0.38805
2019-02-20 01:00 | 0.36387 | 102.4 | 34.05 | 0 | 0.023069 | 0.38694
2019-02-20 02:00 | 0.36364 | 102.4 | 32.95 | 0 | 0.023069 | 0.38671
2019-02-20 03:00 | 0.36362 | 102.4 | 35.06 | 0 | 0.023069 | 0.38669
2019-02-20 04:00 | 0.36816 | 102.4 | 36.06 | 0 | 0.023069 | 0.39123
2019-02-20 05:00 | 0.37601 | 102.4 | 41.43 | 0 | 0.023069 | 0.39908
2019-02-20 06:00 | 0.43966 | 102.4 | 43.42 | 0 | 0.023069 | 0.46272
2019-02-20 07:00 | 0.45143 | 102.4 | 45 | 0 | 0.023069 | 0.47449
2019-02-20 08:00 | 0.42224 | 102.4 | 45.85 | 0 | 0.023069 | 0.44531
2019-02-20 09:00 | 0.42557 | 102.4 | 45.62 | 0 | 0.023069 | 0.44864
2019-02-20 10:00 | 0.428 | 102.4 | 45.43 | 0 | 0.023069 | 0.45107
2019-02-20 11:00 | 0.48205 | 102.4 | 44.3 | 0 | 0.023069 | 0.50512
2019-02-20 12:00 | 0.44835 | 102.4 | 43.74 | 0 | 0.023069 | 0.47142
2019-02-20 13:00 | 0.42586 | 102.4 | 43.97 | 0 | 0.023069 | 0.44893
2019-02-20 14:00 | 0.42176 | 102.4 | 44.6 | 0 | 0.023069 | 0.44482
2019-02-20 15:00 | 0.38639 | 102.4 | 44.91 | 0 | 0.023069 | 0.40946
2019-02-20 16:00 | 0.38956 | 102.4 | 45.54 | 0 | 0.023069 | 0.41263
2019-02-20 17:00 | 0.40227 | 102.4 | 46.42 | 0 | 0.023069 | 0.42534
2019-02-20 18:00 | 0.51244 | 102.4 | 46.56 | 0 | 0.023069 | 0.53551
2019-02-20 19:00 | 0.41055 | 102.4 | 45.63 | 0 | 0.023069 | 0.43362
2019-02-20 20:00 | 0.40852 | 102.4 | 45.06 | 0 | 0.023069 | 0.43159
2019-02-20 21:00 | 0.41308 | 102.4 | 44.06 | 0 | 0.023069 | 0.43615
2019-02-20 22:00 | 0.38965 | 102.4 | 43.27 | 0 | 0.023069 | 0.41272
2019-02-20 23:00 | 0.35995 | 102.4 | 42.14 | 0 | 0.023069 | 0.38302
2019-02-21 | 0.35372 | 102.4 | 41.54 | 0 | 0.023069 | 0.37679
2019-02-21 01:00 | 0.35241 | 102.4 | 40.79 | 0 | 0.023069 | 0.37548
2019-02-21 02:00 | 0.35309 | 102.4 | 40.63 | 0 | 0.023069 | 0.37616
2019-02-21 03:00 | 0.35112 | 102.4 | 40.93 | 0 | 0.023069 | 0.37419
2019-02-21 04:00 | 0.35316 | 102.4 | 41.24 | 0 | 0.023069 | 0.37623
2019-02-21 05:00 | 0.36515 | 102.4 | 42.98 | 0 | 0.023069 | 0.38822
2019-02-21 06:00 | 0.43188 | 102.4 | 44.26 | 0 | 0.023069 | 0.45495
2019-02-21 07:00 | 0.4585 | 102.4 | 45.72 | 0 | 0.023069 | 0.48157
2019-02-21 08:00 | 0.40873 | 102.4 | 46.14 | 0 | 0.023069 | 0.4318
2019-02-21 09:00 | 0.41029 | 102.4 | 45.58 | 0 | 0.023069 | 0.43336
2019-02-21 10:00 | 0.41226 | 102.4 | 44.74 | 0 | 0.023069 | 0.43533
2019-02-21 11:00 | 0.46636 | 102.4 | 44.14 | 0 | 0.023069 | 0.48943
2019-02-21 12:00 | 0.43215 | 102.4 | 43.88 | 0 | 0.023069 | 0.45522
2019-02-21 13:00 | 0.40811 | 102.4 | 43.83 | 0 | 0.023069 | 0.43118
2019-02-21 14:00 | 0.39401 | 102.4 | 43.96 | 0 | 0.023069 | 0.41708
2019-02-21 15:00 | 0.36732 | 102.4 | 44.2 | 0 | 0.023069 | 0.39039
2019-02-21 16:00 | 0.37477 | 102.4 | 45.19 | 0 | 0.023069 | 0.39784
2019-02-21 17:00 | 0.38484 | 102.4 | 46.35 | 0 | 0.023069 | 0.40791
2019-02-21 18:00 | 0.49972 | 102.4 | 53.1 | 0 | 0.023069 | 0.52279
2019-02-21 19:00 | 0.40366 | 102.4 | 46.33 | 0 | 0.023069 | 0.42673
2019-02-21 20:00 | 0.41961 | 102.4 | 45.63 | 0 | 0.023069 | 0.44268
2019-02-21 21:00 | 0.40297 | 102.4 | 45.02 | 0 | 0.023069 | 0.42604
2019-02-21 22:00 | 0.38865 | 102.4 | 44 | 0 | 0.023069 | 0.41172
2019-02-21 23:00 | 0.36412 | 102.4 | 42.69 | 0 | 0.023069 | 0.38719
2019-02-22 | 0.36368 | 102.4 | 42.25 | 0 | 0.023069 | 0.38675
2019-02-22 01:00 | 0.3619 | 102.4 | 41.2 | 0 | 0.023069 | 0.38497
2019-02-22 02:00 | 0.36025 | 102.4 | 40.82 | 0 | 0.023069 | 0.38332
2019-02-22 03:00 | 0.3568 | 102.4 | 40.56 | 0 | 0.023069 | 0.37987
2019-02-22 04:00 | 0.36227 | 102.4 | 41.28 | 0 | 0.023069 | 0.38534
2019-02-22 05:00 | 0.3757 | 102.4 | 43.03 | 0 | 0.023069 | 0.39877
2019-02-22 06:00 | 0.46001 | 102.4 | 45.43 | 0 | 0.023069 | 0.48307
2019-02-22 07:00 | 0.48733 | 102.4 | 55.03 | 0 | 0.023069 | 0.5104
2019-02-22 08:00 | 0.44932 | 102.4 | 57.95 | 0 | 0.023069 | 0.47239
2019-02-22 09:00 | 0.44302 | 102.4 | 55.62 | 0 | 0.023069 | 0.46609
2019-02-22 10:00 | 0.43661 | 102.4 | 54.14 | 0 | 0.023069 | 0.45968
2019-02-22 11:00 | 0.49562 | 102.4 | 45.5 | 0 | 0.023069 | 0.51869
2019-02-22 12:00 | 0.47053 | 102.4 | 43.67 | 0 | 0.023069 | 0.4936
2019-02-22 13:00 | 0.4479 | 102.4 | 43.19 | 0 | 0.023069 | 0.47097
2019-02-22 14:00 | 0.4357 | 102.4 | 43.95 | 0 | 0.023069 | 0.45877
2019-02-22 15:00 | 0.40194 | 102.4 | 44.2 | 0 | 0.023069 | 0.42501
2019-02-22 16:00 | 0.4159 | 102.4 | 45.22 | 0 | 0.023069 | 0.43897
2019-02-22 17:00 | 0.43101 | 102.4 | 45.56 | 0 | 0.023069 | 0.45408
2019-02-22 18:00 | 0.53914 | 102.4 | 45.56 | 0 | 0.023069 | 0.56221
2019-02-22 19:00 | 0.43013 | 102.4 | 45.01 | 0 | 0.023069 | 0.4532
2019-02-22 20:00 | 0.43522 | 102.4 | 43 | 0 | 0.023069 | 0.45829
2019-02-22 21:00 | 0.41907 | 102.4 | 42.04 | 0 | 0.023069 | 0.44214
2019-02-22 22:00 | 0.39603 | 102.4 | 42.17 | 0 | 0.023069 | 0.4191
2019-02-22 23:00 | 0.37221 | 102.4 | 39.6 | 0 | 0.023069 | 0.39528
2019-02-23 | 0.36542 | 102.4 | 38.04 | 0 | 0.023069 | 0.38849
2019-02-23 01:00 | 0.36244 | 102.4 | 36.54 | 0 | 0.023069 | 0.38551
2019-02-23 02:00 | 0.35728 | 102.4 | 36.06 | 0 | 0.023069 | 0.38035
2019-02-23 03:00 | 0.35542 | 102.4 | 36.01 | 0 | 0.023069 | 0.37849
2019-02-23 04:00 | 0.3646 | 102.4 | 35.61 | 0 | 0.023069 | 0.38767
2019-02-23 05:00 | 0.38307 | 102.4 | 36.03 | 0 | 0.023069 | 0.40613
2019-02-23 06:00 | 0.44482 | 102.4 | 37.79 | 0 | 0.023069 | 0.46789
2019-02-23 07:00 | 0.49116 | 102.4 | 40.62 | 0 | 0.023069 | 0.51423
2019-02-23 08:00 | 0.40956 | 102.4 | 41.57 | 0 | 0.023069 | 0.43263
2019-02-23 09:00 | 0.39424 | 102.4 | 41.61 | 0 | 0.023069 | 0.41731
2019-02-23 10:00 | 0.39776 | 102.4 | 41.04 | 0 | 0.023069 | 0.42083
2019-02-23 11:00 | 0.45335 | 102.4 | 40.34 | 0 | 0.023069 | 0.47642
2019-02-23 12:00 | 0.42044 | 102.4 | 40.02 | 0 | 0.023069 | 0.44351
2019-02-23 13:00 | 0.39465 | 102.4 | 39.31 | 0 | 0.023069 | 0.41772
2019-02-23 14:00 | 0.39879 | 102.4 | 38.8 | 0 | 0.023069 | 0.42186
2019-02-23 15:00 | 0.38746 | 102.4 | 39.33 | 0 | 0.023069 | 0.41053
2019-02-23 16:00 | 0.38098 | 102.4 | 41.44 | 0 | 0.023069 | 0.40405
2019-02-23 17:00 | 0.39772 | 102.4 | 43.01 | 0 | 0.023069 | 0.42079
2019-02-23 18:00 | 0.50765 | 102.4 | 43.17 | 0 | 0.023069 | 0.53072
2019-02-23 19:00 | 0.40487 | 102.4 | 42.48 | 0 | 0.023069 | 0.42794
2019-02-23 20:00 | 0.41767 | 102.4 | 41.61 | 0 | 0.023069 | 0.44074
2019-02-23 21:00 | 0.41548 | 102.4 | 40.35 | 0 | 0.023069 | 0.43854
2019-02-23 22:00 | 0.39466 | 102.4 | 40.48 | 0 | 0.023069 | 0.41773
2019-02-23 23:00 | 0.3825 | 102.4 | 39 | 0 | 0.023069 | 0.40557
2019-02-24 | 0.38247 | 102.4 | 37.82 | 0 | 0.023069 | 0.40554
2019-02-24 01:00 | 0.37748 | 102.4 | 36.96 | 0 | 0.023069 | 0.40055
2019-02-24 02:00 | 0.37321 | 102.4 | 36.97 | 0 | 0.023069 | 0.39628
2019-02-24 03:00 | 0.37486 | 102.4 | 36.21 | 0 | 0.023069 | 0.39793
2019-02-24 04:00 | 0.37551 | 102.4 | 36.21 | 0 | 0.023069 | 0.39858
2019-02-24 05:00 | 0.37861 | 102.4 | 37.04 | 0 | 0.023069 | 0.40168
2019-02-24 06:00 | 0.4173 | 102.4 | 36.98 | 0 | 0.023069 | 0.44037
2019-02-24 07:00 | 0.44661 | 102.4 | 37.98 | 0 | 0.023069 | 0.46968
2019-02-24 08:00 | 0.41371 | 102.4 | 39.11 | 0 | 0.023069 | 0.43678
2019-02-24 09:00 | 0.40946 | 102.4 | 39.79 | 0 | 0.023069 | 0.43253
2019-02-24 10:00 | 0.40084 | 102.4 | 38.58 | 0 | 0.023069 | 0.42391
2019-02-24 11:00 | 0.4528 | 102.4 | 37.97 | 0 | 0.023069 | 0.47587
2019-02-24 12:00 | 0.40503 | 102.4 | 37.67 | 0 | 0.023069 | 0.4281
2019-02-24 13:00 | 0.374 | 102.4 | 36.1 | 0 | 0.023069 | 0.39706
2019-02-24 14:00 | 0.36362 | 102.4 | 35.39 | 0 | 0.023069 | 0.38669
2019-02-24 15:00 | 0.36574 | 102.4 | 35.86 | 0 | 0.023069 | 0.38881
2019-02-24 16:00 | 0.37078 | 102.4 | 38 | 0 | 0.023069 | 0.39385
2019-02-24 17:00 | 0.36322 | 102.4 | 41.31 | 0 | 0.023069 | 0.38629
2019-02-24 18:00 | 0.46358 | 102.4 | 41.63 | 0 | 0.023069 | 0.48664
2019-02-24 19:00 | 0.3622 | 102.4 | 41.31 | 0 | 0.023069 | 0.38527
2019-02-24 20:00 | 0.36379 | 102.4 | 40.62 | 0 | 0.023069 | 0.38686
2019-02-24 21:00 | 0.36202 | 102.4 | 40.21 | 0 | 0.023069 | 0.38509
2019-02-24 22:00 | 0.33872 | 102.4 | 39.5 | 0 | 0.023069 | 0.36179
2019-02-24 23:00 | 0.33531 | 102.4 | 38.97 | 0 | 0.023069 | 0.35838
2019-02-25 | 0.3356 | 102.4 | 37.09 | 0 | 0.023069 | 0.35867
2019-02-25 01:00 | 0.32846 | 102.4 | 36.13 | 0 | 0.023069 | 0.35153
2019-02-25 02:00 | 0.32566 | 102.4 | 36.11 | 0 | 0.023069 | 0.34873
2019-02-25 03:00 | 0.32883 | 102.4 | 36.02 | 0 | 0.023069 | 0.3519
2019-02-25 04:00 | 0.33569 | 102.4 | 36.06 | 0 | 0.023069 | 0.35876
2019-02-25 05:00 | 0.33863 | 102.4 | 40.07 | 0 | 0.023069 | 0.3617
2019-02-25 06:00 | 0.3892 | 102.4 | 42.8 | 0 | 0.023069 | 0.41227
2019-02-25 07:00 | 0.42421 | 102.4 | 43.76 | 0 | 0.023069 | 0.44728
2019-02-25 08:00 | 0.40906 | 102.4 | 44.38 | 0 | 0.023069 | 0.43213
2019-02-25 09:00 | 0.40209 | 102.4 | 44.35 | 0 | 0.023069 | 0.42516
2019-02-25 10:00 | 0.39341 | 102.4 | 44.1 | 0 | 0.023069 | 0.41648
2019-02-25 11:00 | 0.45666 | 102.4 | 41.85 | 0 | 0.023069 | 0.47973
2019-02-25 12:00 | 0.41334 | 102.4 | 41.07 | 0 | 0.023069 | 0.43641
2019-02-25 13:00 | 0.39753 | 102.4 | 40.82 | 0 | 0.023069 | 0.4206
2019-02-25 14:00 | 0.38908 | 102.4 | 41.04 | 0 | 0.023069 | 0.41215
2019-02-25 15:00 | 0.34894 | 102.4 | 41.97 | 0 | 0.023069 | 0.37201
2019-02-25 16:00 | 0.35035 | 102.4 | 43.19 | 0 | 0.023069 | 0.37341
2019-02-25 17:00 | 0.3552 | 102.4 | 43.98 | 0 | 0.023069 | 0.37827
2019-02-25 18:00 | 0.47473 | 102.4 | 44.05 | 0 | 0.023069 | 0.4978
2019-02-25 19:00 | 0.36372 | 102.4 | 43.18 | 0 | 0.023069 | 0.38679
2019-02-25 20:00 | 0.36579 | 102.4 | 41.85 | 0 | 0.023069 | 0.38886
2019-02-25 21:00 | 0.36457 | 102.4 | 41.04 | 0 | 0.023069 | 0.38764
2019-02-25 22:00 | 0.35857 | 102.4 | 40.38 | 0 | 0.023069 | 0.38163
2019-02-25 23:00 | 0.33908 | 102.4 | 39.43 | 0 | 0.023069 | 0.36215
2019-02-26 | 0.33908 | 102.4 | 37.1 | 0 | 0.023069 | 0.36215
2019-02-26 01:00 | 0.3466 | 102.4 | 37 | 0 | 0.023069 | 0.36967
2019-02-26 02:00 | 0.351 | 102.4 | 36.84 | 0 | 0.023069 | 0.37407
2019-02-26 03:00 | 0.34761 | 102.4 | 35.88 | 0 | 0.023069 | 0.37068
2019-02-26 04:00 | 0.36203 | 102.4 | 37.35 | 0 | 0.023069 | 0.3851
2019-02-26 05:00 | 0.37282 | 102.4 | 40.57 | 0 | 0.023069 | 0.39589
2019-02-26 06:00 | 0.43719 | 102.4 | 42.54 | 0 | 0.023069 | 0.46026
2019-02-26 07:00 | 0.46652 | 102.4 | 43.59 | 0 | 0.023069 | 0.48959
2019-02-26 08:00 | 0.43449 | 102.4 | 44.31 | 0 | 0.023069 | 0.45755
2019-02-26 09:00 | 0.41983 | 102.4 | 44.19 | 0 | 0.023069 | 0.4429
2019-02-26 10:00 | 0.40845 | 102.4 | 43.95 | 0 | 0.023069 | 0.43152
2019-02-26 11:00 | 0.45425 | 102.4 | 42.56 | 0 | 0.023069 | 0.47732
2019-02-26 12:00 | 0.42233 | 102.4 | 42.21 | 0 | 0.023069 | 0.4454
2019-02-26 13:00 | 0.39805 | 102.4 | 42.15 | 0 | 0.023069 | 0.42111
2019-02-26 14:00 | 0.37548 | 102.4 | 42.14 | 0 | 0.023069 | 0.39855
2019-02-26 15:00 | 0.34792 | 102.4 | 42.47 | 0 | 0.023069 | 0.37099
2019-02-26 16:00 | 0.35261 | 102.4 | 43.23 | 0 | 0.023069 | 0.37568
2019-02-26 17:00 | 0.36263 | 102.4 | 43.78 | 0 | 0.023069 | 0.3857
2019-02-26 18:00 | 0.48161 | 102.4 | 43.98 | 0 | 0.023069 | 0.50468
2019-02-26 19:00 | 0.37702 | 102.4 | 43.59 | 0 | 0.023069 | 0.40009
2019-02-26 20:00 | 0.39063 | 102.4 | 42.69 | 0 | 0.023069 | 0.4137
2019-02-26 21:00 | 0.39052 | 102.4 | 42.01 | 0 | 0.023069 | 0.41359
2019-02-26 22:00 | 0.3773 | 102.4 | 40.9 | 0 | 0.023069 | 0.40037
2019-02-26 23:00 | 0.35984 | 102.4 | 40.09 | 0 | 0.023069 | 0.38291
2019-02-27 | 0.36113 | 102.4 | 39.61 | 0 | 0.023069 | 0.3842
2019-02-27 01:00 | 0.36294 | 102.4 | 38.47 | 0 | 0.023069 | 0.38601
2019-02-27 02:00 | 0.36848 | 102.4 | 37.66 | 0 | 0.023069 | 0.39155
2019-02-27 03:00 | 0.36954 | 102.4 | 37.46 | 0 | 0.023069 | 0.39261
2019-02-27 04:00 | 0.37816 | 102.4 | 39.16 | 0 | 0.023069 | 0.40122
2019-02-27 05:00 | 0.39022 | 102.4 | 40.96 | 0 | 0.023069 | 0.41329
2019-02-27 06:00 | 0.44763 | 102.4 | 42.74 | 0 | 0.023069 | 0.4707
2019-02-27 07:00 | 0.46793 | 102.4 | 44.02 | 0 | 0.023069 | 0.49099
2019-02-27 08:00 | 0.44069 | 102.4 | 44.55 | 0 | 0.023069 | 0.46375
2019-02-27 09:00 | 0.43608 | 102.4 | 44.39 | 0 | 0.023069 | 0.45915
2019-02-27 10:00 | 0.42322 | 102.4 | 43.5 | 0 | 0.023069 | 0.44629
2019-02-27 11:00 | 0.47607 | 102.4 | 41.11 | 0 | 0.023069 | 0.49914
2019-02-27 12:00 | 0.4401 | 102.4 | 40.02 | 0 | 0.023069 | 0.46317
2019-02-27 13:00 | 0.41551 | 102.4 | 39.9 | 0 | 0.023069 | 0.43858
2019-02-27 14:00 | 0.40701 | 102.4 | 40.36 | 0 | 0.023069 | 0.43008
2019-02-27 15:00 | 0.37471 | 102.4 | 40.92 | 0 | 0.023069 | 0.39778
2019-02-27 16:00 | 0.38957 | 102.4 | 42.59 | 0 | 0.023069 | 0.41264
2019-02-27 17:00 | 0.39116 | 102.4 | 43.34 | 0 | 0.023069 | 0.41423
2019-02-27 18:00 | 0.50285 | 102.4 | 43.42 | 0 | 0.023069 | 0.52592
2019-02-27 19:00 | 0.40107 | 102.4 | 42.56 | 0 | 0.023069 | 0.42414
2019-02-27 20:00 | 0.40702 | 102.4 | 41.28 | 0 | 0.023069 | 0.43009
2019-02-27 21:00 | 0.40479 | 102.4 | 40.58 | 0 | 0.023069 | 0.42786
2019-02-27 22:00 | 0.39414 | 102.4 | 39.81 | 0 | 0.023069 | 0.41721
2019-02-27 23:00 | 0.37561 | 102.4 | 36.21 | 0 | 0.023069 | 0.39868
2019-02-28 | 0.3698 | 102.4 | 34.05 | 0 | 0.023069 | 0.39287
2019-02-28 01:00 | 0.36758 | 102.4 | 30.41 | 0 | 0.023069 | 0.39065
2019-02-28 02:00 | 0.36732 | 102.4 | 29.8 | 0 | 0.023069 | 0.39039
2019-02-28 03:00 | 0.36676 | 102.4 | 28.29 | 0 | 0.023069 | 0.38983
2019-02-28 04:00 | 0.37093 | 102.4 | 34.17 | 0 | 0.023069 | 0.394
2019-02-28 05:00 | 0.37294 | 102.4 | 37.85 | 0 | 0.023069 | 0.39601
2019-02-28 06:00 | 0.42222 | 102.4 | 41.43 | 0 | 0.023069 | 0.44528
2019-02-28 07:00 | 0.4545 | 102.4 | 43.36 | 0 | 0.023069 | 0.47757
2019-02-28 08:00 | 0.4113 | 102.4 | 43.97 | 0 | 0.023069 | 0.43437
2019-02-28 09:00 | 0.40218 | 102.4 | 42.7 | 0 | 0.023069 | 0.42525
2019-02-28 10:00 | 0.39496 | 102.4 | 42.47 | 0 | 0.023069 | 0.41803
2019-02-28 11:00 | 0.44766 | 102.4 | 41.49 | 0 | 0.023069 | 0.47073
2019-02-28 12:00 | 0.41259 | 102.4 | 41.38 | 0 | 0.023069 | 0.43566
2019-02-28 13:00 | 0.39046 | 102.4 | 41.45 | 0 | 0.023069 | 0.41353
2019-02-28 14:00 | 0.36966 | 102.4 | 41.61 | 0 | 0.023069 | 0.39273
2019-02-28 15:00 | 0.34151 | 102.4 | 41.7 | 0 | 0.023069 | 0.36458
2019-02-28 16:00 | 0.35931 | 102.4 | 42.73 | 0 | 0.023069 | 0.38237
2019-02-28 17:00 | 0.379 | 102.4 | 44.19 | 0 | 0.023069 | 0.40207
2019-02-28 18:00 | 0.49456 | 102.4 | 45.06 | 0 | 0.023069 | 0.51763
2019-02-28 19:00 | 0.39496 | 102.4 | 44.68 | 0 | 0.023069 | 0.41802
2019-02-28 20:00 | 0.42381 | 102.4 | 43.78 | 0 | 0.023069 | 0.44688
2019-02-28 21:00 | 0.41167 | 102.4 | 43.14 | 0 | 0.023069 | 0.43474
2019-02-28 22:00 | 0.41424 | 102.4 | 42.6 | 0 | 0.023069 | 0.4373
2019-02-28 23:00 | 0.38367 | 102.4 | 41.44 | 0 | 0.023069 | 0.40674
2019-03-01 | 0.37843 | 102.4 | 41.46 | 0 | 0.023069 | 0.4015
2019-03-01 01:00 | 0.37753 | 102.4 | 40.85 | 0 | 0.023069 | 0.4006
2019-03-01 02:00 | 0.37071 | 102.4 | 40.69 | 0 | 0.023069 | 0.39378
2019-03-01 03:00 | 0.36885 | 102.4 | 41.02 | 0 | 0.023069 | 0.39192
2019-03-01 04:00 | 0.38012 | 102.4 | 41.92 | 0 | 0.023069 | 0.40319
2019-03-01 05:00 | 0.38999 | 102.4 | 43.39 | 0 | 0.023069 | 0.41306
2019-03-01 06:00 | 0.44913 | 102.4 | 45.3 | 0 | 0.023069 | 0.4722
2019-03-01 07:00 | 0.4874 | 102.4 | 46.45 | 0 | 0.023069 | 0.51047
2019-03-01 08:00 | 0.45431 | 102.4 | 49.99 | 0 | 0.023069 | 0.47738
2019-03-01 09:00 | 0.44358 | 102.4 | 50.28 | 0 | 0.023069 | 0.46665
2019-03-01 10:00 | 0.42354 | 102.4 | 50.5 | 0 | 0.023069 | 0.44661
2019-03-01 11:00 | 0.47777 | 102.4 | 46.51 | 0 | 0.023069 | 0.50084
2019-03-01 12:00 | 0.43282 | 102.4 | 46.02 | 0 | 0.023069 | 0.45589
2019-03-01 13:00 | 0.41299 | 102.4 | 45.8 | 0 | 0.023069 | 0.43606
2019-03-01 14:00 | 0.40057 | 102.4 | 45.41 | 0 | 0.023069 | 0.42364
2019-03-01 15:00 | 0.3677 | 102.4 | 45.55 | 0 | 0.023069 | 0.39077
2019-03-01 16:00 | 0.37283 | 102.4 | 45.79 | 0 | 0.023069 | 0.3959
2019-03-01 17:00 | 0.38266 | 102.4 | 46.2 | 0 | 0.023069 | 0.40573
2019-03-01 18:00 | 0.50044 | 102.4 | 46.62 | 0 | 0.023069 | 0.52351
2019-03-01 19:00 | 0.39481 | 102.4 | 46.21 | 0 | 0.023069 | 0.41787
2019-03-01 20:00 | 0.3995 | 102.4 | 45.52 | 0 | 0.023069 | 0.42257
2019-03-01 21:00 | 0.39094 | 102.4 | 45.04 | 0 | 0.023069 | 0.41401
2019-03-01 22:00 | 0.37441 | 102.4 | 44.19 | 0 | 0.023069 | 0.39748
2019-03-01 23:00 | 0.35906 | 102.4 | 43.35 | 0 | 0.023069 | 0.38213
2019-03-02 | 0.35133 | 102.4 | 43.13 | 0 | 0.023069 | 0.3744
2019-03-02 01:00 | 0.34648 | 102.4 | 42.24 | 0 | 0.023069 | 0.36955
2019-03-02 02:00 | 0.3428 | 102.4 | 41.09 | 0 | 0.023069 | 0.36587
2019-03-02 03:00 | 0.34843 | 102.4 | 39.49 | 0 | 0.023069 | 0.3715
2019-03-02 04:00 | 0.35746 | 102.4 | 39.59 | 0 | 0.023069 | 0.38053
2019-03-02 05:00 | 0.37837 | 102.4 | 39.97 | 0 | 0.023069 | 0.40144
2019-03-02 06:00 | 0.42239 | 102.4 | 40.48 | 0 | 0.023069 | 0.44546
2019-03-02 07:00 | 0.45588 | 102.4 | 41.16 | 0 | 0.023069 | 0.47895
2019-03-02 08:00 | 0.39764 | 102.4 | 41.64 | 0 | 0.023069 | 0.42071
2019-03-02 09:00 | 0.3779 | 102.4 | 41.93 | 0 | 0.023069 | 0.40096
2019-03-02 10:00 | 0.37266 | 102.4 | 42.36 | 0 | 0.023069 | 0.39573
2019-03-02 11:00 | 0.41515 | 102.4 | 41.98 | 0 | 0.023069 | 0.43822
2019-03-02 12:00 | 0.37175 | 102.4 | 41.84 | 0 | 0.023069 | 0.39482
2019-03-02 13:00 | 0.35139 | 102.4 | 40.21 | 0 | 0.023069 | 0.37446
2019-03-02 14:00 | 0.33705 | 102.4 | 39.26 | 0 | 0.023069 | 0.36012
2019-03-02 15:00 | 0.33801 | 102.4 | 39.18 | 0 | 0.023069 | 0.36108
2019-03-02 16:00 | 0.36044 | 102.4 | 40.97 | 0 | 0.023069 | 0.38351
2019-03-02 17:00 | 0.37476 | 102.4 | 43.78 | 0 | 0.023069 | 0.39783
2019-03-02 18:00 | 0.49081 | 102.4 | 44.77 | 0 | 0.023069 | 0.51388
2019-03-02 19:00 | 0.38601 | 102.4 | 43.22 | 0 | 0.023069 | 0.40907
2019-03-02 20:00 | 0.39326 | 102.4 | 40.47 | 0 | 0.023069 | 0.41633
2019-03-02 21:00 | 0.39551 | 102.4 | 40.06 | 0 | 0.023069 | 0.41858
2019-03-02 22:00 | 0.38622 | 102.4 | 39.77 | 0 | 0.023069 | 0.40929
2019-03-02 23:00 | 0.37554 | 102.4 | 37.77 | 0 | 0.023069 | 0.39861
2019-03-03 | 0.3635 | 102.4 | 38.89 | 0 | 0.023069 | 0.38657
2019-03-03 01:00 | 0.36525 | 102.4 | 37.48 | 0 | 0.023069 | 0.38832
2019-03-03 02:00 | 0.36552 | 102.4 | 37.29 | 0 | 0.023069 | 0.38859
2019-03-03 03:00 | 0.36137 | 102.4 | 37.74 | 0 | 0.023069 | 0.38444
2019-03-03 04:00 | 0.36252 | 102.4 | 38.57 | 0 | 0.023069 | 0.38558
2019-03-03 05:00 | 0.38266 | 102.4 | 38.86 | 0 | 0.023069 | 0.40573
2019-03-03 06:00 | 0.42702 | 102.4 | 37.33 | 0 | 0.023069 | 0.45009
2019-03-03 07:00 | 0.44685 | 102.4 | 39.12 | 0 | 0.023069 | 0.46992
2019-03-03 08:00 | 0.40151 | 102.4 | 40.21 | 0 | 0.023069 | 0.42458
2019-03-03 09:00 | 0.38718 | 102.4 | 41.03 | 0 | 0.023069 | 0.41025
2019-03-03 10:00 | 0.38962 | 102.4 | 41.42 | 0 | 0.023069 | 0.41269
2019-03-03 11:00 | 0.43609 | 102.4 | 40.99 | 0 | 0.023069 | 0.45916
2019-03-03 12:00 | 0.38368 | 102.4 | 40.65 | 0 | 0.023069 | 0.40675
2019-03-03 13:00 | 0.36129 | 102.4 | 40.23 | 0 | 0.023069 | 0.38436
2019-03-03 14:00 | 0.3508 | 102.4 | 39.87 | 0 | 0.023069 | 0.37387
2019-03-03 15:00 | 0.36926 | 102.4 | 39.68 | 0 | 0.023069 | 0.39233
2019-03-03 16:00 | 0.3727 | 102.4 | 40.29 | 0 | 0.023069 | 0.39577
2019-03-03 17:00 | 0.39286 | 102.4 | 41.79 | 0 | 0.023069 | 0.41593
2019-03-03 18:00 | 0.49325 | 102.4 | 42.92 | 0 | 0.023069 | 0.51632
2019-03-03 19:00 | 0.38499 | 102.4 | 43.12 | 0 | 0.023069 | 0.40806
2019-03-03 20:00 | 0.38868 | 102.4 | 42.68 | 0 | 0.023069 | 0.41175
2019-03-03 21:00 | 0.3851 | 102.4 | 41.62 | 0 | 0.023069 | 0.40817
2019-03-03 22:00 | 0.37459 | 102.4 | 40.94 | 0 | 0.023069 | 0.39766
2019-03-03 23:00 | 0.36772 | 102.4 | 40.32 | 0 | 0.023069 | 0.39079
2019-03-04 | 0.36941 | 102.4 | 39.78 | 0 | 0.023069 | 0.39248
2019-03-04 01:00 | 0.37263 | 102.4 | 39.3 | 0 | 0.023069 | 0.3957
2019-03-04 02:00 | 0.37379 | 102.4 | 39.32 | 0 | 0.023069 | 0.39686
2019-03-04 03:00 | 0.38074 | 102.4 | 39.51 | 0 | 0.023069 | 0.40381
2019-03-04 04:00 | 0.39429 | 102.4 | 40.7 | 0 | 0.023069 | 0.41736
2019-03-04 05:00 | 0.39427 | 102.4 | 41.48 | 0 | 0.023069 | 0.41734
2019-03-04 06:00 | 0.44667 | 102.4 | 42.32 | 0 | 0.023069 | 0.46974
2019-03-04 07:00 | 0.47553 | 102.4 | 42.94 | 0 | 0.023069 | 0.4986
2019-03-04 08:00 | 0.46934 | 102.4 | 44.03 | 0 | 0.023069 | 0.49241
2019-03-04 09:00 | 0.46665 | 102.4 | 44.4 | 0 | 0.023069 | 0.48971
2019-03-04 10:00 | 0.44783 | 102.4 | 44.3 | 0 | 0.023069 | 0.4709
2019-03-04 11:00 | 0.50766 | 102.4 | 43.79 | 0 | 0.023069 | 0.53073
2019-03-04 12:00 | 0.46181 | 102.4 | 42.95 | 0 | 0.023069 | 0.48488
2019-03-04 13:00 | 0.43682 | 102.4 | 42.87 | 0 | 0.023069 | 0.45989
2019-03-04 14:00 | 0.43064 | 102.4 | 42.83 | 0 | 0.023069 | 0.45371
2019-03-04 15:00 | 0.40693 | 102.4 | 42.85 | 0 | 0.023069 | 0.43
2019-03-04 16:00 | 0.4173 | 102.4 | 42.88 | 0 | 0.023069 | 0.44037
2019-03-04 17:00 | 0.44332 | 102.4 | 43.22 | 0 | 0.023069 | 0.46639
2019-03-04 18:00 | 0.55183 | 102.4 | 43.1 | 0 | 0.023069 | 0.5749
2019-03-04 19:00 | 0.43607 | 102.4 | 43.02 | 0 | 0.023069 | 0.45914
2019-03-04 20:00 | 0.44449 | 102.4 | 41.61 | 0 | 0.023069 | 0.46756
2019-03-04 21:00 | 0.44854 | 102.4 | 40.75 | 0 | 0.023069 | 0.47161
2019-03-04 22:00 | 0.43066 | 102.4 | 39.46 | 0 | 0.023069 | 0.45373
2019-03-04 23:00 | 0.40783 | 102.4 | 37.06 | 0 | 0.023069 | 0.4309
2019-03-05 | 0.39938 | 102.4 | 37.81 | 0 | 0.023069 | 0.42245
2019-03-05 01:00 | 0.39415 | 102.4 | 36.08 | 0 | 0.023069 | 0.41722
2019-03-05 02:00 | 0.39172 | 102.4 | 36 | 0 | 0.023069 | 0.41478
2019-03-05 03:00 | 0.39183 | 102.4 | 36.06 | 0 | 0.023069 | 0.4149
2019-03-05 04:00 | 0.39965 | 102.4 | 38.16 | 0 | 0.023069 | 0.42272
2019-03-05 05:00 | 0.41774 | 102.4 | 40.55 | 0 | 0.023069 | 0.44081
2019-03-05 06:00 | 0.50343 | 102.4 | 42.28 | 0 | 0.023069 | 0.5265
2019-03-05 07:00 | 0.51919 | 102.4 | 44.24 | 0 | 0.023069 | 0.54226
2019-03-05 08:00 | 0.46501 | 102.4 | 44.68 | 0 | 0.023069 | 0.48808
2019-03-05 09:00 | 0.45276 | 102.4 | 44.73 | 0 | 0.023069 | 0.47583
2019-03-05 10:00 | 0.45355 | 102.4 | 44.71 | 0 | 0.023069 | 0.47661
2019-03-05 11:00 | 0.50429 | 102.4 | 44.39 | 0 | 0.023069 | 0.52736
2019-03-05 12:00 | 0.4757 | 102.4 | 43.99 | 0 | 0.023069 | 0.49877
2019-03-05 13:00 | 0.44358 | 102.4 | 43.79 | 0 | 0.023069 | 0.46664
2019-03-05 14:00 | 0.43475 | 102.4 | 43.77 | 0 | 0.023069 | 0.45782
2019-03-05 15:00 | 0.39782 | 102.4 | 44.38 | 0 | 0.023069 | 0.42089
2019-03-05 16:00 | 0.40249 | 102.4 | 46.09 | 0 | 0.023069 | 0.42556
2019-03-05 17:00 | 0.41744 | 102.4 | 49.27 | 0 | 0.023069 | 0.44051
2019-03-05 18:00 | 0.5193 | 102.4 | 55.01 | 0 | 0.023069 | 0.54237
2019-03-05 19:00 | 0.42927 | 102.4 | 52.57 | 0 | 0.023069 | 0.45234
2019-03-05 20:00 | 0.42972 | 102.4 | 47.74 | 0 | 0.023069 | 0.45279
2019-03-05 21:00 | 0.43355 | 102.4 | 46.41 | 0 | 0.023069 | 0.45662
2019-03-05 22:00 | 0.40585 | 102.4 | 44.75 | 0 | 0.023069 | 0.42892
2019-03-05 23:00 | 0.37817 | 102.4 | 42.79 | 0 | 0.023069 | 0.40124
2019-03-06 | 0.37571 | 102.4 | 43.07 | 0 | 0.023069 | 0.39878
2019-03-06 01:00 | 0.37153 | 102.4 | 42.75 | 0 | 0.023069 | 0.3946
2019-03-06 02:00 | 0.36257 | 102.4 | 42.51 | 0 | 0.023069 | 0.38564
2019-03-06 03:00 | 0.35383 | 102.4 | 42.58 | 0 | 0.023069 | 0.37689
2019-03-06 04:00 | 0.36148 | 102.4 | 43.44 | 0 | 0.023069 | 0.38455
2019-03-06 05:00 | 0.37378 | 102.4 | 44.81 | 0 | 0.023069 | 0.39685
2019-03-06 06:00 | 0.43823 | 102.4 | 45.48 | 0 | 0.023069 | 0.4613
2019-03-06 07:00 | 0.45187 | 102.4 | 47.53 | 0 | 0.023069 | 0.47494
2019-03-06 08:00 | 0.4133 | 102.4 | 47.79 | 0 | 0.023069 | 0.43637
2019-03-06 09:00 | 0.39959 | 102.4 | 47.8 | 0 | 0.023069 | 0.42266
2019-03-06 10:00 | 0.39452 | 102.4 | 47.41 | 0 | 0.023069 | 0.41759
2019-03-06 11:00 | 0.45023 | 102.4 | 46.84 | 0 | 0.023069 | 0.4733
2019-03-06 12:00 | 0.41355 | 102.4 | 46.32 | 0 | 0.023069 | 0.43662
2019-03-06 13:00 | 0.39723 | 102.4 | 46.07 | 0 | 0.023069 | 0.4203
2019-03-06 14:00 | 0.38428 | 102.4 | 45.63 | 0 | 0.023069 | 0.40735
2019-03-06 15:00 | 0.35196 | 102.4 | 45.04 | 0 | 0.023069 | 0.37503
2019-03-06 16:00 | 0.35814 | 102.4 | 45.35 | 0 | 0.023069 | 0.38121
2019-03-06 17:00 | 0.36831 | 102.4 | 45.73 | 0 | 0.023069 | 0.39138
2019-03-06 18:00 | 0.47971 | 102.4 | 45.88 | 0 | 0.023069 | 0.50278
2019-03-06 19:00 | 0.3805 | 102.4 | 44.98 | 0 | 0.023069 | 0.40357
2019-03-06 20:00 | 0.39316 | 102.4 | 43.99 | 0 | 0.023069 | 0.41623
2019-03-06 21:00 | 0.39795 | 102.4 | 43.03 | 0 | 0.023069 | 0.42102
2019-03-06 22:00 | 0.39282 | 102.4 | 40.58 | 0 | 0.023069 | 0.41589
2019-03-06 23:00 | 0.36355 | 102.4 | 39.39 | 0 | 0.023069 | 0.38662
2019-03-07 | 0.35863 | 102.4 | 39.54 | 0 | 0.023069 | 0.3817
2019-03-07 01:00 | 0.3588 | 102.4 | 37.55 | 0 | 0.023069 | 0.38187
2019-03-07 02:00 | 0.36259 | 102.4 | 37.41 | 0 | 0.023069 | 0.38566
2019-03-07 03:00 | 0.36024 | 102.4 | 38.05 | 0 | 0.023069 | 0.38331
2019-03-07 04:00 | 0.36568 | 102.4 | 40.86 | 0 | 0.023069 | 0.38875
2019-03-07 05:00 | 0.37745 | 102.4 | 43.11 | 0 | 0.023069 | 0.40052
2019-03-07 06:00 | 0.44524 | 102.4 | 44.79 | 0 | 0.023069 | 0.46831
2019-03-07 07:00 | 0.47017 | 102.4 | 47.02 | 0 | 0.023069 | 0.49324
2019-03-07 08:00 | 0.43422 | 102.4 | 47.88 | 0 | 0.023069 | 0.45729
2019-03-07 09:00 | 0.41832 | 102.4 | 47.61 | 0 | 0.023069 | 0.44139
2019-03-07 10:00 | 0.42299 | 102.4 | 47.45 | 0 | 0.023069 | 0.44606
2019-03-07 11:00 | 0.47678 | 102.4 | 46.69 | 0 | 0.023069 | 0.49985
2019-03-07 12:00 | 0.44765 | 102.4 | 45.91 | 0 | 0.023069 | 0.47071
2019-03-07 13:00 | 0.4184 | 102.4 | 45.54 | 0 | 0.023069 | 0.44146
2019-03-07 14:00 | 0.40851 | 102.4 | 44.91 | 0 | 0.023069 | 0.43158
2019-03-07 15:00 | 0.3768 | 102.4 | 44.42 | 0 | 0.023069 | 0.39987
2019-03-07 16:00 | 0.38445 | 102.4 | 43.99 | 0 | 0.023069 | 0.40752
2019-03-07 17:00 | 0.39691 | 102.4 | 44.7 | 0 | 0.023069 | 0.41998
2019-03-07 18:00 | 0.50029 | 102.4 | 45.02 | 0 | 0.023069 | 0.52335
2019-03-07 19:00 | 0.4058 | 102.4 | 45.01 | 0 | 0.023069 | 0.42887
2019-03-07 20:00 | 0.4194 | 102.4 | 41.68 | 0 | 0.023069 | 0.44246
2019-03-07 21:00 | 0.41713 | 102.4 | 40.65 | 0 | 0.023069 | 0.4402
2019-03-07 22:00 | 0.39533 | 102.4 | 39.61 | 0 | 0.023069 | 0.41839
2019-03-07 23:00 | 0.36563 | 102.4 | 35.93 | 0 | 0.023069 | 0.3887
2019-03-08 | 0.36506 | 102.4 | 33.54 | 0 | 0.023069 | 0.38813
2019-03-08 01:00 | 0.36307 | 102.4 | 32.06 | 0 | 0.023069 | 0.38614
2019-03-08 02:00 | 0.36536 | 102.4 | 31.07 | 0 | 0.023069 | 0.38843
2019-03-08 03:00 | 0.37081 | 102.4 | 32.03 | 0 | 0.023069 | 0.39388
2019-03-08 04:00 | 0.3801 | 102.4 | 33.97 | 0 | 0.023069 | 0.40317
2019-03-08 05:00 | 0.39802 | 102.4 | 38.03 | 0 | 0.023069 | 0.42109
2019-03-08 06:00 | 0.47787 | 102.4 | 40.78 | 0 | 0.023069 | 0.50094
2019-03-08 07:00 | 0.50677 | 102.4 | 42.3 | 0 | 0.023069 | 0.52984
2019-03-08 08:00 | 0.45667 | 102.4 | 42.06 | 0 | 0.023069 | 0.47973
2019-03-08 09:00 | 0.44931 | 102.4 | 41.78 | 0 | 0.023069 | 0.47238
2019-03-08 10:00 | 0.43408 | 102.4 | 41.45 | 0 | 0.023069 | 0.45715
2019-03-08 11:00 | 0.48622 | 102.4 | 40.82 | 0 | 0.023069 | 0.50929
2019-03-08 12:00 | 0.45823 | 102.4 | 40.54 | 0 | 0.023069 | 0.4813
2019-03-08 13:00 | 0.43243 | 102.4 | 39.97 | 0 | 0.023069 | 0.4555
2019-03-08 14:00 | 0.42199 | 102.4 | 39.32 | 0 | 0.023069 | 0.44506
2019-03-08 15:00 | 0.39691 | 102.4 | 38.54 | 0 | 0.023069 | 0.41998
2019-03-08 16:00 | 0.39994 | 102.4 | 39.29 | 0 | 0.023069 | 0.42301
2019-03-08 17:00 | 0.41478 | 102.4 | 42.13 | 0 | 0.023069 | 0.43785
2019-03-08 18:00 | 0.51346 | 102.4 | 44.07 | 0 | 0.023069 | 0.53653
2019-03-08 19:00 | 0.41766 | 102.4 | 43.9 | 0 | 0.023069 | 0.44073
2019-03-08 20:00 | 0.41978 | 102.4 | 41.58 | 0 | 0.023069 | 0.44285
2019-03-08 21:00 | 0.42448 | 102.4 | 40.57 | 0 | 0.023069 | 0.44755
2019-03-08 22:00 | 0.41014 | 102.4 | 39.24 | 0 | 0.023069 | 0.43321
2019-03-08 23:00 | 0.38204 | 102.4 | 30.61 | 0 | 0.023069 | 0.40511
2019-03-09 | 0.37813 | 102.4 | 38.05 | 0 | 0.023069 | 0.4012
2019-03-09 01:00 | 0.37456 | 102.4 | 36.3 | 0 | 0.023069 | 0.39763
2019-03-09 02:00 | 0.37095 | 102.4 | 35.84 | 0 | 0.023069 | 0.39402
2019-03-09 03:00 | 0.37297 | 102.4 | 36.21 | 0 | 0.023069 | 0.39604
2019-03-09 04:00 | 0.38626 | 102.4 | 37.36 | 0 | 0.023069 | 0.40932
2019-03-09 05:00 | 0.3968 | 102.4 | 38.31 | 0 | 0.023069 | 0.41987
2019-03-09 06:00 | 0.46501 | 102.4 | 37.66 | 0 | 0.023069 | 0.48808
2019-03-09 07:00 | 0.49159 | 102.4 | 38.9 | 0 | 0.023069 | 0.51465
2019-03-09 08:00 | 0.41991 | 102.4 | 39.11 | 0 | 0.023069 | 0.44298
2019-03-09 09:00 | 0.40934 | 102.4 | 39.9 | 0 | 0.023069 | 0.43241
2019-03-09 10:00 | 0.40318 | 102.4 | 39.82 | 0 | 0.023069 | 0.42625
2019-03-09 11:00 | 0.46141 | 102.4 | 39.63 | 0 | 0.023069 | 0.48448
2019-03-09 12:00 | 0.42561 | 102.4 | 38.93 | 0 | 0.023069 | 0.44868
2019-03-09 13:00 | 0.40683 | 102.4 | 38.11 | 0 | 0.023069 | 0.4299
2019-03-09 14:00 | 0.40135 | 102.4 | 38 | 0 | 0.023069 | 0.42442
2019-03-09 15:00 | 0.40781 | 102.4 | 37.84 | 0 | 0.023069 | 0.43088
2019-03-09 16:00 | 0.40272 | 102.4 | 38.45 | 0 | 0.023069 | 0.42579
2019-03-09 17:00 | 0.41916 | 102.4 | 39.59 | 0 | 0.023069 | 0.44223
2019-03-09 18:00 | 0.52358 | 102.4 | 40.79 | 0 | 0.023069 | 0.54665
2019-03-09 19:00 | 0.41303 | 102.4 | 39.61 | 0 | 0.023069 | 0.4361
2019-03-09 20:00 | 0.41845 | 102.4 | 38.27 | 0 | 0.023069 | 0.44152
2019-03-09 21:00 | 0.41152 | 102.4 | 37.25 | 0 | 0.023069 | 0.43459
2019-03-09 22:00 | 0.38847 | 102.4 | 36.4 | 0 | 0.023069 | 0.41154
2019-03-09 23:00 | 0.38222 | 102.4 | 35.23 | 0 | 0.023069 | 0.40529
2019-03-10 | 0.38364 | 102.4 | 35.71 | 0 | 0.023069 | 0.40671
2019-03-10 01:00 | 0.3871 | 102.4 | 33.92 | 0 | 0.023069 | 0.41017
2019-03-10 02:00 | 0.38596 | 102.4 | 33.14 | 0 | 0.023069 | 0.40903
2019-03-10 03:00 | 0.3891 | 102.4 | 34.08 | 0 | 0.023069 | 0.41217
2019-03-10 04:00 | 0.39687 | 102.4 | 35.72 | 0 | 0.023069 | 0.41994
2019-03-10 05:00 | 0.40892 | 102.4 | 37.24 | 0 | 0.023069 | 0.43199
2019-03-10 06:00 | 0.45893 | 102.4 | 37 | 0 | 0.023069 | 0.482
2019-03-10 07:00 | 0.49204 | 102.4 | 38.96 | 0 | 0.023069 | 0.51511
2019-03-10 08:00 | 0.4544 | 102.4 | 38.35 | 0 | 0.023069 | 0.47746
2019-03-10 09:00 | 0.45241 | 102.4 | 39.09 | 0 | 0.023069 | 0.47548
2019-03-10 10:00 | 0.45158 | 102.4 | 39.9 | 0 | 0.023069 | 0.47465
2019-03-10 11:00 | 0.50922 | 102.4 | 40.17 | 0 | 0.023069 | 0.53229
2019-03-10 12:00 | 0.46752 | 102.4 | 38.76 | 0 | 0.023069 | 0.49059
2019-03-10 13:00 | 0.43846 | 102.4 | 39.75 | 0 | 0.023069 | 0.46153
2019-03-10 14:00 | 0.43176 | 102.4 | 39.91 | 0 | 0.023069 | 0.45483
2019-03-10 15:00 | 0.44198 | 102.4 | 39.27 | 0 | 0.023069 | 0.46504
2019-03-10 16:00 | 0.43622 | 102.4 | 41.34 | 0 | 0.023069 | 0.45929
2019-03-10 17:00 | 0.44044 | 102.4 | 43.51 | 0 | 0.023069 | 0.46351
2019-03-10 18:00 | 0.53551 | 102.4 | 44.36 | 0 | 0.023069 | 0.55858
2019-03-10 19:00 | 0.42858 | 102.4 | 44.08 | 0 | 0.023069 | 0.45165
2019-03-10 20:00 | 0.42664 | 102.4 | 42.89 | 0 | 0.023069 | 0.44971
2019-03-10 21:00 | 0.41645 | 102.4 | 41.57 | 0 | 0.023069 | 0.43952
2019-03-10 22:00 | 0.41577 | 102.4 | 41.24 | 0 | 0.023069 | 0.43884
2019-03-10 23:00 | 0.41437 | 102.4 | 38.11 | 0 | 0.023069 | 0.43744
2019-03-11 | 0.40621 | 102.4 | 40.78 | 0 | 0.023069 | 0.42928
2019-03-11 01:00 | 0.39533 | 102.4 | 39.35 | 0 | 0.023069 | 0.4184
2019-03-11 02:00 | 0.39208 | 102.4 | 39.52 | 0 | 0.023069 | 0.41515
2019-03-11 03:00 | 0.38583 | 102.4 | 40.32 | 0 | 0.023069 | 0.4089
2019-03-11 04:00 | 0.38826 | 102.4 | 42.16 | 0 | 0.023069 | 0.41133
2019-03-11 05:00 | 0.38879 | 102.4 | 43.96 | 0 | 0.023069 | 0.41186
2019-03-11 06:00 | 0.43623 | 102.4 | 45.63 | 0 | 0.023069 | 0.4593
2019-03-11 07:00 | 0.46246 | 102.4 | 47.96 | 0 | 0.023069 | 0.48553
2019-03-11 08:00 | 0.4492 | 102.4 | 49.11 | 0 | 0.023069 | 0.47227
2019-03-11 09:00 | 0.45335 | 102.4 | 48.09 | 0 | 0.023069 | 0.47642
2019-03-11 10:00 | 0.44437 | 102.4 | 47.05 | 0 | 0.023069 | 0.46744
2019-03-11 11:00 | 0.51258 | 102.4 | 46.3 | 0 | 0.023069 | 0.53565
2019-03-11 12:00 | 0.47265 | 102.4 | 45.7 | 0 | 0.023069 | 0.49572
2019-03-11 13:00 | 0.44912 | 102.4 | 45.43 | 0 | 0.023069 | 0.47219
2019-03-11 14:00 | 0.44845 | 102.4 | 45.05 | 0 | 0.023069 | 0.47152
2019-03-11 15:00 | 0.41643 | 102.4 | 44.87 | 0 | 0.023069 | 0.4395
2019-03-11 16:00 | 0.41518 | 102.4 | 45 | 0 | 0.023069 | 0.43825
2019-03-11 17:00 | 0.41718 | 102.4 | 46.56 | 0 | 0.023069 | 0.44025
2019-03-11 18:00 | 0.52139 | 102.4 | 49.08 | 0 | 0.023069 | 0.54445
2019-03-11 19:00 | 0.42218 | 102.4 | 48.94 | 0 | 0.023069 | 0.44525
2019-03-11 20:00 | 0.42226 | 102.4 | 47.73 | 0 | 0.023069 | 0.44533
2019-03-11 21:00 | 0.4158 | 102.4 | 46.38 | 0 | 0.023069 | 0.43887
2019-03-11 22:00 | 0.3919 | 102.4 | 46.08 | 0 | 0.023069 | 0.41497
2019-03-11 23:00 | 0.35899 | 102.4 | 44.01 | 0 | 0.023069 | 0.38206
2019-03-12 | 0.35349 | 102.4 | 42.69 | 0 | 0.023069 | 0.37656
2019-03-12 01:00 | 0.35122 | 102.4 | 42.23 | 0 | 0.023069 | 0.37428
2019-03-12 02:00 | 0.3465 | 102.4 | 42.16 | 0 | 0.023069 | 0.36957
2019-03-12 03:00 | 0.34673 | 102.4 | 41.99 | 0 | 0.023069 | 0.3698
2019-03-12 04:00 | 0.35452 | 102.4 | 42.81 | 0 | 0.023069 | 0.37759
2019-03-12 05:00 | 0.36357 | 102.4 | 44.19 | 0 | 0.023069 | 0.38664
2019-03-12 06:00 | 0.44466 | 102.4 | 46.83 | 0 | 0.023069 | 0.46773
2019-03-12 07:00 | 0.46645 | 102.4 | 52.05 | 0 | 0.023069 | 0.48952
2019-03-12 08:00 | 0.42816 | 102.4 | 52.07 | 0 | 0.023069 | 0.45123
2019-03-12 09:00 | 0.42074 | 102.4 | 49.8 | 0 | 0.023069 | 0.44381
2019-03-12 10:00 | 0.41125 | 102.4 | 48.66 | 0 | 0.023069 | 0.43432
2019-03-12 11:00 | 0.48516 | 102.4 | 47.33 | 0 | 0.023069 | 0.50823
2019-03-12 12:00 | 0.44841 | 102.4 | 46.18 | 0 | 0.023069 | 0.47148
2019-03-12 13:00 | 0.42495 | 102.4 | 45.28 | 0 | 0.023069 | 0.44802
2019-03-12 14:00 | 0.40704 | 102.4 | 44.96 | 0 | 0.023069 | 0.43011
2019-03-12 15:00 | 0.37108 | 102.4 | 44.69 | 0 | 0.023069 | 0.39415
2019-03-12 16:00 | 0.37071 | 102.4 | 44.55 | 0 | 0.023069 | 0.39378
2019-03-12 17:00 | 0.36854 | 102.4 | 44.76 | 0 | 0.023069 | 0.39161
2019-03-12 18:00 | 0.47807 | 102.4 | 45.1 | 0 | 0.023069 | 0.50114
2019-03-12 19:00 | 0.37578 | 102.4 | 44.93 | 0 | 0.023069 | 0.39885
2019-03-12 20:00 | 0.37837 | 102.4 | 43.93 | 0 | 0.023069 | 0.40144
2019-03-12 21:00 | 0.3787 | 102.4 | 43.57 | 0 | 0.023069 | 0.40177
2019-03-12 22:00 | 0.36207 | 102.4 | 41.51 | 0 | 0.023069 | 0.38514
2019-03-12 23:00 | 0.33437 | 102.4 | 37.81 | 0 | 0.023069 | 0.35744
2019-03-13 | 0.32879 | 102.4 | 37.05 | 0 | 0.023069 | 0.35186
2019-03-13 01:00 | 0.33019 | 102.4 | 35.4 | 0 | 0.023069 | 0.35326
2019-03-13 02:00 | 0.32975 | 102.4 | 35.07 | 0 | 0.023069 | 0.35282
2019-03-13 03:00 | 0.33048 | 102.4 | 35.42 | 0 | 0.023069 | 0.35355
2019-03-13 04:00 | 0.34258 | 102.4 | 38.31 | 0 | 0.023069 | 0.36565
2019-03-13 05:00 | 0.35121 | 102.4 | 40.3 | 0 | 0.023069 | 0.37427
2019-03-13 06:00 | 0.41815 | 102.4 | 42.13 | 0 | 0.023069 | 0.44121
2019-03-13 07:00 | 0.43188 | 102.4 | 43.69 | 0 | 0.023069 | 0.45495
2019-03-13 08:00 | 0.40044 | 102.4 | 44.34 | 0 | 0.023069 | 0.42351
2019-03-13 09:00 | 0.39856 | 102.4 | 44.18 | 0 | 0.023069 | 0.42163
2019-03-13 10:00 | 0.39613 | 102.4 | 43.82 | 0 | 0.023069 | 0.4192
2019-03-13 11:00 | 0.45723 | 102.4 | 43.47 | 0 | 0.023069 | 0.4803
2019-03-13 12:00 | 0.42264 | 102.4 | 43.16 | 0 | 0.023069 | 0.44571
2019-03-13 13:00 | 0.39235 | 102.4 | 42.96 | 0 | 0.023069 | 0.41542
2019-03-13 14:00 | 0.38534 | 102.4 | 42.9 | 0 | 0.023069 | 0.40841
2019-03-13 15:00 | 0.36397 | 102.4 | 42.9 | 0 | 0.023069 | 0.38704
2019-03-13 16:00 | 0.35646 | 102.4 | 43.13 | 0 | 0.023069 | 0.37953
2019-03-13 17:00 | 0.36603 | 102.4 | 43.94 | 0 | 0.023069 | 0.3891
2019-03-13 18:00 | 0.48148 | 102.4 | 44.35 | 0 | 0.023069 | 0.50455
2019-03-13 19:00 | 0.38859 | 102.4 | 43.98 | 0 | 0.023069 | 0.41166
2019-03-13 20:00 | 0.3968 | 102.4 | 42.38 | 0 | 0.023069 | 0.41987
2019-03-13 21:00 | 0.40061 | 102.4 | 41.27 | 0 | 0.023069 | 0.42368
2019-03-13 22:00 | 0.3786 | 102.4 | 39.16 | 0 | 0.023069 | 0.40166
2019-03-13 23:00 | 0.35614 | 102.4 | 37.7 | 0 | 0.023069 | 0.37921
2019-03-14 | 0.34998 | 102.4 | 35.18 | 0 | 0.023069 | 0.37305
2019-03-14 01:00 | 0.34868 | 102.4 | 34.1 | 0 | 0.023069 | 0.37175
2019-03-14 02:00 | 0.35145 | 102.4 | 34.42 | 0 | 0.023069 | 0.37452
2019-03-14 03:00 | 0.35021 | 102.4 | 35.03 | 0 | 0.023069 | 0.37328
2019-03-14 04:00 | 0.35649 | 102.4 | 37.55 | 0 | 0.023069 | 0.37956
2019-03-14 05:00 | 0.36372 | 102.4 | 41 | 0 | 0.023069 | 0.38679
2019-03-14 06:00 | 0.43206 | 102.4 | 41.89 | 0 | 0.023069 | 0.45513
2019-03-14 07:00 | 0.44639 | 102.4 | 43.93 | 0 | 0.023069 | 0.46946
2019-03-14 08:00 | 0.40962 | 102.4 | 45.03 | 0 | 0.023069 | 0.43269
2019-03-14 09:00 | 0.40679 | 102.4 | 44.7 | 0 | 0.023069 | 0.42986
2019-03-14 10:00 | 0.40205 | 102.4 | 44.25 | 0 | 0.023069 | 0.42512
2019-03-14 11:00 | 0.44812 | 102.4 | 43.62 | 0 | 0.023069 | 0.47119
2019-03-14 12:00 | 0.41469 | 102.4 | 43.44 | 0 | 0.023069 | 0.43776
2019-03-14 13:00 | 0.38749 | 102.4 | 43.06 | 0 | 0.023069 | 0.41056
2019-03-14 14:00 | 0.37635 | 102.4 | 42.94 | 0 | 0.023069 | 0.39942
2019-03-14 15:00 | 0.34915 | 102.4 | 42.92 | 0 | 0.023069 | 0.37222
2019-03-14 16:00 | 0.35457 | 102.4 | 42.94 | 0 | 0.023069 | 0.37764
2019-03-14 17:00 | 0.36899 | 102.4 | 43.72 | 0 | 0.023069 | 0.39206
2019-03-14 18:00 | 0.48423 | 102.4 | 44.3 | 0 | 0.023069 | 0.5073
2019-03-14 19:00 | 0.37983 | 102.4 | 43.65 | 0 | 0.023069 | 0.4029
2019-03-14 20:00 | 0.39643 | 102.4 | 42.93 | 0 | 0.023069 | 0.4195
2019-03-14 21:00 | 0.39916 | 102.4 | 42.07 | 0 | 0.023069 | 0.42223
2019-03-14 22:00 | 0.38669 | 102.4 | 41.32 | 0 | 0.023069 | 0.40975
2019-03-14 23:00 | 0.35866 | 102.4 | 40.4 | 0 | 0.023069 | 0.38173
2019-03-15 | 0.35672 | 102.4 | 41.06 | 0 | 0.023069 | 0.37979
2019-03-15 01:00 | 0.35442 | 102.4 | 40.31 | 0 | 0.023069 | 0.37749
2019-03-15 02:00 | 0.35433 | 102.4 | 40.43 | 0 | 0.023069 | 0.3774
2019-03-15 03:00 | 0.3576 | 102.4 | 40.89 | 0 | 0.023069 | 0.38066
2019-03-15 04:00 | 0.36603 | 102.4 | 41.23 | 0 | 0.023069 | 0.3891
2019-03-15 05:00 | 0.38199 | 102.4 | 42.09 | 0 | 0.023069 | 0.40506
2019-03-15 06:00 | 0.45853 | 102.4 | 43.12 | 0 | 0.023069 | 0.4816
2019-03-15 07:00 | 0.48267 | 102.4 | 44.99 | 0 | 0.023069 | 0.50574
2019-03-15 08:00 | 0.42658 | 102.4 | 45.17 | 0 | 0.023069 | 0.44965
2019-03-15 09:00 | 0.41304 | 102.4 | 44.95 | 0 | 0.023069 | 0.43611
2019-03-15 10:00 | 0.40091 | 102.4 | 44.65 | 0 | 0.023069 | 0.42398
2019-03-15 11:00 | 0.44981 | 102.4 | 44.23 | 0 | 0.023069 | 0.47288
2019-03-15 12:00 | 0.41165 | 102.4 | 43.88 | 0 | 0.023069 | 0.43472
2019-03-15 13:00 | 0.39815 | 102.4 | 43.5 | 0 | 0.023069 | 0.42122
2019-03-15 14:00 | 0.39858 | 102.4 | 43.14 | 0 | 0.023069 | 0.42165
2019-03-15 15:00 | 0.37169 | 102.4 | 43.02 | 0 | 0.023069 | 0.39476
2019-03-15 16:00 | 0.37292 | 102.4 | 43.12 | 0 | 0.023069 | 0.39599
2019-03-15 17:00 | 0.3862 | 102.4 | 43.35 | 0 | 0.023069 | 0.40927
2019-03-15 18:00 | 0.50107 | 102.4 | 43.71 | 0 | 0.023069 | 0.52414
2019-03-15 19:00 | 0.41176 | 102.4 | 42.94 | 0 | 0.023069 | 0.43483
2019-03-15 20:00 | 0.43729 | 102.4 | 42.24 | 0 | 0.023069 | 0.46036
2019-03-15 21:00 | 0.43014 | 102.4 | 41.53 | 0 | 0.023069 | 0.45321
2019-03-15 22:00 | 0.4035 | 102.4 | 41.37 | 0 | 0.023069 | 0.42657
2019-03-15 23:00 | 0.37593 | 102.4 | 40.74 | 0 | 0.023069 | 0.399
2019-03-16 | 0.37688 | 102.4 | 40.88 | 0 | 0.023069 | 0.39995
2019-03-16 01:00 | 0.37844 | 102.4 | 40.3 | 0 | 0.023069 | 0.40151
2019-03-16 02:00 | 0.37665 | 102.4 | 40.09 | 0 | 0.023069 | 0.39972
2019-03-16 03:00 | 0.37956 | 102.4 | 39.99 | 0 | 0.023069 | 0.40263
2019-03-16 04:00 | 0.38575 | 102.4 | 40.66 | 0 | 0.023069 | 0.40882
2019-03-16 05:00 | 0.40438 | 102.4 | 40.41 | 0 | 0.023069 | 0.42745
2019-03-16 06:00 | 0.46468 | 102.4 | 40.4 | 0 | 0.023069 | 0.48775
2019-03-16 07:00 | 0.48118 | 102.4 | 40.81 | 0 | 0.023069 | 0.50425
2019-03-16 08:00 | 0.39634 | 102.4 | 40.79 | 0 | 0.023069 | 0.41941
2019-03-16 09:00 | 0.38165 | 102.4 | 41.48 | 0 | 0.023069 | 0.40472
2019-03-16 10:00 | 0.37016 | 102.4 | 41.8 | 0 | 0.023069 | 0.39323
2019-03-16 11:00 | 0.41542 | 102.4 | 41.41 | 0 | 0.023069 | 0.43849
2019-03-16 12:00 | 0.39019 | 102.4 | 40.14 | 0 | 0.023069 | 0.41326
2019-03-16 13:00 | 0.36573 | 102.4 | 38.57 | 0 | 0.023069 | 0.3888
2019-03-16 14:00 | 0.35696 | 102.4 | 38.57 | 0 | 0.023069 | 0.38003
2019-03-16 15:00 | 0.35862 | 102.4 | 40.28 | 0 | 0.023069 | 0.38169
2019-03-16 16:00 | 0.37208 | 102.4 | 41.15 | 0 | 0.023069 | 0.39515
2019-03-16 17:00 | 0.37449 | 102.4 | 42.01 | 0 | 0.023069 | 0.39756
2019-03-16 18:00 | 0.48843 | 102.4 | 42.9 | 0 | 0.023069 | 0.5115
2019-03-16 19:00 | 0.39592 | 102.4 | 42.32 | 0 | 0.023069 | 0.41899
2019-03-16 20:00 | 0.39516 | 102.4 | 41.33 | 0 | 0.023069 | 0.41823
2019-03-16 21:00 | 0.39005 | 102.4 | 41.06 | 0 | 0.023069 | 0.41312
2019-03-16 22:00 | 0.38637 | 102.4 | 40.65 | 0 | 0.023069 | 0.40944
2019-03-16 23:00 | 0.37266 | 102.4 | 39.83 | 0 | 0.023069 | 0.39573
2019-03-17 | 0.36844 | 102.4 | 36.45 | 0 | 0.023069 | 0.39151
2019-03-17 01:00 | 0.36593 | 102.4 | 35.68 | 0 | 0.023069 | 0.389
2019-03-17 02:00 | 0.36348 | 102.4 | 35.07 | 0 | 0.023069 | 0.38655
2019-03-17 03:00 | 0.36473 | 102.4 | 34.04 | 0 | 0.023069 | 0.3878
2019-03-17 04:00 | 0.36722 | 102.4 | 34.17 | 0 | 0.023069 | 0.39029
2019-03-17 05:00 | 0.38213 | 102.4 | 33.56 | 0 | 0.023069 | 0.4052
2019-03-17 06:00 | 0.42018 | 102.4 | 31.34 | 0 | 0.023069 | 0.44325
2019-03-17 07:00 | 0.45228 | 102.4 | 31.9 | 0 | 0.023069 | 0.47535
2019-03-17 08:00 | 0.40222 | 102.4 | 34.75 | 0 | 0.023069 | 0.42529
2019-03-17 09:00 | 0.41307 | 102.4 | 37.28 | 0 | 0.023069 | 0.43614
2019-03-17 10:00 | 0.39199 | 102.4 | 37.26 | 0 | 0.023069 | 0.41506
2019-03-17 11:00 | 0.45083 | 102.4 | 35.97 | 0 | 0.023069 | 0.4739
2019-03-17 12:00 | 0.41072 | 102.4 | 35.1 | 0 | 0.023069 | 0.43379
2019-03-17 13:00 | 0.38361 | 102.4 | 35.13 | 0 | 0.023069 | 0.40668
2019-03-17 14:00 | 0.36744 | 102.4 | 34.83 | 0 | 0.023069 | 0.39051
2019-03-17 15:00 | 0.37416 | 102.4 | 34.76 | 0 | 0.023069 | 0.39723
2019-03-17 16:00 | 0.37686 | 102.4 | 35.16 | 0 | 0.023069 | 0.39993
2019-03-17 17:00 | 0.38673 | 102.4 | 37.34 | 0 | 0.023069 | 0.4098
2019-03-17 18:00 | 0.50614 | 102.4 | 39.9 | 0 | 0.023069 | 0.52921
2019-03-17 19:00 | 0.40115 | 102.4 | 38.31 | 0 | 0.023069 | 0.42422
2019-03-17 20:00 | 0.40553 | 102.4 | 35.15 | 0 | 0.023069 | 0.4286
2019-03-17 21:00 | 0.40045 | 102.4 | 34.36 | 0 | 0.023069 | 0.42352
2019-03-17 22:00 | 0.38116 | 102.4 | 31.88 | 0 | 0.023069 | 0.40423
2019-03-17 23:00 | 0.38294 | 102.4 | 23.19 | 0 | 0.023069 | 0.40601
2019-03-18 | 0.37902 | 102.4 | 30.56 | 0 | 0.023069 | 0.40209
2019-03-18 01:00 | 0.37034 | 102.4 | 29.1 | 0 | 0.023069 | 0.39341
2019-03-18 02:00 | 0.36934 | 102.4 | 27.57 | 0 | 0.023069 | 0.39241
2019-03-18 03:00 | 0.37301 | 102.4 | 29.04 | 0 | 0.023069 | 0.39608
2019-03-18 04:00 | 0.38417 | 102.4 | 36.42 | 0 | 0.023069 | 0.40724
2019-03-18 05:00 | 0.39238 | 102.4 | 40.97 | 0 | 0.023069 | 0.41545
2019-03-18 06:00 | 0.43564 | 102.4 | 42.64 | 0 | 0.023069 | 0.45871
2019-03-18 07:00 | 0.45557 | 102.4 | 44.91 | 0 | 0.023069 | 0.47864
2019-03-18 08:00 | 0.43959 | 102.4 | 44.22 | 0 | 0.023069 | 0.46266
2019-03-18 09:00 | 0.44122 | 102.4 | 43.21 | 0 | 0.023069 | 0.46429
2019-03-18 10:00 | 0.44242 | 102.4 | 42.88 | 0 | 0.023069 | 0.46549
2019-03-18 11:00 | 0.48859 | 102.4 | 42.44 | 0 | 0.023069 | 0.51166
2019-03-18 12:00 | 0.44538 | 102.4 | 42.33 | 0 | 0.023069 | 0.46845
2019-03-18 13:00 | 0.42891 | 102.4 | 42.32 | 0 | 0.023069 | 0.45198
2019-03-18 14:00 | 0.42102 | 102.4 | 42.16 | 0 | 0.023069 | 0.44409
2019-03-18 15:00 | 0.38969 | 102.4 | 42.09 | 0 | 0.023069 | 0.41276
2019-03-18 16:00 | 0.40427 | 102.4 | 42.19 | 0 | 0.023069 | 0.42734
2019-03-18 17:00 | 0.40681 | 102.4 | 43.04 | 0 | 0.023069 | 0.42988
2019-03-18 18:00 | 0.52463 | 102.4 | 44.65 | 0 | 0.023069 | 0.5477
2019-03-18 19:00 | 0.42766 | 102.4 | 45.03 | 0 | 0.023069 | 0.45073
2019-03-18 20:00 | 0.42687 | 102.4 | 44.25 | 0 | 0.023069 | 0.44993
2019-03-18 21:00 | 0.42892 | 102.4 | 42.96 | 0 | 0.023069 | 0.45199
2019-03-18 22:00 | 0.4019 | 102.4 | 41.7 | 0 | 0.023069 | 0.42497
2019-03-18 23:00 | 0.3872 | 102.4 | 36.77 | 0 | 0.023069 | 0.41027
2019-03-19 | 0.37802 | 102.4 | 39.08 | 0 | 0.023069 | 0.40109
2019-03-19 01:00 | 0.37429 | 102.4 | 38.49 | 0 | 0.023069 | 0.39736
2019-03-19 02:00 | 0.37922 | 102.4 | 37.45 | 0 | 0.023069 | 0.40229
2019-03-19 03:00 | 0.37751 | 102.4 | 36.47 | 0 | 0.023069 | 0.40058
2019-03-19 04:00 | 0.39276 | 102.4 | 40.39 | 0 | 0.023069 | 0.41583
2019-03-19 05:00 | 0.40094 | 102.4 | 42.76 | 0 | 0.023069 | 0.42401
2019-03-19 06:00 | 0.47343 | 102.4 | 45.46 | 0 | 0.023069 | 0.4965
2019-03-19 07:00 | 0.4892 | 102.4 | 51.27 | 0 | 0.023069 | 0.51227
2019-03-19 08:00 | 0.44516 | 102.4 | 54.38 | 0 | 0.023069 | 0.46823
2019-03-19 09:00 | 0.43826 | 102.4 | 49.69 | 0 | 0.023069 | 0.46133
2019-03-19 10:00 | 0.42922 | 102.4 | 46.31 | 0 | 0.023069 | 0.45229
2019-03-19 11:00 | 0.48369 | 102.4 | 44.93 | 0 | 0.023069 | 0.50676
2019-03-19 12:00 | 0.45411 | 102.4 | 44.38 | 0 | 0.023069 | 0.47718
2019-03-19 13:00 | 0.42781 | 102.4 | 43.95 | 0 | 0.023069 | 0.45088
2019-03-19 14:00 | 0.41825 | 102.4 | 43.75 | 0 | 0.023069 | 0.44132
2019-03-19 15:00 | 0.38589 | 102.4 | 43.88 | 0 | 0.023069 | 0.40896
2019-03-19 16:00 | 0.39182 | 102.4 | 44.61 | 0 | 0.023069 | 0.41489
2019-03-19 17:00 | 0.40579 | 102.4 | 48.96 | 0 | 0.023069 | 0.42886
2019-03-19 18:00 | 0.51218 | 102.4 | 55.17 | 0 | 0.023069 | 0.53525
2019-03-19 19:00 | 0.41308 | 102.4 | 59.27 | 0 | 0.023069 | 0.43615
2019-03-19 20:00 | 0.41237 | 102.4 | 50.87 | 0 | 0.023069 | 0.43544
2019-03-19 21:00 | 0.41775 | 102.4 | 45.35 | 0 | 0.023069 | 0.44082
2019-03-19 22:00 | 0.39375 | 102.4 | 43.71 | 0 | 0.023069 | 0.41682
2019-03-19 23:00 | 0.3674 | 102.4 | 42.09 | 0 | 0.023069 | 0.39047
2019-03-20 | 0.35649 | 102.4 | 40.88 | 0 | 0.023069 | 0.37956
2019-03-20 01:00 | 0.35322 | 102.4 | 38.96 | 0 | 0.023069 | 0.37629
2019-03-20 02:00 | 0.35136 | 102.4 | 35.05 | 0 | 0.023069 | 0.37443
2019-03-20 03:00 | 0.34663 | 102.4 | 34.33 | 0 | 0.023069 | 0.3697
2019-03-20 04:00 | 0.35763 | 102.4 | 37.96 | 0 | 0.023069 | 0.3807
2019-03-20 05:00 | 0.36501 | 102.4 | 41.05 | 0 | 0.023069 | 0.38808
2019-03-20 06:00 | 0.43533 | 102.4 | 42.59 | 0 | 0.023069 | 0.4584
2019-03-20 07:00 | 0.44286 | 102.4 | 44.1 | 0 | 0.023069 | 0.46593
2019-03-20 08:00 | 0.40055 | 102.4 | 43.85 | 0 | 0.023069 | 0.42362
2019-03-20 09:00 | 0.39212 | 102.4 | 42.88 | 0 | 0.023069 | 0.41519
2019-03-20 10:00 | 0.38371 | 102.4 | 42.13 | 0 | 0.023069 | 0.40678
2019-03-20 11:00 | 0.43619 | 102.4 | 41.54 | 0 | 0.023069 | 0.45926
2019-03-20 12:00 | 0.39922 | 102.4 | 41.07 | 0 | 0.023069 | 0.42229
2019-03-20 13:00 | 0.3743 | 102.4 | 40.93 | 0 | 0.023069 | 0.39737
2019-03-20 14:00 | 0.36201 | 102.4 | 41.03 | 0 | 0.023069 | 0.38508
2019-03-20 15:00 | 0.32232 | 102.4 | 41.36 | 0 | 0.023069 | 0.34539
2019-03-20 16:00 | 0.33175 | 102.4 | 42.1 | 0 | 0.023069 | 0.35482
2019-03-20 17:00 | 0.35022 | 102.4 | 43.66 | 0 | 0.023069 | 0.37329
2019-03-20 18:00 | 0.4564 | 102.4 | 44.96 | 0 | 0.023069 | 0.47947
2019-03-20 19:00 | 0.36642 | 102.4 | 43.83 | 0 | 0.023069 | 0.38949
2019-03-20 20:00 | 0.3751 | 102.4 | 43.14 | 0 | 0.023069 | 0.39816
2019-03-20 21:00 | 0.3808 | 102.4 | 42.28 | 0 | 0.023069 | 0.40387
2019-03-20 22:00 | 0.36866 | 102.4 | 41.23 | 0 | 0.023069 | 0.39173
2019-03-20 23:00 | 0.34263 | 102.4 | 39.51 | 0 | 0.023069 | 0.3657
2019-03-21 | 0.33716 | 102.4 | 36.94 | 0 | 0.023069 | 0.36023
2019-03-21 01:00 | 0.33274 | 102.4 | 34.7 | 0 | 0.023069 | 0.35581
2019-03-21 02:00 | 0.33487 | 102.4 | 33.51 | 0 | 0.023069 | 0.35793
2019-03-21 03:00 | 0.33664 | 102.4 | 33.04 | 0 | 0.023069 | 0.35971
2019-03-21 04:00 | 0.34472 | 102.4 | 34.56 | 0 | 0.023069 | 0.36779
2019-03-21 05:00 | 0.3547 | 102.4 | 39.24 | 0 | 0.023069 | 0.37777
2019-03-21 06:00 | 0.41527 | 102.4 | 41.12 | 0 | 0.023069 | 0.43834
2019-03-21 07:00 | 0.43569 | 102.4 | 42.69 | 0 | 0.023069 | 0.45875
2019-03-21 08:00 | 0.39377 | 102.4 | 43.33 | 0 | 0.023069 | 0.41684
2019-03-21 09:00 | 0.38765 | 102.4 | 41.28 | 0 | 0.023069 | 0.41072
2019-03-21 10:00 | 0.37255 | 102.4 | 40.08 | 0 | 0.023069 | 0.39562
2019-03-21 11:00 | 0.43024 | 102.4 | 39.41 | 0 | 0.023069 | 0.45331
2019-03-21 12:00 | 0.39438 | 102.4 | 39.22 | 0 | 0.023069 | 0.41745
2019-03-21 13:00 | 0.36237 | 102.4 | 38.97 | 0 | 0.023069 | 0.38544
2019-03-21 14:00 | 0.35555 | 102.4 | 38.91 | 0 | 0.023069 | 0.37862
2019-03-21 15:00 | 0.32395 | 102.4 | 38.88 | 0 | 0.023069 | 0.34702
2019-03-21 16:00 | 0.32987 | 102.4 | 39.85 | 0 | 0.023069 | 0.35293
2019-03-21 17:00 | 0.34524 | 102.4 | 41.15 | 0 | 0.023069 | 0.3683
2019-03-21 18:00 | 0.47194 | 102.4 | 41.99 | 0 | 0.023069 | 0.49501
2019-03-21 19:00 | 0.37363 | 102.4 | 41.72 | 0 | 0.023069 | 0.3967
2019-03-21 20:00 | 0.38051 | 102.4 | 40.99 | 0 | 0.023069 | 0.40358
2019-03-21 21:00 | 0.38611 | 102.4 | 39.82 | 0 | 0.023069 | 0.40918
2019-03-21 22:00 | 0.37235 | 102.4 | 38.03 | 0 | 0.023069 | 0.39542
2019-03-21 23:00 | 0.34478 | 102.4 | 35.23 | 0 | 0.023069 | 0.36785
2019-03-22 | 0.34589 | 102.4 | 35.68 | 0 | 0.023069 | 0.36896
2019-03-22 01:00 | 0.3434 | 102.4 | 35.09 | 0 | 0.023069 | 0.36647
2019-03-22 02:00 | 0.3397 | 102.4 | 35.81 | 0 | 0.023069 | 0.36277
2019-03-22 03:00 | 0.34078 | 102.4 | 36.39 | 0 | 0.023069 | 0.36385
2019-03-22 04:00 | 0.3474 | 102.4 | 38.17 | 0 | 0.023069 | 0.37047
2019-03-22 05:00 | 0.35656 | 102.4 | 40.53 | 0 | 0.023069 | 0.37963
2019-03-22 06:00 | 0.42918 | 102.4 | 42.95 | 0 | 0.023069 | 0.45224
2019-03-22 07:00 | 0.44585 | 102.4 | 49.35 | 0 | 0.023069 | 0.46892
2019-03-22 08:00 | 0.41302 | 102.4 | 47.63 | 0 | 0.023069 | 0.43609
2019-03-22 09:00 | 0.39744 | 102.4 | 44.15 | 0 | 0.023069 | 0.42051
2019-03-22 10:00 | 0.3728 | 102.4 | 41.73 | 0 | 0.023069 | 0.39587
2019-03-22 11:00 | 0.42792 | 102.4 | 40.59 | 0 | 0.023069 | 0.45099
2019-03-22 12:00 | 0.39475 | 102.4 | 40.07 | 0 | 0.023069 | 0.41782
2019-03-22 13:00 | 0.35403 | 102.4 | 39.33 | 0 | 0.023069 | 0.3771
2019-03-22 14:00 | 0.3461 | 102.4 | 38.68 | 0 | 0.023069 | 0.36917
2019-03-22 15:00 | 0.31021 | 102.4 | 38.48 | 0 | 0.023069 | 0.33328
2019-03-22 16:00 | 0.31239 | 102.4 | 39.17 | 0 | 0.023069 | 0.33546
2019-03-22 17:00 | 0.32948 | 102.4 | 41.14 | 0 | 0.023069 | 0.35255
2019-03-22 18:00 | 0.43078 | 102.4 | 41.85 | 0 | 0.023069 | 0.45385
2019-03-22 19:00 | 0.33288 | 102.4 | 40.76 | 0 | 0.023069 | 0.35595
2019-03-22 20:00 | 0.34653 | 102.4 | 39.47 | 0 | 0.023069 | 0.36959
2019-03-22 21:00 | 0.34651 | 102.4 | 38.3 | 0 | 0.023069 | 0.36958
2019-03-22 22:00 | 0.33179 | 102.4 | 36.3 | 0 | 0.023069 | 0.35486
2019-03-22 23:00 | 0.31613 | 102.4 | 34.16 | 0 | 0.023069 | 0.3392
2019-03-23 | 0.31797 | 102.4 | 34.67 | 0 | 0.023069 | 0.34104
2019-03-23 01:00 | 0.31432 | 102.4 | 33.1 | 0 | 0.023069 | 0.33739
2019-03-23 02:00 | 0.31594 | 102.4 | 30.09 | 0 | 0.023069 | 0.33901
2019-03-23 03:00 | 0.31959 | 102.4 | 30.51 | 0 | 0.023069 | 0.34266
2019-03-23 04:00 | 0.33665 | 102.4 | 31.78 | 0 | 0.023069 | 0.35972
2019-03-23 05:00 | 0.35373 | 102.4 | 32.97 | 0 | 0.023069 | 0.3768
2019-03-23 06:00 | 0.42001 | 102.4 | 33.81 | 0 | 0.023069 | 0.44308
2019-03-23 07:00 | 0.41231 | 102.4 | 36.54 | 0 | 0.023069 | 0.43538
2019-03-23 08:00 | 0.33987 | 102.4 | 37.5 | 0 | 0.023069 | 0.36294
2019-03-23 09:00 | 0.31336 | 102.4 | 37.38 | 0 | 0.023069 | 0.33643
2019-03-23 10:00 | 0.30037 | 102.4 | 34.53 | 0 | 0.023069 | 0.32344
2019-03-23 11:00 | 0.35166 | 102.4 | 31.95 | 0 | 0.023069 | 0.37473
2019-03-23 12:00 | 0.31797 | 102.4 | 29.82 | 0 | 0.023069 | 0.34104
2019-03-23 13:00 | 0.29584 | 102.4 | 29.06 | 0 | 0.023069 | 0.31891
2019-03-23 14:00 | 0.28415 | 102.4 | 28.25 | 0 | 0.023069 | 0.30722
2019-03-23 15:00 | 0.28331 | 102.4 | 29.52 | 0 | 0.023069 | 0.30637
2019-03-23 16:00 | 0.29197 | 102.4 | 31.38 | 0 | 0.023069 | 0.31504
2019-03-23 17:00 | 0.31035 | 102.4 | 36.51 | 0 | 0.023069 | 0.33342
2019-03-23 18:00 | 0.42301 | 102.4 | 38.74 | 0 | 0.023069 | 0.44608
2019-03-23 19:00 | 0.32868 | 102.4 | 38.22 | 0 | 0.023069 | 0.35175
2019-03-23 20:00 | 0.33009 | 102.4 | 36.62 | 0 | 0.023069 | 0.35316
2019-03-23 21:00 | 0.33234 | 102.4 | 33.76 | 0 | 0.023069 | 0.35541
2019-03-23 22:00 | 0.32229 | 102.4 | 31.13 | 0 | 0.023069 | 0.34536
2019-03-23 23:00 | 0.31522 | 102.4 | 30.24 | 0 | 0.023069 | 0.33828
2019-03-24 | 0.31538 | 102.4 | 31.5 | 0 | 0.023069 | 0.33845
2019-03-24 01:00 | 0.31994 | 102.4 | 30.1 | 0 | 0.023069 | 0.34301
2019-03-24 02:00 | 0.32018 | 102.4 | 31.29 | 0 | 0.023069 | 0.34325
2019-03-24 03:00 | 0.31711 | 102.4 | 32.2 | 0 | 0.023069 | 0.34018
2019-03-24 04:00 | 0.31511 | 102.4 | 33.03 | 0 | 0.023069 | 0.33818
2019-03-24 05:00 | 0.31898 | 102.4 | 33.38 | 0 | 0.023069 | 0.34205
2019-03-24 06:00 | 0.36208 | 102.4 | 33.5 | 0 | 0.023069 | 0.38515
2019-03-24 07:00 | 0.39552 | 102.4 | 34.98 | 0 | 0.023069 | 0.41859
2019-03-24 08:00 | 0.34578 | 102.4 | 36.6 | 0 | 0.023069 | 0.36885
2019-03-24 09:00 | 0.33624 | 102.4 | 35.81 | 0 | 0.023069 | 0.3593
2019-03-24 10:00 | 0.33427 | 102.4 | 33.78 | 0 | 0.023069 | 0.35734
2019-03-24 11:00 | 0.38227 | 102.4 | 32.01 | 0 | 0.023069 | 0.40534
2019-03-24 12:00 | 0.34605 | 102.4 | 31.1 | 0 | 0.023069 | 0.36912
2019-03-24 13:00 | 0.31188 | 102.4 | 25.54 | 0 | 0.023069 | 0.33494
2019-03-24 14:00 | 0.29139 | 102.4 | 25.69 | 0 | 0.023069 | 0.31446
2019-03-24 15:00 | 0.29476 | 102.4 | 30.6 | 0 | 0.023069 | 0.31783
2019-03-24 16:00 | 0.30667 | 102.4 | 31.57 | 0 | 0.023069 | 0.32974
2019-03-24 17:00 | 0.31694 | 102.4 | 34.85 | 0 | 0.023069 | 0.34001
2019-03-24 18:00 | 0.43832 | 102.4 | 39.21 | 0 | 0.023069 | 0.46139
2019-03-24 19:00 | 0.32141 | 102.4 | 40.45 | 0 | 0.023069 | 0.34448
2019-03-24 20:00 | 0.32018 | 102.4 | 39.25 | 0 | 0.023069 | 0.34325
2019-03-24 21:00 | 0.3225 | 102.4 | 36.42 | 0 | 0.023069 | 0.34556
2019-03-24 22:00 | 0.31143 | 102.4 | 34.94 | 0 | 0.023069 | 0.3345
2019-03-24 23:00 | 0.30646 | 102.4 | 34.77 | 0 | 0.023069 | 0.32953
2019-03-25 | 0.3054 | 102.4 | 26.26 | 0 | 0.023069 | 0.32847
2019-03-25 01:00 | 0.30015 | 102.4 | 27.23 | 0 | 0.023069 | 0.32322
2019-03-25 02:00 | 0.30285 | 102.4 | 26.82 | 0 | 0.023069 | 0.32591
2019-03-25 03:00 | 0.30905 | 102.4 | 29.04 | 0 | 0.023069 | 0.33212
2019-03-25 04:00 | 0.31759 | 102.4 | 33.28 | 0 | 0.023069 | 0.34066
2019-03-25 05:00 | 0.32903 | 102.4 | 38.09 | 0 | 0.023069 | 0.3521
2019-03-25 06:00 | 0.37778 | 102.4 | 39.42 | 0 | 0.023069 | 0.40085
2019-03-25 07:00 | 0.39514 | 102.4 | 41.55 | 0 | 0.023069 | 0.41821
2019-03-25 08:00 | 0.38884 | 102.4 | 42.95 | 0 | 0.023069 | 0.4119
2019-03-25 09:00 | 0.37434 | 102.4 | 41.9 | 0 | 0.023069 | 0.39741
2019-03-25 10:00 | 0.36344 | 102.4 | 41.2 | 0 | 0.023069 | 0.38651
2019-03-25 11:00 | 0.40958 | 102.4 | 40.74 | 0 | 0.023069 | 0.43265
2019-03-25 12:00 | 0.36827 | 102.4 | 39.98 | 0 | 0.023069 | 0.39133
2019-03-25 13:00 | 0.35281 | 102.4 | 39.73 | 0 | 0.023069 | 0.37588
2019-03-25 14:00 | 0.3297 | 102.4 | 39.4 | 0 | 0.023069 | 0.35277
2019-03-25 15:00 | 0.2903 | 102.4 | 39.32 | 0 | 0.023069 | 0.31337
2019-03-25 16:00 | 0.30685 | 102.4 | 39.5 | 0 | 0.023069 | 0.32992
2019-03-25 17:00 | 0.33363 | 102.4 | 40.35 | 0 | 0.023069 | 0.3567
2019-03-25 18:00 | 0.43895 | 102.4 | 41.71 | 0 | 0.023069 | 0.46202
2019-03-25 19:00 | 0.33981 | 102.4 | 42.96 | 0 | 0.023069 | 0.36288
2019-03-25 20:00 | 0.33475 | 102.4 | 41.84 | 0 | 0.023069 | 0.35782
2019-03-25 21:00 | 0.33572 | 102.4 | 40.33 | 0 | 0.023069 | 0.35879
2019-03-25 22:00 | 0.33066 | 102.4 | 39.99 | 0 | 0.023069 | 0.35373
2019-03-25 23:00 | 0.31136 | 102.4 | 37.56 | 0 | 0.023069 | 0.33443
2019-03-26 | 0.31134 | 102.4 | 33.25 | 0 | 0.023069 | 0.33441
2019-03-26 01:00 | 0.30969 | 102.4 | 30.79 | 0 | 0.023069 | 0.33276
2019-03-26 02:00 | 0.3107 | 102.4 | 30.07 | 0 | 0.023069 | 0.33377
2019-03-26 03:00 | 0.3156 | 102.4 | 30.01 | 0 | 0.023069 | 0.33867
2019-03-26 04:00 | 0.32634 | 102.4 | 30.03 | 0 | 0.023069 | 0.34941
2019-03-26 05:00 | 0.35439 | 102.4 | 36.45 | 0 | 0.023069 | 0.37746
2019-03-26 06:00 | 0.40313 | 102.4 | 39 | 0 | 0.023069 | 0.4262
2019-03-26 07:00 | 0.39256 | 102.4 | 42.8 | 0 | 0.023069 | 0.41563
2019-03-26 08:00 | 0.35978 | 102.4 | 42.75 | 0 | 0.023069 | 0.38285
2019-03-26 09:00 | 0.3548 | 102.4 | 40.69 | 0 | 0.023069 | 0.37787
2019-03-26 10:00 | 0.34751 | 102.4 | 41.44 | 0 | 0.023069 | 0.37058
2019-03-26 11:00 | 0.40124 | 102.4 | 40.91 | 0 | 0.023069 | 0.42431
2019-03-26 12:00 | 0.37206 | 102.4 | 40.91 | 0 | 0.023069 | 0.39513
2019-03-26 13:00 | 0.33707 | 102.4 | 41.08 | 0 | 0.023069 | 0.36014
2019-03-26 14:00 | 0.32374 | 102.4 | 40.65 | 0 | 0.023069 | 0.34681
2019-03-26 15:00 | 0.29663 | 102.4 | 40.91 | 0 | 0.023069 | 0.3197
2019-03-26 16:00 | 0.30991 | 102.4 | 41.43 | 0 | 0.023069 | 0.33298
2019-03-26 17:00 | 0.31955 | 102.4 | 43.71 | 0 | 0.023069 | 0.34262
2019-03-26 18:00 | 0.43213 | 102.4 | 48.05 | 0 | 0.023069 | 0.4552
2019-03-26 19:00 | 0.33637 | 102.4 | 48.21 | 0 | 0.023069 | 0.35944
2019-03-26 20:00 | 0.34558 | 102.4 | 43.04 | 0 | 0.023069 | 0.36865
2019-03-26 21:00 | 0.34478 | 102.4 | 41.92 | 0 | 0.023069 | 0.36785
2019-03-26 22:00 | 0.33312 | 102.4 | 40.87 | 0 | 0.023069 | 0.35619
2019-03-26 23:00 | 0.31785 | 102.4 | 38.42 | 0 | 0.023069 | 0.34092
2019-03-27 | 0.31851 | 102.4 | 36.62 | 0 | 0.023069 | 0.34158
2019-03-27 01:00 | 0.31553 | 102.4 | 34.81 | 0 | 0.023069 | 0.3386
2019-03-27 02:00 | 0.31891 | 102.4 | 34.27 | 0 | 0.023069 | 0.34198
2019-03-27 03:00 | 0.31783 | 102.4 | 33.37 | 0 | 0.023069 | 0.3409
2019-03-27 04:00 | 0.33134 | 102.4 | 34.14 | 0 | 0.023069 | 0.35441
2019-03-27 05:00 | 0.3496 | 102.4 | 37.83 | 0 | 0.023069 | 0.37267
2019-03-27 06:00 | 0.37535 | 102.4 | 40.6 | 0 | 0.023069 | 0.39842
2019-03-27 07:00 | 0.3821 | 102.4 | 44.62 | 0 | 0.023069 | 0.40516
2019-03-27 08:00 | 0.35043 | 102.4 | 45.91 | 0 | 0.023069 | 0.3735
2019-03-27 09:00 | 0.33659 | 102.4 | 43.94 | 0 | 0.023069 | 0.35966
2019-03-27 10:00 | 0.33133 | 102.4 | 41.48 | 0 | 0.023069 | 0.35439
2019-03-27 11:00 | 0.38545 | 102.4 | 40.61 | 0 | 0.023069 | 0.40852
2019-03-27 12:00 | 0.35511 | 102.4 | 40 | 0 | 0.023069 | 0.37818
2019-03-27 13:00 | 0.33301 | 102.4 | 39.58 | 0 | 0.023069 | 0.35608
2019-03-27 14:00 | 0.31544 | 102.4 | 38.75 | 0 | 0.023069 | 0.33851
2019-03-27 15:00 | 0.29587 | 102.4 | 39.47 | 0 | 0.023069 | 0.31894
2019-03-27 16:00 | 0.31238 | 102.4 | 39.18 | 0 | 0.023069 | 0.33545
2019-03-27 17:00 | 0.32368 | 102.4 | 40.66 | 0 | 0.023069 | 0.34675
2019-03-27 18:00 | 0.44036 | 102.4 | 42.38 | 0 | 0.023069 | 0.46343
2019-03-27 19:00 | 0.33647 | 102.4 | 42.09 | 0 | 0.023069 | 0.35954
2019-03-27 20:00 | 0.34005 | 102.4 | 41.09 | 0 | 0.023069 | 0.36312
2019-03-27 21:00 | 0.3421 | 102.4 | 40.23 | 0 | 0.023069 | 0.36517
2019-03-27 22:00 | 0.33298 | 102.4 | 38.96 | 0 | 0.023069 | 0.35605
2019-03-27 23:00 | 0.31049 | 102.4 | 36.92 | 0 | 0.023069 | 0.33356
2019-03-28 | 0.31161 | 102.4 | 32.73 | 0 | 0.023069 | 0.33468
2019-03-28 01:00 | 0.31079 | 102.4 | 32.86 | 0 | 0.023069 | 0.33386
2019-03-28 02:00 | 0.31003 | 102.4 | 32.58 | 0 | 0.023069 | 0.3331
2019-03-28 03:00 | 0.31257 | 102.4 | 31.71 | 0 | 0.023069 | 0.33563
2019-03-28 04:00 | 0.32826 | 102.4 | 33.12 | 0 | 0.023069 | 0.35133
2019-03-28 05:00 | 0.35574 | 102.4 | 35.87 | 0 | 0.023069 | 0.37881
2019-03-28 06:00 | 0.3968 | 102.4 | 37.72 | 0 | 0.023069 | 0.41987
2019-03-28 07:00 | 0.39902 | 102.4 | 39.33 | 0 | 0.023069 | 0.42209
2019-03-28 08:00 | 0.37693 | 102.4 | 40.14 | 0 | 0.023069 | 0.39999
2019-03-28 09:00 | 0.36547 | 102.4 | 39.22 | 0 | 0.023069 | 0.38854
2019-03-28 10:00 | 0.36575 | 102.4 | 38.75 | 0 | 0.023069 | 0.38882
2019-03-28 11:00 | 0.42261 | 102.4 | 38.06 | 0 | 0.023069 | 0.44568
2019-03-28 12:00 | 0.38856 | 102.4 | 37.92 | 0 | 0.023069 | 0.41162
2019-03-28 13:00 | 0.36907 | 102.4 | 37.65 | 0 | 0.023069 | 0.39214
2019-03-28 14:00 | 0.36137 | 102.4 | 37.4 | 0 | 0.023069 | 0.38444
2019-03-28 15:00 | 0.32549 | 102.4 | 37 | 0 | 0.023069 | 0.34856
2019-03-28 16:00 | 0.32916 | 102.4 | 36.94 | 0 | 0.023069 | 0.35222
2019-03-28 17:00 | 0.33165 | 102.4 | 36.9 | 0 | 0.023069 | 0.35472
2019-03-28 18:00 | 0.45113 | 102.4 | 37.14 | 0 | 0.023069 | 0.4742
2019-03-28 19:00 | 0.34828 | 102.4 | 36.33 | 0 | 0.023069 | 0.37135
2019-03-28 20:00 | 0.35227 | 102.4 | 34.7 | 0 | 0.023069 | 0.37534
2019-03-28 21:00 | 0.34608 | 102.4 | 32.77 | 0 | 0.023069 | 0.36915
2019-03-28 22:00 | 0.33102 | 102.4 | 29.07 | 0 | 0.023069 | 0.35409
2019-03-28 23:00 | 0.31399 | 102.4 | 27.35 | 0 | 0.023069 | 0.33706
2019-03-29 | 0.3166 | 102.4 | 4.79 | 0 | 0.023069 | 0.33967
2019-03-29 01:00 | 0.31398 | 102.4 | 2.9 | 0 | 0.023069 | 0.33705
2019-03-29 02:00 | 0.31466 | 102.4 | 4.07 | 0 | 0.023069 | 0.33773
2019-03-29 03:00 | 0.31679 | 102.4 | 4.32 | 0 | 0.023069 | 0.33986
2019-03-29 04:00 | 0.33688 | 102.4 | 17.44 | 0 | 0.023069 | 0.35995
2019-03-29 05:00 | 0.35381 | 102.4 | 33.07 | 0 | 0.023069 | 0.37688
2019-03-29 06:00 | 0.409 | 102.4 | 35.05 | 0 | 0.023069 | 0.43207
2019-03-29 07:00 | 0.40747 | 102.4 | 37.01 | 0 | 0.023069 | 0.43054
2019-03-29 08:00 | 0.37612 | 102.4 | 37.25 | 0 | 0.023069 | 0.39919
2019-03-29 09:00 | 0.36811 | 102.4 | 36.5 | 0 | 0.023069 | 0.39118
2019-03-29 10:00 | 0.37408 | 102.4 | 35.62 | 0 | 0.023069 | 0.39715
2019-03-29 11:00 | 0.4204 | 102.4 | 33.76 | 0 | 0.023069 | 0.44347
2019-03-29 12:00 | 0.38309 | 102.4 | 32.82 | 0 | 0.023069 | 0.40615
2019-03-29 13:00 | 0.36538 | 102.4 | 32.09 | 0 | 0.023069 | 0.38845
2019-03-29 14:00 | 0.34133 | 102.4 | 31.62 | 0 | 0.023069 | 0.3644
2019-03-29 15:00 | 0.3039 | 102.4 | 32.33 | 0 | 0.023069 | 0.32697
2019-03-29 16:00 | 0.31112 | 102.4 | 33 | 0 | 0.023069 | 0.33419
2019-03-29 17:00 | 0.31015 | 102.4 | 34.09 | 0 | 0.023069 | 0.33322
2019-03-29 18:00 | 0.42388 | 102.4 | 37.22 | 0 | 0.023069 | 0.44695
2019-03-29 19:00 | 0.31793 | 102.4 | 36.33 | 0 | 0.023069 | 0.341
2019-03-29 20:00 | 0.32014 | 102.4 | 33.82 | 0 | 0.023069 | 0.34321
2019-03-29 21:00 | 0.32403 | 102.4 | 33.02 | 0 | 0.023069 | 0.3471
2019-03-29 22:00 | 0.30853 | 102.4 | 30.37 | 0 | 0.023069 | 0.3316
2019-03-29 23:00 | 0.2928 | 102.4 | 26.15 | 0 | 0.023069 | 0.31587
2019-03-30 | 0.29188 | 102.4 | 32.76 | 0 | 0.023069 | 0.31494
2019-03-30 01:00 | 0.29383 | 102.4 | 31.09 | 0 | 0.023069 | 0.3169
2019-03-30 02:00 | 0.29234 | 102.4 | 29.41 | 0 | 0.023069 | 0.31541
2019-03-30 03:00 | 0.29424 | 102.4 | 31.59 | 0 | 0.023069 | 0.31731
2019-03-30 04:00 | 0.30653 | 102.4 | 34.93 | 0 | 0.023069 | 0.3296
2019-03-30 05:00 | 0.3162 | 102.4 | 33.07 | 0 | 0.023069 | 0.33927
2019-03-30 06:00 | 0.35273 | 102.4 | 32.19 | 0 | 0.023069 | 0.3758
2019-03-30 07:00 | 0.37414 | 102.4 | 33.23 | 0 | 0.023069 | 0.3972
2019-03-30 08:00 | 0.31508 | 102.4 | 34.93 | 0 | 0.023069 | 0.33815
2019-03-30 09:00 | 0.31531 | 102.4 | 33.17 | 0 | 0.023069 | 0.33838
2019-03-30 10:00 | 0.30145 | 102.4 | 31.63 | 0 | 0.023069 | 0.32451
2019-03-30 11:00 | 0.35688 | 102.4 | 29.24 | 0 | 0.023069 | 0.37995
2019-03-30 12:00 | 0.32845 | 102.4 | 28.77 | 0 | 0.023069 | 0.35152
2019-03-30 13:00 | 0.30435 | 102.4 | 26.56 | 0 | 0.023069 | 0.32742
2019-03-30 14:00 | 0.28861 | 102.4 | 26.07 | 0 | 0.023069 | 0.31168
2019-03-30 15:00 | 0.28193 | 102.4 | 29.25 | 0 | 0.023069 | 0.305
2019-03-30 16:00 | 0.28534 | 102.4 | 32.02 | 0 | 0.023069 | 0.30841
2019-03-30 17:00 | 0.29109 | 102.4 | 36.48 | 0 | 0.023069 | 0.31416
2019-03-30 18:00 | 0.401 | 102.4 | 37.43 | 0 | 0.023069 | 0.42407
2019-03-30 19:00 | 0.29838 | 102.4 | 37.24 | 0 | 0.023069 | 0.32145
2019-03-30 20:00 | 0.31213 | 102.4 | 35.09 | 0 | 0.023069 | 0.3352
2019-03-30 21:00 | 0.3092 | 102.4 | 33.68 | 0 | 0.023069 | 0.33227
2019-03-30 22:00 | 0.29916 | 102.4 | 30.97 | 0 | 0.023069 | 0.32223
2019-03-30 23:00 | 0.29048 | 102.4 | 26.8 | 0 | 0.023069 | 0.31355
2019-03-31 | 0.29285 | 102.4 | 30.7 | 0 | 0.023069 | 0.31592
2019-03-31 01:00 | 0.29094 | 102.4 | 28.88 | 0 | 0.023069 | 0.31401
2019-03-31 02:00 | 0.29154 | 102.4 | 25.07 | 0 | 0.023069 | 0.31461
2019-03-31 03:00 | 0.30106 | 102.4 | 25.7 | 0 | 0.023069 | 0.32413
2019-03-31 04:00 | 0.31091 | 102.4 | 26.33 | 0 | 0.023069 | 0.33398
2019-03-31 05:00 | 0.3175 | 102.4 | 26.96 | 0 | 0.023069 | 0.34057
2019-03-31 06:00 | 0.36149 | 102.4 | 31.24 | 0 | 0.023069 | 0.38456
2019-03-31 07:00 | 0.38478 | 102.4 | 33.07 | 0 | 0.023069 | 0.40785
2019-03-31 08:00 | 0.33532 | 102.4 | 32.78 | 0 | 0.023069 | 0.35839
2019-03-31 09:00 | 0.33947 | 102.4 | 31.49 | 0 | 0.023069 | 0.36254
2019-03-31 10:00 | 0.34064 | 102.4 | 31.43 | 0 | 0.023069 | 0.36371
2019-03-31 11:00 | 0.39764 | 102.4 | 29.84 | 0 | 0.023069 | 0.42071
2019-03-31 12:00 | 0.361 | 102.4 | 27.33 | 0 | 0.023069 | 0.38407
2019-03-31 13:00 | 0.34104 | 102.4 | 18.92 | 0 | 0.023069 | 0.36411
2019-03-31 14:00 | 0.31909 | 102.4 | 7.05 | 0 | 0.023069 | 0.34215
2019-03-31 15:00 | 0.31981 | 102.4 | 11.51 | 0 | 0.023069 | 0.34288
2019-03-31 16:00 | 0.3162 | 102.4 | 26.73 | 0 | 0.023069 | 0.33927
2019-03-31 17:00 | 0.32396 | 102.4 | 34.68 | 0 | 0.023069 | 0.34703
2019-03-31 18:00 | 0.42956 | 102.4 | 37.98 | 0 | 0.023069 | 0.45262
2019-03-31 19:00 | 0.33755 | 102.4 | 38.59 | 0 | 0.023069 | 0.36062
2019-03-31 20:00 | 0.34345 | 102.4 | 37.98 | 0 | 0.023069 | 0.36652
2019-03-31 21:00 | 0.34695 | 102.4 | 37.33 | 0 | 0.023069 | 0.37002
2019-03-31 22:00 | 0.32813 | 102.4 | 36.61 | 0 | 0.023069 | 0.35119
2019-03-31 23:00 | 0.33248 | 102.4 | 31.06 | 0 | 0.023069 | 0.35555
2019-04-01 | 0.33084 | 102.4 | 29.96 | 0 | 0.023069 | 0.35391
2019-04-01 01:00 | 0.33225 | 102.4 | 31.07 | 0 | 0.023069 | 0.35532
2019-04-01 02:00 | 0.33013 | 102.4 | 31.84 | 0 | 0.023069 | 0.3532
2019-04-01 03:00 | 0.33455 | 102.4 | 32.4 | 0 | 0.023069 | 0.35762
2019-04-01 04:00 | 0.34979 | 102.4 | 37.61 | 0 | 0.023069 | 0.37286
2019-04-01 05:00 | 0.35498 | 102.4 | 41.58 | 0 | 0.023069 | 0.37805
2019-04-01 06:00 | 0.39878 | 102.4 | 44.72 | 0 | 0.023069 | 0.42185
2019-04-01 07:00 | 0.41578 | 102.4 | 48.28 | 0 | 0.023069 | 0.43885
2019-04-01 08:00 | 0.39653 | 102.4 | 44.24 | 0 | 0.023069 | 0.4196
2019-04-01 09:00 | 0.38524 | 102.4 | 41.61 | 0 | 0.023069 | 0.4083
2019-04-01 10:00 | 0.37206 | 102.4 | 40.07 | 0 | 0.023069 | 0.39513
2019-04-01 11:00 | 0.43055 | 102.4 | 39.2 | 0 | 0.023069 | 0.45362
2019-04-01 12:00 | 0.38763 | 102.4 | 38.98 | 0 | 0.023069 | 0.4107
2019-04-01 13:00 | 0.36216 | 102.4 | 37.2 | 0 | 0.023069 | 0.38523
2019-04-01 14:00 | 0.34717 | 102.4 | 36.93 | 0 | 0.023069 | 0.37024
2019-04-01 15:00 | 0.31746 | 102.4 | 37.79 | 0 | 0.023069 | 0.34053
2019-04-01 16:00 | 0.32484 | 102.4 | 38.43 | 0 | 0.023069 | 0.34791
2019-04-01 17:00 | 0.33782 | 102.4 | 40.62 | 0 | 0.023069 | 0.36089
2019-04-01 18:00 | 0.4409 | 102.4 | 41.35 | 0 | 0.023069 | 0.46397
2019-04-01 19:00 | 0.33427 | 102.4 | 41 | 0 | 0.023069 | 0.35734
2019-04-01 20:00 | 0.34317 | 102.4 | 39.41 | 0 | 0.023069 | 0.36624
2019-04-01 21:00 | 0.35078 | 102.4 | 35.8 | 0 | 0.023069 | 0.37385
2019-04-01 22:00 | 0.33732 | 102.4 | 31.8 | 0 | 0.023069 | 0.36039
2019-04-01 23:00 | 0.32174 | 102.4 | 29.11 | 0 | 0.023069 | 0.34481
2019-04-02 | 0.32052 | 102.4 | 26.93 | 0 | 0.023069 | 0.34359
2019-04-02 01:00 | 0.31786 | 102.4 | 25.43 | 0 | 0.023069 | 0.34093
2019-04-02 02:00 | 0.31449 | 102.4 | 25.46 | 0 | 0.023069 | 0.33756
2019-04-02 03:00 | 0.31891 | 102.4 | 27.88 | 0 | 0.023069 | 0.34198
2019-04-02 04:00 | 0.32518 | 102.4 | 34.73 | 0 | 0.023069 | 0.34825
2019-04-02 05:00 | 0.32852 | 102.4 | 39.63 | 0 | 0.023069 | 0.35158
2019-04-02 06:00 | 0.37091 | 102.4 | 42.18 | 0 | 0.023069 | 0.39398
2019-04-02 07:00 | 0.38658 | 102.4 | 42.16 | 0 | 0.023069 | 0.40965
2019-04-02 08:00 | 0.36448 | 102.4 | 40.5 | 0 | 0.023069 | 0.38755
2019-04-02 09:00 | 0.36685 | 102.4 | 39.4 | 0 | 0.023069 | 0.38992
2019-04-02 10:00 | 0.35834 | 102.4 | 38.69 | 0 | 0.023069 | 0.38141
2019-04-02 11:00 | 0.41572 | 102.4 | 38.28 | 0 | 0.023069 | 0.43878
2019-04-02 12:00 | 0.37929 | 102.4 | 37.39 | 0 | 0.023069 | 0.40236
2019-04-02 13:00 | 0.36547 | 102.4 | 35.05 | 0 | 0.023069 | 0.38854
2019-04-02 14:00 | 0.35087 | 102.4 | 34.68 | 0 | 0.023069 | 0.37394
2019-04-02 15:00 | 0.31921 | 102.4 | 34.82 | 0 | 0.023069 | 0.34228
2019-04-02 16:00 | 0.31728 | 102.4 | 36.78 | 0 | 0.023069 | 0.34035
2019-04-02 17:00 | 0.32996 | 102.4 | 39.03 | 0 | 0.023069 | 0.35303
2019-04-02 18:00 | 0.43742 | 102.4 | 39.57 | 0 | 0.023069 | 0.46049
2019-04-02 19:00 | 0.33828 | 102.4 | 38.58 | 0 | 0.023069 | 0.36135
2019-04-02 20:00 | 0.34345 | 102.4 | 36.4 | 0 | 0.023069 | 0.36651
2019-04-02 21:00 | 0.34373 | 102.4 | 31.38 | 0 | 0.023069 | 0.3668
2019-04-02 22:00 | 0.33202 | 102.4 | 27.69 | 0 | 0.023069 | 0.35509
2019-04-02 23:00 | 0.31402 | 102.4 | 31.9 | 0 | 0.023069 | 0.33709
2019-04-03 | 0.31453 | 102.4 | 31.5 | 0 | 0.023069 | 0.3376
2019-04-03 01:00 | 0.31788 | 102.4 | 31.08 | 0 | 0.023069 | 0.34095
2019-04-03 02:00 | 0.32031 | 102.4 | 31.19 | 0 | 0.023069 | 0.34338
2019-04-03 03:00 | 0.32542 | 102.4 | 32.57 | 0 | 0.023069 | 0.34849
2019-04-03 04:00 | 0.33983 | 102.4 | 36 | 0 | 0.023069 | 0.36289
2019-04-03 05:00 | 0.35216 | 102.4 | 41.17 | 0 | 0.023069 | 0.37523
2019-04-03 06:00 | 0.39987 | 102.4 | 44.8 | 0 | 0.023069 | 0.42294
2019-04-03 07:00 | 0.39715 | 102.4 | 48.44 | 0 | 0.023069 | 0.42022
2019-04-03 08:00 | 0.36718 | 102.4 | 46.47 | 0 | 0.023069 | 0.39025
2019-04-03 09:00 | 0.35679 | 102.4 | 46.16 | 0 | 0.023069 | 0.37986
2019-04-03 10:00 | 0.35315 | 102.4 | 44.58 | 0 | 0.023069 | 0.37622
2019-04-03 11:00 | 0.39882 | 102.4 | 42.4 | 0 | 0.023069 | 0.42189
2019-04-03 12:00 | 0.36548 | 102.4 | 41.73 | 0 | 0.023069 | 0.38855
2019-04-03 13:00 | 0.33986 | 102.4 | 40.77 | 0 | 0.023069 | 0.36293
2019-04-03 14:00 | 0.32113 | 102.4 | 40.48 | 0 | 0.023069 | 0.34419
2019-04-03 15:00 | 0.28669 | 102.4 | 40.73 | 0 | 0.023069 | 0.30976
2019-04-03 16:00 | 0.29263 | 102.4 | 41.08 | 0 | 0.023069 | 0.3157
2019-04-03 17:00 | 0.29913 | 102.4 | 41.26 | 0 | 0.023069 | 0.32219
2019-04-03 18:00 | 0.41483 | 102.4 | 41.39 | 0 | 0.023069 | 0.4379
2019-04-03 19:00 | 0.32168 | 102.4 | 40.89 | 0 | 0.023069 | 0.34475
2019-04-03 20:00 | 0.33027 | 102.4 | 39.91 | 0 | 0.023069 | 0.35334
2019-04-03 21:00 | 0.33072 | 102.4 | 35.89 | 0 | 0.023069 | 0.35379
2019-04-03 22:00 | 0.30994 | 102.4 | 34.95 | 0 | 0.023069 | 0.33301
2019-04-03 23:00 | 0.29849 | 102.4 | 32.63 | 0 | 0.023069 | 0.32155
2019-04-04 | 0.29987 | 102.4 | 32.31 | 0 | 0.023069 | 0.32294
2019-04-04 01:00 | 0.29889 | 102.4 | 32.21 | 0 | 0.023069 | 0.32196
2019-04-04 02:00 | 0.30028 | 102.4 | 31.81 | 0 | 0.023069 | 0.32335
2019-04-04 03:00 | 0.30704 | 102.4 | 34.13 | 0 | 0.023069 | 0.33011
2019-04-04 04:00 | 0.31488 | 102.4 | 36.86 | 0 | 0.023069 | 0.33794
2019-04-04 05:00 | 0.33007 | 102.4 | 40.54 | 0 | 0.023069 | 0.35314
2019-04-04 06:00 | 0.37091 | 102.4 | 44.96 | 0 | 0.023069 | 0.39397
2019-04-04 07:00 | 0.37205 | 102.4 | 49.07 | 0 | 0.023069 | 0.39512
2019-04-04 08:00 | 0.33718 | 102.4 | 45.8 | 0 | 0.023069 | 0.36025
2019-04-04 09:00 | 0.3378 | 102.4 | 43.78 | 0 | 0.023069 | 0.36087
2019-04-04 10:00 | 0.32894 | 102.4 | 41.93 | 0 | 0.023069 | 0.35201
2019-04-04 11:00 | 0.376 | 102.4 | 40.75 | 0 | 0.023069 | 0.39907
2019-04-04 12:00 | 0.3441 | 102.4 | 40.33 | 0 | 0.023069 | 0.36717
2019-04-04 13:00 | 0.32445 | 102.4 | 38.73 | 0 | 0.023069 | 0.34751
2019-04-04 14:00 | 0.30826 | 102.4 | 38.37 | 0 | 0.023069 | 0.33133
2019-04-04 15:00 | 0.28977 | 102.4 | 39.03 | 0 | 0.023069 | 0.31284
2019-04-04 16:00 | 0.29625 | 102.4 | 39.86 | 0 | 0.023069 | 0.31932
2019-04-04 17:00 | 0.29881 | 102.4 | 40.63 | 0 | 0.023069 | 0.32188
2019-04-04 18:00 | 0.39731 | 102.4 | 40.71 | 0 | 0.023069 | 0.42038
2019-04-04 19:00 | 0.30151 | 102.4 | 40.29 | 0 | 0.023069 | 0.32458
2019-04-04 20:00 | 0.31415 | 102.4 | 39.66 | 0 | 0.023069 | 0.33722
2019-04-04 21:00 | 0.32147 | 102.4 | 37.57 | 0 | 0.023069 | 0.34453
2019-04-04 22:00 | 0.30533 | 102.4 | 35.92 | 0 | 0.023069 | 0.3284
2019-04-04 23:00 | 0.28945 | 102.4 | 35.36 | 0 | 0.023069 | 0.31252
2019-04-05 | 0.29005 | 102.4 | 35.47 | 0 | 0.023069 | 0.31312
2019-04-05 01:00 | 0.2873 | 102.4 | 34.49 | 0 | 0.023069 | 0.31037
2019-04-05 02:00 | 0.28746 | 102.4 | 34.59 | 0 | 0.023069 | 0.31052
2019-04-05 03:00 | 0.30038 | 102.4 | 37.06 | 0 | 0.023069 | 0.32345
2019-04-05 04:00 | 0.32543 | 102.4 | 39.18 | 0 | 0.023069 | 0.3485
2019-04-05 05:00 | 0.35037 | 102.4 | 40.89 | 0 | 0.023069 | 0.37344
2019-04-05 06:00 | 0.39493 | 102.4 | 42.44 | 0 | 0.023069 | 0.418
2019-04-05 07:00 | 0.40821 | 102.4 | 43.93 | 0 | 0.023069 | 0.43127
2019-04-05 08:00 | 0.39594 | 102.4 | 43.17 | 0 | 0.023069 | 0.41901
2019-04-05 09:00 | 0.40669 | 102.4 | 42.34 | 0 | 0.023069 | 0.42976
2019-04-05 10:00 | 0.405 | 102.4 | 41.29 | 0 | 0.023069 | 0.42807
2019-04-05 11:00 | 0.45266 | 102.4 | 40.73 | 0 | 0.023069 | 0.47573
2019-04-05 12:00 | 0.41491 | 102.4 | 40.08 | 0 | 0.023069 | 0.43797
2019-04-05 13:00 | 0.38852 | 102.4 | 39.09 | 0 | 0.023069 | 0.41158
2019-04-05 14:00 | 0.37194 | 102.4 | 38.84 | 0 | 0.023069 | 0.39501
2019-04-05 15:00 | 0.33134 | 102.4 | 39.12 | 0 | 0.023069 | 0.3544
2019-04-05 16:00 | 0.34041 | 102.4 | 39.98 | 0 | 0.023069 | 0.36347
2019-04-05 17:00 | 0.3436 | 102.4 | 40.63 | 0 | 0.023069 | 0.36667
2019-04-05 18:00 | 0.44459 | 102.4 | 40.6 | 0 | 0.023069 | 0.46765
2019-04-05 19:00 | 0.35615 | 102.4 | 40.21 | 0 | 0.023069 | 0.37922
2019-04-05 20:00 | 0.36381 | 102.4 | 40.46 | 0 | 0.023069 | 0.38688
2019-04-05 21:00 | 0.3632 | 102.4 | 39.48 | 0 | 0.023069 | 0.38627
2019-04-05 22:00 | 0.33803 | 102.4 | 38.65 | 0 | 0.023069 | 0.3611
2019-04-05 23:00 | 0.32542 | 102.4 | 37.96 | 0 | 0.023069 | 0.34849
2019-04-06 | 0.32353 | 102.4 | 37.93 | 0 | 0.023069 | 0.3466
2019-04-06 01:00 | 0.31972 | 102.4 | 37.39 | 0 | 0.023069 | 0.34279
2019-04-06 02:00 | 0.31932 | 102.4 | 36.1 | 0 | 0.023069 | 0.34239
2019-04-06 03:00 | 0.32996 | 102.4 | 36.13 | 0 | 0.023069 | 0.35303
2019-04-06 04:00 | 0.34562 | 102.4 | 37.27 | 0 | 0.023069 | 0.36869
2019-04-06 05:00 | 0.36709 | 102.4 | 38.06 | 0 | 0.023069 | 0.39016
2019-04-06 06:00 | 0.4076 | 102.4 | 38.82 | 0 | 0.023069 | 0.43067
2019-04-06 07:00 | 0.41119 | 102.4 | 40.35 | 0 | 0.023069 | 0.43426
2019-04-06 08:00 | 0.35472 | 102.4 | 41.3 | 0 | 0.023069 | 0.37778
2019-04-06 09:00 | 0.34916 | 102.4 | 41.17 | 0 | 0.023069 | 0.37223
2019-04-06 10:00 | 0.34278 | 102.4 | 40.25 | 0 | 0.023069 | 0.36585
2019-04-06 11:00 | 0.38766 | 102.4 | 38.75 | 0 | 0.023069 | 0.41073
2019-04-06 12:00 | 0.34445 | 102.4 | 36.97 | 0 | 0.023069 | 0.36752
2019-04-06 13:00 | 0.32399 | 102.4 | 35.94 | 0 | 0.023069 | 0.34706
2019-04-06 14:00 | 0.31024 | 102.4 | 35.97 | 0 | 0.023069 | 0.33331
2019-04-06 15:00 | 0.31562 | 102.4 | 37.43 | 0 | 0.023069 | 0.33869
2019-04-06 16:00 | 0.32671 | 102.4 | 38.36 | 0 | 0.023069 | 0.34978
2019-04-06 17:00 | 0.32438 | 102.4 | 40.29 | 0 | 0.023069 | 0.34745
2019-04-06 18:00 | 0.43608 | 102.4 | 40.9 | 0 | 0.023069 | 0.45915
2019-04-06 19:00 | 0.33183 | 102.4 | 41.07 | 0 | 0.023069 | 0.3549
2019-04-06 20:00 | 0.34433 | 102.4 | 39.99 | 0 | 0.023069 | 0.3674
2019-04-06 21:00 | 0.34818 | 102.4 | 39.21 | 0 | 0.023069 | 0.37125
2019-04-06 22:00 | 0.33276 | 102.4 | 36.32 | 0 | 0.023069 | 0.35583
2019-04-06 23:00 | 0.32503 | 102.4 | 38.61 | 0 | 0.023069 | 0.3481
2019-04-07 | 0.32538 | 102.4 | 38.51 | 0 | 0.023069 | 0.34845
2019-04-07 01:00 | 0.32359 | 102.4 | 38.05 | 0 | 0.023069 | 0.34666
2019-04-07 02:00 | 0.32312 | 102.4 | 38.03 | 0 | 0.023069 | 0.34619
2019-04-07 03:00 | 0.32688 | 102.4 | 38.64 | 0 | 0.023069 | 0.34995
2019-04-07 04:00 | 0.33076 | 102.4 | 38.66 | 0 | 0.023069 | 0.35383
2019-04-07 05:00 | 0.34055 | 102.4 | 38.32 | 0 | 0.023069 | 0.36361
2019-04-07 06:00 | 0.37677 | 102.4 | 39.43 | 0 | 0.023069 | 0.39984
2019-04-07 07:00 | 0.39503 | 102.4 | 40.51 | 0 | 0.023069 | 0.4181
2019-04-07 08:00 | 0.35077 | 102.4 | 40.66 | 0 | 0.023069 | 0.37384
2019-04-07 09:00 | 0.34925 | 102.4 | 39.66 | 0 | 0.023069 | 0.37231
2019-04-07 10:00 | 0.34365 | 102.4 | 39.54 | 0 | 0.023069 | 0.36672
2019-04-07 11:00 | 0.39054 | 102.4 | 39.19 | 0 | 0.023069 | 0.41361
2019-04-07 12:00 | 0.34224 | 102.4 | 38.88 | 0 | 0.023069 | 0.36531
2019-04-07 13:00 | 0.31322 | 102.4 | 38.56 | 0 | 0.023069 | 0.33629
2019-04-07 14:00 | 0.30382 | 102.4 | 38.35 | 0 | 0.023069 | 0.32689
2019-04-07 15:00 | 0.30828 | 102.4 | 38.29 | 0 | 0.023069 | 0.33135
2019-04-07 16:00 | 0.30984 | 102.4 | 38.16 | 0 | 0.023069 | 0.33291
2019-04-07 17:00 | 0.31016 | 102.4 | 40.88 | 0 | 0.023069 | 0.33323
2019-04-07 18:00 | 0.42727 | 102.4 | 42.22 | 0 | 0.023069 | 0.45034
2019-04-07 19:00 | 0.33285 | 102.4 | 42.35 | 0 | 0.023069 | 0.35592
2019-04-07 20:00 | 0.34845 | 102.4 | 41.02 | 0 | 0.023069 | 0.37152
2019-04-07 21:00 | 0.34503 | 102.4 | 40.06 | 0 | 0.023069 | 0.3681
2019-04-07 22:00 | 0.33056 | 102.4 | 39.46 | 0 | 0.023069 | 0.35363
2019-04-07 23:00 | 0.32973 | 102.4 | 37.57 | 0 | 0.023069 | 0.3528
2019-04-08 | 0.33147 | 102.4 | 36.79 | 0 | 0.023069 | 0.35454
2019-04-08 01:00 | 0.33592 | 102.4 | 35.85 | 0 | 0.023069 | 0.35899
2019-04-08 02:00 | 0.33377 | 102.4 | 35.59 | 0 | 0.023069 | 0.35684
2019-04-08 03:00 | 0.33911 | 102.4 | 37.2 | 0 | 0.023069 | 0.36218
2019-04-08 04:00 | 0.35202 | 102.4 | 40.6 | 0 | 0.023069 | 0.37509
2019-04-08 05:00 | 0.35637 | 102.4 | 42.59 | 0 | 0.023069 | 0.37944
2019-04-08 06:00 | 0.39387 | 102.4 | 44.43 | 0 | 0.023069 | 0.41693
2019-04-08 07:00 | 0.40881 | 102.4 | 44.84 | 0 | 0.023069 | 0.43188
2019-04-08 08:00 | 0.39775 | 102.4 | 44.49 | 0 | 0.023069 | 0.42082
2019-04-08 09:00 | 0.37576 | 102.4 | 44.17 | 0 | 0.023069 | 0.39883
2019-04-08 10:00 | 0.3693 | 102.4 | 42.98 | 0 | 0.023069 | 0.39237
2019-04-08 11:00 | 0.4165 | 102.4 | 42.35 | 0 | 0.023069 | 0.43957
2019-04-08 12:00 | 0.37732 | 102.4 | 41.85 | 0 | 0.023069 | 0.40039
2019-04-08 13:00 | 0.34975 | 102.4 | 40.42 | 0 | 0.023069 | 0.37282
2019-04-08 14:00 | 0.34521 | 102.4 | 40.17 | 0 | 0.023069 | 0.36828
2019-04-08 15:00 | 0.32275 | 102.4 | 40.76 | 0 | 0.023069 | 0.34582
2019-04-08 16:00 | 0.3254 | 102.4 | 41.81 | 0 | 0.023069 | 0.34846
2019-04-08 17:00 | 0.33601 | 102.4 | 43.1 | 0 | 0.023069 | 0.35908
2019-04-08 18:00 | 0.45027 | 102.4 | 43.95 | 0 | 0.023069 | 0.47334
2019-04-08 19:00 | 0.34669 | 102.4 | 43.25 | 0 | 0.023069 | 0.36976
2019-04-08 20:00 | 0.35717 | 102.4 | 42.38 | 0 | 0.023069 | 0.38024
2019-04-08 21:00 | 0.35449 | 102.4 | 41.01 | 0 | 0.023069 | 0.37756
2019-04-08 22:00 | 0.33146 | 102.4 | 38.36 | 0 | 0.023069 | 0.35452
2019-04-08 23:00 | 0.31429 | 102.4 | 33.24 | 0 | 0.023069 | 0.33736
2019-04-09 | 0.30821 | 102.4 | 34.1 | 0 | 0.023069 | 0.33128
2019-04-09 01:00 | 0.31292 | 102.4 | 34.74 | 0 | 0.023069 | 0.33599
2019-04-09 02:00 | 0.31792 | 102.4 | 34.86 | 0 | 0.023069 | 0.34099
2019-04-09 03:00 | 0.31938 | 102.4 | 34.91 | 0 | 0.023069 | 0.34245
2019-04-09 04:00 | 0.32962 | 102.4 | 40.79 | 0 | 0.023069 | 0.35269
2019-04-09 05:00 | 0.35424 | 102.4 | 44.15 | 0 | 0.023069 | 0.37731
2019-04-09 06:00 | 0.401 | 102.4 | 47 | 0 | 0.023069 | 0.42407
2019-04-09 07:00 | 0.39398 | 102.4 | 49.8 | 0 | 0.023069 | 0.41704
2019-04-09 08:00 | 0.37069 | 102.4 | 47.03 | 0 | 0.023069 | 0.39376
2019-04-09 09:00 | 0.36723 | 102.4 | 45.61 | 0 | 0.023069 | 0.3903
2019-04-09 10:00 | 0.36808 | 102.4 | 44.4 | 0 | 0.023069 | 0.39115
2019-04-09 11:00 | 0.41443 | 102.4 | 43.15 | 0 | 0.023069 | 0.4375
2019-04-09 12:00 | 0.38034 | 102.4 | 42.29 | 0 | 0.023069 | 0.40341
2019-04-09 13:00 | 0.3632 | 102.4 | 40.9 | 0 | 0.023069 | 0.38627
2019-04-09 14:00 | 0.34285 | 102.4 | 40.68 | 0 | 0.023069 | 0.36592
2019-04-09 15:00 | 0.30904 | 102.4 | 41.48 | 0 | 0.023069 | 0.33211
2019-04-09 16:00 | 0.3226 | 102.4 | 42.06 | 0 | 0.023069 | 0.34567
2019-04-09 17:00 | 0.33736 | 102.4 | 43.53 | 0 | 0.023069 | 0.36043
2019-04-09 18:00 | 0.44744 | 102.4 | 45.05 | 0 | 0.023069 | 0.47051
2019-04-09 19:00 | 0.354 | 102.4 | 44.47 | 0 | 0.023069 | 0.37707
2019-04-09 20:00 | 0.37047 | 102.4 | 42.7 | 0 | 0.023069 | 0.39354
2019-04-09 21:00 | 0.35117 | 102.4 | 42.07 | 0 | 0.023069 | 0.37424
2019-04-09 22:00 | 0.33705 | 102.4 | 40.06 | 0 | 0.023069 | 0.36012
2019-04-09 23:00 | 0.32042 | 102.4 | 37.51 | 0 | 0.023069 | 0.34348
2019-04-10 | 0.32192 | 102.4 | 37.18 | 0 | 0.023069 | 0.34499
2019-04-10 01:00 | 0.32109 | 102.4 | 36.54 | 0 | 0.023069 | 0.34416
2019-04-10 02:00 | 0.31869 | 102.4 | 35.78 | 0 | 0.023069 | 0.34176
2019-04-10 03:00 | 0.32024 | 102.4 | 39.88 | 0 | 0.023069 | 0.34331
2019-04-10 04:00 | 0.33144 | 102.4 | 42.26 | 0 | 0.023069 | 0.35451
2019-04-10 05:00 | 0.36347 | 102.4 | 44.37 | 0 | 0.023069 | 0.38654
2019-04-10 06:00 | 0.38961 | 102.4 | 48.79 | 0 | 0.023069 | 0.41268
2019-04-10 07:00 | 0.38433 | 102.4 | 55.95 | 0 | 0.023069 | 0.4074
2019-04-10 08:00 | 0.35506 | 102.4 | 49.38 | 0 | 0.023069 | 0.37813
2019-04-10 09:00 | 0.34853 | 102.4 | 46.15 | 0 | 0.023069 | 0.3716
2019-04-10 10:00 | 0.34132 | 102.4 | 44.5 | 0 | 0.023069 | 0.36439
2019-04-10 11:00 | 0.39455 | 102.4 | 43.88 | 0 | 0.023069 | 0.41762
2019-04-10 12:00 | 0.3578 | 102.4 | 43.53 | 0 | 0.023069 | 0.38087
2019-04-10 13:00 | 0.32853 | 102.4 | 42.41 | 0 | 0.023069 | 0.3516
2019-04-10 14:00 | 0.32136 | 102.4 | 42.43 | 0 | 0.023069 | 0.34443
2019-04-10 15:00 | 0.28848 | 102.4 | 43.46 | 0 | 0.023069 | 0.31155
2019-04-10 16:00 | 0.2992 | 102.4 | 44.01 | 0 | 0.023069 | 0.32226
2019-04-10 17:00 | 0.30562 | 102.4 | 45.09 | 0 | 0.023069 | 0.32868
2019-04-10 18:00 | 0.42885 | 102.4 | 47.2 | 0 | 0.023069 | 0.45191
2019-04-10 19:00 | 0.33096 | 102.4 | 45.84 | 0 | 0.023069 | 0.35403
2019-04-10 20:00 | 0.34475 | 102.4 | 44.26 | 0 | 0.023069 | 0.36782
2019-04-10 21:00 | 0.34035 | 102.4 | 43.65 | 0 | 0.023069 | 0.36342
2019-04-10 22:00 | 0.32731 | 102.4 | 42.01 | 0 | 0.023069 | 0.35038
2019-04-10 23:00 | 0.31359 | 102.4 | 42.47 | 0 | 0.023069 | 0.33666
2019-04-11 | 0.31546 | 102.4 | 41.94 | 0 | 0.023069 | 0.33853
2019-04-11 01:00 | 0.3183 | 102.4 | 41.9 | 0 | 0.023069 | 0.34137
2019-04-11 02:00 | 0.32873 | 102.4 | 41.96 | 0 | 0.023069 | 0.3518
2019-04-11 03:00 | 0.33443 | 102.4 | 42.3 | 0 | 0.023069 | 0.3575
2019-04-11 04:00 | 0.34585 | 102.4 | 43.92 | 0 | 0.023069 | 0.36892
2019-04-11 05:00 | 0.36783 | 102.4 | 47.91 | 0 | 0.023069 | 0.3909
2019-04-11 06:00 | 0.39066 | 102.4 | 56.4 | 0 | 0.023069 | 0.41373
2019-04-11 07:00 | 0.38085 | 102.4 | 60.7 | 0 | 0.023069 | 0.40391
2019-04-11 08:00 | 0.34163 | 102.4 | 52.97 | 0 | 0.023069 | 0.3647
2019-04-11 09:00 | 0.32859 | 102.4 | 49.75 | 0 | 0.023069 | 0.35166
2019-04-11 10:00 | 0.31747 | 102.4 | 47.5 | 0 | 0.023069 | 0.34053
2019-04-11 11:00 | 0.37837 | 102.4 | 49.93 | 0 | 0.023069 | 0.40144
2019-04-11 12:00 | 0.35183 | 102.4 | 48.67 | 0 | 0.023069 | 0.3749
2019-04-11 13:00 | 0.33012 | 102.4 | 45.96 | 0 | 0.023069 | 0.35319
2019-04-11 14:00 | 0.3238 | 102.4 | 45.28 | 0 | 0.023069 | 0.34687
2019-04-11 15:00 | 0.29641 | 102.4 | 46.05 | 0 | 0.023069 | 0.31947
2019-04-11 16:00 | 0.31285 | 102.4 | 46.27 | 0 | 0.023069 | 0.33592
2019-04-11 17:00 | 0.33113 | 102.4 | 47.69 | 0 | 0.023069 | 0.3542
2019-04-11 18:00 | 0.45267 | 102.4 | 54.02 | 0 | 0.023069 | 0.47574
2019-04-11 19:00 | 0.36333 | 102.4 | 52.99 | 0 | 0.023069 | 0.3864
2019-04-11 20:00 | 0.36898 | 102.4 | 47.96 | 0 | 0.023069 | 0.39205
2019-04-11 21:00 | 0.3628 | 102.4 | 47.2 | 0 | 0.023069 | 0.38587
2019-04-11 22:00 | 0.34481 | 102.4 | 45.11 | 0 | 0.023069 | 0.36788
2019-04-11 23:00 | 0.32341 | 102.4 | 44 | 0 | 0.023069 | 0.34648
2019-04-12 | 0.32029 | 102.4 | 43.68 | 0 | 0.023069 | 0.34336
2019-04-12 01:00 | 0.32303 | 102.4 | 43.59 | 0 | 0.023069 | 0.3461
2019-04-12 02:00 | 0.32096 | 102.4 | 43.7 | 0 | 0.023069 | 0.34403
2019-04-12 03:00 | 0.3234 | 102.4 | 44.19 | 0 | 0.023069 | 0.34647
2019-04-12 04:00 | 0.33767 | 102.4 | 45.92 | 0 | 0.023069 | 0.36074
2019-04-12 05:00 | 0.36539 | 102.4 | 47.52 | 0 | 0.023069 | 0.38845
2019-04-12 06:00 | 0.40711 | 102.4 | 58.98 | 0 | 0.023069 | 0.43018
2019-04-12 07:00 | 0.40541 | 102.4 | 60.08 | 0 | 0.023069 | 0.42848
2019-04-12 08:00 | 0.38492 | 102.4 | 51.55 | 0 | 0.023069 | 0.40799
2019-04-12 09:00 | 0.3712 | 102.4 | 48.97 | 0 | 0.023069 | 0.39427
2019-04-12 10:00 | 0.3679 | 102.4 | 46.99 | 0 | 0.023069 | 0.39097
2019-04-12 11:00 | 0.42664 | 102.4 | 45.95 | 0 | 0.023069 | 0.44971
2019-04-12 12:00 | 0.40089 | 102.4 | 45.2 | 0 | 0.023069 | 0.42396
2019-04-12 13:00 | 0.37501 | 102.4 | 44.15 | 0 | 0.023069 | 0.39808
2019-04-12 14:00 | 0.35614 | 102.4 | 43.57 | 0 | 0.023069 | 0.37921
2019-04-12 15:00 | 0.32583 | 102.4 | 43.61 | 0 | 0.023069 | 0.3489
2019-04-12 16:00 | 0.32848 | 102.4 | 44 | 0 | 0.023069 | 0.35155
2019-04-12 17:00 | 0.33759 | 102.4 | 45.72 | 0 | 0.023069 | 0.36066
2019-04-12 18:00 | 0.44059 | 102.4 | 46.88 | 0 | 0.023069 | 0.46366
2019-04-12 19:00 | 0.34646 | 102.4 | 47.02 | 0 | 0.023069 | 0.36953
2019-04-12 20:00 | 0.35524 | 102.4 | 45.36 | 0 | 0.023069 | 0.37831
2019-04-12 21:00 | 0.34943 | 102.4 | 44.72 | 0 | 0.023069 | 0.3725
2019-04-12 22:00 | 0.33915 | 102.4 | 43.83 | 0 | 0.023069 | 0.36222
2019-04-12 23:00 | 0.32349 | 102.4 | 44.78 | 0 | 0.023069 | 0.34656
2019-04-13 | 0.3207 | 102.4 | 43.89 | 0 | 0.023069 | 0.34377
2019-04-13 01:00 | 0.32865 | 102.4 | 43.41 | 0 | 0.023069 | 0.35172
2019-04-13 02:00 | 0.33145 | 102.4 | 43.09 | 0 | 0.023069 | 0.35452
2019-04-13 03:00 | 0.33709 | 102.4 | 43.32 | 0 | 0.023069 | 0.36016
2019-04-13 04:00 | 0.35276 | 102.4 | 43.3 | 0 | 0.023069 | 0.37583
2019-04-13 05:00 | 0.37124 | 102.4 | 43.88 | 0 | 0.023069 | 0.39431
2019-04-13 06:00 | 0.40248 | 102.4 | 44.99 | 0 | 0.023069 | 0.42555
2019-04-13 07:00 | 0.39503 | 102.4 | 46.14 | 0 | 0.023069 | 0.41809
2019-04-13 08:00 | 0.33255 | 102.4 | 45.9 | 0 | 0.023069 | 0.35562
2019-04-13 09:00 | 0.31783 | 102.4 | 44.65 | 0 | 0.023069 | 0.3409
2019-04-13 10:00 | 0.30589 | 102.4 | 44.04 | 0 | 0.023069 | 0.32896
2019-04-13 11:00 | 0.36538 | 102.4 | 43.82 | 0 | 0.023069 | 0.38845
2019-04-13 12:00 | 0.33109 | 102.4 | 43.45 | 0 | 0.023069 | 0.35416
2019-04-13 13:00 | 0.30756 | 102.4 | 43.18 | 0 | 0.023069 | 0.33063
2019-04-13 14:00 | 0.30045 | 102.4 | 42.96 | 0 | 0.023069 | 0.32352
2019-04-13 15:00 | 0.30729 | 102.4 | 43.02 | 0 | 0.023069 | 0.33036
2019-04-13 16:00 | 0.31771 | 102.4 | 43.46 | 0 | 0.023069 | 0.34078
2019-04-13 17:00 | 0.32695 | 102.4 | 44.13 | 0 | 0.023069 | 0.35002
2019-04-13 18:00 | 0.4414 | 102.4 | 44.99 | 0 | 0.023069 | 0.46447
2019-04-13 19:00 | 0.33889 | 102.4 | 45.27 | 0 | 0.023069 | 0.36196
2019-04-13 20:00 | 0.35379 | 102.4 | 44.11 | 0 | 0.023069 | 0.37685
2019-04-13 21:00 | 0.35312 | 102.4 | 42.96 | 0 | 0.023069 | 0.37619
2019-04-13 22:00 | 0.34183 | 102.4 | 41.47 | 0 | 0.023069 | 0.3649
2019-04-13 23:00 | 0.33716 | 102.4 | 40.25 | 0 | 0.023069 | 0.36023
2019-04-14 | 0.33584 | 102.4 | 38.07 | 0 | 0.023069 | 0.35891
2019-04-14 01:00 | 0.3336 | 102.4 | 38.04 | 0 | 0.023069 | 0.35667
2019-04-14 02:00 | 0.33651 | 102.4 | 38.06 | 0 | 0.023069 | 0.35958
2019-04-14 03:00 | 0.3446 | 102.4 | 39.18 | 0 | 0.023069 | 0.36767
2019-04-14 04:00 | 0.34459 | 102.4 | 39.49 | 0 | 0.023069 | 0.36766
2019-04-14 05:00 | 0.34423 | 102.4 | 38.28 | 0 | 0.023069 | 0.3673
2019-04-14 06:00 | 0.37594 | 102.4 | 41.42 | 0 | 0.023069 | 0.39901
2019-04-14 07:00 | 0.3947 | 102.4 | 43.21 | 0 | 0.023069 | 0.41777
2019-04-14 08:00 | 0.33684 | 102.4 | 43.66 | 0 | 0.023069 | 0.35991
2019-04-14 09:00 | 0.33657 | 102.4 | 43.45 | 0 | 0.023069 | 0.35964
2019-04-14 10:00 | 0.32356 | 102.4 | 43.13 | 0 | 0.023069 | 0.34663
2019-04-14 11:00 | 0.37503 | 102.4 | 42.87 | 0 | 0.023069 | 0.3981
2019-04-14 12:00 | 0.32973 | 102.4 | 42.65 | 0 | 0.023069 | 0.3528
2019-04-14 13:00 | 0.29865 | 102.4 | 42.47 | 0 | 0.023069 | 0.32172
2019-04-14 14:00 | 0.29343 | 102.4 | 42.31 | 0 | 0.023069 | 0.3165
2019-04-14 15:00 | 0.30275 | 102.4 | 41.97 | 0 | 0.023069 | 0.32582
2019-04-14 16:00 | 0.30447 | 102.4 | 42.32 | 0 | 0.023069 | 0.32754
2019-04-14 17:00 | 0.30976 | 102.4 | 43.26 | 0 | 0.023069 | 0.33283
2019-04-14 18:00 | 0.42381 | 102.4 | 44.7 | 0 | 0.023069 | 0.44688
2019-04-14 19:00 | 0.32023 | 102.4 | 45.62 | 0 | 0.023069 | 0.3433
2019-04-14 20:00 | 0.33426 | 102.4 | 44.41 | 0 | 0.023069 | 0.35733
2019-04-14 21:00 | 0.33387 | 102.4 | 43.92 | 0 | 0.023069 | 0.35694
2019-04-14 22:00 | 0.32415 | 102.4 | 42.23 | 0 | 0.023069 | 0.34722
2019-04-14 23:00 | 0.32688 | 102.4 | 41.96 | 0 | 0.023069 | 0.34994
2019-04-15 | 0.32294 | 102.4 | 41.92 | 0 | 0.023069 | 0.34601
2019-04-15 01:00 | 0.32331 | 102.4 | 41.96 | 0 | 0.023069 | 0.34638
2019-04-15 02:00 | 0.32731 | 102.4 | 42.24 | 0 | 0.023069 | 0.35038
2019-04-15 03:00 | 0.33385 | 102.4 | 43.36 | 0 | 0.023069 | 0.35692
2019-04-15 04:00 | 0.33117 | 102.4 | 45.1 | 0 | 0.023069 | 0.35423
2019-04-15 05:00 | 0.33513 | 102.4 | 47.72 | 0 | 0.023069 | 0.35819
2019-04-15 06:00 | 0.37818 | 102.4 | 58.76 | 0 | 0.023069 | 0.40125
2019-04-15 07:00 | 0.40155 | 102.4 | 54.78 | 0 | 0.023069 | 0.42462
2019-04-15 08:00 | 0.38325 | 102.4 | 47.29 | 0 | 0.023069 | 0.40632
2019-04-15 09:00 | 0.37253 | 102.4 | 45.88 | 0 | 0.023069 | 0.39559
2019-04-15 10:00 | 0.35438 | 102.4 | 44.81 | 0 | 0.023069 | 0.37745
2019-04-15 11:00 | 0.39939 | 102.4 | 44.47 | 0 | 0.023069 | 0.42246
2019-04-15 12:00 | 0.36928 | 102.4 | 44.31 | 0 | 0.023069 | 0.39235
2019-04-15 13:00 | 0.34376 | 102.4 | 43.85 | 0 | 0.023069 | 0.36683
2019-04-15 14:00 | 0.34189 | 102.4 | 43.62 | 0 | 0.023069 | 0.36496
2019-04-15 15:00 | 0.29937 | 102.4 | 43.88 | 0 | 0.023069 | 0.32243
2019-04-15 16:00 | 0.30616 | 102.4 | 44.45 | 0 | 0.023069 | 0.32923
2019-04-15 17:00 | 0.31372 | 102.4 | 45.88 | 0 | 0.023069 | 0.33679
2019-04-15 18:00 | 0.43639 | 102.4 | 46.91 | 0 | 0.023069 | 0.45946
2019-04-15 19:00 | 0.33645 | 102.4 | 47.01 | 0 | 0.023069 | 0.35952
2019-04-15 20:00 | 0.3505 | 102.4 | 45.7 | 0 | 0.023069 | 0.37357
2019-04-15 21:00 | 0.35249 | 102.4 | 43.98 | 0 | 0.023069 | 0.37556
2019-04-15 22:00 | 0.33937 | 102.4 | 42.92 | 0 | 0.023069 | 0.36244
2019-04-15 23:00 | 0.32496 | 102.4 | 43.17 | 0 | 0.023069 | 0.34803
2019-04-16 | 0.32648 | 102.4 | 43.05 | 0 | 0.023069 | 0.34955
2019-04-16 01:00 | 0.32662 | 102.4 | 43.04 | 0 | 0.023069 | 0.34969
2019-04-16 02:00 | 0.32244 | 102.4 | 43.18 | 0 | 0.023069 | 0.34551
2019-04-16 03:00 | 0.32604 | 102.4 | 43.5 | 0 | 0.023069 | 0.34911
2019-04-16 04:00 | 0.33853 | 102.4 | 44.17 | 0 | 0.023069 | 0.3616
2019-04-16 05:00 | 0.35703 | 102.4 | 46.22 | 0 | 0.023069 | 0.3801
2019-04-16 06:00 | 0.38823 | 102.4 | 50.81 | 0 | 0.023069 | 0.4113
2019-04-16 07:00 | 0.37507 | 102.4 | 51.44 | 0 | 0.023069 | 0.39814
2019-04-16 08:00 | 0.34624 | 102.4 | 46.62 | 0 | 0.023069 | 0.36931
2019-04-16 09:00 | 0.33661 | 102.4 | 44.72 | 0 | 0.023069 | 0.35968
2019-04-16 10:00 | 0.32915 | 102.4 | 44.42 | 0 | 0.023069 | 0.35222
2019-04-16 11:00 | 0.37787 | 102.4 | 44.16 | 0 | 0.023069 | 0.40094
2019-04-16 12:00 | 0.34279 | 102.4 | 44.17 | 0 | 0.023069 | 0.36586
2019-04-16 13:00 | 0.31689 | 102.4 | 43.83 | 0 | 0.023069 | 0.33996
2019-04-16 14:00 | 0.3036 | 102.4 | 43.58 | 0 | 0.023069 | 0.32666
2019-04-16 15:00 | 0.26403 | 102.4 | 43.58 | 0 | 0.023069 | 0.2871
2019-04-16 16:00 | 0.28051 | 102.4 | 44.5 | 0 | 0.023069 | 0.30358
2019-04-16 17:00 | 0.28867 | 102.4 | 46.1 | 0 | 0.023069 | 0.31174
2019-04-16 18:00 | 0.39977 | 102.4 | 46.81 | 0 | 0.023069 | 0.42284
2019-04-16 19:00 | 0.31145 | 102.4 | 47.22 | 0 | 0.023069 | 0.33452
2019-04-16 20:00 | 0.33878 | 102.4 | 46.39 | 0 | 0.023069 | 0.36185
2019-04-16 21:00 | 0.33436 | 102.4 | 44.16 | 0 | 0.023069 | 0.35742
2019-04-16 22:00 | 0.32466 | 102.4 | 41.94 | 0 | 0.023069 | 0.34773
2019-04-16 23:00 | 0.31176 | 102.4 | 42.1 | 0 | 0.023069 | 0.33483
2019-04-17 | 0.31255 | 102.4 | 41.73 | 0 | 0.023069 | 0.33562
2019-04-17 01:00 | 0.31274 | 102.4 | 41.33 | 0 | 0.023069 | 0.33581
2019-04-17 02:00 | 0.31489 | 102.4 | 41.92 | 0 | 0.023069 | 0.33796
2019-04-17 03:00 | 0.3169 | 102.4 | 42.27 | 0 | 0.023069 | 0.33997
2019-04-17 04:00 | 0.32571 | 102.4 | 43.38 | 0 | 0.023069 | 0.34878
2019-04-17 05:00 | 0.35054 | 102.4 | 45.68 | 0 | 0.023069 | 0.37361
2019-04-17 06:00 | 0.37371 | 102.4 | 46.7 | 0 | 0.023069 | 0.39677
2019-04-17 07:00 | 0.35099 | 102.4 | 47.43 | 0 | 0.023069 | 0.37406
2019-04-17 08:00 | 0.32233 | 102.4 | 46.53 | 0 | 0.023069 | 0.3454
2019-04-17 09:00 | 0.31705 | 102.4 | 45.92 | 0 | 0.023069 | 0.34012
2019-04-17 10:00 | 0.31092 | 102.4 | 44.57 | 0 | 0.023069 | 0.33399
2019-04-17 11:00 | 0.3618 | 102.4 | 43.91 | 0 | 0.023069 | 0.38486
2019-04-17 12:00 | 0.31853 | 102.4 | 43.28 | 0 | 0.023069 | 0.3416
2019-04-17 13:00 | 0.30606 | 102.4 | 42.98 | 0 | 0.023069 | 0.32913
2019-04-17 14:00 | 0.28491 | 102.4 | 42.91 | 0 | 0.023069 | 0.30798
2019-04-17 15:00 | 0.24615 | 102.4 | 42.93 | 0 | 0.023069 | 0.26922
2019-04-17 16:00 | 0.25767 | 102.4 | 43.19 | 0 | 0.023069 | 0.28074
2019-04-17 17:00 | 0.28022 | 102.4 | 44.41 | 0 | 0.023069 | 0.30329
2019-04-17 18:00 | 0.38971 | 102.4 | 45.12 | 0 | 0.023069 | 0.41278
2019-04-17 19:00 | 0.29899 | 102.4 | 45.73 | 0 | 0.023069 | 0.32206
2019-04-17 20:00 | 0.31547 | 102.4 | 44.26 | 0 | 0.023069 | 0.33854
2019-04-17 21:00 | 0.31392 | 102.4 | 42.97 | 0 | 0.023069 | 0.33699
2019-04-17 22:00 | 0.30129 | 102.4 | 41.8 | 0 | 0.023069 | 0.32436
2019-04-17 23:00 | 0.28972 | 102.4 | 42.73 | 0 | 0.023069 | 0.31278
2019-04-18 | 0.29141 | 102.4 | 42.59 | 0 | 0.023069 | 0.31448
2019-04-18 01:00 | 0.29902 | 102.4 | 42.57 | 0 | 0.023069 | 0.32209
2019-04-18 02:00 | 0.3023 | 102.4 | 42.71 | 0 | 0.023069 | 0.32537
2019-04-18 03:00 | 0.30418 | 102.4 | 42.97 | 0 | 0.023069 | 0.32725
2019-04-18 04:00 | 0.31383 | 102.4 | 44.04 | 0 | 0.023069 | 0.3369
2019-04-18 05:00 | 0.32445 | 102.4 | 44.77 | 0 | 0.023069 | 0.34752
2019-04-18 06:00 | 0.34703 | 102.4 | 45.8 | 0 | 0.023069 | 0.3701
2019-04-18 07:00 | 0.33827 | 102.4 | 46.34 | 0 | 0.023069 | 0.36134
2019-04-18 08:00 | 0.30357 | 102.4 | 45.65 | 0 | 0.023069 | 0.32664
2019-04-18 09:00 | 0.29473 | 102.4 | 44.57 | 0 | 0.023069 | 0.31779
2019-04-18 10:00 | 0.29083 | 102.4 | 43.63 | 0 | 0.023069 | 0.31389
2019-04-18 11:00 | 0.3461 | 102.4 | 43.03 | 0 | 0.023069 | 0.36917
2019-04-18 12:00 | 0.31539 | 102.4 | 42.42 | 0 | 0.023069 | 0.33846
2019-04-18 13:00 | 0.28625 | 102.4 | 42.2 | 0 | 0.023069 | 0.30932
2019-04-18 14:00 | 0.28272 | 102.4 | 42.09 | 0 | 0.023069 | 0.30579
2019-04-18 15:00 | 0.24546 | 102.4 | 42.07 | 0 | 0.023069 | 0.26852
2019-04-18 16:00 | 0.2579 | 102.4 | 42.68 | 0 | 0.023069 | 0.28097
2019-04-18 17:00 | 0.26275 | 102.4 | 44.01 | 0 | 0.023069 | 0.28582
2019-04-18 18:00 | 0.37897 | 102.4 | 44.77 | 0 | 0.023069 | 0.40204
2019-04-18 19:00 | 0.3017 | 102.4 | 44.92 | 0 | 0.023069 | 0.32477
2019-04-18 20:00 | 0.31927 | 102.4 | 44.23 | 0 | 0.023069 | 0.34234
2019-04-18 21:00 | 0.31304 | 102.4 | 43.19 | 0 | 0.023069 | 0.3361
2019-04-18 22:00 | 0.30244 | 102.4 | 41.39 | 0 | 0.023069 | 0.32551
2019-04-18 23:00 | 0.29195 | 102.4 | 38.83 | 0 | 0.023069 | 0.31502
2019-04-19 | 0.2945 | 102.4 | 38.1 | 0 | 0.023069 | 0.31757
2019-04-19 01:00 | 0.2963 | 102.4 | 37.97 | 0 | 0.023069 | 0.31936
2019-04-19 02:00 | 0.3028 | 102.4 | 38.03 | 0 | 0.023069 | 0.32587
2019-04-19 03:00 | 0.30596 | 102.4 | 37.07 | 0 | 0.023069 | 0.32903
2019-04-19 04:00 | 0.32029 | 102.4 | 40.75 | 0 | 0.023069 | 0.34336
2019-04-19 05:00 | 0.339 | 102.4 | 41.67 | 0 | 0.023069 | 0.36207
2019-04-19 06:00 | 0.36823 | 102.4 | 42.68 | 0 | 0.023069 | 0.3913
2019-04-19 07:00 | 0.35914 | 102.4 | 43.83 | 0 | 0.023069 | 0.3822
2019-04-19 08:00 | 0.31693 | 102.4 | 43.73 | 0 | 0.023069 | 0.34
2019-04-19 09:00 | 0.30344 | 102.4 | 42.97 | 0 | 0.023069 | 0.32651
2019-04-19 10:00 | 0.29534 | 102.4 | 42.76 | 0 | 0.023069 | 0.3184
2019-04-19 11:00 | 0.35378 | 102.4 | 42.28 | 0 | 0.023069 | 0.37685
2019-04-19 12:00 | 0.31986 | 102.4 | 41.93 | 0 | 0.023069 | 0.34293
2019-04-19 13:00 | 0.3002 | 102.4 | 41.4 | 0 | 0.023069 | 0.32327
2019-04-19 14:00 | 0.29195 | 102.4 | 40.99 | 0 | 0.023069 | 0.31502
2019-04-19 15:00 | 0.25247 | 102.4 | 41.79 | 0 | 0.023069 | 0.27554
2019-04-19 16:00 | 0.26331 | 102.4 | 42.22 | 0 | 0.023069 | 0.28638
2019-04-19 17:00 | 0.27407 | 102.4 | 42.97 | 0 | 0.023069 | 0.29714
2019-04-19 18:00 | 0.38816 | 102.4 | 43.68 | 0 | 0.023069 | 0.41123
2019-04-19 19:00 | 0.30468 | 102.4 | 43.2 | 0 | 0.023069 | 0.32775
2019-04-19 20:00 | 0.33106 | 102.4 | 44.09 | 0 | 0.023069 | 0.35412
2019-04-19 21:00 | 0.32179 | 102.4 | 43.88 | 0 | 0.023069 | 0.34486
2019-04-19 22:00 | 0.31092 | 102.4 | 41.62 | 0 | 0.023069 | 0.33399
2019-04-19 23:00 | 0.29416 | 102.4 | 42.45 | 0 | 0.023069 | 0.31723
2019-04-20 | 0.29963 | 102.4 | 40.96 | 0 | 0.023069 | 0.32269
2019-04-20 01:00 | 0.3001 | 102.4 | 40.46 | 0 | 0.023069 | 0.32317
2019-04-20 02:00 | 0.30277 | 102.4 | 40.75 | 0 | 0.023069 | 0.32584
2019-04-20 03:00 | 0.30699 | 102.4 | 41.26 | 0 | 0.023069 | 0.33006
2019-04-20 04:00 | 0.31687 | 102.4 | 40.13 | 0 | 0.023069 | 0.33993
2019-04-20 05:00 | 0.33446 | 102.4 | 40.46 | 0 | 0.023069 | 0.35753
2019-04-20 06:00 | 0.34801 | 102.4 | 41.42 | 0 | 0.023069 | 0.37108
2019-04-20 07:00 | 0.33684 | 102.4 | 42.67 | 0 | 0.023069 | 0.35991
2019-04-20 08:00 | 0.26856 | 102.4 | 42.99 | 0 | 0.023069 | 0.29163
2019-04-20 09:00 | 0.25786 | 102.4 | 42.88 | 0 | 0.023069 | 0.28093
2019-04-20 10:00 | 0.25349 | 102.4 | 42.01 | 0 | 0.023069 | 0.27656
2019-04-20 11:00 | 0.30988 | 102.4 | 41.5 | 0 | 0.023069 | 0.33295
2019-04-20 12:00 | 0.28117 | 102.4 | 40.99 | 0 | 0.023069 | 0.30424
2019-04-20 13:00 | 0.26089 | 102.4 | 40.71 | 0 | 0.023069 | 0.28396
2019-04-20 14:00 | 0.24591 | 102.4 | 40.18 | 0 | 0.023069 | 0.26898
2019-04-20 15:00 | 0.24164 | 102.4 | 40.46 | 0 | 0.023069 | 0.26471
2019-04-20 16:00 | 0.25674 | 102.4 | 41.16 | 0 | 0.023069 | 0.27981
2019-04-20 17:00 | 0.25786 | 102.4 | 43.33 | 0 | 0.023069 | 0.28093
2019-04-20 18:00 | 0.36874 | 102.4 | 43.66 | 0 | 0.023069 | 0.39181
2019-04-20 19:00 | 0.27853 | 102.4 | 43.54 | 0 | 0.023069 | 0.3016
2019-04-20 20:00 | 0.28602 | 102.4 | 43.24 | 0 | 0.023069 | 0.30909
2019-04-20 21:00 | 0.29053 | 102.4 | 42.02 | 0 | 0.023069 | 0.3136
2019-04-20 22:00 | 0.27889 | 102.4 | 41.05 | 0 | 0.023069 | 0.30196
2019-04-20 23:00 | 0.27078 | 102.4 | 37.86 | 0 | 0.023069 | 0.29385
2019-04-21 | 0.27174 | 102.4 | 34.86 | 0 | 0.023069 | 0.29481
2019-04-21 01:00 | 0.28561 | 102.4 | 32.1 | 0 | 0.023069 | 0.30868
2019-04-21 02:00 | 0.2874 | 102.4 | 32.09 | 0 | 0.023069 | 0.31047
2019-04-21 03:00 | 0.29715 | 102.4 | 34.04 | 0 | 0.023069 | 0.32022
2019-04-21 04:00 | 0.29384 | 102.4 | 33.92 | 0 | 0.023069 | 0.31691
2019-04-21 05:00 | 0.2936 | 102.4 | 34.96 | 0 | 0.023069 | 0.31667
2019-04-21 06:00 | 0.31709 | 102.4 | 35.01 | 0 | 0.023069 | 0.34016
2019-04-21 07:00 | 0.3407 | 102.4 | 40.36 | 0 | 0.023069 | 0.36377
2019-04-21 08:00 | 0.27073 | 102.4 | 41.84 | 0 | 0.023069 | 0.29379
2019-04-21 09:00 | 0.27525 | 102.4 | 41.44 | 0 | 0.023069 | 0.29832
2019-04-21 10:00 | 0.26284 | 102.4 | 41.19 | 0 | 0.023069 | 0.28591
2019-04-21 11:00 | 0.32409 | 102.4 | 40.78 | 0 | 0.023069 | 0.34716
2019-04-21 12:00 | 0.28862 | 102.4 | 39.67 | 0 | 0.023069 | 0.31169
2019-04-21 13:00 | 0.26021 | 102.4 | 37.4 | 0 | 0.023069 | 0.28328
2019-04-21 14:00 | 0.2509 | 102.4 | 33.16 | 0 | 0.023069 | 0.27397
2019-04-21 15:00 | 0.25675 | 102.4 | 35.01 | 0 | 0.023069 | 0.27982
2019-04-21 16:00 | 0.26771 | 102.4 | 39.58 | 0 | 0.023069 | 0.29078
2019-04-21 17:00 | 0.27529 | 102.4 | 41.85 | 0 | 0.023069 | 0.29836
2019-04-21 18:00 | 0.37901 | 102.4 | 43.31 | 0 | 0.023069 | 0.40208
2019-04-21 19:00 | 0.29181 | 102.4 | 43.49 | 0 | 0.023069 | 0.31488
2019-04-21 20:00 | 0.29899 | 102.4 | 43.1 | 0 | 0.023069 | 0.32206
2019-04-21 21:00 | 0.30421 | 102.4 | 41.38 | 0 | 0.023069 | 0.32728
2019-04-21 22:00 | 0.29587 | 102.4 | 39.27 | 0 | 0.023069 | 0.31894
2019-04-21 23:00 | 0.2923 | 102.4 | 35.02 | 0 | 0.023069 | 0.31537
2019-04-22 | 0.28801 | 102.4 | 30.08 | 0 | 0.023069 | 0.31108
2019-04-22 01:00 | 0.28859 | 102.4 | 30.05 | 0 | 0.023069 | 0.31166
2019-04-22 02:00 | 0.28979 | 102.4 | 30.06 | 0 | 0.023069 | 0.31286
2019-04-22 03:00 | 0.29498 | 102.4 | 30.02 | 0 | 0.023069 | 0.31804
2019-04-22 04:00 | 0.31243 | 102.4 | 31.41 | 0 | 0.023069 | 0.3355
2019-04-22 05:00 | 0.32778 | 102.4 | 36.81 | 0 | 0.023069 | 0.35085
2019-04-22 06:00 | 0.38148 | 102.4 | 39.29 | 0 | 0.023069 | 0.40454
2019-04-22 07:00 | 0.4054 | 102.4 | 40.79 | 0 | 0.023069 | 0.42847
2019-04-22 08:00 | 0.3929 | 102.4 | 41.12 | 0 | 0.023069 | 0.41597
2019-04-22 09:00 | 0.40379 | 102.4 | 41.44 | 0 | 0.023069 | 0.42686
2019-04-22 10:00 | 0.39517 | 102.4 | 41.08 | 0 | 0.023069 | 0.41824
2019-04-22 11:00 | 0.44688 | 102.4 | 40.47 | 0 | 0.023069 | 0.46995
2019-04-22 12:00 | 0.41618 | 102.4 | 39.99 | 0 | 0.023069 | 0.43925
2019-04-22 13:00 | 0.3825 | 102.4 | 38.9 | 0 | 0.023069 | 0.40557
2019-04-22 14:00 | 0.37616 | 102.4 | 39.16 | 0 | 0.023069 | 0.39923
2019-04-22 15:00 | 0.35156 | 102.4 | 39.71 | 0 | 0.023069 | 0.37463
2019-04-22 16:00 | 0.34482 | 102.4 | 40.7 | 0 | 0.023069 | 0.36789
2019-04-22 17:00 | 0.3488 | 102.4 | 41.44 | 0 | 0.023069 | 0.37187
2019-04-22 18:00 | 0.44465 | 102.4 | 41.43 | 0 | 0.023069 | 0.46772
2019-04-22 19:00 | 0.34809 | 102.4 | 39.57 | 0 | 0.023069 | 0.37115
2019-04-22 20:00 | 0.34865 | 102.4 | 35.05 | 0 | 0.023069 | 0.37172
2019-04-22 21:00 | 0.35127 | 102.4 | 20 | 0 | 0.023069 | 0.37434
2019-04-22 22:00 | 0.32902 | 102.4 | 11.23 | 0 | 0.023069 | 0.35209
2019-04-22 23:00 | 0.31286 | 102.4 | 4.08 | 0 | 0.023069 | 0.33593
2019-04-23 | 0.31033 | 102.4 | 26.53 | 0 | 0.023069 | 0.3334
2019-04-23 01:00 | 0.31307 | 102.4 | 24.13 | 0 | 0.023069 | 0.33614
2019-04-23 02:00 | 0.31862 | 102.4 | 25.75 | 0 | 0.023069 | 0.34169
2019-04-23 03:00 | 0.32099 | 102.4 | 30.08 | 0 | 0.023069 | 0.34406
2019-04-23 04:00 | 0.33204 | 102.4 | 37.85 | 0 | 0.023069 | 0.35511
2019-04-23 05:00 | 0.36063 | 102.4 | 41.36 | 0 | 0.023069 | 0.3837
2019-04-23 06:00 | 0.39183 | 102.4 | 43.66 | 0 | 0.023069 | 0.4149
2019-04-23 07:00 | 0.38867 | 102.4 | 43.99 | 0 | 0.023069 | 0.41173
2019-04-23 08:00 | 0.3566 | 102.4 | 43.37 | 0 | 0.023069 | 0.37967
2019-04-23 09:00 | 0.35108 | 102.4 | 42.77 | 0 | 0.023069 | 0.37415
2019-04-23 10:00 | 0.34828 | 102.4 | 42.51 | 0 | 0.023069 | 0.37135
2019-04-23 11:00 | 0.40646 | 102.4 | 41.22 | 0 | 0.023069 | 0.42953
2019-04-23 12:00 | 0.37289 | 102.4 | 40.45 | 0 | 0.023069 | 0.39596
2019-04-23 13:00 | 0.35666 | 102.4 | 38.11 | 0 | 0.023069 | 0.37973
2019-04-23 14:00 | 0.34252 | 102.4 | 38.79 | 0 | 0.023069 | 0.36559
2019-04-23 15:00 | 0.30928 | 102.4 | 38.47 | 0 | 0.023069 | 0.33235
2019-04-23 16:00 | 0.31058 | 102.4 | 38.37 | 0 | 0.023069 | 0.33365
2019-04-23 17:00 | 0.30584 | 102.4 | 39.83 | 0 | 0.023069 | 0.32891
2019-04-23 18:00 | 0.41397 | 102.4 | 41.11 | 0 | 0.023069 | 0.43704
2019-04-23 19:00 | 0.33176 | 102.4 | 40.68 | 0 | 0.023069 | 0.35483
2019-04-23 20:00 | 0.33571 | 102.4 | 36.37 | 0 | 0.023069 | 0.35877
2019-04-23 21:00 | 0.33281 | 102.4 | 29.37 | 0 | 0.023069 | 0.35588
2019-04-23 22:00 | 0.32163 | 102.4 | 23.71 | 0 | 0.023069 | 0.3447
2019-04-23 23:00 | 0.30822 | 102.4 | 2.18 | 0 | 0.023069 | 0.33129
2019-04-24 | 0.3051 | 102.4 | 4.09 | 0 | 0.023069 | 0.32817
2019-04-24 01:00 | 0.30674 | 102.4 | 3.93 | 0 | 0.023069 | 0.32981
2019-04-24 02:00 | 0.30833 | 102.4 | 3.55 | 0 | 0.023069 | 0.3314
2019-04-24 03:00 | 0.31129 | 102.4 | 5.35 | 0 | 0.023069 | 0.33436
2019-04-24 04:00 | 0.31931 | 102.4 | 21.69 | 0 | 0.023069 | 0.34237
2019-04-24 05:00 | 0.33406 | 102.4 | 40.1 | 0 | 0.023069 | 0.35713
2019-04-24 06:00 | 0.37238 | 102.4 | 43.18 | 0 | 0.023069 | 0.39545
2019-04-24 07:00 | 0.36871 | 102.4 | 43.85 | 0 | 0.023069 | 0.39178
2019-04-24 08:00 | 0.35332 | 102.4 | 41.97 | 0 | 0.023069 | 0.37639
2019-04-24 09:00 | 0.35586 | 102.4 | 40.96 | 0 | 0.023069 | 0.37893
2019-04-24 10:00 | 0.34693 | 102.4 | 39.84 | 0 | 0.023069 | 0.37
2019-04-24 11:00 | 0.40247 | 102.4 | 38.63 | 0 | 0.023069 | 0.42554
2019-04-24 12:00 | 0.37774 | 102.4 | 36.96 | 0 | 0.023069 | 0.40081
2019-04-24 13:00 | 0.34481 | 102.4 | 33.03 | 0 | 0.023069 | 0.36788
2019-04-24 14:00 | 0.33325 | 102.4 | 35.19 | 0 | 0.023069 | 0.35632
2019-04-24 15:00 | 0.30136 | 102.4 | 36.69 | 0 | 0.023069 | 0.32443
2019-04-24 16:00 | 0.30746 | 102.4 | 40.86 | 0 | 0.023069 | 0.33053
2019-04-24 17:00 | 0.3191 | 102.4 | 42.36 | 0 | 0.023069 | 0.34217
2019-04-24 18:00 | 0.43176 | 102.4 | 42.56 | 0 | 0.023069 | 0.45483
2019-04-24 19:00 | 0.348 | 102.4 | 42.28 | 0 | 0.023069 | 0.37107
2019-04-24 20:00 | 0.3438 | 102.4 | 41.4 | 0 | 0.023069 | 0.36687
2019-04-24 21:00 | 0.33852 | 102.4 | 38.1 | 0 | 0.023069 | 0.36159
2019-04-24 22:00 | 0.32187 | 102.4 | 31 | 0 | 0.023069 | 0.34494
2019-04-24 23:00 | 0.30769 | 102.4 | 27.44 | 0 | 0.023069 | 0.33076
2019-04-25 | 0.30797 | 102.4 | 26.1 | 0 | 0.023069 | 0.33103
2019-04-25 01:00 | 0.31172 | 102.4 | 27.22 | 0 | 0.023069 | 0.33479
2019-04-25 02:00 | 0.31321 | 102.4 | 28.65 | 0 | 0.023069 | 0.33628
2019-04-25 03:00 | 0.31176 | 102.4 | 31.3 | 0 | 0.023069 | 0.33483
2019-04-25 04:00 | 0.32406 | 102.4 | 38.82 | 0 | 0.023069 | 0.34713
2019-04-25 05:00 | 0.34377 | 102.4 | 43 | 0 | 0.023069 | 0.36684
2019-04-25 06:00 | 0.37509 | 102.4 | 48.87 | 0 | 0.023069 | 0.39816
2019-04-25 07:00 | 0.37556 | 102.4 | 47.15 | 0 | 0.023069 | 0.39863
2019-04-25 08:00 | 0.35412 | 102.4 | 44.41 | 0 | 0.023069 | 0.37719
2019-04-25 09:00 | 0.35734 | 102.4 | 42.32 | 0 | 0.023069 | 0.38041
2019-04-25 10:00 | 0.35275 | 102.4 | 41.15 | 0 | 0.023069 | 0.37582
2019-04-25 11:00 | 0.40673 | 102.4 | 40.8 | 0 | 0.023069 | 0.4298
2019-04-25 12:00 | 0.37454 | 102.4 | 40.68 | 0 | 0.023069 | 0.39761
2019-04-25 13:00 | 0.3521 | 102.4 | 40.23 | 0 | 0.023069 | 0.37517
2019-04-25 14:00 | 0.34664 | 102.4 | 40.13 | 0 | 0.023069 | 0.36971
2019-04-25 15:00 | 0.3142 | 102.4 | 40.27 | 0 | 0.023069 | 0.33726
2019-04-25 16:00 | 0.31967 | 102.4 | 41.21 | 0 | 0.023069 | 0.34274
2019-04-25 17:00 | 0.32089 | 102.4 | 42.97 | 0 | 0.023069 | 0.34396
2019-04-25 18:00 | 0.43786 | 102.4 | 43.28 | 0 | 0.023069 | 0.46093
2019-04-25 19:00 | 0.34933 | 102.4 | 42.8 | 0 | 0.023069 | 0.3724
2019-04-25 20:00 | 0.36013 | 102.4 | 42.67 | 0 | 0.023069 | 0.3832
2019-04-25 21:00 | 0.35366 | 102.4 | 41.2 | 0 | 0.023069 | 0.37673
2019-04-25 22:00 | 0.33542 | 102.4 | 39.04 | 0 | 0.023069 | 0.35849
2019-04-25 23:00 | 0.32076 | 102.4 | 36.11 | 0 | 0.023069 | 0.34383
2019-04-26 | 0.31484 | 102.4 | 35 | 0 | 0.023069 | 0.33791
2019-04-26 01:00 | 0.31403 | 102.4 | 33.53 | 0 | 0.023069 | 0.3371
2019-04-26 02:00 | 0.31371 | 102.4 | 34.88 | 0 | 0.023069 | 0.33678
2019-04-26 03:00 | 0.31931 | 102.4 | 36.31 | 0 | 0.023069 | 0.34238
2019-04-26 04:00 | 0.3339 | 102.4 | 40.06 | 0 | 0.023069 | 0.35697
2019-04-26 05:00 | 0.36272 | 102.4 | 43.65 | 0 | 0.023069 | 0.38579
2019-04-26 06:00 | 0.40559 | 102.4 | 44.13 | 0 | 0.023069 | 0.42866
2019-04-26 07:00 | 0.39737 | 102.4 | 44.53 | 0 | 0.023069 | 0.42044
2019-04-26 08:00 | 0.37453 | 102.4 | 44.55 | 0 | 0.023069 | 0.3976
2019-04-26 09:00 | 0.37098 | 102.4 | 44.29 | 0 | 0.023069 | 0.39405
2019-04-26 10:00 | 0.37106 | 102.4 | 43.94 | 0 | 0.023069 | 0.39413
2019-04-26 11:00 | 0.4306 | 102.4 | 43.56 | 0 | 0.023069 | 0.45367
2019-04-26 12:00 | 0.38904 | 102.4 | 42.56 | 0 | 0.023069 | 0.41211
2019-04-26 13:00 | 0.36734 | 102.4 | 41.3 | 0 | 0.023069 | 0.39041
2019-04-26 14:00 | 0.35411 | 102.4 | 41.51 | 0 | 0.023069 | 0.37718
2019-04-26 15:00 | 0.31627 | 102.4 | 42.1 | 0 | 0.023069 | 0.33934
2019-04-26 16:00 | 0.32922 | 102.4 | 43.12 | 0 | 0.023069 | 0.35229
2019-04-26 17:00 | 0.33432 | 102.4 | 43.25 | 0 | 0.023069 | 0.35739
2019-04-26 18:00 | 0.44159 | 102.4 | 43.5 | 0 | 0.023069 | 0.46466
2019-04-26 19:00 | 0.34282 | 102.4 | 43.04 | 0 | 0.023069 | 0.36588
2019-04-26 20:00 | 0.36811 | 102.4 | 42.95 | 0 | 0.023069 | 0.39118
2019-04-26 21:00 | 0.35909 | 102.4 | 41.04 | 0 | 0.023069 | 0.38216
2019-04-26 22:00 | 0.3389 | 102.4 | 37.05 | 0 | 0.023069 | 0.36197
2019-04-26 23:00 | 0.32457 | 102.4 | 31.25 | 0 | 0.023069 | 0.34764
2019-04-27 | 0.32561 | 102.4 | 29.38 | 0 | 0.023069 | 0.34868
2019-04-27 01:00 | 0.32353 | 102.4 | 28.35 | 0 | 0.023069 | 0.3466
2019-04-27 02:00 | 0.3249 | 102.4 | 27.37 | 0 | 0.023069 | 0.34797
2019-04-27 03:00 | 0.32961 | 102.4 | 26.78 | 0 | 0.023069 | 0.35268
2019-04-27 04:00 | 0.3409 | 102.4 | 26.12 | 0 | 0.023069 | 0.36397
2019-04-27 05:00 | 0.3551 | 102.4 | 27.02 | 0 | 0.023069 | 0.37817
2019-04-27 06:00 | 0.37983 | 102.4 | 31.99 | 0 | 0.023069 | 0.4029
2019-04-27 07:00 | 0.37626 | 102.4 | 37.22 | 0 | 0.023069 | 0.39933
2019-04-27 08:00 | 0.30374 | 102.4 | 38.04 | 0 | 0.023069 | 0.32681
2019-04-27 09:00 | 0.29829 | 102.4 | 38.02 | 0 | 0.023069 | 0.32136
2019-04-27 10:00 | 0.28729 | 102.4 | 37.57 | 0 | 0.023069 | 0.31036
2019-04-27 11:00 | 0.34846 | 102.4 | 33.92 | 0 | 0.023069 | 0.37152
2019-04-27 12:00 | 0.31656 | 102.4 | 31.55 | 0 | 0.023069 | 0.33963
2019-04-27 13:00 | 0.29742 | 102.4 | 30.89 | 0 | 0.023069 | 0.32049
2019-04-27 14:00 | 0.2894 | 102.4 | 30.98 | 0 | 0.023069 | 0.31247
2019-04-27 15:00 | 0.29118 | 102.4 | 32.04 | 0 | 0.023069 | 0.31425
2019-04-27 16:00 | 0.29622 | 102.4 | 33.92 | 0 | 0.023069 | 0.31929
2019-04-27 17:00 | 0.30547 | 102.4 | 38.02 | 0 | 0.023069 | 0.32854
2019-04-27 18:00 | 0.41381 | 102.4 | 38.96 | 0 | 0.023069 | 0.43688
2019-04-27 19:00 | 0.31976 | 102.4 | 38.6 | 0 | 0.023069 | 0.34283
2019-04-27 20:00 | 0.34933 | 102.4 | 36.72 | 0 | 0.023069 | 0.3724
2019-04-27 21:00 | 0.34372 | 102.4 | 32.83 | 0 | 0.023069 | 0.36679
2019-04-27 22:00 | 0.33285 | 102.4 | 30.82 | 0 | 0.023069 | 0.35592
2019-04-27 23:00 | 0.32602 | 102.4 | 4.49 | 0 | 0.023069 | 0.34909
2019-04-28 | 0.3259 | 102.4 | 4.3 | 0 | 0.023069 | 0.34897
2019-04-28 01:00 | 0.32254 | 102.4 | 3.2 | 0 | 0.023069 | 0.34561
2019-04-28 02:00 | 0.32221 | 102.4 | 3.07 | 0 | 0.023069 | 0.34528
2019-04-28 03:00 | 0.32939 | 102.4 | 2.95 | 0 | 0.023069 | 0.35246
2019-04-28 04:00 | 0.33087 | 102.4 | 3.17 | 0 | 0.023069 | 0.35394
2019-04-28 05:00 | 0.33084 | 102.4 | 6.9 | 0 | 0.023069 | 0.35391
2019-04-28 06:00 | 0.35954 | 102.4 | 23.39 | 0 | 0.023069 | 0.38261
2019-04-28 07:00 | 0.37073 | 102.4 | 32.05 | 0 | 0.023069 | 0.3938
2019-04-28 08:00 | 0.32275 | 102.4 | 34.41 | 0 | 0.023069 | 0.34582
2019-04-28 09:00 | 0.30817 | 102.4 | 34.48 | 0 | 0.023069 | 0.33124
2019-04-28 10:00 | 0.29803 | 102.4 | 35.53 | 0 | 0.023069 | 0.3211
2019-04-28 11:00 | 0.34942 | 102.4 | 32.6 | 0 | 0.023069 | 0.37249
2019-04-28 12:00 | 0.31358 | 102.4 | 31.44 | 0 | 0.023069 | 0.33665
2019-04-28 13:00 | 0.28317 | 102.4 | 30.4 | 0 | 0.023069 | 0.30623
2019-04-28 14:00 | 0.27489 | 102.4 | 29.77 | 0 | 0.023069 | 0.29795
2019-04-28 15:00 | 0.28232 | 102.4 | 31.74 | 0 | 0.023069 | 0.30539
2019-04-28 16:00 | 0.29131 | 102.4 | 35.51 | 0 | 0.023069 | 0.31438
2019-04-28 17:00 | 0.30322 | 102.4 | 40.12 | 0 | 0.023069 | 0.32628
2019-04-28 18:00 | 0.41418 | 102.4 | 40.57 | 0 | 0.023069 | 0.43725
2019-04-28 19:00 | 0.30468 | 102.4 | 41.11 | 0 | 0.023069 | 0.32775
2019-04-28 20:00 | 0.32169 | 102.4 | 40.98 | 0 | 0.023069 | 0.34476
2019-04-28 21:00 | 0.31994 | 102.4 | 33.96 | 0 | 0.023069 | 0.34301
2019-04-28 22:00 | 0.31677 | 102.4 | 29.96 | 0 | 0.023069 | 0.33984
2019-04-28 23:00 | 0.31904 | 102.4 | 35.03 | 0 | 0.023069 | 0.34211
2019-04-29 | 0.32083 | 102.4 | 19.03 | 0 | 0.023069 | 0.3439
2019-04-29 01:00 | 0.31673 | 102.4 | 18.75 | 0 | 0.023069 | 0.3398
2019-04-29 02:00 | 0.31531 | 102.4 | 18.06 | 0 | 0.023069 | 0.33838
2019-04-29 03:00 | 0.31539 | 102.4 | 33.36 | 0 | 0.023069 | 0.33846
2019-04-29 04:00 | 0.32401 | 102.4 | 36.57 | 0 | 0.023069 | 0.34708
2019-04-29 05:00 | 0.32023 | 102.4 | 41.43 | 0 | 0.023069 | 0.3433
2019-04-29 06:00 | 0.38232 | 102.4 | 43.11 | 0 | 0.023069 | 0.40539
2019-04-29 07:00 | 0.40315 | 102.4 | 43.98 | 0 | 0.023069 | 0.42622
2019-04-29 08:00 | 0.36448 | 102.4 | 43.69 | 0 | 0.023069 | 0.38755
2019-04-29 09:00 | 0.35385 | 102.4 | 43.25 | 0 | 0.023069 | 0.37692
2019-04-29 10:00 | 0.35036 | 102.4 | 43.52 | 0 | 0.023069 | 0.37343
2019-04-29 11:00 | 0.40388 | 102.4 | 43 | 0 | 0.023069 | 0.42694
2019-04-29 12:00 | 0.38417 | 102.4 | 42.49 | 0 | 0.023069 | 0.40724
2019-04-29 13:00 | 0.36646 | 102.4 | 40.67 | 0 | 0.023069 | 0.38953
2019-04-29 14:00 | 0.32789 | 102.4 | 39.41 | 0 | 0.023069 | 0.35096
2019-04-29 15:00 | 0.30051 | 102.4 | 39.9 | 0 | 0.023069 | 0.32358
2019-04-29 16:00 | 0.30311 | 102.4 | 41.29 | 0 | 0.023069 | 0.32618
2019-04-29 17:00 | 0.30112 | 102.4 | 41.15 | 0 | 0.023069 | 0.32419
2019-04-29 18:00 | 0.41513 | 102.4 | 40.91 | 0 | 0.023069 | 0.4382
2019-04-29 19:00 | 0.32445 | 102.4 | 41.6 | 0 | 0.023069 | 0.34752
2019-04-29 20:00 | 0.36272 | 102.4 | 41.2 | 0 | 0.023069 | 0.38579
2019-04-29 21:00 | 0.36824 | 102.4 | 39.97 | 0 | 0.023069 | 0.39131
2019-04-29 22:00 | 0.33832 | 102.4 | 36.48 | 0 | 0.023069 | 0.36139
2019-04-29 23:00 | 0.32577 | 102.4 | 29.91 | 0 | 0.023069 | 0.34884
2019-04-30 | 0.33068 | 102.4 | 25.8 | 0 | 0.023069 | 0.35375
2019-04-30 01:00 | 0.32702 | 102.4 | 24.67 | 0 | 0.023069 | 0.35009
2019-04-30 02:00 | 0.32645 | 102.4 | 29.14 | 0 | 0.023069 | 0.34952
2019-04-30 03:00 | 0.3215 | 102.4 | 34.44 | 0 | 0.023069 | 0.34456
2019-04-30 04:00 | 0.32376 | 102.4 | 37.04 | 0 | 0.023069 | 0.34683
2019-04-30 05:00 | 0.32087 | 102.4 | 39.94 | 0 | 0.023069 | 0.34394
2019-04-30 06:00 | 0.3661 | 102.4 | 42.26 | 0 | 0.023069 | 0.38917
2019-04-30 07:00 | 0.37673 | 102.4 | 42.76 | 0 | 0.023069 | 0.3998
2019-04-30 08:00 | 0.34184 | 102.4 | 42.81 | 0 | 0.023069 | 0.36491
2019-04-30 09:00 | 0.32629 | 102.4 | 42.97 | 0 | 0.023069 | 0.34936
2019-04-30 10:00 | 0.32343 | 102.4 | 42.66 | 0 | 0.023069 | 0.3465
2019-04-30 11:00 | 0.38054 | 102.4 | 41.84 | 0 | 0.023069 | 0.40361
2019-04-30 12:00 | 0.36518 | 102.4 | 41.25 | 0 | 0.023069 | 0.38825
2019-04-30 13:00 | 0.33704 | 102.4 | 40.12 | 0 | 0.023069 | 0.3601
2019-04-30 14:00 | 0.31339 | 102.4 | 40.02 | 0 | 0.023069 | 0.33646
2019-04-30 15:00 | 0.28441 | 102.4 | 40.11 | 0 | 0.023069 | 0.30748
2019-04-30 16:00 | 0.28823 | 102.4 | 41.3 | 0 | 0.023069 | 0.3113
2019-04-30 17:00 | 0.28683 | 102.4 | 42.26 | 0 | 0.023069 | 0.3099
2019-04-30 18:00 | 0.39445 | 102.4 | 42.2 | 0 | 0.023069 | 0.41752
2019-04-30 19:00 | 0.30674 | 102.4 | 41.17 | 0 | 0.023069 | 0.3298
2019-04-30 20:00 | 0.33523 | 102.4 | 40.66 | 0 | 0.023069 | 0.3583
2019-04-30 21:00 | 0.33372 | 102.4 | 38.96 | 0 | 0.023069 | 0.35678
2019-04-30 22:00 | 0.31238 | 102.4 | 5.03 | 0 | 0.023069 | 0.33544
2019-04-30 23:00 | 0.29995 | 102.4 | 3.1 | 0 | 0.023069 | 0.32302
2019-05-01 | 0.30517 | 102.4 | 4.84 | 0 | 0.023069 | 0.32824
2019-05-01 01:00 | 0.30737 | 102.4 | 4.09 | 0 | 0.023069 | 0.33044
2019-05-01 02:00 | 0.30927 | 102.4 | 4.26 | 0 | 0.023069 | 0.33234
2019-05-01 03:00 | 0.30883 | 102.4 | 3.92 | 0 | 0.023069 | 0.3319
2019-05-01 04:00 | 0.30689 | 102.4 | 2.74 | 0 | 0.023069 | 0.32996
2019-05-01 05:00 | 0.29752 | 102.4 | 4 | 0 | 0.023069 | 0.32059
2019-05-01 06:00 | 0.34248 | 102.4 | 11.29 | 0 | 0.023069 | 0.36555
2019-05-01 07:00 | 0.35632 | 102.4 | 30.15 | 0 | 0.023069 | 0.37939
2019-05-01 08:00 | 0.32565 | 102.4 | 29.4 | 0 | 0.023069 | 0.34872
2019-05-01 09:00 | 0.33674 | 102.4 | 29.59 | 0 | 0.023069 | 0.3598
2019-05-01 10:00 | 0.3287 | 102.4 | 28.65 | 0 | 0.023069 | 0.35177
2019-05-01 11:00 | 0.38273 | 102.4 | 22.84 | 0 | 0.023069 | 0.4058
2019-05-01 12:00 | 0.35509 | 102.4 | 19.47 | 0 | 0.023069 | 0.37816
2019-05-01 13:00 | 0.33299 | 102.4 | 12.9 | 0 | 0.023069 | 0.35606
2019-05-01 14:00 | 0.31574 | 102.4 | 10.4 | 0 | 0.023069 | 0.33881
2019-05-01 15:00 | 0.28505 | 102.4 | 10.51 | 0 | 0.023069 | 0.30812
2019-05-01 16:00 | 0.2948 | 102.4 | 19.61 | 0 | 0.023069 | 0.31787
2019-05-01 17:00 | 0.29869 | 102.4 | 29.65 | 0 | 0.023069 | 0.32176
2019-05-01 18:00 | 0.41391 | 102.4 | 33.12 | 0 | 0.023069 | 0.43698
2019-05-01 19:00 | 0.33122 | 102.4 | 32.8 | 0 | 0.023069 | 0.35429
2019-05-01 20:00 | 0.34021 | 102.4 | 33.2 | 0 | 0.023069 | 0.36328
2019-05-01 21:00 | 0.33868 | 102.4 | 26.99 | 0 | 0.023069 | 0.36175
2019-05-01 22:00 | 0.30822 | 102.4 | 12.78 | 0 | 0.023069 | 0.33129
2019-05-01 23:00 | 0.29125 | 102.4 | 1.92 | 0 | 0.023069 | 0.31431
2019-05-02 | 0.29116 | 102.4 | 1.03 | 0 | 0.023069 | 0.31423
2019-05-02 01:00 | 0.29025 | 102.4 | 0.55 | 0 | 0.023069 | 0.31332
2019-05-02 02:00 | 0.28984 | 102.4 | 0.47 | 0 | 0.023069 | 0.31291
2019-05-02 03:00 | 0.28891 | 102.4 | 0.12 | 0 | 0.023069 | 0.31198
2019-05-02 04:00 | 0.30156 | 102.4 | 2.1 | 0 | 0.023069 | 0.32462
2019-05-02 05:00 | 0.31853 | 102.4 | 12.02 | 0 | 0.023069 | 0.34159
2019-05-02 06:00 | 0.34463 | 102.4 | 39.16 | 0 | 0.023069 | 0.36769
2019-05-02 07:00 | 0.34832 | 102.4 | 39.9 | 0 | 0.023069 | 0.37139
2019-05-02 08:00 | 0.31021 | 102.4 | 39.48 | 0 | 0.023069 | 0.33328
2019-05-02 09:00 | 0.3034 | 102.4 | 39.36 | 0 | 0.023069 | 0.32647
2019-05-02 10:00 | 0.29814 | 102.4 | 37.32 | 0 | 0.023069 | 0.32121
2019-05-02 11:00 | 0.36374 | 102.4 | 31.42 | 0 | 0.023069 | 0.38681
2019-05-02 12:00 | 0.33865 | 102.4 | 31.9 | 0 | 0.023069 | 0.36172
2019-05-02 13:00 | 0.32179 | 102.4 | 29.3 | 0 | 0.023069 | 0.34486
2019-05-02 14:00 | 0.29496 | 102.4 | 26.8 | 0 | 0.023069 | 0.31803
2019-05-02 15:00 | 0.26808 | 102.4 | 26.55 | 0 | 0.023069 | 0.29115
2019-05-02 16:00 | 0.27464 | 102.4 | 27.66 | 0 | 0.023069 | 0.29771
2019-05-02 17:00 | 0.28673 | 102.4 | 37.01 | 0 | 0.023069 | 0.3098
2019-05-02 18:00 | 0.40085 | 102.4 | 38.26 | 0 | 0.023069 | 0.42392
2019-05-02 19:00 | 0.30707 | 102.4 | 39.71 | 0 | 0.023069 | 0.33014
2019-05-02 20:00 | 0.33534 | 102.4 | 39.91 | 0 | 0.023069 | 0.35841
2019-05-02 21:00 | 0.33614 | 102.4 | 36.76 | 0 | 0.023069 | 0.35921
2019-05-02 22:00 | 0.31165 | 102.4 | 14.41 | 0 | 0.023069 | 0.33472
2019-05-02 23:00 | 0.29951 | 102.4 | 28.1 | 0 | 0.023069 | 0.32257
2019-05-03 | 0.29953 | 102.4 | 28.93 | 0 | 0.023069 | 0.3226
2019-05-03 01:00 | 0.30324 | 102.4 | 28.91 | 0 | 0.023069 | 0.32631
2019-05-03 02:00 | 0.30536 | 102.4 | 28.97 | 0 | 0.023069 | 0.32843
2019-05-03 03:00 | 0.31398 | 102.4 | 28.97 | 0 | 0.023069 | 0.33705
2019-05-03 04:00 | 0.3203 | 102.4 | 35.96 | 0 | 0.023069 | 0.34337
2019-05-03 05:00 | 0.33639 | 102.4 | 39.94 | 0 | 0.023069 | 0.35946
2019-05-03 06:00 | 0.3698 | 102.4 | 42.39 | 0 | 0.023069 | 0.39287
2019-05-03 07:00 | 0.36235 | 102.4 | 43.05 | 0 | 0.023069 | 0.38542
2019-05-03 08:00 | 0.32427 | 102.4 | 42.73 | 0 | 0.023069 | 0.34733
2019-05-03 09:00 | 0.31846 | 102.4 | 42.43 | 0 | 0.023069 | 0.34152
2019-05-03 10:00 | 0.31702 | 102.4 | 41.93 | 0 | 0.023069 | 0.34009
2019-05-03 11:00 | 0.379 | 102.4 | 41.7 | 0 | 0.023069 | 0.40207
2019-05-03 12:00 | 0.36052 | 102.4 | 39.84 | 0 | 0.023069 | 0.38359
2019-05-03 13:00 | 0.33811 | 102.4 | 38.69 | 0 | 0.023069 | 0.36118
2019-05-03 14:00 | 0.3225 | 102.4 | 37.12 | 0 | 0.023069 | 0.34557
2019-05-03 15:00 | 0.287 | 102.4 | 36.37 | 0 | 0.023069 | 0.31007
2019-05-03 16:00 | 0.30048 | 102.4 | 38.89 | 0 | 0.023069 | 0.32354
2019-05-03 17:00 | 0.30897 | 102.4 | 39.89 | 0 | 0.023069 | 0.33204
2019-05-03 18:00 | 0.40819 | 102.4 | 39.86 | 0 | 0.023069 | 0.43126
2019-05-03 19:00 | 0.30652 | 102.4 | 40.12 | 0 | 0.023069 | 0.32959
2019-05-03 20:00 | 0.34065 | 102.4 | 40.82 | 0 | 0.023069 | 0.36372
2019-05-03 21:00 | 0.33974 | 102.4 | 39.7 | 0 | 0.023069 | 0.36281
2019-05-03 22:00 | 0.30851 | 102.4 | 39.02 | 0 | 0.023069 | 0.33158
2019-05-03 23:00 | 0.29512 | 102.4 | 39.06 | 0 | 0.023069 | 0.31819
2019-05-04 | 0.29543 | 102.4 | 35.32 | 0 | 0.023069 | 0.3185
2019-05-04 01:00 | 0.29382 | 102.4 | 33.92 | 0 | 0.023069 | 0.31689
2019-05-04 02:00 | 0.29549 | 102.4 | 34.06 | 0 | 0.023069 | 0.31856
2019-05-04 03:00 | 0.30184 | 102.4 | 34.47 | 0 | 0.023069 | 0.32491
2019-05-04 04:00 | 0.3127 | 102.4 | 34.51 | 0 | 0.023069 | 0.33577
2019-05-04 05:00 | 0.33135 | 102.4 | 38.89 | 0 | 0.023069 | 0.35442
2019-05-04 06:00 | 0.36857 | 102.4 | 40.87 | 0 | 0.023069 | 0.39164
2019-05-04 07:00 | 0.36276 | 102.4 | 42.99 | 0 | 0.023069 | 0.38582
2019-05-04 08:00 | 0.29227 | 102.4 | 43.62 | 0 | 0.023069 | 0.31534
2019-05-04 09:00 | 0.28101 | 102.4 | 43.24 | 0 | 0.023069 | 0.30408
2019-05-04 10:00 | 0.27065 | 102.4 | 42.65 | 0 | 0.023069 | 0.29372
2019-05-04 11:00 | 0.3304 | 102.4 | 41.18 | 0 | 0.023069 | 0.35347
2019-05-04 12:00 | 0.31078 | 102.4 | 40.34 | 0 | 0.023069 | 0.33385
2019-05-04 13:00 | 0.28864 | 102.4 | 39.97 | 0 | 0.023069 | 0.31171
2019-05-04 14:00 | 0.27112 | 102.4 | 39.57 | 0 | 0.023069 | 0.29419
2019-05-04 15:00 | 0.27789 | 102.4 | 39.37 | 0 | 0.023069 | 0.30096
2019-05-04 16:00 | 0.284 | 102.4 | 40.49 | 0 | 0.023069 | 0.30706
2019-05-04 17:00 | 0.29198 | 102.4 | 41.65 | 0 | 0.023069 | 0.31505
2019-05-04 18:00 | 0.4013 | 102.4 | 42.52 | 0 | 0.023069 | 0.42437
2019-05-04 19:00 | 0.30206 | 102.4 | 42.73 | 0 | 0.023069 | 0.32512
2019-05-04 20:00 | 0.33423 | 102.4 | 42.5 | 0 | 0.023069 | 0.3573
2019-05-04 21:00 | 0.32968 | 102.4 | 42.68 | 0 | 0.023069 | 0.35274
2019-05-04 22:00 | 0.29976 | 102.4 | 40.99 | 0 | 0.023069 | 0.32283
2019-05-04 23:00 | 0.29494 | 102.4 | 35.19 | 0 | 0.023069 | 0.31801
2019-05-05 | 0.292 | 102.4 | 32.02 | 0 | 0.023069 | 0.31507
2019-05-05 01:00 | 0.29061 | 102.4 | 29.04 | 0 | 0.023069 | 0.31368
2019-05-05 02:00 | 0.295 | 102.4 | 28.9 | 0 | 0.023069 | 0.31806
2019-05-05 03:00 | 0.29563 | 102.4 | 29.04 | 0 | 0.023069 | 0.3187
2019-05-05 04:00 | 0.30357 | 102.4 | 28.63 | 0 | 0.023069 | 0.32663
2019-05-05 05:00 | 0.31723 | 102.4 | 30.09 | 0 | 0.023069 | 0.3403
2019-05-05 06:00 | 0.3726 | 102.4 | 40.12 | 0 | 0.023069 | 0.39566
2019-05-05 07:00 | 0.39901 | 102.4 | 41.02 | 0 | 0.023069 | 0.42207
2019-05-05 08:00 | 0.33835 | 102.4 | 41.52 | 0 | 0.023069 | 0.36142
2019-05-05 09:00 | 0.33204 | 102.4 | 41.63 | 0 | 0.023069 | 0.35511
2019-05-05 10:00 | 0.32381 | 102.4 | 41.51 | 0 | 0.023069 | 0.34688
2019-05-05 11:00 | 0.37373 | 102.4 | 41.63 | 0 | 0.023069 | 0.3968
2019-05-05 12:00 | 0.35168 | 102.4 | 41.45 | 0 | 0.023069 | 0.37475
2019-05-05 13:00 | 0.33203 | 102.4 | 41.09 | 0 | 0.023069 | 0.3551
2019-05-05 14:00 | 0.30699 | 102.4 | 40.86 | 0 | 0.023069 | 0.33005
2019-05-05 15:00 | 0.30099 | 102.4 | 40.89 | 0 | 0.023069 | 0.32406
2019-05-05 16:00 | 0.30542 | 102.4 | 41.35 | 0 | 0.023069 | 0.32849
2019-05-05 17:00 | 0.30446 | 102.4 | 41.4 | 0 | 0.023069 | 0.32753
2019-05-05 18:00 | 0.40548 | 102.4 | 41.92 | 0 | 0.023069 | 0.42855
2019-05-05 19:00 | 0.29877 | 102.4 | 42.56 | 0 | 0.023069 | 0.32184
2019-05-05 20:00 | 0.33557 | 102.4 | 42.54 | 0 | 0.023069 | 0.35864
2019-05-05 21:00 | 0.3282 | 102.4 | 42.34 | 0 | 0.023069 | 0.35127
2019-05-05 22:00 | 0.2997 | 102.4 | 40.88 | 0 | 0.023069 | 0.32277
2019-05-05 23:00 | 0.30039 | 102.4 | 38.72 | 0 | 0.023069 | 0.32346
2019-05-06 | 0.29412 | 102.4 | 34.99 | 0 | 0.023069 | 0.31719
2019-05-06 01:00 | 0.29386 | 102.4 | 34.92 | 0 | 0.023069 | 0.31693
2019-05-06 02:00 | 0.29367 | 102.4 | 33.34 | 0 | 0.023069 | 0.31674
2019-05-06 03:00 | 0.2921 | 102.4 | 33.07 | 0 | 0.023069 | 0.31517
2019-05-06 04:00 | 0.30426 | 102.4 | 41.71 | 0 | 0.023069 | 0.32733
2019-05-06 05:00 | 0.31523 | 102.4 | 44.75 | 0 | 0.023069 | 0.33829
2019-05-06 06:00 | 0.37048 | 102.4 | 50.26 | 0 | 0.023069 | 0.39355
2019-05-06 07:00 | 0.39464 | 102.4 | 48.84 | 0 | 0.023069 | 0.41771
2019-05-06 08:00 | 0.37356 | 102.4 | 46.03 | 0 | 0.023069 | 0.39663
2019-05-06 09:00 | 0.36655 | 102.4 | 45.81 | 0 | 0.023069 | 0.38961
2019-05-06 10:00 | 0.36564 | 102.4 | 45.41 | 0 | 0.023069 | 0.38871
2019-05-06 11:00 | 0.42497 | 102.4 | 44.7 | 0 | 0.023069 | 0.44804
2019-05-06 12:00 | 0.39692 | 102.4 | 44.25 | 0 | 0.023069 | 0.41999
2019-05-06 13:00 | 0.37869 | 102.4 | 43.17 | 0 | 0.023069 | 0.40176
2019-05-06 14:00 | 0.34969 | 102.4 | 42.19 | 0 | 0.023069 | 0.37276
2019-05-06 15:00 | 0.32024 | 102.4 | 42.16 | 0 | 0.023069 | 0.34331
2019-05-06 16:00 | 0.331 | 102.4 | 43.46 | 0 | 0.023069 | 0.35407
2019-05-06 17:00 | 0.32027 | 102.4 | 44.09 | 0 | 0.023069 | 0.34334
2019-05-06 18:00 | 0.4225 | 102.4 | 44.12 | 0 | 0.023069 | 0.44556
2019-05-06 19:00 | 0.32062 | 102.4 | 43.91 | 0 | 0.023069 | 0.34369
2019-05-06 20:00 | 0.34058 | 102.4 | 44.06 | 0 | 0.023069 | 0.36365
2019-05-06 21:00 | 0.33786 | 102.4 | 43.43 | 0 | 0.023069 | 0.36093
2019-05-06 22:00 | 0.31339 | 102.4 | 41.34 | 0 | 0.023069 | 0.33646
2019-05-06 23:00 | 0.29171 | 102.4 | 41.2 | 0 | 0.023069 | 0.31478
2019-05-07 | 0.29006 | 102.4 | 39.17 | 0 | 0.023069 | 0.31313
2019-05-07 01:00 | 0.29178 | 102.4 | 36.08 | 0 | 0.023069 | 0.31485
2019-05-07 02:00 | 0.29537 | 102.4 | 36.98 | 0 | 0.023069 | 0.31844
2019-05-07 03:00 | 0.29809 | 102.4 | 36.1 | 0 | 0.023069 | 0.32116
2019-05-07 04:00 | 0.3138 | 102.4 | 42.71 | 0 | 0.023069 | 0.33687
2019-05-07 05:00 | 0.33545 | 102.4 | 45.45 | 0 | 0.023069 | 0.35852
2019-05-07 06:00 | 0.38096 | 102.4 | 47.97 | 0 | 0.023069 | 0.40402
2019-05-07 07:00 | 0.39059 | 102.4 | 48.66 | 0 | 0.023069 | 0.41366
2019-05-07 08:00 | 0.34778 | 102.4 | 46.75 | 0 | 0.023069 | 0.37085
2019-05-07 09:00 | 0.3555 | 102.4 | 46.28 | 0 | 0.023069 | 0.37857
2019-05-07 10:00 | 0.35302 | 102.4 | 45.41 | 0 | 0.023069 | 0.37609
2019-05-07 11:00 | 0.40811 | 102.4 | 44.82 | 0 | 0.023069 | 0.43118
2019-05-07 12:00 | 0.38143 | 102.4 | 44.43 | 0 | 0.023069 | 0.4045
2019-05-07 13:00 | 0.35205 | 102.4 | 43.78 | 0 | 0.023069 | 0.37511
2019-05-07 14:00 | 0.32412 | 102.4 | 43.31 | 0 | 0.023069 | 0.34719
2019-05-07 15:00 | 0.28276 | 102.4 | 43.28 | 0 | 0.023069 | 0.30583
2019-05-07 16:00 | 0.28788 | 102.4 | 43.94 | 0 | 0.023069 | 0.31095
2019-05-07 17:00 | 0.29453 | 102.4 | 44.67 | 0 | 0.023069 | 0.3176
2019-05-07 18:00 | 0.40342 | 102.4 | 45.07 | 0 | 0.023069 | 0.42648
2019-05-07 19:00 | 0.29824 | 102.4 | 45.05 | 0 | 0.023069 | 0.32131
2019-05-07 20:00 | 0.327 | 102.4 | 45.06 | 0 | 0.023069 | 0.35007
2019-05-07 21:00 | 0.32303 | 102.4 | 44 | 0 | 0.023069 | 0.3461
2019-05-07 22:00 | 0.29976 | 102.4 | 42.81 | 0 | 0.023069 | 0.32283
2019-05-07 23:00 | 0.28964 | 102.4 | 41.13 | 0 | 0.023069 | 0.31271
2019-05-08 | 0.29335 | 102.4 | 39.03 | 0 | 0.023069 | 0.31642
2019-05-08 01:00 | 0.29589 | 102.4 | 36.84 | 0 | 0.023069 | 0.31895
2019-05-08 02:00 | 0.29584 | 102.4 | 40.48 | 0 | 0.023069 | 0.3189
2019-05-08 03:00 | 0.28881 | 102.4 | 40.18 | 0 | 0.023069 | 0.31188
2019-05-08 04:00 | 0.29327 | 102.4 | 41.81 | 0 | 0.023069 | 0.31634
2019-05-08 05:00 | 0.30135 | 102.4 | 44.03 | 0 | 0.023069 | 0.32442
2019-05-08 06:00 | 0.34286 | 102.4 | 47.92 | 0 | 0.023069 | 0.36592
2019-05-08 07:00 | 0.3356 | 102.4 | 47.96 | 0 | 0.023069 | 0.35867
2019-05-08 08:00 | 0.30135 | 102.4 | 46.04 | 0 | 0.023069 | 0.32442
2019-05-08 09:00 | 0.29148 | 102.4 | 44.66 | 0 | 0.023069 | 0.31455
2019-05-08 10:00 | 0.28917 | 102.4 | 43.6 | 0 | 0.023069 | 0.31223
2019-05-08 11:00 | 0.34557 | 102.4 | 43.03 | 0 | 0.023069 | 0.36864
2019-05-08 12:00 | 0.32615 | 102.4 | 42.62 | 0 | 0.023069 | 0.34922
2019-05-08 13:00 | 0.30909 | 102.4 | 42.07 | 0 | 0.023069 | 0.33216
2019-05-08 14:00 | 0.28411 | 102.4 | 41.38 | 0 | 0.023069 | 0.30718
2019-05-08 15:00 | 0.25172 | 102.4 | 40.66 | 0 | 0.023069 | 0.27479
2019-05-08 16:00 | 0.25381 | 102.4 | 41.67 | 0 | 0.023069 | 0.27687
2019-05-08 17:00 | 0.27262 | 102.4 | 41.97 | 0 | 0.023069 | 0.29569
2019-05-08 18:00 | 0.37635 | 102.4 | 42.18 | 0 | 0.023069 | 0.39942
2019-05-08 19:00 | 0.28438 | 102.4 | 41.74 | 0 | 0.023069 | 0.30745
2019-05-08 20:00 | 0.31376 | 102.4 | 40.68 | 0 | 0.023069 | 0.33683
2019-05-08 21:00 | 0.32143 | 102.4 | 26.82 | 0 | 0.023069 | 0.3445
2019-05-08 22:00 | 0.30021 | 102.4 | 16.96 | 0 | 0.023069 | 0.32328
2019-05-08 23:00 | 0.28512 | 102.4 | 33.04 | 0 | 0.023069 | 0.30819
2019-05-09 | 0.2871 | 102.4 | 32.01 | 0 | 0.023069 | 0.31017
2019-05-09 01:00 | 0.28903 | 102.4 | 30.26 | 0 | 0.023069 | 0.3121
2019-05-09 02:00 | 0.28897 | 102.4 | 30.69 | 0 | 0.023069 | 0.31204
2019-05-09 03:00 | 0.28652 | 102.4 | 32.31 | 0 | 0.023069 | 0.30959
2019-05-09 04:00 | 0.28792 | 102.4 | 37.07 | 0 | 0.023069 | 0.31099
2019-05-09 05:00 | 0.30495 | 102.4 | 43.28 | 0 | 0.023069 | 0.32802
2019-05-09 06:00 | 0.33014 | 102.4 | 44.98 | 0 | 0.023069 | 0.35321
2019-05-09 07:00 | 0.33222 | 102.4 | 45.67 | 0 | 0.023069 | 0.35529
2019-05-09 08:00 | 0.29229 | 102.4 | 44.75 | 0 | 0.023069 | 0.31535
2019-05-09 09:00 | 0.28841 | 102.4 | 44.03 | 0 | 0.023069 | 0.31148
2019-05-09 10:00 | 0.28915 | 102.4 | 43.56 | 0 | 0.023069 | 0.31222
2019-05-09 11:00 | 0.35571 | 102.4 | 43.53 | 0 | 0.023069 | 0.37878
2019-05-09 12:00 | 0.34163 | 102.4 | 43.21 | 0 | 0.023069 | 0.3647
2019-05-09 13:00 | 0.32401 | 102.4 | 43.11 | 0 | 0.023069 | 0.34707
2019-05-09 14:00 | 0.30995 | 102.4 | 42.64 | 0 | 0.023069 | 0.33301
2019-05-09 15:00 | 0.27753 | 102.4 | 42.27 | 0 | 0.023069 | 0.3006
2019-05-09 16:00 | 0.2851 | 102.4 | 41.84 | 0 | 0.023069 | 0.30817
2019-05-09 17:00 | 0.29105 | 102.4 | 41.05 | 0 | 0.023069 | 0.31411
2019-05-09 18:00 | 0.39575 | 102.4 | 40.97 | 0 | 0.023069 | 0.41882
2019-05-09 19:00 | 0.29057 | 102.4 | 41.67 | 0 | 0.023069 | 0.31364
2019-05-09 20:00 | 0.31056 | 102.4 | 42.4 | 0 | 0.023069 | 0.33363
2019-05-09 21:00 | 0.30782 | 102.4 | 41.34 | 0 | 0.023069 | 0.33089
2019-05-09 22:00 | 0.28494 | 102.4 | 34.5 | 0 | 0.023069 | 0.30801
2019-05-09 23:00 | 0.26767 | 102.4 | 12.35 | 0 | 0.023069 | 0.29074
2019-05-10 | 0.26708 | 102.4 | 11.29 | 0 | 0.023069 | 0.29015
2019-05-10 01:00 | 0.2633 | 102.4 | 7.5 | 0 | 0.023069 | 0.28636
2019-05-10 02:00 | 0.26224 | 102.4 | 16.03 | 0 | 0.023069 | 0.28531
2019-05-10 03:00 | 0.25828 | 102.4 | 16.1 | 0 | 0.023069 | 0.28135
2019-05-10 04:00 | 0.26191 | 102.4 | 38.08 | 0 | 0.023069 | 0.28498
2019-05-10 05:00 | 0.26677 | 102.4 | 42.55 | 0 | 0.023069 | 0.28984
2019-05-10 06:00 | 0.32045 | 102.4 | 45.39 | 0 | 0.023069 | 0.34352
2019-05-10 07:00 | 0.34664 | 102.4 | 45.9 | 0 | 0.023069 | 0.36971
2019-05-10 08:00 | 0.31497 | 102.4 | 45.66 | 0 | 0.023069 | 0.33803
2019-05-10 09:00 | 0.30911 | 102.4 | 45.45 | 0 | 0.023069 | 0.33217
2019-05-10 10:00 | 0.29798 | 102.4 | 44.81 | 0 | 0.023069 | 0.32105
2019-05-10 11:00 | 0.36446 | 102.4 | 43.66 | 0 | 0.023069 | 0.38753
2019-05-10 12:00 | 0.33474 | 102.4 | 43.03 | 0 | 0.023069 | 0.35781
2019-05-10 13:00 | 0.29959 | 102.4 | 42.3 | 0 | 0.023069 | 0.32266
2019-05-10 14:00 | 0.28103 | 102.4 | 41.9 | 0 | 0.023069 | 0.3041
2019-05-10 15:00 | 0.24234 | 102.4 | 42.04 | 0 | 0.023069 | 0.26541
2019-05-10 16:00 | 0.24201 | 102.4 | 42.99 | 0 | 0.023069 | 0.26508
2019-05-10 17:00 | 0.24765 | 102.4 | 43.76 | 0 | 0.023069 | 0.27072
2019-05-10 18:00 | 0.34845 | 102.4 | 43.66 | 0 | 0.023069 | 0.37152
2019-05-10 19:00 | 0.24713 | 102.4 | 43.37 | 0 | 0.023069 | 0.2702
2019-05-10 20:00 | 0.2731 | 102.4 | 43.57 | 0 | 0.023069 | 0.29617
2019-05-10 21:00 | 0.26962 | 102.4 | 43.25 | 0 | 0.023069 | 0.29269
2019-05-10 22:00 | 0.25463 | 102.4 | 42.02 | 0 | 0.023069 | 0.2777
2019-05-10 23:00 | 0.2387 | 102.4 | 40.68 | 0 | 0.023069 | 0.26176
2019-05-11 | 0.23943 | 102.4 | 39.04 | 0 | 0.023069 | 0.2625
2019-05-11 01:00 | 0.24137 | 102.4 | 37.02 | 0 | 0.023069 | 0.26444
2019-05-11 02:00 | 0.24442 | 102.4 | 35.64 | 0 | 0.023069 | 0.26749
2019-05-11 03:00 | 0.24552 | 102.4 | 36.27 | 0 | 0.023069 | 0.26858
2019-05-11 04:00 | 0.25305 | 102.4 | 35.95 | 0 | 0.023069 | 0.27612
2019-05-11 05:00 | 0.24711 | 102.4 | 36.58 | 0 | 0.023069 | 0.27018
2019-05-11 06:00 | 0.28764 | 102.4 | 38.17 | 0 | 0.023069 | 0.31071
2019-05-11 07:00 | 0.30474 | 102.4 | 41.16 | 0 | 0.023069 | 0.32781
2019-05-11 08:00 | 0.24398 | 102.4 | 41.97 | 0 | 0.023069 | 0.26705
2019-05-11 09:00 | 0.24271 | 102.4 | 41 | 0 | 0.023069 | 0.26578
2019-05-11 10:00 | 0.23577 | 102.4 | 40.77 | 0 | 0.023069 | 0.25884
2019-05-11 11:00 | 0.29406 | 102.4 | 40.25 | 0 | 0.023069 | 0.31713
2019-05-11 12:00 | 0.27227 | 102.4 | 39.37 | 0 | 0.023069 | 0.29534
2019-05-11 13:00 | 0.24974 | 102.4 | 37.98 | 0 | 0.023069 | 0.27281
2019-05-11 14:00 | 0.227 | 102.4 | 36.71 | 0 | 0.023069 | 0.25007
2019-05-11 15:00 | 0.23046 | 102.4 | 36.92 | 0 | 0.023069 | 0.25352
2019-05-11 16:00 | 0.24176 | 102.4 | 38.2 | 0 | 0.023069 | 0.26482
2019-05-11 17:00 | 0.24331 | 102.4 | 38.21 | 0 | 0.023069 | 0.26638
2019-05-11 18:00 | 0.3412 | 102.4 | 39.87 | 0 | 0.023069 | 0.36427
2019-05-11 19:00 | 0.24253 | 102.4 | 37.88 | 0 | 0.023069 | 0.26559
2019-05-11 20:00 | 0.26713 | 102.4 | 36.7 | 0 | 0.023069 | 0.2902
2019-05-11 21:00 | 0.25683 | 102.4 | 31.01 | 0 | 0.023069 | 0.2799
2019-05-11 22:00 | 0.23584 | 102.4 | 32.46 | 0 | 0.023069 | 0.25891
2019-05-11 23:00 | 0.23476 | 102.4 | 30 | 0 | 0.023069 | 0.25783
2019-05-12 | 0.23524 | 102.4 | 19.97 | 0 | 0.023069 | 0.25831
2019-05-12 01:00 | 0.2371 | 102.4 | 4.72 | 0 | 0.023069 | 0.26017
2019-05-12 02:00 | 0.24236 | 102.4 | 2.95 | 0 | 0.023069 | 0.26543
2019-05-12 03:00 | 0.24366 | 102.4 | 2.02 | 0 | 0.023069 | 0.26673
2019-05-12 04:00 | 0.24016 | 102.4 | 2.97 | 0 | 0.023069 | 0.26323
2019-05-12 05:00 | 0.23328 | 102.4 | 3.03 | 0 | 0.023069 | 0.25634
2019-05-12 06:00 | 0.27797 | 102.4 | 2.98 | 0 | 0.023069 | 0.30104
2019-05-12 07:00 | 0.30939 | 102.4 | 11.05 | 0 | 0.023069 | 0.33246
2019-05-12 08:00 | 0.24732 | 102.4 | 19.86 | 0 | 0.023069 | 0.27038
2019-05-12 09:00 | 0.23691 | 102.4 | 9.69 | 0 | 0.023069 | 0.25998
2019-05-12 10:00 | 0.24076 | 102.4 | 7.86 | 0 | 0.023069 | 0.26383
2019-05-12 11:00 | 0.29992 | 102.4 | 9.25 | 0 | 0.023069 | 0.32299
2019-05-12 12:00 | 0.2729 | 102.4 | 1.97 | 0 | 0.023069 | 0.29597
2019-05-12 13:00 | 0.25155 | 102.4 | 1.7 | 0 | 0.023069 | 0.27462
2019-05-12 14:00 | 0.22945 | 102.4 | 1.46 | 0 | 0.023069 | 0.25252
2019-05-12 15:00 | 0.23256 | 102.4 | 1.8 | 0 | 0.023069 | 0.25563
2019-05-12 16:00 | 0.22983 | 102.4 | 9.67 | 0 | 0.023069 | 0.2529
2019-05-12 17:00 | 0.22535 | 102.4 | 20.98 | 0 | 0.023069 | 0.24842
2019-05-12 18:00 | 0.32642 | 102.4 | 25.81 | 0 | 0.023069 | 0.34949
2019-05-12 19:00 | 0.2195 | 102.4 | 21.92 | 0 | 0.023069 | 0.24257
2019-05-12 20:00 | 0.2444 | 102.4 | 31.04 | 0 | 0.023069 | 0.26747
2019-05-12 21:00 | 0.24265 | 102.4 | 20.09 | 0 | 0.023069 | 0.26572
2019-05-12 22:00 | 0.22296 | 102.4 | 24.91 | 0 | 0.023069 | 0.24602
2019-05-12 23:00 | 0.22233 | 102.4 | 16.33 | 0 | 0.023069 | 0.2454
2019-05-13 | 0.2209 | 102.4 | 19.21 | 0 | 0.023069 | 0.24397
2019-05-13 01:00 | 0.2191 | 102.4 | 19.95 | 0 | 0.023069 | 0.24217
2019-05-13 02:00 | 0.21882 | 102.4 | 19.14 | 0 | 0.023069 | 0.24189
2019-05-13 03:00 | 0.22113 | 102.4 | 28.15 | 0 | 0.023069 | 0.2442
2019-05-13 04:00 | 0.2274 | 102.4 | 35.73 | 0 | 0.023069 | 0.25047
2019-05-13 05:00 | 0.238 | 102.4 | 41.26 | 0 | 0.023069 | 0.26107
2019-05-13 06:00 | 0.28783 | 102.4 | 42.76 | 0 | 0.023069 | 0.3109
2019-05-13 07:00 | 0.30369 | 102.4 | 43.24 | 0 | 0.023069 | 0.32675
2019-05-13 08:00 | 0.2836 | 102.4 | 43.01 | 0 | 0.023069 | 0.30667
2019-05-13 09:00 | 0.28474 | 102.4 | 42.27 | 0 | 0.023069 | 0.30781
2019-05-13 10:00 | 0.2766 | 102.4 | 42.01 | 0 | 0.023069 | 0.29967
2019-05-13 11:00 | 0.32873 | 102.4 | 41.57 | 0 | 0.023069 | 0.3518
2019-05-13 12:00 | 0.30966 | 102.4 | 41.46 | 0 | 0.023069 | 0.33273
2019-05-13 13:00 | 0.28827 | 102.4 | 41.44 | 0 | 0.023069 | 0.31134
2019-05-13 14:00 | 0.26444 | 102.4 | 41.4 | 0 | 0.023069 | 0.28751
2019-05-13 15:00 | 0.22559 | 102.4 | 41.38 | 0 | 0.023069 | 0.24866
2019-05-13 16:00 | 0.23325 | 102.4 | 41.96 | 0 | 0.023069 | 0.25632
2019-05-13 17:00 | 0.23717 | 102.4 | 42.5 | 0 | 0.023069 | 0.26024
2019-05-13 18:00 | 0.34325 | 102.4 | 42.72 | 0 | 0.023069 | 0.36632
2019-05-13 19:00 | 0.23903 | 102.4 | 42.71 | 0 | 0.023069 | 0.2621
2019-05-13 20:00 | 0.25949 | 102.4 | 42.98 | 0 | 0.023069 | 0.28256
2019-05-13 21:00 | 0.26021 | 102.4 | 41.83 | 0 | 0.023069 | 0.28328
2019-05-13 22:00 | 0.23553 | 102.4 | 40.22 | 0 | 0.023069 | 0.2586
2019-05-13 23:00 | 0.21771 | 102.4 | 38.34 | 0 | 0.023069 | 0.24078
2019-05-14 | 0.21591 | 102.4 | 35.83 | 0 | 0.023069 | 0.23898
2019-05-14 01:00 | 0.21937 | 102.4 | 36.18 | 0 | 0.023069 | 0.24243
2019-05-14 02:00 | 0.22226 | 102.4 | 35.82 | 0 | 0.023069 | 0.24533
2019-05-14 03:00 | 0.2254 | 102.4 | 37.38 | 0 | 0.023069 | 0.24847
2019-05-14 04:00 | 0.23442 | 102.4 | 40.95 | 0 | 0.023069 | 0.25749
2019-05-14 05:00 | 0.25398 | 102.4 | 43.46 | 0 | 0.023069 | 0.27704
2019-05-14 06:00 | 0.30517 | 102.4 | 45.45 | 0 | 0.023069 | 0.32824
2019-05-14 07:00 | 0.30504 | 102.4 | 46.04 | 0 | 0.023069 | 0.3281
2019-05-14 08:00 | 0.27664 | 102.4 | 44.98 | 0 | 0.023069 | 0.29971
2019-05-14 09:00 | 0.27063 | 102.4 | 43.59 | 0 | 0.023069 | 0.2937
2019-05-14 10:00 | 0.27629 | 102.4 | 43.4 | 0 | 0.023069 | 0.29936
2019-05-14 11:00 | 0.33623 | 102.4 | 43.34 | 0 | 0.023069 | 0.3593
2019-05-14 12:00 | 0.31242 | 102.4 | 43.14 | 0 | 0.023069 | 0.33549
2019-05-14 13:00 | 0.2896 | 102.4 | 42.82 | 0 | 0.023069 | 0.31267
2019-05-14 14:00 | 0.27016 | 102.4 | 42.18 | 0 | 0.023069 | 0.29323
2019-05-14 15:00 | 0.23377 | 102.4 | 41.95 | 0 | 0.023069 | 0.25684
2019-05-14 16:00 | 0.23775 | 102.4 | 42.33 | 0 | 0.023069 | 0.26082
2019-05-14 17:00 | 0.23978 | 102.4 | 43.08 | 0 | 0.023069 | 0.26285
2019-05-14 18:00 | 0.35716 | 102.4 | 43.65 | 0 | 0.023069 | 0.38023
2019-05-14 19:00 | 0.2494 | 102.4 | 43.97 | 0 | 0.023069 | 0.27247
2019-05-14 20:00 | 0.28301 | 102.4 | 43.77 | 0 | 0.023069 | 0.30608
2019-05-14 21:00 | 0.27105 | 102.4 | 43.26 | 0 | 0.023069 | 0.29412
2019-05-14 22:00 | 0.25046 | 102.4 | 40.36 | 0 | 0.023069 | 0.27353
2019-05-14 23:00 | 0.23412 | 102.4 | 37.1 | 0 | 0.023069 | 0.25718
2019-05-15 | 0.23466 | 102.4 | 38.92 | 0 | 0.023069 | 0.25773
2019-05-15 01:00 | 0.23576 | 102.4 | 39.04 | 0 | 0.023069 | 0.25882
2019-05-15 02:00 | 0.23572 | 102.4 | 39.11 | 0 | 0.023069 | 0.25879
2019-05-15 03:00 | 0.23699 | 102.4 | 34.99 | 0 | 0.023069 | 0.26006
2019-05-15 04:00 | 0.24731 | 102.4 | 40.69 | 0 | 0.023069 | 0.27038
2019-05-15 05:00 | 0.264 | 102.4 | 42.91 | 0 | 0.023069 | 0.28707
2019-05-15 06:00 | 0.30015 | 102.4 | 46.71 | 0 | 0.023069 | 0.32322
2019-05-15 07:00 | 0.30722 | 102.4 | 48.12 | 0 | 0.023069 | 0.33029
2019-05-15 08:00 | 0.2798 | 102.4 | 46.62 | 0 | 0.023069 | 0.30287
2019-05-15 09:00 | 0.27952 | 102.4 | 46.31 | 0 | 0.023069 | 0.30259
2019-05-15 10:00 | 0.27319 | 102.4 | 46.23 | 0 | 0.023069 | 0.29626
2019-05-15 11:00 | 0.33394 | 102.4 | 46.2 | 0 | 0.023069 | 0.35701
2019-05-15 12:00 | 0.32178 | 102.4 | 44.98 | 0 | 0.023069 | 0.34485
2019-05-15 13:00 | 0.28518 | 102.4 | 43.68 | 0 | 0.023069 | 0.30825
2019-05-15 14:00 | 0.26545 | 102.4 | 42.49 | 0 | 0.023069 | 0.28852
2019-05-15 15:00 | 0.23238 | 102.4 | 42.15 | 0 | 0.023069 | 0.25545
2019-05-15 16:00 | 0.23161 | 102.4 | 42.46 | 0 | 0.023069 | 0.25468
2019-05-15 17:00 | 0.2424 | 102.4 | 43.06 | 0 | 0.023069 | 0.26547
2019-05-15 18:00 | 0.35492 | 102.4 | 43.16 | 0 | 0.023069 | 0.37798
2019-05-15 19:00 | 0.25348 | 102.4 | 42.95 | 0 | 0.023069 | 0.27655
2019-05-15 20:00 | 0.27155 | 102.4 | 42.45 | 0 | 0.023069 | 0.29462
2019-05-15 21:00 | 0.27072 | 102.4 | 42.13 | 0 | 0.023069 | 0.29379
2019-05-15 22:00 | 0.24748 | 102.4 | 38.06 | 0 | 0.023069 | 0.27054
2019-05-15 23:00 | 0.23815 | 102.4 | 33.67 | 0 | 0.023069 | 0.26122
2019-05-16 | 0.23523 | 102.4 | 33.67 | 0 | 0.023069 | 0.2583
2019-05-16 01:00 | 0.23657 | 102.4 | 33.19 | 0 | 0.023069 | 0.25964
2019-05-16 02:00 | 0.23679 | 102.4 | 31.3 | 0 | 0.023069 | 0.25986
2019-05-16 03:00 | 0.23605 | 102.4 | 25.68 | 0 | 0.023069 | 0.25912
2019-05-16 04:00 | 0.24277 | 102.4 | 36.01 | 0 | 0.023069 | 0.26584
2019-05-16 05:00 | 0.25954 | 102.4 | 41.63 | 0 | 0.023069 | 0.28261
2019-05-16 06:00 | 0.30028 | 102.4 | 42.82 | 0 | 0.023069 | 0.32335
2019-05-16 07:00 | 0.30527 | 102.4 | 43.51 | 0 | 0.023069 | 0.32834
2019-05-16 08:00 | 0.27817 | 102.4 | 43.44 | 0 | 0.023069 | 0.30124
2019-05-16 09:00 | 0.2712 | 102.4 | 42.81 | 0 | 0.023069 | 0.29427
2019-05-16 10:00 | 0.27087 | 102.4 | 42.52 | 0 | 0.023069 | 0.29394
2019-05-16 11:00 | 0.32809 | 102.4 | 41.7 | 0 | 0.023069 | 0.35116
2019-05-16 12:00 | 0.31141 | 102.4 | 41.46 | 0 | 0.023069 | 0.33448
2019-05-16 13:00 | 0.2827 | 102.4 | 40.93 | 0 | 0.023069 | 0.30576
2019-05-16 14:00 | 0.26462 | 102.4 | 40.25 | 0 | 0.023069 | 0.28769
2019-05-16 15:00 | 0.23154 | 102.4 | 39.33 | 0 | 0.023069 | 0.25461
2019-05-16 16:00 | 0.23678 | 102.4 | 40.34 | 0 | 0.023069 | 0.25985
2019-05-16 17:00 | 0.24587 | 102.4 | 40.97 | 0 | 0.023069 | 0.26894
2019-05-16 18:00 | 0.34868 | 102.4 | 41.51 | 0 | 0.023069 | 0.37175
2019-05-16 19:00 | 0.25002 | 102.4 | 40.58 | 0 | 0.023069 | 0.27309
2019-05-16 20:00 | 0.27435 | 102.4 | 40.39 | 0 | 0.023069 | 0.29742
2019-05-16 21:00 | 0.26834 | 102.4 | 38.89 | 0 | 0.023069 | 0.29141
2019-05-16 22:00 | 0.24956 | 102.4 | 34.97 | 0 | 0.023069 | 0.27263
2019-05-16 23:00 | 0.23309 | 102.4 | 34.84 | 0 | 0.023069 | 0.25616
2019-05-17 | 0.23013 | 102.4 | 34.03 | 0 | 0.023069 | 0.25319
2019-05-17 01:00 | 0.2342 | 102.4 | 25.95 | 0 | 0.023069 | 0.25727
2019-05-17 02:00 | 0.23832 | 102.4 | 25.96 | 0 | 0.023069 | 0.26139
2019-05-17 03:00 | 0.23984 | 102.4 | 22.85 | 0 | 0.023069 | 0.26291
2019-05-17 04:00 | 0.25014 | 102.4 | 36.09 | 0 | 0.023069 | 0.27321
2019-05-17 05:00 | 0.27207 | 102.4 | 40.15 | 0 | 0.023069 | 0.29514
2019-05-17 06:00 | 0.32401 | 102.4 | 41.93 | 0 | 0.023069 | 0.34708
2019-05-17 07:00 | 0.32745 | 102.4 | 42.1 | 0 | 0.023069 | 0.35052
2019-05-17 08:00 | 0.29328 | 102.4 | 42.05 | 0 | 0.023069 | 0.31635
2019-05-17 09:00 | 0.29093 | 102.4 | 41.89 | 0 | 0.023069 | 0.314
2019-05-17 10:00 | 0.28685 | 102.4 | 41.49 | 0 | 0.023069 | 0.30991
2019-05-17 11:00 | 0.35036 | 102.4 | 41.32 | 0 | 0.023069 | 0.37343
2019-05-17 12:00 | 0.33613 | 102.4 | 40.72 | 0 | 0.023069 | 0.3592
2019-05-17 13:00 | 0.30553 | 102.4 | 39.15 | 0 | 0.023069 | 0.3286
2019-05-17 14:00 | 0.27972 | 102.4 | 38.49 | 0 | 0.023069 | 0.30279
2019-05-17 15:00 | 0.24166 | 102.4 | 38.44 | 0 | 0.023069 | 0.26473
2019-05-17 16:00 | 0.24987 | 102.4 | 39.77 | 0 | 0.023069 | 0.27294
2019-05-17 17:00 | 0.25556 | 102.4 | 39.53 | 0 | 0.023069 | 0.27863
2019-05-17 18:00 | 0.36496 | 102.4 | 39.42 | 0 | 0.023069 | 0.38803
2019-05-17 19:00 | 0.25858 | 102.4 | 39.46 | 0 | 0.023069 | 0.28165
2019-05-17 20:00 | 0.28036 | 102.4 | 39.05 | 0 | 0.023069 | 0.30343
2019-05-17 21:00 | 0.28881 | 102.4 | 38.14 | 0 | 0.023069 | 0.31188
2019-05-17 22:00 | 0.25745 | 102.4 | 36.08 | 0 | 0.023069 | 0.28052
2019-05-17 23:00 | 0.24333 | 102.4 | 30.68 | 0 | 0.023069 | 0.2664
2019-05-18 | 0.2431 | 102.4 | 26.01 | 0 | 0.023069 | 0.26617
2019-05-18 01:00 | 0.24266 | 102.4 | 23.97 | 0 | 0.023069 | 0.26573
2019-05-18 02:00 | 0.24209 | 102.4 | 22.86 | 0 | 0.023069 | 0.26516
2019-05-18 03:00 | 0.24396 | 102.4 | 21.87 | 0 | 0.023069 | 0.26703
2019-05-18 04:00 | 0.25502 | 102.4 | 26.04 | 0 | 0.023069 | 0.27809
2019-05-18 05:00 | 0.27403 | 102.4 | 33.11 | 0 | 0.023069 | 0.2971
2019-05-18 06:00 | 0.31411 | 102.4 | 35.58 | 0 | 0.023069 | 0.33718
2019-05-18 07:00 | 0.3157 | 102.4 | 38.06 | 0 | 0.023069 | 0.33877
2019-05-18 08:00 | 0.25009 | 102.4 | 38.76 | 0 | 0.023069 | 0.27316
2019-05-18 09:00 | 0.24118 | 102.4 | 38.28 | 0 | 0.023069 | 0.26425
2019-05-18 10:00 | 0.23603 | 102.4 | 37.23 | 0 | 0.023069 | 0.2591
2019-05-18 11:00 | 0.29338 | 102.4 | 36.26 | 0 | 0.023069 | 0.31645
2019-05-18 12:00 | 0.28103 | 102.4 | 35.51 | 0 | 0.023069 | 0.3041
2019-05-18 13:00 | 0.24973 | 102.4 | 34.58 | 0 | 0.023069 | 0.27279
2019-05-18 14:00 | 0.23111 | 102.4 | 34.33 | 0 | 0.023069 | 0.25418
2019-05-18 15:00 | 0.23239 | 102.4 | 35.19 | 0 | 0.023069 | 0.25546
2019-05-18 16:00 | 0.2315 | 102.4 | 35.38 | 0 | 0.023069 | 0.25457
2019-05-18 17:00 | 0.23381 | 102.4 | 38.32 | 0 | 0.023069 | 0.25688
2019-05-18 18:00 | 0.33416 | 102.4 | 37.91 | 0 | 0.023069 | 0.35723
2019-05-18 19:00 | 0.23333 | 102.4 | 37.09 | 0 | 0.023069 | 0.2564
2019-05-18 20:00 | 0.26034 | 102.4 | 37.7 | 0 | 0.023069 | 0.28341
2019-05-18 21:00 | 0.26902 | 102.4 | 36.21 | 0 | 0.023069 | 0.29209
2019-05-18 22:00 | 0.2446 | 102.4 | 33.94 | 0 | 0.023069 | 0.26767
2019-05-18 23:00 | 0.23252 | 102.4 | 38.63 | 0 | 0.023069 | 0.25559
2019-05-19 | 0.23237 | 102.4 | 36.02 | 0 | 0.023069 | 0.25544
2019-05-19 01:00 | 0.23284 | 102.4 | 35 | 0 | 0.023069 | 0.25591
2019-05-19 02:00 | 0.23675 | 102.4 | 34.03 | 0 | 0.023069 | 0.25982
2019-05-19 03:00 | 0.24094 | 102.4 | 34.3 | 0 | 0.023069 | 0.26401
2019-05-19 04:00 | 0.24475 | 102.4 | 34.03 | 0 | 0.023069 | 0.26781
2019-05-19 05:00 | 0.24499 | 102.4 | 33.37 | 0 | 0.023069 | 0.26805
2019-05-19 06:00 | 0.28392 | 102.4 | 34.04 | 0 | 0.023069 | 0.30699
2019-05-19 07:00 | 0.30451 | 102.4 | 36.23 | 0 | 0.023069 | 0.32758
2019-05-19 08:00 | 0.24018 | 102.4 | 36.8 | 0 | 0.023069 | 0.26325
2019-05-19 09:00 | 0.24178 | 102.4 | 37.18 | 0 | 0.023069 | 0.26485
2019-05-19 10:00 | 0.23768 | 102.4 | 37.88 | 0 | 0.023069 | 0.26075
2019-05-19 11:00 | 0.29573 | 102.4 | 37.4 | 0 | 0.023069 | 0.3188
2019-05-19 12:00 | 0.26927 | 102.4 | 36.83 | 0 | 0.023069 | 0.29234
2019-05-19 13:00 | 0.25066 | 102.4 | 36.25 | 0 | 0.023069 | 0.27373
2019-05-19 14:00 | 0.22334 | 102.4 | 35.85 | 0 | 0.023069 | 0.2464
2019-05-19 15:00 | 0.21928 | 102.4 | 36.22 | 0 | 0.023069 | 0.24235
2019-05-19 16:00 | 0.22026 | 102.4 | 37.13 | 0 | 0.023069 | 0.24333
2019-05-19 17:00 | 0.22406 | 102.4 | 38.91 | 0 | 0.023069 | 0.24713
2019-05-19 18:00 | 0.31878 | 102.4 | 40.93 | 0 | 0.023069 | 0.34185
2019-05-19 19:00 | 0.2183 | 102.4 | 40.98 | 0 | 0.023069 | 0.24137
2019-05-19 20:00 | 0.23865 | 102.4 | 40.71 | 0 | 0.023069 | 0.26171
2019-05-19 21:00 | 0.24394 | 102.4 | 40.81 | 0 | 0.023069 | 0.26701
2019-05-19 22:00 | 0.22079 | 102.4 | 38.94 | 0 | 0.023069 | 0.24386
2019-05-19 23:00 | 0.22307 | 102.4 | 37.3 | 0 | 0.023069 | 0.24614
2019-05-20 | 0.22358 | 102.4 | 35 | 0 | 0.023069 | 0.24665
2019-05-20 01:00 | 0.22422 | 102.4 | 34.55 | 0 | 0.023069 | 0.24729
2019-05-20 02:00 | 0.22654 | 102.4 | 34.13 | 0 | 0.023069 | 0.2496
2019-05-20 03:00 | 0.23309 | 102.4 | 33.77 | 0 | 0.023069 | 0.25616
2019-05-20 04:00 | 0.24042 | 102.4 | 38.13 | 0 | 0.023069 | 0.26349
2019-05-20 05:00 | 0.24577 | 102.4 | 42.67 | 0 | 0.023069 | 0.26884
2019-05-20 06:00 | 0.29416 | 102.4 | 43.75 | 0 | 0.023069 | 0.31723
2019-05-20 07:00 | 0.30662 | 102.4 | 44.54 | 0 | 0.023069 | 0.32969
2019-05-20 08:00 | 0.28111 | 102.4 | 44.46 | 0 | 0.023069 | 0.30418
2019-05-20 09:00 | 0.27708 | 102.4 | 44.98 | 0 | 0.023069 | 0.30015
2019-05-20 10:00 | 0.2807 | 102.4 | 47.41 | 0 | 0.023069 | 0.30377
2019-05-20 11:00 | 0.34113 | 102.4 | 46.75 | 0 | 0.023069 | 0.3642
2019-05-20 12:00 | 0.31126 | 102.4 | 45.23 | 0 | 0.023069 | 0.33433
2019-05-20 13:00 | 0.29182 | 102.4 | 44.75 | 0 | 0.023069 | 0.31489
2019-05-20 14:00 | 0.27363 | 102.4 | 43.59 | 0 | 0.023069 | 0.2967
2019-05-20 15:00 | 0.2345 | 102.4 | 43.27 | 0 | 0.023069 | 0.25757
2019-05-20 16:00 | 0.24164 | 102.4 | 43.93 | 0 | 0.023069 | 0.2647
2019-05-20 17:00 | 0.24039 | 102.4 | 43.81 | 0 | 0.023069 | 0.26345
2019-05-20 18:00 | 0.34676 | 102.4 | 43.69 | 0 | 0.023069 | 0.36983
2019-05-20 19:00 | 0.24313 | 102.4 | 43.12 | 0 | 0.023069 | 0.2662
2019-05-20 20:00 | 0.25779 | 102.4 | 42.96 | 0 | 0.023069 | 0.28086
2019-05-20 21:00 | 0.25889 | 102.4 | 42.67 | 0 | 0.023069 | 0.28196
2019-05-20 22:00 | 0.2437 | 102.4 | 38.59 | 0 | 0.023069 | 0.26677
2019-05-20 23:00 | 0.23741 | 102.4 | 35.2 | 0 | 0.023069 | 0.26048
2019-05-21 | 0.23816 | 102.4 | 34.44 | 0 | 0.023069 | 0.26123
2019-05-21 01:00 | 0.24114 | 102.4 | 33.12 | 0 | 0.023069 | 0.26421
2019-05-21 02:00 | 0.23932 | 102.4 | 31.49 | 0 | 0.023069 | 0.26239
2019-05-21 03:00 | 0.23758 | 102.4 | 32.37 | 0 | 0.023069 | 0.26064
2019-05-21 04:00 | 0.25156 | 102.4 | 35.38 | 0 | 0.023069 | 0.27463
2019-05-21 05:00 | 0.26923 | 102.4 | 40.81 | 0 | 0.023069 | 0.2923
2019-05-21 06:00 | 0.31919 | 102.4 | 43.24 | 0 | 0.023069 | 0.34226
2019-05-21 07:00 | 0.31078 | 102.4 | 43.55 | 0 | 0.023069 | 0.33385
2019-05-21 08:00 | 0.27882 | 102.4 | 43.43 | 0 | 0.023069 | 0.30189
2019-05-21 09:00 | 0.27635 | 102.4 | 43.43 | 0 | 0.023069 | 0.29942
2019-05-21 10:00 | 0.2751 | 102.4 | 43.35 | 0 | 0.023069 | 0.29817
2019-05-21 11:00 | 0.33683 | 102.4 | 43.2 | 0 | 0.023069 | 0.3599
2019-05-21 12:00 | 0.31413 | 102.4 | 43.32 | 0 | 0.023069 | 0.3372
2019-05-21 13:00 | 0.28944 | 102.4 | 43.23 | 0 | 0.023069 | 0.31251
2019-05-21 14:00 | 0.27138 | 102.4 | 42.5 | 0 | 0.023069 | 0.29445
2019-05-21 15:00 | 0.23558 | 102.4 | 41.86 | 0 | 0.023069 | 0.25865
2019-05-21 16:00 | 0.24364 | 102.4 | 42.56 | 0 | 0.023069 | 0.26671
2019-05-21 17:00 | 0.25788 | 102.4 | 43.01 | 0 | 0.023069 | 0.28095
2019-05-21 18:00 | 0.35463 | 102.4 | 42.96 | 0 | 0.023069 | 0.3777
2019-05-21 19:00 | 0.24872 | 102.4 | 41.97 | 0 | 0.023069 | 0.27179
2019-05-21 20:00 | 0.27434 | 102.4 | 41.43 | 0 | 0.023069 | 0.29741
2019-05-21 21:00 | 0.28078 | 102.4 | 40.16 | 0 | 0.023069 | 0.30385
2019-05-21 22:00 | 0.24979 | 102.4 | 36.35 | 0 | 0.023069 | 0.27286
2019-05-21 23:00 | 0.23733 | 102.4 | 32.66 | 0 | 0.023069 | 0.2604
2019-05-22 | 0.23702 | 102.4 | 32.5 | 0 | 0.023069 | 0.26009
2019-05-22 01:00 | 0.24026 | 102.4 | 29.66 | 0 | 0.023069 | 0.26333
2019-05-22 02:00 | 0.24103 | 102.4 | 29 | 0 | 0.023069 | 0.2641
2019-05-22 03:00 | 0.24229 | 102.4 | 29.61 | 0 | 0.023069 | 0.26536
2019-05-22 04:00 | 0.2462 | 102.4 | 35.1 | 0 | 0.023069 | 0.26927
2019-05-22 05:00 | 0.25448 | 102.4 | 39.78 | 0 | 0.023069 | 0.27755
2019-05-22 06:00 | 0.292 | 102.4 | 42.41 | 0 | 0.023069 | 0.31507
2019-05-22 07:00 | 0.29384 | 102.4 | 42.89 | 0 | 0.023069 | 0.3169
2019-05-22 08:00 | 0.26499 | 102.4 | 42.98 | 0 | 0.023069 | 0.28806
2019-05-22 09:00 | 0.26611 | 102.4 | 42.81 | 0 | 0.023069 | 0.28918
2019-05-22 10:00 | 0.26359 | 102.4 | 42.41 | 0 | 0.023069 | 0.28666
2019-05-22 11:00 | 0.32642 | 102.4 | 41.12 | 0 | 0.023069 | 0.34949
2019-05-22 12:00 | 0.30854 | 102.4 | 40.44 | 0 | 0.023069 | 0.3316
2019-05-22 13:00 | 0.28211 | 102.4 | 39.86 | 0 | 0.023069 | 0.30518
2019-05-22 14:00 | 0.26188 | 102.4 | 38.65 | 0 | 0.023069 | 0.28495
2019-05-22 15:00 | 0.22074 | 102.4 | 38.69 | 0 | 0.023069 | 0.24381
2019-05-22 16:00 | 0.23023 | 102.4 | 40.03 | 0 | 0.023069 | 0.2533
2019-05-22 17:00 | 0.24339 | 102.4 | 41.78 | 0 | 0.023069 | 0.26646
2019-05-22 18:00 | 0.35886 | 102.4 | 42.31 | 0 | 0.023069 | 0.38193
2019-05-22 19:00 | 0.24711 | 102.4 | 41.75 | 0 | 0.023069 | 0.27018
2019-05-22 20:00 | 0.26967 | 102.4 | 41.53 | 0 | 0.023069 | 0.29274
2019-05-22 21:00 | 0.27643 | 102.4 | 40.78 | 0 | 0.023069 | 0.2995
2019-05-22 22:00 | 0.25769 | 102.4 | 38.62 | 0 | 0.023069 | 0.28076
2019-05-22 23:00 | 0.24539 | 102.4 | 34.94 | 0 | 0.023069 | 0.26846
2019-05-23 | 0.2432 | 102.4 | 32.52 | 0 | 0.023069 | 0.26627
2019-05-23 01:00 | 0.24239 | 102.4 | 31.59 | 0 | 0.023069 | 0.26546
2019-05-23 02:00 | 0.24421 | 102.4 | 31.08 | 0 | 0.023069 | 0.26728
2019-05-23 03:00 | 0.24313 | 102.4 | 31.74 | 0 | 0.023069 | 0.2662
2019-05-23 04:00 | 0.24797 | 102.4 | 35.72 | 0 | 0.023069 | 0.27104
2019-05-23 05:00 | 0.25875 | 102.4 | 40.56 | 0 | 0.023069 | 0.28182
2019-05-23 06:00 | 0.29701 | 102.4 | 42.34 | 0 | 0.023069 | 0.32008
2019-05-23 07:00 | 0.30216 | 102.4 | 42.49 | 0 | 0.023069 | 0.32523
2019-05-23 08:00 | 0.27034 | 102.4 | 40.86 | 0 | 0.023069 | 0.29341
2019-05-23 09:00 | 0.27469 | 102.4 | 39.06 | 0 | 0.023069 | 0.29776
2019-05-23 10:00 | 0.26675 | 102.4 | 38.63 | 0 | 0.023069 | 0.28982
2019-05-23 11:00 | 0.32349 | 102.4 | 38.22 | 0 | 0.023069 | 0.34656
2019-05-23 12:00 | 0.3071 | 102.4 | 38.17 | 0 | 0.023069 | 0.33017
2019-05-23 13:00 | 0.28544 | 102.4 | 38.76 | 0 | 0.023069 | 0.30851
2019-05-23 14:00 | 0.26722 | 102.4 | 39.01 | 0 | 0.023069 | 0.29028
2019-05-23 15:00 | 0.23656 | 102.4 | 39.23 | 0 | 0.023069 | 0.25963
2019-05-23 16:00 | 0.24167 | 102.4 | 41.26 | 0 | 0.023069 | 0.26474
2019-05-23 17:00 | 0.24592 | 102.4 | 41.98 | 0 | 0.023069 | 0.26899
2019-05-23 18:00 | 0.35579 | 102.4 | 42.14 | 0 | 0.023069 | 0.37886
2019-05-23 19:00 | 0.24966 | 102.4 | 41.57 | 0 | 0.023069 | 0.27273
2019-05-23 20:00 | 0.2749 | 102.4 | 41.89 | 0 | 0.023069 | 0.29797
2019-05-23 21:00 | 0.28462 | 102.4 | 41.31 | 0 | 0.023069 | 0.30769
2019-05-23 22:00 | 0.25684 | 102.4 | 40.29 | 0 | 0.023069 | 0.27991
2019-05-23 23:00 | 0.24386 | 102.4 | 37.54 | 0 | 0.023069 | 0.26693
2019-05-24 | 0.2456 | 102.4 | 35.14 | 0 | 0.023069 | 0.26867
2019-05-24 01:00 | 0.24774 | 102.4 | 34.28 | 0 | 0.023069 | 0.27081
2019-05-24 02:00 | 0.2469 | 102.4 | 34.1 | 0 | 0.023069 | 0.26997
2019-05-24 03:00 | 0.24753 | 102.4 | 33.95 | 0 | 0.023069 | 0.2706
2019-05-24 04:00 | 0.2633 | 102.4 | 35.99 | 0 | 0.023069 | 0.28637
2019-05-24 05:00 | 0.28128 | 102.4 | 39.71 | 0 | 0.023069 | 0.30435
2019-05-24 06:00 | 0.33383 | 102.4 | 43.17 | 0 | 0.023069 | 0.3569
2019-05-24 07:00 | 0.33887 | 102.4 | 43.67 | 0 | 0.023069 | 0.36194
2019-05-24 08:00 | 0.29707 | 102.4 | 43.33 | 0 | 0.023069 | 0.32014
2019-05-24 09:00 | 0.28796 | 102.4 | 42.38 | 0 | 0.023069 | 0.31103
2019-05-24 10:00 | 0.28677 | 102.4 | 39.54 | 0 | 0.023069 | 0.30984
2019-05-24 11:00 | 0.34555 | 102.4 | 38.24 | 0 | 0.023069 | 0.36862
2019-05-24 12:00 | 0.3212 | 102.4 | 37.04 | 0 | 0.023069 | 0.34427
2019-05-24 13:00 | 0.30875 | 102.4 | 36.52 | 0 | 0.023069 | 0.33182
2019-05-24 14:00 | 0.28192 | 102.4 | 36.29 | 0 | 0.023069 | 0.30499
2019-05-24 15:00 | 0.24955 | 102.4 | 36.72 | 0 | 0.023069 | 0.27262
2019-05-24 16:00 | 0.24908 | 102.4 | 37.82 | 0 | 0.023069 | 0.27215
2019-05-24 17:00 | 0.25197 | 102.4 | 39.88 | 0 | 0.023069 | 0.27504
2019-05-24 18:00 | 0.36159 | 102.4 | 40.52 | 0 | 0.023069 | 0.38466
2019-05-24 19:00 | 0.25347 | 102.4 | 39.82 | 0 | 0.023069 | 0.27654
2019-05-24 20:00 | 0.2719 | 102.4 | 39.47 | 0 | 0.023069 | 0.29497
2019-05-24 21:00 | 0.27158 | 102.4 | 38.86 | 0 | 0.023069 | 0.29465
2019-05-24 22:00 | 0.25256 | 102.4 | 37.95 | 0 | 0.023069 | 0.27562
2019-05-24 23:00 | 0.24103 | 102.4 | 38.1 | 0 | 0.023069 | 0.2641
2019-05-25 | 0.24236 | 102.4 | 36.26 | 0 | 0.023069 | 0.26543
2019-05-25 01:00 | 0.23864 | 102.4 | 35.07 | 0 | 0.023069 | 0.26171
2019-05-25 02:00 | 0.24024 | 102.4 | 34.03 | 0 | 0.023069 | 0.26331
2019-05-25 03:00 | 0.24065 | 102.4 | 33.84 | 0 | 0.023069 | 0.26372
2019-05-25 04:00 | 0.25194 | 102.4 | 33.09 | 0 | 0.023069 | 0.27501
2019-05-25 05:00 | 0.27041 | 102.4 | 34.05 | 0 | 0.023069 | 0.29348
2019-05-25 06:00 | 0.30663 | 102.4 | 35.11 | 0 | 0.023069 | 0.3297
2019-05-25 07:00 | 0.30813 | 102.4 | 37.28 | 0 | 0.023069 | 0.3312
2019-05-25 08:00 | 0.23792 | 102.4 | 37.5 | 0 | 0.023069 | 0.26099
2019-05-25 09:00 | 0.23504 | 102.4 | 36.37 | 0 | 0.023069 | 0.25811
2019-05-25 10:00 | 0.22756 | 102.4 | 35.9 | 0 | 0.023069 | 0.25063
2019-05-25 11:00 | 0.29123 | 102.4 | 35.37 | 0 | 0.023069 | 0.31429
2019-05-25 12:00 | 0.27864 | 102.4 | 34.18 | 0 | 0.023069 | 0.30171
2019-05-25 13:00 | 0.25483 | 102.4 | 33.09 | 0 | 0.023069 | 0.27789
2019-05-25 14:00 | 0.22935 | 102.4 | 32.39 | 0 | 0.023069 | 0.25242
2019-05-25 15:00 | 0.23091 | 102.4 | 33.14 | 0 | 0.023069 | 0.25398
2019-05-25 16:00 | 0.23401 | 102.4 | 35.11 | 0 | 0.023069 | 0.25708
2019-05-25 17:00 | 0.23223 | 102.4 | 36.56 | 0 | 0.023069 | 0.2553
2019-05-25 18:00 | 0.33531 | 102.4 | 37.8 | 0 | 0.023069 | 0.35838
2019-05-25 19:00 | 0.23468 | 102.4 | 36.99 | 0 | 0.023069 | 0.25775
2019-05-25 20:00 | 0.25585 | 102.4 | 36.82 | 0 | 0.023069 | 0.27892
2019-05-25 21:00 | 0.26971 | 102.4 | 36.53 | 0 | 0.023069 | 0.29278
2019-05-25 22:00 | 0.2397 | 102.4 | 35.61 | 0 | 0.023069 | 0.26277
2019-05-25 23:00 | 0.23016 | 102.4 | 35.53 | 0 | 0.023069 | 0.25323
2019-05-26 | 0.23198 | 102.4 | 32.75 | 0 | 0.023069 | 0.25505
2019-05-26 01:00 | 0.23053 | 102.4 | 29.44 | 0 | 0.023069 | 0.2536
2019-05-26 02:00 | 0.22948 | 102.4 | 28.59 | 0 | 0.023069 | 0.25255
2019-05-26 03:00 | 0.23255 | 102.4 | 23.06 | 0 | 0.023069 | 0.25561
2019-05-26 04:00 | 0.2395 | 102.4 | 18.4 | 0 | 0.023069 | 0.26257
2019-05-26 05:00 | 0.24692 | 102.4 | 14.63 | 0 | 0.023069 | 0.26999
2019-05-26 06:00 | 0.29264 | 102.4 | 18.65 | 0 | 0.023069 | 0.31571
2019-05-26 07:00 | 0.31644 | 102.4 | 24.58 | 0 | 0.023069 | 0.33951
2019-05-26 08:00 | 0.25553 | 102.4 | 23.73 | 0 | 0.023069 | 0.27859
2019-05-26 09:00 | 0.26136 | 102.4 | 30.5 | 0 | 0.023069 | 0.28443
2019-05-26 10:00 | 0.26301 | 102.4 | 32.2 | 0 | 0.023069 | 0.28607
2019-05-26 11:00 | 0.31761 | 102.4 | 30.06 | 0 | 0.023069 | 0.34068
2019-05-26 12:00 | 0.29846 | 102.4 | 25.02 | 0 | 0.023069 | 0.32153
2019-05-26 13:00 | 0.28111 | 102.4 | 24.95 | 0 | 0.023069 | 0.30418
2019-05-26 14:00 | 0.25774 | 102.4 | 26.92 | 0 | 0.023069 | 0.28081
2019-05-26 15:00 | 0.25678 | 102.4 | 33 | 0 | 0.023069 | 0.27985
2019-05-26 16:00 | 0.2598 | 102.4 | 35.03 | 0 | 0.023069 | 0.28287
2019-05-26 17:00 | 0.25508 | 102.4 | 35.42 | 0 | 0.023069 | 0.27815
2019-05-26 18:00 | 0.35434 | 102.4 | 36.63 | 0 | 0.023069 | 0.37741
2019-05-26 19:00 | 0.25613 | 102.4 | 37.16 | 0 | 0.023069 | 0.2792
2019-05-26 20:00 | 0.26841 | 102.4 | 36.59 | 0 | 0.023069 | 0.29148
2019-05-26 21:00 | 0.26913 | 102.4 | 36.37 | 0 | 0.023069 | 0.2922
2019-05-26 22:00 | 0.25039 | 102.4 | 33.53 | 0 | 0.023069 | 0.27346
2019-05-26 23:00 | 0.25154 | 102.4 | 18.67 | 0 | 0.023069 | 0.27461
2019-05-27 | 0.25046 | 102.4 | 12.86 | 0 | 0.023069 | 0.27353
2019-05-27 01:00 | 0.25311 | 102.4 | 12.2 | 0 | 0.023069 | 0.27618
2019-05-27 02:00 | 0.25388 | 102.4 | 14.09 | 0 | 0.023069 | 0.27694
2019-05-27 03:00 | 0.25451 | 102.4 | 19.18 | 0 | 0.023069 | 0.27758
2019-05-27 04:00 | 0.26025 | 102.4 | 29.46 | 0 | 0.023069 | 0.28332
2019-05-27 05:00 | 0.27029 | 102.4 | 37.97 | 0 | 0.023069 | 0.29336
2019-05-27 06:00 | 0.32992 | 102.4 | 40.28 | 0 | 0.023069 | 0.35298
2019-05-27 07:00 | 0.35264 | 102.4 | 41.52 | 0 | 0.023069 | 0.37571
2019-05-27 08:00 | 0.33974 | 102.4 | 41.14 | 0 | 0.023069 | 0.3628
2019-05-27 09:00 | 0.33536 | 102.4 | 39.74 | 0 | 0.023069 | 0.35843
2019-05-27 10:00 | 0.33973 | 102.4 | 39.27 | 0 | 0.023069 | 0.3628
2019-05-27 11:00 | 0.39673 | 102.4 | 38.55 | 0 | 0.023069 | 0.4198
2019-05-27 12:00 | 0.37433 | 102.4 | 38.03 | 0 | 0.023069 | 0.3974
2019-05-27 13:00 | 0.35257 | 102.4 | 37.4 | 0 | 0.023069 | 0.37564
2019-05-27 14:00 | 0.32656 | 102.4 | 37.08 | 0 | 0.023069 | 0.34963
2019-05-27 15:00 | 0.29141 | 102.4 | 36.63 | 0 | 0.023069 | 0.31448
2019-05-27 16:00 | 0.28578 | 102.4 | 38.51 | 0 | 0.023069 | 0.30885
2019-05-27 17:00 | 0.28721 | 102.4 | 39.23 | 0 | 0.023069 | 0.31028
2019-05-27 18:00 | 0.38748 | 102.4 | 39.85 | 0 | 0.023069 | 0.41054
2019-05-27 19:00 | 0.28091 | 102.4 | 39.98 | 0 | 0.023069 | 0.30398
2019-05-27 20:00 | 0.30418 | 102.4 | 39.98 | 0 | 0.023069 | 0.32725
2019-05-27 21:00 | 0.31264 | 102.4 | 39.76 | 0 | 0.023069 | 0.33571
2019-05-27 22:00 | 0.27773 | 102.4 | 37.44 | 0 | 0.023069 | 0.3008
2019-05-27 23:00 | 0.26119 | 102.4 | 33.26 | 0 | 0.023069 | 0.28425
2019-05-28 | 0.25748 | 102.4 | 28.65 | 0 | 0.023069 | 0.28055
2019-05-28 01:00 | 0.2585 | 102.4 | 25.03 | 0 | 0.023069 | 0.28157
2019-05-28 02:00 | 0.26091 | 102.4 | 20.88 | 0 | 0.023069 | 0.28398
2019-05-28 03:00 | 0.2638 | 102.4 | 16.91 | 0 | 0.023069 | 0.28687
2019-05-28 04:00 | 0.27533 | 102.4 | 35.32 | 0 | 0.023069 | 0.2984
2019-05-28 05:00 | 0.30097 | 102.4 | 39.52 | 0 | 0.023069 | 0.32404
2019-05-28 06:00 | 0.3489 | 102.4 | 40.07 | 0 | 0.023069 | 0.37196
2019-05-28 07:00 | 0.34377 | 102.4 | 40.59 | 0 | 0.023069 | 0.36684
2019-05-28 08:00 | 0.30396 | 102.4 | 40.57 | 0 | 0.023069 | 0.32703
2019-05-28 09:00 | 0.29966 | 102.4 | 40.3 | 0 | 0.023069 | 0.32273
2019-05-28 10:00 | 0.29639 | 102.4 | 39.97 | 0 | 0.023069 | 0.31946
2019-05-28 11:00 | 0.34917 | 102.4 | 39.95 | 0 | 0.023069 | 0.37224
2019-05-28 12:00 | 0.32932 | 102.4 | 39.69 | 0 | 0.023069 | 0.35239
2019-05-28 13:00 | 0.30486 | 102.4 | 38.92 | 0 | 0.023069 | 0.32793
2019-05-28 14:00 | 0.27881 | 102.4 | 38.39 | 0 | 0.023069 | 0.30188
2019-05-28 15:00 | 0.23822 | 102.4 | 38.4 | 0 | 0.023069 | 0.26129
2019-05-28 16:00 | 0.23857 | 102.4 | 38.99 | 0 | 0.023069 | 0.26164
2019-05-28 17:00 | 0.24175 | 102.4 | 38.94 | 0 | 0.023069 | 0.26481
2019-05-28 18:00 | 0.34684 | 102.4 | 38.93 | 0 | 0.023069 | 0.36991
2019-05-28 19:00 | 0.25245 | 102.4 | 38.36 | 0 | 0.023069 | 0.27552
2019-05-28 20:00 | 0.27109 | 102.4 | 38.4 | 0 | 0.023069 | 0.29416
2019-05-28 21:00 | 0.27866 | 102.4 | 37.53 | 0 | 0.023069 | 0.30173
2019-05-28 22:00 | 0.25348 | 102.4 | 33.25 | 0 | 0.023069 | 0.27654
2019-05-28 23:00 | 0.24189 | 102.4 | 16.95 | 0 | 0.023069 | 0.26495
2019-05-29 | 0.24423 | 102.4 | 11.73 | 0 | 0.023069 | 0.2673
2019-05-29 01:00 | 0.25062 | 102.4 | 15.63 | 0 | 0.023069 | 0.27369
2019-05-29 02:00 | 0.25032 | 102.4 | 14.91 | 0 | 0.023069 | 0.27339
2019-05-29 03:00 | 0.23875 | 102.4 | 13.36 | 0 | 0.023069 | 0.26182
2019-05-29 04:00 | 0.24933 | 102.4 | 32.47 | 0 | 0.023069 | 0.2724
2019-05-29 05:00 | 0.25825 | 102.4 | 38.52 | 0 | 0.023069 | 0.28132
2019-05-29 06:00 | 0.29232 | 102.4 | 40.71 | 0 | 0.023069 | 0.31539
2019-05-29 07:00 | 0.29187 | 102.4 | 41 | 0 | 0.023069 | 0.31494
2019-05-29 08:00 | 0.26216 | 102.4 | 40.72 | 0 | 0.023069 | 0.28523
2019-05-29 09:00 | 0.25992 | 102.4 | 40.38 | 0 | 0.023069 | 0.28299
2019-05-29 10:00 | 0.26197 | 102.4 | 39.96 | 0 | 0.023069 | 0.28504
2019-05-29 11:00 | 0.32279 | 102.4 | 39.58 | 0 | 0.023069 | 0.34586
2019-05-29 12:00 | 0.30321 | 102.4 | 38.58 | 0 | 0.023069 | 0.32628
2019-05-29 13:00 | 0.27895 | 102.4 | 37.45 | 0 | 0.023069 | 0.30202
2019-05-29 14:00 | 0.25488 | 102.4 | 35.44 | 0 | 0.023069 | 0.27795
2019-05-29 15:00 | 0.22439 | 102.4 | 35.32 | 0 | 0.023069 | 0.24746
2019-05-29 16:00 | 0.22839 | 102.4 | 38.1 | 0 | 0.023069 | 0.25146
2019-05-29 17:00 | 0.22585 | 102.4 | 38.57 | 0 | 0.023069 | 0.24892
2019-05-29 18:00 | 0.33013 | 102.4 | 38.54 | 0 | 0.023069 | 0.3532
2019-05-29 19:00 | 0.23425 | 102.4 | 37.09 | 0 | 0.023069 | 0.25732
2019-05-29 20:00 | 0.25507 | 102.4 | 36.19 | 0 | 0.023069 | 0.27814
2019-05-29 21:00 | 0.25769 | 102.4 | 31.82 | 0 | 0.023069 | 0.28076
2019-05-29 22:00 | 0.23833 | 102.4 | 5.87 | 0 | 0.023069 | 0.2614
2019-05-29 23:00 | 0.22254 | 102.4 | 16.98 | 0 | 0.023069 | 0.24561
2019-05-30 | 0.22712 | 102.4 | 24.15 | 0 | 0.023069 | 0.25019
2019-05-30 01:00 | 0.23087 | 102.4 | 22.04 | 0 | 0.023069 | 0.25394
2019-05-30 02:00 | 0.22813 | 102.4 | 11.44 | 0 | 0.023069 | 0.25119
2019-05-30 03:00 | 0.22417 | 102.4 | 4.52 | 0 | 0.023069 | 0.24724
2019-05-30 04:00 | 0.22569 | 102.4 | 5.06 | 0 | 0.023069 | 0.24875
2019-05-30 05:00 | 0.23371 | 102.4 | 3.83 | 0 | 0.023069 | 0.25678
2019-05-30 06:00 | 0.28428 | 102.4 | 8.89 | 0 | 0.023069 | 0.30735
2019-05-30 07:00 | 0.28988 | 102.4 | 10.44 | 0 | 0.023069 | 0.31295
2019-05-30 08:00 | 0.25925 | 102.4 | 4.5 | 0 | 0.023069 | 0.28231
2019-05-30 09:00 | 0.25638 | 102.4 | 2.46 | 0 | 0.023069 | 0.27945
2019-05-30 10:00 | 0.25957 | 102.4 | 2.15 | 0 | 0.023069 | 0.28264
2019-05-30 11:00 | 0.31909 | 102.4 | 2.23 | 0 | 0.023069 | 0.34216
2019-05-30 12:00 | 0.29781 | 102.4 | 0.79 | 0 | 0.023069 | 0.32088
2019-05-30 13:00 | 0.27642 | 102.4 | 0.58 | 0 | 0.023069 | 0.29949
2019-05-30 14:00 | 0.25464 | 102.4 | 2.24 | 0 | 0.023069 | 0.27771
2019-05-30 15:00 | 0.22311 | 102.4 | 7.18 | 0 | 0.023069 | 0.24618
2019-05-30 16:00 | 0.23049 | 102.4 | 24.5 | 0 | 0.023069 | 0.25355
2019-05-30 17:00 | 0.22577 | 102.4 | 29.42 | 0 | 0.023069 | 0.24884
2019-05-30 18:00 | 0.33726 | 102.4 | 19.97 | 0 | 0.023069 | 0.36033
2019-05-30 19:00 | 0.2382 | 102.4 | 4.76 | 0 | 0.023069 | 0.26127
2019-05-30 20:00 | 0.25211 | 102.4 | 6.75 | 0 | 0.023069 | 0.27518
2019-05-30 21:00 | 0.25044 | 102.4 | 7.41 | 0 | 0.023069 | 0.27351
2019-05-30 22:00 | 0.23441 | 102.4 | 4.12 | 0 | 0.023069 | 0.25748
2019-05-30 23:00 | 0.2181 | 102.4 | 2.39 | 0 | 0.023069 | 0.24116
2019-05-31 | 0.22086 | 102.4 | 2.26 | 0 | 0.023069 | 0.24393
2019-05-31 01:00 | 0.22235 | 102.4 | 2.38 | 0 | 0.023069 | 0.24542
2019-05-31 02:00 | 0.22049 | 102.4 | 2.02 | 0 | 0.023069 | 0.24356
2019-05-31 03:00 | 0.22504 | 102.4 | 1.61 | 0 | 0.023069 | 0.24811
2019-05-31 04:00 | 0.23623 | 102.4 | 10.1 | 0 | 0.023069 | 0.2593
2019-05-31 05:00 | 0.24483 | 102.4 | 34.16 | 0 | 0.023069 | 0.2679
2019-05-31 06:00 | 0.30045 | 102.4 | 36.87 | 0 | 0.023069 | 0.32352
2019-05-31 07:00 | 0.30381 | 102.4 | 38.77 | 0 | 0.023069 | 0.32688
2019-05-31 08:00 | 0.27477 | 102.4 | 38.83 | 0 | 0.023069 | 0.29784
2019-05-31 09:00 | 0.27006 | 102.4 | 37 | 0 | 0.023069 | 0.29313
2019-05-31 10:00 | 0.2718 | 102.4 | 35.63 | 0 | 0.023069 | 0.29487
2019-05-31 11:00 | 0.3297 | 102.4 | 34.82 | 0 | 0.023069 | 0.35277
2019-05-31 12:00 | 0.30784 | 102.4 | 32.77 | 0 | 0.023069 | 0.33091
2019-05-31 13:00 | 0.28672 | 102.4 | 30 | 0 | 0.023069 | 0.30979
2019-05-31 14:00 | 0.26501 | 102.4 | 29.14 | 0 | 0.023069 | 0.28808
2019-05-31 15:00 | 0.23171 | 102.4 | 29.79 | 0 | 0.023069 | 0.25478
2019-05-31 16:00 | 0.23255 | 102.4 | 34.39 | 0 | 0.023069 | 0.25561
2019-05-31 17:00 | 0.24033 | 102.4 | 35.35 | 0 | 0.023069 | 0.2634
2019-05-31 18:00 | 0.3426 | 102.4 | 35.94 | 0 | 0.023069 | 0.36567
2019-05-31 19:00 | 0.24529 | 102.4 | 33.18 | 0 | 0.023069 | 0.26836
2019-05-31 20:00 | 0.2648 | 102.4 | 32.79 | 0 | 0.023069 | 0.28787
2019-05-31 21:00 | 0.2722 | 102.4 | 32.08 | 0 | 0.023069 | 0.29527
2019-05-31 22:00 | 0.24604 | 102.4 | 33.21 | 0 | 0.023069 | 0.26911
2019-05-31 23:00 | 0.23615 | 102.4 | 15.63 | 0 | 0.023069 | 0.25922
2019-06-01 | 0.23905 | 102.4 | 13.1 | 0 | 0.023069 | 0.26212
2019-06-01 01:00 | 0.24141 | 102.4 | 6.86 | 0 | 0.023069 | 0.26447
2019-06-01 02:00 | 0.24246 | 102.4 | 4.93 | 0 | 0.023069 | 0.26553
2019-06-01 03:00 | 0.24166 | 102.4 | 3.92 | 0 | 0.023069 | 0.26473
2019-06-01 04:00 | 0.24965 | 102.4 | 4.98 | 0 | 0.023069 | 0.27272
2019-06-01 05:00 | 0.26146 | 102.4 | 17.02 | 0 | 0.023069 | 0.28453
2019-06-01 06:00 | 0.29606 | 102.4 | 22.39 | 0 | 0.023069 | 0.31913
2019-06-01 07:00 | 0.30152 | 102.4 | 29.61 | 0 | 0.023069 | 0.32459
2019-06-01 08:00 | 0.241 | 102.4 | 28.68 | 0 | 0.023069 | 0.26407
2019-06-01 09:00 | 0.24077 | 102.4 | 26.42 | 0 | 0.023069 | 0.26383
2019-06-01 10:00 | 0.23359 | 102.4 | 25.28 | 0 | 0.023069 | 0.25666
2019-06-01 11:00 | 0.29468 | 102.4 | 26.69 | 0 | 0.023069 | 0.31775
2019-06-01 12:00 | 0.27459 | 102.4 | 22.4 | 0 | 0.023069 | 0.29766
2019-06-01 13:00 | 0.25406 | 102.4 | 18.33 | 0 | 0.023069 | 0.27713
2019-06-01 14:00 | 0.23167 | 102.4 | 24.71 | 0 | 0.023069 | 0.25474
2019-06-01 15:00 | 0.23088 | 102.4 | 26.91 | 0 | 0.023069 | 0.25395
2019-06-01 16:00 | 0.23045 | 102.4 | 29.09 | 0 | 0.023069 | 0.25352
2019-06-01 17:00 | 0.22628 | 102.4 | 33.04 | 0 | 0.023069 | 0.24935
2019-06-01 18:00 | 0.33866 | 102.4 | 32.7 | 0 | 0.023069 | 0.36173
2019-06-01 19:00 | 0.22882 | 102.4 | 30.08 | 0 | 0.023069 | 0.25188
2019-06-01 20:00 | 0.25401 | 102.4 | 32.29 | 0 | 0.023069 | 0.27708
2019-06-01 21:00 | 0.25347 | 102.4 | 32.02 | 0 | 0.023069 | 0.27654
2019-06-01 22:00 | 0.23389 | 102.4 | 20.77 | 0 | 0.023069 | 0.25695
2019-06-01 23:00 | 0.22417 | 102.4 | 4.99 | 0 | 0.023069 | 0.24724
2019-06-02 | 0.22457 | 102.4 | 4.76 | 0 | 0.023069 | 0.24764
2019-06-02 01:00 | 0.22539 | 102.4 | 3.55 | 0 | 0.023069 | 0.24846
2019-06-02 02:00 | 0.22945 | 102.4 | 2.85 | 0 | 0.023069 | 0.25252
2019-06-02 03:00 | 0.22901 | 102.4 | 2.3 | 0 | 0.023069 | 0.25208
2019-06-02 04:00 | 0.22134 | 102.4 | 2.96 | 0 | 0.023069 | 0.24441
2019-06-02 05:00 | 0.2221 | 102.4 | 4.77 | 0 | 0.023069 | 0.24517
2019-06-02 06:00 | 0.26897 | 102.4 | 22.64 | 0 | 0.023069 | 0.29204
2019-06-02 07:00 | 0.29416 | 102.4 | 25.22 | 0 | 0.023069 | 0.31723
2019-06-02 08:00 | 0.24022 | 102.4 | 29.91 | 0 | 0.023069 | 0.26328
2019-06-02 09:00 | 0.22747 | 102.4 | 30.94 | 0 | 0.023069 | 0.25053
2019-06-02 10:00 | 0.23061 | 102.4 | 30.07 | 0 | 0.023069 | 0.25368
2019-06-02 11:00 | 0.28264 | 102.4 | 24.97 | 0 | 0.023069 | 0.30571
2019-06-02 12:00 | 0.26985 | 102.4 | 20 | 0 | 0.023069 | 0.29292
2019-06-02 13:00 | 0.24417 | 102.4 | 16.34 | 0 | 0.023069 | 0.26724
2019-06-02 14:00 | 0.21938 | 102.4 | 20.03 | 0 | 0.023069 | 0.24245
2019-06-02 15:00 | 0.22685 | 102.4 | 24.17 | 0 | 0.023069 | 0.24992
2019-06-02 16:00 | 0.22271 | 102.4 | 31.28 | 0 | 0.023069 | 0.24578
2019-06-02 17:00 | 0.22665 | 102.4 | 32.49 | 0 | 0.023069 | 0.24972
2019-06-02 18:00 | 0.32823 | 102.4 | 36.21 | 0 | 0.023069 | 0.35129
2019-06-02 19:00 | 0.22238 | 102.4 | 36.91 | 0 | 0.023069 | 0.24545
2019-06-02 20:00 | 0.24084 | 102.4 | 36.09 | 0 | 0.023069 | 0.26391
2019-06-02 21:00 | 0.24111 | 102.4 | 35.36 | 0 | 0.023069 | 0.26418
2019-06-02 22:00 | 0.21977 | 102.4 | 29.85 | 0 | 0.023069 | 0.24284
2019-06-02 23:00 | 0.21987 | 102.4 | 25.93 | 0 | 0.023069 | 0.24294
2019-06-03 | 0.22126 | 102.4 | 22.78 | 0 | 0.023069 | 0.24433
2019-06-03 01:00 | 0.22809 | 102.4 | 20.78 | 0 | 0.023069 | 0.25116
2019-06-03 02:00 | 0.23187 | 102.4 | 19.97 | 0 | 0.023069 | 0.25494
2019-06-03 03:00 | 0.2298 | 102.4 | 19.17 | 0 | 0.023069 | 0.25287
2019-06-03 04:00 | 0.22613 | 102.4 | 24.04 | 0 | 0.023069 | 0.2492
2019-06-03 05:00 | 0.2241 | 102.4 | 35.06 | 0 | 0.023069 | 0.24717
2019-06-03 06:00 | 0.27849 | 102.4 | 38 | 0 | 0.023069 | 0.30156
2019-06-03 07:00 | 0.30933 | 102.4 | 38.42 | 0 | 0.023069 | 0.3324
2019-06-03 08:00 | 0.27981 | 102.4 | 38.46 | 0 | 0.023069 | 0.30288
2019-06-03 09:00 | 0.29331 | 102.4 | 38.11 | 0 | 0.023069 | 0.31638
2019-06-03 10:00 | 0.28404 | 102.4 | 37.71 | 0 | 0.023069 | 0.30711
2019-06-03 11:00 | 0.33949 | 102.4 | 36.25 | 0 | 0.023069 | 0.36256
2019-06-03 12:00 | 0.32082 | 102.4 | 35.46 | 0 | 0.023069 | 0.34389
2019-06-03 13:00 | 0.29619 | 102.4 | 35.23 | 0 | 0.023069 | 0.31926
2019-06-03 14:00 | 0.27209 | 102.4 | 35.68 | 0 | 0.023069 | 0.29516
2019-06-03 15:00 | 0.23755 | 102.4 | 35.6 | 0 | 0.023069 | 0.26062
2019-06-03 16:00 | 0.24239 | 102.4 | 36.74 | 0 | 0.023069 | 0.26546
2019-06-03 17:00 | 0.24488 | 102.4 | 37.76 | 0 | 0.023069 | 0.26795
2019-06-03 18:00 | 0.34465 | 102.4 | 37.74 | 0 | 0.023069 | 0.36771
2019-06-03 19:00 | 0.24589 | 102.4 | 35.79 | 0 | 0.023069 | 0.26896
2019-06-03 20:00 | 0.26057 | 102.4 | 33.23 | 0 | 0.023069 | 0.28364
2019-06-03 21:00 | 0.26672 | 102.4 | 31.08 | 0 | 0.023069 | 0.28979
2019-06-03 22:00 | 0.22988 | 102.4 | 15.98 | 0 | 0.023069 | 0.25295
2019-06-03 23:00 | 0.21386 | 102.4 | 2.91 | 0 | 0.023069 | 0.23693
2019-06-04 | 0.2161 | 102.4 | 3 | 0 | 0.023069 | 0.23917
2019-06-04 01:00 | 0.2199 | 102.4 | 3.21 | 0 | 0.023069 | 0.24297
2019-06-04 02:00 | 0.22179 | 102.4 | 3.22 | 0 | 0.023069 | 0.24486
2019-06-04 03:00 | 0.22176 | 102.4 | 2.92 | 0 | 0.023069 | 0.24483
2019-06-04 04:00 | 0.22514 | 102.4 | 19.99 | 0 | 0.023069 | 0.24821
2019-06-04 05:00 | 0.24472 | 102.4 | 34.49 | 0 | 0.023069 | 0.26779
2019-06-04 06:00 | 0.29227 | 102.4 | 36.5 | 0 | 0.023069 | 0.31534
2019-06-04 07:00 | 0.30557 | 102.4 | 37.18 | 0 | 0.023069 | 0.32864
2019-06-04 08:00 | 0.27293 | 102.4 | 37.13 | 0 | 0.023069 | 0.296
2019-06-04 09:00 | 0.26822 | 102.4 | 36.96 | 0 | 0.023069 | 0.29129
2019-06-04 10:00 | 0.27902 | 102.4 | 36.84 | 0 | 0.023069 | 0.30209
2019-06-04 11:00 | 0.33044 | 102.4 | 36.35 | 0 | 0.023069 | 0.35351
2019-06-04 12:00 | 0.30902 | 102.4 | 35.98 | 0 | 0.023069 | 0.33209
2019-06-04 13:00 | 0.28479 | 102.4 | 35.19 | 0 | 0.023069 | 0.30786
2019-06-04 14:00 | 0.26543 | 102.4 | 34.47 | 0 | 0.023069 | 0.2885
2019-06-04 15:00 | 0.23017 | 102.4 | 34.61 | 0 | 0.023069 | 0.25324
2019-06-04 16:00 | 0.23192 | 102.4 | 36 | 0 | 0.023069 | 0.25499
2019-06-04 17:00 | 0.23355 | 102.4 | 36.11 | 0 | 0.023069 | 0.25662
2019-06-04 18:00 | 0.33417 | 102.4 | 35.63 | 0 | 0.023069 | 0.35724
2019-06-04 19:00 | 0.23293 | 102.4 | 34.74 | 0 | 0.023069 | 0.256
2019-06-04 20:00 | 0.25304 | 102.4 | 33.28 | 0 | 0.023069 | 0.27611
2019-06-04 21:00 | 0.25065 | 102.4 | 31.54 | 0 | 0.023069 | 0.27372
2019-06-04 22:00 | 0.22545 | 102.4 | 21.34 | 0 | 0.023069 | 0.24852
2019-06-04 23:00 | 0.20994 | 102.4 | 26.82 | 0 | 0.023069 | 0.23301
2019-06-05 | 0.21128 | 102.4 | 25.23 | 0 | 0.023069 | 0.23435
2019-06-05 01:00 | 0.21242 | 102.4 | 19.96 | 0 | 0.023069 | 0.23549
2019-06-05 02:00 | 0.21648 | 102.4 | 16.13 | 0 | 0.023069 | 0.23955
2019-06-05 03:00 | 0.2161 | 102.4 | 6.08 | 0 | 0.023069 | 0.23916
2019-06-05 04:00 | 0.22157 | 102.4 | 20.41 | 0 | 0.023069 | 0.24464
2019-06-05 05:00 | 0.24013 | 102.4 | 32.52 | 0 | 0.023069 | 0.2632
2019-06-05 06:00 | 0.28682 | 102.4 | 35.05 | 0 | 0.023069 | 0.30989
2019-06-05 07:00 | 0.29798 | 102.4 | 35.98 | 0 | 0.023069 | 0.32105
2019-06-05 08:00 | 0.26771 | 102.4 | 35.86 | 0 | 0.023069 | 0.29077
2019-06-05 09:00 | 0.26586 | 102.4 | 35.48 | 0 | 0.023069 | 0.28893
2019-06-05 10:00 | 0.26442 | 102.4 | 35.26 | 0 | 0.023069 | 0.28749
2019-06-05 11:00 | 0.32099 | 102.4 | 35.27 | 0 | 0.023069 | 0.34406
2019-06-05 12:00 | 0.30161 | 102.4 | 34.91 | 0 | 0.023069 | 0.32468
2019-06-05 13:00 | 0.2768 | 102.4 | 34.16 | 0 | 0.023069 | 0.29987
2019-06-05 14:00 | 0.26037 | 102.4 | 33.28 | 0 | 0.023069 | 0.28344
2019-06-05 15:00 | 0.21966 | 102.4 | 32.45 | 0 | 0.023069 | 0.24272
2019-06-05 16:00 | 0.22974 | 102.4 | 32.23 | 0 | 0.023069 | 0.25281
2019-06-05 17:00 | 0.23088 | 102.4 | 31.98 | 0 | 0.023069 | 0.25395
2019-06-05 18:00 | 0.33013 | 102.4 | 31.75 | 0 | 0.023069 | 0.3532
2019-06-05 19:00 | 0.23277 | 102.4 | 31.36 | 0 | 0.023069 | 0.25584
2019-06-05 20:00 | 0.25237 | 102.4 | 31.45 | 0 | 0.023069 | 0.27544
2019-06-05 21:00 | 0.25457 | 102.4 | 26.92 | 0 | 0.023069 | 0.27764
2019-06-05 22:00 | 0.22895 | 102.4 | 6.53 | 0 | 0.023069 | 0.25202
2019-06-05 23:00 | 0.2161 | 102.4 | 2.19 | 0 | 0.023069 | 0.23916
2019-06-06 | 0.21716 | 102.4 | 2.7 | 0 | 0.023069 | 0.24023
2019-06-06 01:00 | 0.21774 | 102.4 | 2.42 | 0 | 0.023069 | 0.24081
2019-06-06 02:00 | 0.21453 | 102.4 | 2.38 | 0 | 0.023069 | 0.2376
2019-06-06 03:00 | 0.20744 | 102.4 | 1.83 | 0 | 0.023069 | 0.23051
2019-06-06 04:00 | 0.21389 | 102.4 | 2.39 | 0 | 0.023069 | 0.23696
2019-06-06 05:00 | 0.21254 | 102.4 | 8.62 | 0 | 0.023069 | 0.23561
2019-06-06 06:00 | 0.26768 | 102.4 | 6.84 | 0 | 0.023069 | 0.29075
2019-06-06 07:00 | 0.28921 | 102.4 | 12.36 | 0 | 0.023069 | 0.31228
2019-06-06 08:00 | 0.26651 | 102.4 | 19.98 | 0 | 0.023069 | 0.28958
2019-06-06 09:00 | 0.27207 | 102.4 | 23.12 | 0 | 0.023069 | 0.29513
2019-06-06 10:00 | 0.27343 | 102.4 | 20.31 | 0 | 0.023069 | 0.2965
2019-06-06 11:00 | 0.32427 | 102.4 | 11.1 | 0 | 0.023069 | 0.34734
2019-06-06 12:00 | 0.30708 | 102.4 | 7.43 | 0 | 0.023069 | 0.33015
2019-06-06 13:00 | 0.27973 | 102.4 | 4.87 | 0 | 0.023069 | 0.30279
2019-06-06 14:00 | 0.25549 | 102.4 | 4.21 | 0 | 0.023069 | 0.27856
2019-06-06 15:00 | 0.22783 | 102.4 | 4.23 | 0 | 0.023069 | 0.2509
2019-06-06 16:00 | 0.22409 | 102.4 | 8.89 | 0 | 0.023069 | 0.24716
2019-06-06 17:00 | 0.23175 | 102.4 | 13.04 | 0 | 0.023069 | 0.25482
2019-06-06 18:00 | 0.34265 | 102.4 | 14.52 | 0 | 0.023069 | 0.36572
2019-06-06 19:00 | 0.23915 | 102.4 | 12.11 | 0 | 0.023069 | 0.26222
2019-06-06 20:00 | 0.25927 | 102.4 | 13.49 | 0 | 0.023069 | 0.28234
2019-06-06 21:00 | 0.25617 | 102.4 | 10.46 | 0 | 0.023069 | 0.27924
2019-06-06 22:00 | 0.2299 | 102.4 | 7.52 | 0 | 0.023069 | 0.25297
2019-06-06 23:00 | 0.21356 | 102.4 | 7.87 | 0 | 0.023069 | 0.23663
2019-06-07 | 0.21281 | 102.4 | 10.92 | 0 | 0.023069 | 0.23588
2019-06-07 01:00 | 0.21184 | 102.4 | 10.75 | 0 | 0.023069 | 0.23491
2019-06-07 02:00 | 0.21081 | 102.4 | 10.36 | 0 | 0.023069 | 0.23388
2019-06-07 03:00 | 0.21129 | 102.4 | 4.83 | 0 | 0.023069 | 0.23436
2019-06-07 04:00 | 0.22453 | 102.4 | 13.72 | 0 | 0.023069 | 0.2476
2019-06-07 05:00 | 0.24646 | 102.4 | 28.97 | 0 | 0.023069 | 0.26953
2019-06-07 06:00 | 0.29324 | 102.4 | 31.94 | 0 | 0.023069 | 0.31631
2019-06-07 07:00 | 0.30212 | 102.4 | 33.04 | 0 | 0.023069 | 0.32519
2019-06-07 08:00 | 0.27196 | 102.4 | 33.02 | 0 | 0.023069 | 0.29503
2019-06-07 09:00 | 0.27135 | 102.4 | 32.63 | 0 | 0.023069 | 0.29442
2019-06-07 10:00 | 0.2702 | 102.4 | 32.12 | 0 | 0.023069 | 0.29327
2019-06-07 11:00 | 0.33063 | 102.4 | 30.09 | 0 | 0.023069 | 0.3537
2019-06-07 12:00 | 0.31067 | 102.4 | 28.39 | 0 | 0.023069 | 0.33373
2019-06-07 13:00 | 0.28757 | 102.4 | 27.73 | 0 | 0.023069 | 0.31063
2019-06-07 14:00 | 0.26579 | 102.4 | 27.45 | 0 | 0.023069 | 0.28886
2019-06-07 15:00 | 0.23208 | 102.4 | 28.66 | 0 | 0.023069 | 0.25515
2019-06-07 16:00 | 0.23564 | 102.4 | 30.54 | 0 | 0.023069 | 0.25871
2019-06-07 17:00 | 0.23809 | 102.4 | 31.59 | 0 | 0.023069 | 0.26116
2019-06-07 18:00 | 0.33443 | 102.4 | 31.15 | 0 | 0.023069 | 0.3575
2019-06-07 19:00 | 0.22853 | 102.4 | 28.81 | 0 | 0.023069 | 0.2516
2019-06-07 20:00 | 0.24738 | 102.4 | 24.56 | 0 | 0.023069 | 0.27045
2019-06-07 21:00 | 0.25048 | 102.4 | 19.12 | 0 | 0.023069 | 0.27355
2019-06-07 22:00 | 0.22486 | 102.4 | 17.35 | 0 | 0.023069 | 0.24792
2019-06-07 23:00 | 0.20949 | 102.4 | 10.42 | 0 | 0.023069 | 0.23256
2019-06-08 | 0.2112 | 102.4 | 12.68 | 0 | 0.023069 | 0.23427
2019-06-08 01:00 | 0.21122 | 102.4 | 11.74 | 0 | 0.023069 | 0.23429
2019-06-08 02:00 | 0.20987 | 102.4 | 5.99 | 0 | 0.023069 | 0.23294
2019-06-08 03:00 | 0.20544 | 102.4 | 3.85 | 0 | 0.023069 | 0.22851
2019-06-08 04:00 | 0.22301 | 102.4 | 3.66 | 0 | 0.023069 | 0.24608
2019-06-08 05:00 | 0.24567 | 102.4 | 3.99 | 0 | 0.023069 | 0.26874
2019-06-08 06:00 | 0.28509 | 102.4 | 10.4 | 0 | 0.023069 | 0.30815
2019-06-08 07:00 | 0.29586 | 102.4 | 11.85 | 0 | 0.023069 | 0.31893
2019-06-08 08:00 | 0.22787 | 102.4 | 16.62 | 0 | 0.023069 | 0.25094
2019-06-08 09:00 | 0.21842 | 102.4 | 13.76 | 0 | 0.023069 | 0.24148
2019-06-08 10:00 | 0.22333 | 102.4 | 15.85 | 0 | 0.023069 | 0.24639
2019-06-08 11:00 | 0.28055 | 102.4 | 13.98 | 0 | 0.023069 | 0.30362
2019-06-08 12:00 | 0.26472 | 102.4 | 11.54 | 0 | 0.023069 | 0.28779
2019-06-08 13:00 | 0.24256 | 102.4 | 10.5 | 0 | 0.023069 | 0.26563
2019-06-08 14:00 | 0.22009 | 102.4 | 9.57 | 0 | 0.023069 | 0.24316
2019-06-08 15:00 | 0.21998 | 102.4 | 9.65 | 0 | 0.023069 | 0.24305
2019-06-08 16:00 | 0.22394 | 102.4 | 10.71 | 0 | 0.023069 | 0.24701
2019-06-08 17:00 | 0.22761 | 102.4 | 10.45 | 0 | 0.023069 | 0.25068
2019-06-08 18:00 | 0.33357 | 102.4 | 10.23 | 0 | 0.023069 | 0.35664
2019-06-08 19:00 | 0.22583 | 102.4 | 5.53 | 0 | 0.023069 | 0.2489
2019-06-08 20:00 | 0.24615 | 102.4 | 3.53 | 0 | 0.023069 | 0.26922
2019-06-08 21:00 | 0.24832 | 102.4 | 2.29 | 0 | 0.023069 | 0.27139
2019-06-08 22:00 | 0.22324 | 102.4 | 1.63 | 0 | 0.023069 | 0.24631
2019-06-08 23:00 | 0.2128 | 102.4 | 4.54 | 0 | 0.023069 | 0.23587
2019-06-09 | 0.20925 | 102.4 | 2.42 | 0 | 0.023069 | 0.23232
2019-06-09 01:00 | 0.20734 | 102.4 | 1.85 | 0 | 0.023069 | 0.23041
2019-06-09 02:00 | 0.20594 | 102.4 | 0.83 | 0 | 0.023069 | 0.22901
2019-06-09 03:00 | 0.20545 | 102.4 | 0.51 | 0 | 0.023069 | 0.22852
2019-06-09 04:00 | 0.20736 | 102.4 | 0.86 | 0 | 0.023069 | 0.23043
2019-06-09 05:00 | 0.21224 | 102.4 | 1.92 | 0 | 0.023069 | 0.23531
2019-06-09 06:00 | 0.25569 | 102.4 | 2.9 | 0 | 0.023069 | 0.27876
2019-06-09 07:00 | 0.27595 | 102.4 | 11 | 0 | 0.023069 | 0.29902
2019-06-09 08:00 | 0.22813 | 102.4 | 10.47 | 0 | 0.023069 | 0.2512
2019-06-09 09:00 | 0.23033 | 102.4 | 5.28 | 0 | 0.023069 | 0.2534
2019-06-09 10:00 | 0.22872 | 102.4 | 12.26 | 0 | 0.023069 | 0.25179
2019-06-09 11:00 | 0.28844 | 102.4 | 14.6 | 0 | 0.023069 | 0.31151
2019-06-09 12:00 | 0.26488 | 102.4 | 13.26 | 0 | 0.023069 | 0.28795
2019-06-09 13:00 | 0.24093 | 102.4 | 14.57 | 0 | 0.023069 | 0.26399
2019-06-09 14:00 | 0.2176 | 102.4 | 12.5 | 0 | 0.023069 | 0.24067
2019-06-09 15:00 | 0.21672 | 102.4 | 11.73 | 0 | 0.023069 | 0.23979
2019-06-09 16:00 | 0.21147 | 102.4 | 13.34 | 0 | 0.023069 | 0.23454
2019-06-09 17:00 | 0.21396 | 102.4 | 17.66 | 0 | 0.023069 | 0.23703
2019-06-09 18:00 | 0.31048 | 102.4 | 20.37 | 0 | 0.023069 | 0.33355
2019-06-09 19:00 | 0.21443 | 102.4 | 18.09 | 0 | 0.023069 | 0.23749
2019-06-09 20:00 | 0.23106 | 102.4 | 19.53 | 0 | 0.023069 | 0.25412
2019-06-09 21:00 | 0.22839 | 102.4 | 14.79 | 0 | 0.023069 | 0.25146
2019-06-09 22:00 | 0.20332 | 102.4 | 9.53 | 0 | 0.023069 | 0.22639
2019-06-09 23:00 | 0.19992 | 102.4 | 1.76 | 0 | 0.023069 | 0.22299
2019-06-10 | 0.20164 | 102.4 | 1.16 | 0 | 0.023069 | 0.22471
2019-06-10 01:00 | 0.20343 | 102.4 | 1.49 | 0 | 0.023069 | 0.2265
2019-06-10 02:00 | 0.20195 | 102.4 | 1.65 | 0 | 0.023069 | 0.22502
2019-06-10 03:00 | 0.20095 | 102.4 | 1.61 | 0 | 0.023069 | 0.22402
2019-06-10 04:00 | 0.20586 | 102.4 | 3.08 | 0 | 0.023069 | 0.22893
2019-06-10 05:00 | 0.21272 | 102.4 | 25.13 | 0 | 0.023069 | 0.23579
2019-06-10 06:00 | 0.2722 | 102.4 | 30.03 | 0 | 0.023069 | 0.29527
2019-06-10 07:00 | 0.29481 | 102.4 | 30.96 | 0 | 0.023069 | 0.31788
2019-06-10 08:00 | 0.27697 | 102.4 | 30.92 | 0 | 0.023069 | 0.30003
2019-06-10 09:00 | 0.27741 | 102.4 | 30.06 | 0 | 0.023069 | 0.30047
2019-06-10 10:00 | 0.27808 | 102.4 | 29.55 | 0 | 0.023069 | 0.30115
2019-06-10 11:00 | 0.33156 | 102.4 | 28.69 | 0 | 0.023069 | 0.35463
2019-06-10 12:00 | 0.30975 | 102.4 | 27.13 | 0 | 0.023069 | 0.33282
2019-06-10 13:00 | 0.28983 | 102.4 | 27.3 | 0 | 0.023069 | 0.3129
2019-06-10 14:00 | 0.2676 | 102.4 | 27.45 | 0 | 0.023069 | 0.29067
2019-06-10 15:00 | 0.22869 | 102.4 | 28.08 | 0 | 0.023069 | 0.25176
2019-06-10 16:00 | 0.23032 | 102.4 | 30.76 | 0 | 0.023069 | 0.25339
2019-06-10 17:00 | 0.23059 | 102.4 | 32.11 | 0 | 0.023069 | 0.25366
2019-06-10 18:00 | 0.33649 | 102.4 | 32.1 | 0 | 0.023069 | 0.35956
2019-06-10 19:00 | 0.2298 | 102.4 | 29.03 | 0 | 0.023069 | 0.25287
2019-06-10 20:00 | 0.25588 | 102.4 | 24.29 | 0 | 0.023069 | 0.27895
2019-06-10 21:00 | 0.24894 | 102.4 | 18.94 | 0 | 0.023069 | 0.27201
2019-06-10 22:00 | 0.2192 | 102.4 | 13.2 | 0 | 0.023069 | 0.24227
2019-06-10 23:00 | 0.19849 | 102.4 | 14.86 | 0 | 0.023069 | 0.22156
2019-06-11 | 0.20349 | 102.4 | 9.69 | 0 | 0.023069 | 0.22656
2019-06-11 01:00 | 0.20558 | 102.4 | 10.04 | 0 | 0.023069 | 0.22865
2019-06-11 02:00 | 0.20393 | 102.4 | 4.4 | 0 | 0.023069 | 0.227
2019-06-11 03:00 | 0.2049 | 102.4 | 3.21 | 0 | 0.023069 | 0.22797
2019-06-11 04:00 | 0.20925 | 102.4 | 11.61 | 0 | 0.023069 | 0.23232
2019-06-11 05:00 | 0.21701 | 102.4 | 31.84 | 0 | 0.023069 | 0.24008
2019-06-11 06:00 | 0.27407 | 102.4 | 34.03 | 0 | 0.023069 | 0.29714
2019-06-11 07:00 | 0.29423 | 102.4 | 35.16 | 0 | 0.023069 | 0.3173
2019-06-11 08:00 | 0.26908 | 102.4 | 34.64 | 0 | 0.023069 | 0.29215
2019-06-11 09:00 | 0.26979 | 102.4 | 34.33 | 0 | 0.023069 | 0.29286
2019-06-11 10:00 | 0.26696 | 102.4 | 33.78 | 0 | 0.023069 | 0.29003
2019-06-11 11:00 | 0.32992 | 102.4 | 33.5 | 0 | 0.023069 | 0.35299
2019-06-11 12:00 | 0.30999 | 102.4 | 33.33 | 0 | 0.023069 | 0.33306
2019-06-11 13:00 | 0.28767 | 102.4 | 33.37 | 0 | 0.023069 | 0.31074
2019-06-11 14:00 | 0.26805 | 102.4 | 31.62 | 0 | 0.023069 | 0.29112
2019-06-11 15:00 | 0.23212 | 102.4 | 30.48 | 0 | 0.023069 | 0.25518
2019-06-11 16:00 | 0.23012 | 102.4 | 31.76 | 0 | 0.023069 | 0.25319
2019-06-11 17:00 | 0.2257 | 102.4 | 32.09 | 0 | 0.023069 | 0.24877
2019-06-11 18:00 | 0.32765 | 102.4 | 31.81 | 0 | 0.023069 | 0.35071
2019-06-11 19:00 | 0.22277 | 102.4 | 28.11 | 0 | 0.023069 | 0.24584
2019-06-11 20:00 | 0.24351 | 102.4 | 20.73 | 0 | 0.023069 | 0.26657
2019-06-11 21:00 | 0.24219 | 102.4 | 7.77 | 0 | 0.023069 | 0.26526
2019-06-11 22:00 | 0.21874 | 102.4 | 3.36 | 0 | 0.023069 | 0.24181
2019-06-11 23:00 | 0.20627 | 102.4 | 2.05 | 0 | 0.023069 | 0.22934
2019-06-12 | 0.20051 | 102.4 | 2.46 | 0 | 0.023069 | 0.22358
2019-06-12 01:00 | 0.20135 | 102.4 | 2.23 | 0 | 0.023069 | 0.22441
2019-06-12 02:00 | 0.2037 | 102.4 | 2.41 | 0 | 0.023069 | 0.22677
2019-06-12 03:00 | 0.20631 | 102.4 | 2.08 | 0 | 0.023069 | 0.22937
2019-06-12 04:00 | 0.21096 | 102.4 | 12.8 | 0 | 0.023069 | 0.23403
2019-06-12 05:00 | 0.22106 | 102.4 | 28.7 | 0 | 0.023069 | 0.24413
2019-06-12 06:00 | 0.27087 | 102.4 | 32.98 | 0 | 0.023069 | 0.29394
2019-06-12 07:00 | 0.2869 | 102.4 | 33.94 | 0 | 0.023069 | 0.30997
2019-06-12 08:00 | 0.258 | 102.4 | 33.92 | 0 | 0.023069 | 0.28107
2019-06-12 09:00 | 0.26336 | 102.4 | 34.14 | 0 | 0.023069 | 0.28643
2019-06-12 10:00 | 0.25881 | 102.4 | 34.03 | 0 | 0.023069 | 0.28188
2019-06-12 11:00 | 0.31653 | 102.4 | 33.86 | 0 | 0.023069 | 0.3396
2019-06-12 12:00 | 0.29639 | 102.4 | 33.74 | 0 | 0.023069 | 0.31946
2019-06-12 13:00 | 0.27459 | 102.4 | 33.7 | 0 | 0.023069 | 0.29766
2019-06-12 14:00 | 0.25444 | 102.4 | 33 | 0 | 0.023069 | 0.2775
2019-06-12 15:00 | 0.22344 | 102.4 | 32.39 | 0 | 0.023069 | 0.24651
2019-06-12 16:00 | 0.21917 | 102.4 | 32.11 | 0 | 0.023069 | 0.24224
2019-06-12 17:00 | 0.21924 | 102.4 | 31.61 | 0 | 0.023069 | 0.24231
2019-06-12 18:00 | 0.32411 | 102.4 | 31.51 | 0 | 0.023069 | 0.34718
2019-06-12 19:00 | 0.22007 | 102.4 | 30.11 | 0 | 0.023069 | 0.24314
2019-06-12 20:00 | 0.24526 | 102.4 | 29.6 | 0 | 0.023069 | 0.26833
2019-06-12 21:00 | 0.24123 | 102.4 | 27.06 | 0 | 0.023069 | 0.2643
2019-06-12 22:00 | 0.23183 | 102.4 | 18.89 | 0 | 0.023069 | 0.2549
2019-06-12 23:00 | 0.21473 | 102.4 | 3.06 | 0 | 0.023069 | 0.2378
2019-06-13 | 0.2163 | 102.4 | 10.01 | 0 | 0.023069 | 0.23937
2019-06-13 01:00 | 0.2137 | 102.4 | 15.65 | 0 | 0.023069 | 0.23677
2019-06-13 02:00 | 0.21488 | 102.4 | 14.46 | 0 | 0.023069 | 0.23795
2019-06-13 03:00 | 0.21245 | 102.4 | 10.48 | 0 | 0.023069 | 0.23552
2019-06-13 04:00 | 0.21846 | 102.4 | 24.09 | 0 | 0.023069 | 0.24153
2019-06-13 05:00 | 0.23131 | 102.4 | 31.41 | 0 | 0.023069 | 0.25438
2019-06-13 06:00 | 0.28368 | 102.4 | 33.6 | 0 | 0.023069 | 0.30675
2019-06-13 07:00 | 0.28368 | 102.4 | 35.59 | 0 | 0.023069 | 0.30675
2019-06-13 08:00 | 0.26135 | 102.4 | 35 | 0 | 0.023069 | 0.28442
2019-06-13 09:00 | 0.25772 | 102.4 | 32.9 | 0 | 0.023069 | 0.28079
2019-06-13 10:00 | 0.26014 | 102.4 | 30.58 | 0 | 0.023069 | 0.28321
2019-06-13 11:00 | 0.31932 | 102.4 | 29.36 | 0 | 0.023069 | 0.34239
2019-06-13 12:00 | 0.29649 | 102.4 | 28.73 | 0 | 0.023069 | 0.31956
2019-06-13 13:00 | 0.27459 | 102.4 | 29.56 | 0 | 0.023069 | 0.29766
2019-06-13 14:00 | 0.25446 | 102.4 | 30.03 | 0 | 0.023069 | 0.27753
2019-06-13 15:00 | 0.21917 | 102.4 | 31.11 | 0 | 0.023069 | 0.24224
2019-06-13 16:00 | 0.21995 | 102.4 | 32.97 | 0 | 0.023069 | 0.24302
2019-06-13 17:00 | 0.2241 | 102.4 | 33.84 | 0 | 0.023069 | 0.24717
2019-06-13 18:00 | 0.32475 | 102.4 | 33.5 | 0 | 0.023069 | 0.34782
2019-06-13 19:00 | 0.22436 | 102.4 | 32.42 | 0 | 0.023069 | 0.24743
2019-06-13 20:00 | 0.24931 | 102.4 | 32.97 | 0 | 0.023069 | 0.27238
2019-06-13 21:00 | 0.25591 | 102.4 | 32.3 | 0 | 0.023069 | 0.27898
2019-06-13 22:00 | 0.22893 | 102.4 | 30.61 | 0 | 0.023069 | 0.252
2019-06-13 23:00 | 0.20976 | 102.4 | 28.33 | 0 | 0.023069 | 0.23283
2019-06-14 | 0.20761 | 102.4 | 25.99 | 0 | 0.023069 | 0.23068
2019-06-14 01:00 | 0.20485 | 102.4 | 25.01 | 0 | 0.023069 | 0.22792
2019-06-14 02:00 | 0.20281 | 102.4 | 22.66 | 0 | 0.023069 | 0.22588
2019-06-14 03:00 | 0.20442 | 102.4 | 23.11 | 0 | 0.023069 | 0.22749
2019-06-14 04:00 | 0.21404 | 102.4 | 28.61 | 0 | 0.023069 | 0.23711
2019-06-14 05:00 | 0.235 | 102.4 | 31.94 | 0 | 0.023069 | 0.25807
2019-06-14 06:00 | 0.28804 | 102.4 | 33.07 | 0 | 0.023069 | 0.31111
2019-06-14 07:00 | 0.2961 | 102.4 | 34.58 | 0 | 0.023069 | 0.31917
2019-06-14 08:00 | 0.2676 | 102.4 | 34.18 | 0 | 0.023069 | 0.29067
2019-06-14 09:00 | 0.26528 | 102.4 | 34.19 | 0 | 0.023069 | 0.28835
2019-06-14 10:00 | 0.26743 | 102.4 | 34.54 | 0 | 0.023069 | 0.29049
2019-06-14 11:00 | 0.32903 | 102.4 | 33.9 | 0 | 0.023069 | 0.3521
2019-06-14 12:00 | 0.30864 | 102.4 | 32.41 | 0 | 0.023069 | 0.33171
2019-06-14 13:00 | 0.28754 | 102.4 | 32.32 | 0 | 0.023069 | 0.31061
2019-06-14 14:00 | 0.26943 | 102.4 | 32.9 | 0 | 0.023069 | 0.29249
2019-06-14 15:00 | 0.2375 | 102.4 | 32.02 | 0 | 0.023069 | 0.26057
2019-06-14 16:00 | 0.23498 | 102.4 | 32.84 | 0 | 0.023069 | 0.25805
2019-06-14 17:00 | 0.24101 | 102.4 | 32.95 | 0 | 0.023069 | 0.26408
2019-06-14 18:00 | 0.33506 | 102.4 | 32.82 | 0 | 0.023069 | 0.35813
2019-06-14 19:00 | 0.23122 | 102.4 | 31.44 | 0 | 0.023069 | 0.25429
2019-06-14 20:00 | 0.25658 | 102.4 | 30.94 | 0 | 0.023069 | 0.27964
2019-06-14 21:00 | 0.25502 | 102.4 | 30.26 | 0 | 0.023069 | 0.27809
2019-06-14 22:00 | 0.22951 | 102.4 | 27.82 | 0 | 0.023069 | 0.25258
2019-06-14 23:00 | 0.2087 | 102.4 | 28.13 | 0 | 0.023069 | 0.23177
2019-06-15 | 0.20569 | 102.4 | 27.37 | 0 | 0.023069 | 0.22876
2019-06-15 01:00 | 0.20703 | 102.4 | 22.97 | 0 | 0.023069 | 0.2301
2019-06-15 02:00 | 0.20747 | 102.4 | 20.01 | 0 | 0.023069 | 0.23054
2019-06-15 03:00 | 0.20848 | 102.4 | 18.08 | 0 | 0.023069 | 0.23155
2019-06-15 04:00 | 0.21792 | 102.4 | 19.91 | 0 | 0.023069 | 0.24099
2019-06-15 05:00 | 0.2279 | 102.4 | 21.45 | 0 | 0.023069 | 0.25097
2019-06-15 06:00 | 0.28257 | 102.4 | 24.59 | 0 | 0.023069 | 0.30564
2019-06-15 07:00 | 0.29084 | 102.4 | 28.51 | 0 | 0.023069 | 0.31391
2019-06-15 08:00 | 0.22709 | 102.4 | 29.56 | 0 | 0.023069 | 0.25016
2019-06-15 09:00 | 0.22974 | 102.4 | 29.41 | 0 | 0.023069 | 0.2528
2019-06-15 10:00 | 0.23276 | 102.4 | 27.47 | 0 | 0.023069 | 0.25583
2019-06-15 11:00 | 0.28901 | 102.4 | 25.38 | 0 | 0.023069 | 0.31208
2019-06-15 12:00 | 0.2647 | 102.4 | 24.93 | 0 | 0.023069 | 0.28776
2019-06-15 13:00 | 0.24713 | 102.4 | 23.54 | 0 | 0.023069 | 0.2702
2019-06-15 14:00 | 0.22815 | 102.4 | 23.64 | 0 | 0.023069 | 0.25122
2019-06-15 15:00 | 0.22658 | 102.4 | 24.32 | 0 | 0.023069 | 0.24965
2019-06-15 16:00 | 0.22564 | 102.4 | 28.27 | 0 | 0.023069 | 0.24871
2019-06-15 17:00 | 0.22405 | 102.4 | 28.54 | 0 | 0.023069 | 0.24712
2019-06-15 18:00 | 0.32859 | 102.4 | 27.31 | 0 | 0.023069 | 0.35166
2019-06-15 19:00 | 0.22096 | 102.4 | 23.93 | 0 | 0.023069 | 0.24403
2019-06-15 20:00 | 0.24061 | 102.4 | 22.61 | 0 | 0.023069 | 0.26368
2019-06-15 21:00 | 0.24194 | 102.4 | 19.22 | 0 | 0.023069 | 0.26501
2019-06-15 22:00 | 0.21481 | 102.4 | 15.44 | 0 | 0.023069 | 0.23787
2019-06-15 23:00 | 0.20873 | 102.4 | 21.86 | 0 | 0.023069 | 0.2318
2019-06-16 | 0.21346 | 102.4 | 20.75 | 0 | 0.023069 | 0.23653
2019-06-16 01:00 | 0.21617 | 102.4 | 19.79 | 0 | 0.023069 | 0.23924
2019-06-16 02:00 | 0.2159 | 102.4 | 17.5 | 0 | 0.023069 | 0.23897
2019-06-16 03:00 | 0.21584 | 102.4 | 14.09 | 0 | 0.023069 | 0.23891
2019-06-16 04:00 | 0.21129 | 102.4 | 17.97 | 0 | 0.023069 | 0.23436
2019-06-16 05:00 | 0.21863 | 102.4 | 19.94 | 0 | 0.023069 | 0.2417
2019-06-16 06:00 | 0.27009 | 102.4 | 25.31 | 0 | 0.023069 | 0.29316
2019-06-16 07:00 | 0.28753 | 102.4 | 27.67 | 0 | 0.023069 | 0.31059
2019-06-16 08:00 | 0.2413 | 102.4 | 28.04 | 0 | 0.023069 | 0.26437
2019-06-16 09:00 | 0.23797 | 102.4 | 27.44 | 0 | 0.023069 | 0.26104
2019-06-16 10:00 | 0.2419 | 102.4 | 27.98 | 0 | 0.023069 | 0.26497
2019-06-16 11:00 | 0.2915 | 102.4 | 27.17 | 0 | 0.023069 | 0.31457
2019-06-16 12:00 | 0.27276 | 102.4 | 23.92 | 0 | 0.023069 | 0.29583
2019-06-16 13:00 | 0.25005 | 102.4 | 23.1 | 0 | 0.023069 | 0.27312
2019-06-16 14:00 | 0.22647 | 102.4 | 24.65 | 0 | 0.023069 | 0.24954
2019-06-16 15:00 | 0.2361 | 102.4 | 25.16 | 0 | 0.023069 | 0.25917
2019-06-16 16:00 | 0.23256 | 102.4 | 25.91 | 0 | 0.023069 | 0.25563
2019-06-16 17:00 | 0.2214 | 102.4 | 28.02 | 0 | 0.023069 | 0.24447
2019-06-16 18:00 | 0.32044 | 102.4 | 28.7 | 0 | 0.023069 | 0.34351
2019-06-16 19:00 | 0.22019 | 102.4 | 27.92 | 0 | 0.023069 | 0.24325
2019-06-16 20:00 | 0.24015 | 102.4 | 27.38 | 0 | 0.023069 | 0.26322
2019-06-16 21:00 | 0.23685 | 102.4 | 25.66 | 0 | 0.023069 | 0.25992
2019-06-16 22:00 | 0.21413 | 102.4 | 19.97 | 0 | 0.023069 | 0.2372
2019-06-16 23:00 | 0.21493 | 102.4 | 18.27 | 0 | 0.023069 | 0.238
2019-06-17 | 0.21776 | 102.4 | 17.03 | 0 | 0.023069 | 0.24083
2019-06-17 01:00 | 0.21714 | 102.4 | 17.24 | 0 | 0.023069 | 0.24021
2019-06-17 02:00 | 0.21477 | 102.4 | 15.73 | 0 | 0.023069 | 0.23784
2019-06-17 03:00 | 0.21325 | 102.4 | 11.74 | 0 | 0.023069 | 0.23632
2019-06-17 04:00 | 0.215 | 102.4 | 25.68 | 0 | 0.023069 | 0.23807
2019-06-17 05:00 | 0.21829 | 102.4 | 31.27 | 0 | 0.023069 | 0.24136
2019-06-17 06:00 | 0.27711 | 102.4 | 33.32 | 0 | 0.023069 | 0.30018
2019-06-17 07:00 | 0.30065 | 102.4 | 34.86 | 0 | 0.023069 | 0.32372
2019-06-17 08:00 | 0.27663 | 102.4 | 34.68 | 0 | 0.023069 | 0.2997
2019-06-17 09:00 | 0.27623 | 102.4 | 33.53 | 0 | 0.023069 | 0.2993
2019-06-17 10:00 | 0.27648 | 102.4 | 32.62 | 0 | 0.023069 | 0.29955
2019-06-17 11:00 | 0.33652 | 102.4 | 32.9 | 0 | 0.023069 | 0.35959
2019-06-17 12:00 | 0.31623 | 102.4 | 32.42 | 0 | 0.023069 | 0.3393
2019-06-17 13:00 | 0.28866 | 102.4 | 32.64 | 0 | 0.023069 | 0.31173
2019-06-17 14:00 | 0.26497 | 102.4 | 31.66 | 0 | 0.023069 | 0.28804
2019-06-17 15:00 | 0.23745 | 102.4 | 30.74 | 0 | 0.023069 | 0.26051
2019-06-17 16:00 | 0.23499 | 102.4 | 31.27 | 0 | 0.023069 | 0.25806
2019-06-17 17:00 | 0.23858 | 102.4 | 31.46 | 0 | 0.023069 | 0.26165
2019-06-17 18:00 | 0.33674 | 102.4 | 31.42 | 0 | 0.023069 | 0.35981
2019-06-17 19:00 | 0.23459 | 102.4 | 29.76 | 0 | 0.023069 | 0.25766
2019-06-17 20:00 | 0.24225 | 102.4 | 28.18 | 0 | 0.023069 | 0.26532
2019-06-17 21:00 | 0.24457 | 102.4 | 23.24 | 0 | 0.023069 | 0.26764
2019-06-17 22:00 | 0.22075 | 102.4 | 19.74 | 0 | 0.023069 | 0.24382
2019-06-17 23:00 | 0.21166 | 102.4 | 17.77 | 0 | 0.023069 | 0.23473
2019-06-18 | 0.20949 | 102.4 | 17.75 | 0 | 0.023069 | 0.23256
2019-06-18 01:00 | 0.20803 | 102.4 | 16.21 | 0 | 0.023069 | 0.2311
2019-06-18 02:00 | 0.20914 | 102.4 | 14.09 | 0 | 0.023069 | 0.23221
2019-06-18 03:00 | 0.20959 | 102.4 | 10.1 | 0 | 0.023069 | 0.23266
2019-06-18 04:00 | 0.22097 | 102.4 | 22.06 | 0 | 0.023069 | 0.24404
2019-06-18 05:00 | 0.23799 | 102.4 | 31.4 | 0 | 0.023069 | 0.26106
2019-06-18 06:00 | 0.2871 | 102.4 | 33.13 | 0 | 0.023069 | 0.31016
2019-06-18 07:00 | 0.29912 | 102.4 | 34.75 | 0 | 0.023069 | 0.32219
2019-06-18 08:00 | 0.26658 | 102.4 | 35.8 | 0 | 0.023069 | 0.28964
2019-06-18 09:00 | 0.26488 | 102.4 | 35.6 | 0 | 0.023069 | 0.28795
2019-06-18 10:00 | 0.26898 | 102.4 | 34.92 | 0 | 0.023069 | 0.29205
2019-06-18 11:00 | 0.33012 | 102.4 | 34.46 | 0 | 0.023069 | 0.35319
2019-06-18 12:00 | 0.30885 | 102.4 | 33.52 | 0 | 0.023069 | 0.33191
2019-06-18 13:00 | 0.28252 | 102.4 | 32.85 | 0 | 0.023069 | 0.30559
2019-06-18 14:00 | 0.26219 | 102.4 | 31.16 | 0 | 0.023069 | 0.28526
2019-06-18 15:00 | 0.22541 | 102.4 | 29.44 | 0 | 0.023069 | 0.24848
2019-06-18 16:00 | 0.22619 | 102.4 | 30.4 | 0 | 0.023069 | 0.24925
2019-06-18 17:00 | 0.23083 | 102.4 | 31.5 | 0 | 0.023069 | 0.2539
2019-06-18 18:00 | 0.33228 | 102.4 | 31.42 | 0 | 0.023069 | 0.35535
2019-06-18 19:00 | 0.22796 | 102.4 | 29.38 | 0 | 0.023069 | 0.25103
2019-06-18 20:00 | 0.24754 | 102.4 | 27.88 | 0 | 0.023069 | 0.27061
2019-06-18 21:00 | 0.24126 | 102.4 | 24.82 | 0 | 0.023069 | 0.26433
2019-06-18 22:00 | 0.21351 | 102.4 | 20.52 | 0 | 0.023069 | 0.23658
2019-06-18 23:00 | 0.19666 | 102.4 | 4.1 | 0 | 0.023069 | 0.21973
2019-06-19 | 0.19629 | 102.4 | 14.08 | 0 | 0.023069 | 0.21936
2019-06-19 01:00 | 0.1951 | 102.4 | 17.59 | 0 | 0.023069 | 0.21816
2019-06-19 02:00 | 0.1952 | 102.4 | 16.76 | 0 | 0.023069 | 0.21827
2019-06-19 03:00 | 0.19502 | 102.4 | 14.01 | 0 | 0.023069 | 0.21809
2019-06-19 04:00 | 0.20094 | 102.4 | 24.92 | 0 | 0.023069 | 0.22401
2019-06-19 05:00 | 0.21683 | 102.4 | 32.06 | 0 | 0.023069 | 0.2399
2019-06-19 06:00 | 0.26871 | 102.4 | 33.84 | 0 | 0.023069 | 0.29178
2019-06-19 07:00 | 0.2791 | 102.4 | 34.5 | 0 | 0.023069 | 0.30217
2019-06-19 08:00 | 0.2546 | 102.4 | 34.49 | 0 | 0.023069 | 0.27767
2019-06-19 09:00 | 0.25439 | 102.4 | 34.87 | 0 | 0.023069 | 0.27746
2019-06-19 10:00 | 0.25756 | 102.4 | 34.75 | 0 | 0.023069 | 0.28063
2019-06-19 11:00 | 0.31536 | 102.4 | 35.24 | 0 | 0.023069 | 0.33843
2019-06-19 12:00 | 0.2957 | 102.4 | 34.97 | 0 | 0.023069 | 0.31876
2019-06-19 13:00 | 0.27238 | 102.4 | 35 | 0 | 0.023069 | 0.29545
2019-06-19 14:00 | 0.25138 | 102.4 | 33.4 | 0 | 0.023069 | 0.27445
2019-06-19 15:00 | 0.21611 | 102.4 | 32.38 | 0 | 0.023069 | 0.23918
2019-06-19 16:00 | 0.21769 | 102.4 | 32.48 | 0 | 0.023069 | 0.24076
2019-06-19 17:00 | 0.22364 | 102.4 | 32.83 | 0 | 0.023069 | 0.24671
2019-06-19 18:00 | 0.33251 | 102.4 | 33.01 | 0 | 0.023069 | 0.35557
2019-06-19 19:00 | 0.2269 | 102.4 | 32.29 | 0 | 0.023069 | 0.24997
2019-06-19 20:00 | 0.24953 | 102.4 | 31.57 | 0 | 0.023069 | 0.2726
2019-06-19 21:00 | 0.24334 | 102.4 | 30.2 | 0 | 0.023069 | 0.26641
2019-06-19 22:00 | 0.21255 | 102.4 | 28.86 | 0 | 0.023069 | 0.23562
2019-06-19 23:00 | 0.20031 | 102.4 | 28.95 | 0 | 0.023069 | 0.22338
2019-06-20 | 0.20236 | 102.4 | 28.43 | 0 | 0.023069 | 0.22543
2019-06-20 01:00 | 0.20044 | 102.4 | 27.34 | 0 | 0.023069 | 0.22351
2019-06-20 02:00 | 0.2009 | 102.4 | 25.07 | 0 | 0.023069 | 0.22397
2019-06-20 03:00 | 0.19891 | 102.4 | 18.7 | 0 | 0.023069 | 0.22198
2019-06-20 04:00 | 0.20575 | 102.4 | 23.05 | 0 | 0.023069 | 0.22882
2019-06-20 05:00 | 0.21706 | 102.4 | 30.71 | 0 | 0.023069 | 0.24012
2019-06-20 06:00 | 0.26455 | 102.4 | 32.33 | 0 | 0.023069 | 0.28762
2019-06-20 07:00 | 0.27716 | 102.4 | 32.48 | 0 | 0.023069 | 0.30023
2019-06-20 08:00 | 0.2478 | 102.4 | 31.9 | 0 | 0.023069 | 0.27087
2019-06-20 09:00 | 0.25096 | 102.4 | 31.74 | 0 | 0.023069 | 0.27403
2019-06-20 10:00 | 0.24864 | 102.4 | 31.35 | 0 | 0.023069 | 0.27171
2019-06-20 11:00 | 0.30959 | 102.4 | 31.31 | 0 | 0.023069 | 0.33266
2019-06-20 12:00 | 0.29257 | 102.4 | 30.96 | 0 | 0.023069 | 0.31564
2019-06-20 13:00 | 0.27305 | 102.4 | 30.95 | 0 | 0.023069 | 0.29612
2019-06-20 14:00 | 0.25424 | 102.4 | 30.61 | 0 | 0.023069 | 0.27731
2019-06-20 15:00 | 0.2244 | 102.4 | 30.17 | 0 | 0.023069 | 0.24747
2019-06-20 16:00 | 0.22378 | 102.4 | 30.21 | 0 | 0.023069 | 0.24685
2019-06-20 17:00 | 0.22743 | 102.4 | 30.55 | 0 | 0.023069 | 0.2505
2019-06-20 18:00 | 0.33853 | 102.4 | 30.58 | 0 | 0.023069 | 0.3616
2019-06-20 19:00 | 0.23072 | 102.4 | 29.82 | 0 | 0.023069 | 0.25379
2019-06-20 20:00 | 0.24956 | 102.4 | 28.46 | 0 | 0.023069 | 0.27263
2019-06-20 21:00 | 0.25226 | 102.4 | 25.38 | 0 | 0.023069 | 0.27533
2019-06-20 22:00 | 0.2254 | 102.4 | 16.95 | 0 | 0.023069 | 0.24847
2019-06-20 23:00 | 0.20456 | 102.4 | 24.89 | 0 | 0.023069 | 0.22762
2019-06-21 | 0.20029 | 102.4 | 23.22 | 0 | 0.023069 | 0.22336
2019-06-21 01:00 | 0.20059 | 102.4 | 20.41 | 0 | 0.023069 | 0.22366
2019-06-21 02:00 | 0.19849 | 102.4 | 18.76 | 0 | 0.023069 | 0.22156
2019-06-21 03:00 | 0.19191 | 102.4 | 14.06 | 0 | 0.023069 | 0.21498
2019-06-21 04:00 | 0.2084 | 102.4 | 24.13 | 0 | 0.023069 | 0.23146
2019-06-21 05:00 | 0.22257 | 102.4 | 27.45 | 0 | 0.023069 | 0.24563
2019-06-21 06:00 | 0.28461 | 102.4 | 28.24 | 0 | 0.023069 | 0.30768
2019-06-21 07:00 | 0.29768 | 102.4 | 29.92 | 0 | 0.023069 | 0.32075
2019-06-21 08:00 | 0.27475 | 102.4 | 30.33 | 0 | 0.023069 | 0.29782
2019-06-21 09:00 | 0.27385 | 102.4 | 31.05 | 0 | 0.023069 | 0.29692
2019-06-21 10:00 | 0.26668 | 102.4 | 31.39 | 0 | 0.023069 | 0.28975
2019-06-21 11:00 | 0.32525 | 102.4 | 31.39 | 0 | 0.023069 | 0.34831
2019-06-21 12:00 | 0.30854 | 102.4 | 29.5 | 0 | 0.023069 | 0.33161
2019-06-21 13:00 | 0.28418 | 102.4 | 28.53 | 0 | 0.023069 | 0.30725
2019-06-21 14:00 | 0.26342 | 102.4 | 27.77 | 0 | 0.023069 | 0.28649
2019-06-21 15:00 | 0.22659 | 102.4 | 28.39 | 0 | 0.023069 | 0.24965
2019-06-21 16:00 | 0.23022 | 102.4 | 28.41 | 0 | 0.023069 | 0.25329
2019-06-21 17:00 | 0.22913 | 102.4 | 28.54 | 0 | 0.023069 | 0.25219
2019-06-21 18:00 | 0.33093 | 102.4 | 28.08 | 0 | 0.023069 | 0.354
2019-06-21 19:00 | 0.22646 | 102.4 | 25.01 | 0 | 0.023069 | 0.24953
2019-06-21 20:00 | 0.24987 | 102.4 | 25.65 | 0 | 0.023069 | 0.27294
2019-06-21 21:00 | 0.24776 | 102.4 | 24.7 | 0 | 0.023069 | 0.27083
2019-06-21 22:00 | 0.22504 | 102.4 | 21.02 | 0 | 0.023069 | 0.2481
2019-06-21 23:00 | 0.2055 | 102.4 | 25.02 | 0 | 0.023069 | 0.22857
2019-06-22 | 0.20931 | 102.4 | 21.14 | 0 | 0.023069 | 0.23238
2019-06-22 01:00 | 0.21261 | 102.4 | 15.02 | 0 | 0.023069 | 0.23568
2019-06-22 02:00 | 0.21026 | 102.4 | 2.91 | 0 | 0.023069 | 0.23333
2019-06-22 03:00 | 0.20969 | 102.4 | 1.5 | 0 | 0.023069 | 0.23276
2019-06-22 04:00 | 0.21863 | 102.4 | 2.4 | 0 | 0.023069 | 0.24169
2019-06-22 05:00 | 0.22482 | 102.4 | 15.02 | 0 | 0.023069 | 0.24788
2019-06-22 06:00 | 0.27829 | 102.4 | 23.92 | 0 | 0.023069 | 0.30136
2019-06-22 07:00 | 0.30492 | 102.4 | 23.11 | 0 | 0.023069 | 0.32799
2019-06-22 08:00 | 0.24348 | 102.4 | 23.96 | 0 | 0.023069 | 0.26655
2019-06-22 09:00 | 0.24717 | 102.4 | 24.7 | 0 | 0.023069 | 0.27024
2019-06-22 10:00 | 0.23853 | 102.4 | 25.37 | 0 | 0.023069 | 0.2616
2019-06-22 11:00 | 0.29859 | 102.4 | 24.9 | 0 | 0.023069 | 0.32166
2019-06-22 12:00 | 0.27218 | 102.4 | 24.31 | 0 | 0.023069 | 0.29525
2019-06-22 13:00 | 0.24975 | 102.4 | 24.31 | 0 | 0.023069 | 0.27282
2019-06-22 14:00 | 0.224 | 102.4 | 23.47 | 0 | 0.023069 | 0.24707
2019-06-22 15:00 | 0.21975 | 102.4 | 23.2 | 0 | 0.023069 | 0.24282
2019-06-22 16:00 | 0.21813 | 102.4 | 23.23 | 0 | 0.023069 | 0.24119
2019-06-22 17:00 | 0.21611 | 102.4 | 23.5 | 0 | 0.023069 | 0.23918
2019-06-22 18:00 | 0.31221 | 102.4 | 23.97 | 0 | 0.023069 | 0.33527
2019-06-22 19:00 | 0.21034 | 102.4 | 23.66 | 0 | 0.023069 | 0.23341
2019-06-22 20:00 | 0.23928 | 102.4 | 24.89 | 0 | 0.023069 | 0.26235
2019-06-22 21:00 | 0.24034 | 102.4 | 24.96 | 0 | 0.023069 | 0.26341
2019-06-22 22:00 | 0.21658 | 102.4 | 22.87 | 0 | 0.023069 | 0.23965
2019-06-22 23:00 | 0.2071 | 102.4 | 21.39 | 0 | 0.023069 | 0.23017
2019-06-23 | 0.20533 | 102.4 | 16.92 | 0 | 0.023069 | 0.2284
2019-06-23 01:00 | 0.20571 | 102.4 | 14.05 | 0 | 0.023069 | 0.22878
2019-06-23 02:00 | 0.20602 | 102.4 | 8.22 | 0 | 0.023069 | 0.22909
2019-06-23 03:00 | 0.20685 | 102.4 | 4.91 | 0 | 0.023069 | 0.22992
2019-06-23 04:00 | 0.20754 | 102.4 | 14.07 | 0 | 0.023069 | 0.23061
2019-06-23 05:00 | 0.2144 | 102.4 | 20.68 | 0 | 0.023069 | 0.23747
2019-06-23 06:00 | 0.26281 | 102.4 | 21.89 | 0 | 0.023069 | 0.28588
2019-06-23 07:00 | 0.28266 | 102.4 | 25.78 | 0 | 0.023069 | 0.30573
2019-06-23 08:00 | 0.22 | 102.4 | 25.72 | 0 | 0.023069 | 0.24307
2019-06-23 09:00 | 0.22119 | 102.4 | 25.37 | 0 | 0.023069 | 0.24426
2019-06-23 10:00 | 0.22294 | 102.4 | 24.17 | 0 | 0.023069 | 0.24601
2019-06-23 11:00 | 0.2814 | 102.4 | 22.04 | 0 | 0.023069 | 0.30447
2019-06-23 12:00 | 0.26619 | 102.4 | 21.8 | 0 | 0.023069 | 0.28926
2019-06-23 13:00 | 0.24244 | 102.4 | 22.14 | 0 | 0.023069 | 0.26551
2019-06-23 14:00 | 0.22436 | 102.4 | 23.3 | 0 | 0.023069 | 0.24743
2019-06-23 15:00 | 0.21861 | 102.4 | 26.48 | 0 | 0.023069 | 0.24168
2019-06-23 16:00 | 0.21437 | 102.4 | 27.03 | 0 | 0.023069 | 0.23744
2019-06-23 17:00 | 0.21577 | 102.4 | 28.75 | 0 | 0.023069 | 0.23884
2019-06-23 18:00 | 0.30941 | 102.4 | 30.27 | 0 | 0.023069 | 0.33248
2019-06-23 19:00 | 0.21032 | 102.4 | 29.42 | 0 | 0.023069 | 0.23339
2019-06-23 20:00 | 0.2315 | 102.4 | 29.47 | 0 | 0.023069 | 0.25457
2019-06-23 21:00 | 0.23554 | 102.4 | 29.77 | 0 | 0.023069 | 0.25861
2019-06-23 22:00 | 0.21335 | 102.4 | 27.04 | 0 | 0.023069 | 0.23642
2019-06-23 23:00 | 0.20767 | 102.4 | 26.32 | 0 | 0.023069 | 0.23074
2019-06-24 | 0.20876 | 102.4 | 25.07 | 0 | 0.023069 | 0.23183
2019-06-24 01:00 | 0.2085 | 102.4 | 23.43 | 0 | 0.023069 | 0.23157
2019-06-24 02:00 | 0.20836 | 102.4 | 24.01 | 0 | 0.023069 | 0.23143
2019-06-24 03:00 | 0.21067 | 102.4 | 21.68 | 0 | 0.023069 | 0.23374
2019-06-24 04:00 | 0.21705 | 102.4 | 25.97 | 0 | 0.023069 | 0.24012
2019-06-24 05:00 | 0.21596 | 102.4 | 32.29 | 0 | 0.023069 | 0.23903
2019-06-24 06:00 | 0.26933 | 102.4 | 35.13 | 0 | 0.023069 | 0.2924
2019-06-24 07:00 | 0.29106 | 102.4 | 35.57 | 0 | 0.023069 | 0.31413
2019-06-24 08:00 | 0.26694 | 102.4 | 35.08 | 0 | 0.023069 | 0.29
2019-06-24 09:00 | 0.27005 | 102.4 | 33.75 | 0 | 0.023069 | 0.29312
2019-06-24 10:00 | 0.26948 | 102.4 | 33.47 | 0 | 0.023069 | 0.29255
2019-06-24 11:00 | 0.32658 | 102.4 | 33.46 | 0 | 0.023069 | 0.34965
2019-06-24 12:00 | 0.30601 | 102.4 | 33.03 | 0 | 0.023069 | 0.32908
2019-06-24 13:00 | 0.28265 | 102.4 | 32.82 | 0 | 0.023069 | 0.30572
2019-06-24 14:00 | 0.26808 | 102.4 | 32.22 | 0 | 0.023069 | 0.29115
2019-06-24 15:00 | 0.2281 | 102.4 | 32.78 | 0 | 0.023069 | 0.25117
2019-06-24 16:00 | 0.22669 | 102.4 | 34.74 | 0 | 0.023069 | 0.24976
2019-06-24 17:00 | 0.22282 | 102.4 | 34.26 | 0 | 0.023069 | 0.24589
2019-06-24 18:00 | 0.32519 | 102.4 | 33.83 | 0 | 0.023069 | 0.34826
2019-06-24 19:00 | 0.21853 | 102.4 | 33.2 | 0 | 0.023069 | 0.2416
2019-06-24 20:00 | 0.23495 | 102.4 | 32.33 | 0 | 0.023069 | 0.25801
2019-06-24 21:00 | 0.24006 | 102.4 | 32.06 | 0 | 0.023069 | 0.26313
2019-06-24 22:00 | 0.22307 | 102.4 | 28.82 | 0 | 0.023069 | 0.24614
2019-06-24 23:00 | 0.20351 | 102.4 | 25.24 | 0 | 0.023069 | 0.22658
2019-06-25 | 0.20223 | 102.4 | 24.78 | 0 | 0.023069 | 0.2253
2019-06-25 01:00 | 0.19927 | 102.4 | 23.7 | 0 | 0.023069 | 0.22234
2019-06-25 02:00 | 0.19954 | 102.4 | 23.09 | 0 | 0.023069 | 0.2226
2019-06-25 03:00 | 0.19831 | 102.4 | 20.04 | 0 | 0.023069 | 0.22138
2019-06-25 04:00 | 0.20789 | 102.4 | 27.29 | 0 | 0.023069 | 0.23096
2019-06-25 05:00 | 0.21857 | 102.4 | 32.05 | 0 | 0.023069 | 0.24164
2019-06-25 06:00 | 0.26447 | 102.4 | 35.44 | 0 | 0.023069 | 0.28754
2019-06-25 07:00 | 0.27785 | 102.4 | 35.16 | 0 | 0.023069 | 0.30092
2019-06-25 08:00 | 0.25097 | 102.4 | 35.43 | 0 | 0.023069 | 0.27403
2019-06-25 09:00 | 0.25119 | 102.4 | 35.72 | 0 | 0.023069 | 0.27426
2019-06-25 10:00 | 0.24832 | 102.4 | 35.59 | 0 | 0.023069 | 0.27139
2019-06-25 11:00 | 0.30847 | 102.4 | 34.29 | 0 | 0.023069 | 0.33154
2019-06-25 12:00 | 0.28996 | 102.4 | 33.8 | 0 | 0.023069 | 0.31303
2019-06-25 13:00 | 0.26855 | 102.4 | 33.9 | 0 | 0.023069 | 0.29162
2019-06-25 14:00 | 0.24728 | 102.4 | 33.79 | 0 | 0.023069 | 0.27035
2019-06-25 15:00 | 0.21316 | 102.4 | 33.46 | 0 | 0.023069 | 0.23623
2019-06-25 16:00 | 0.21172 | 102.4 | 35.06 | 0 | 0.023069 | 0.23478
2019-06-25 17:00 | 0.21344 | 102.4 | 34.91 | 0 | 0.023069 | 0.23651
2019-06-25 18:00 | 0.31377 | 102.4 | 34.33 | 0 | 0.023069 | 0.33684
2019-06-25 19:00 | 0.2116 | 102.4 | 33.2 | 0 | 0.023069 | 0.23467
2019-06-25 20:00 | 0.23135 | 102.4 | 32.28 | 0 | 0.023069 | 0.25442
2019-06-25 21:00 | 0.22827 | 102.4 | 31.64 | 0 | 0.023069 | 0.25134
2019-06-25 22:00 | 0.20732 | 102.4 | 30.32 | 0 | 0.023069 | 0.23039
2019-06-25 23:00 | 0.19468 | 102.4 | 25.06 | 0 | 0.023069 | 0.21775
2019-06-26 | 0.19695 | 102.4 | 25.09 | 0 | 0.023069 | 0.22001
2019-06-26 01:00 | 0.19245 | 102.4 | 24.98 | 0 | 0.023069 | 0.21552
2019-06-26 02:00 | 0.19378 | 102.4 | 24.83 | 0 | 0.023069 | 0.21685
2019-06-26 03:00 | 0.19074 | 102.4 | 23.86 | 0 | 0.023069 | 0.21381
2019-06-26 04:00 | 0.19444 | 102.4 | 28.26 | 0 | 0.023069 | 0.21751
2019-06-26 05:00 | 0.20471 | 102.4 | 32.89 | 0 | 0.023069 | 0.22778
2019-06-26 06:00 | 0.25861 | 102.4 | 34.29 | 0 | 0.023069 | 0.28168
2019-06-26 07:00 | 0.27121 | 102.4 | 34.99 | 0 | 0.023069 | 0.29428
2019-06-26 08:00 | 0.24673 | 102.4 | 35.69 | 0 | 0.023069 | 0.2698
2019-06-26 09:00 | 0.24447 | 102.4 | 35.17 | 0 | 0.023069 | 0.26754
2019-06-26 10:00 | 0.24904 | 102.4 | 34.5 | 0 | 0.023069 | 0.27211
2019-06-26 11:00 | 0.30436 | 102.4 | 33.95 | 0 | 0.023069 | 0.32743
2019-06-26 12:00 | 0.28879 | 102.4 | 33.09 | 0 | 0.023069 | 0.31186
2019-06-26 13:00 | 0.26446 | 102.4 | 31.88 | 0 | 0.023069 | 0.28752
2019-06-26 14:00 | 0.2454 | 102.4 | 30.89 | 0 | 0.023069 | 0.26847
2019-06-26 15:00 | 0.21347 | 102.4 | 30.71 | 0 | 0.023069 | 0.23654
2019-06-26 16:00 | 0.22111 | 102.4 | 31.66 | 0 | 0.023069 | 0.24418
2019-06-26 17:00 | 0.21753 | 102.4 | 31.12 | 0 | 0.023069 | 0.2406
2019-06-26 18:00 | 0.31952 | 102.4 | 30.73 | 0 | 0.023069 | 0.34259
2019-06-26 19:00 | 0.21468 | 102.4 | 30.04 | 0 | 0.023069 | 0.23775
2019-06-26 20:00 | 0.23638 | 102.4 | 29.36 | 0 | 0.023069 | 0.25945
2019-06-26 21:00 | 0.23382 | 102.4 | 27.82 | 0 | 0.023069 | 0.25689
2019-06-26 22:00 | 0.21803 | 102.4 | 15.84 | 0 | 0.023069 | 0.2411
2019-06-26 23:00 | 0.20189 | 102.4 | 23.24 | 0 | 0.023069 | 0.22496
2019-06-27 | 0.19832 | 102.4 | 23.86 | 0 | 0.023069 | 0.22139
2019-06-27 01:00 | 0.19598 | 102.4 | 22.46 | 0 | 0.023069 | 0.21905
2019-06-27 02:00 | 0.19652 | 102.4 | 21.32 | 0 | 0.023069 | 0.21959
2019-06-27 03:00 | 0.19567 | 102.4 | 16.47 | 0 | 0.023069 | 0.21874
2019-06-27 04:00 | 0.2017 | 102.4 | 23.37 | 0 | 0.023069 | 0.22476
2019-06-27 05:00 | 0.20665 | 102.4 | 28.62 | 0 | 0.023069 | 0.22972
2019-06-27 06:00 | 0.25676 | 102.4 | 30.16 | 0 | 0.023069 | 0.27983
2019-06-27 07:00 | 0.27943 | 102.4 | 30.54 | 0 | 0.023069 | 0.3025
2019-06-27 08:00 | 0.24531 | 102.4 | 31.04 | 0 | 0.023069 | 0.26838
2019-06-27 09:00 | 0.24863 | 102.4 | 31.64 | 0 | 0.023069 | 0.2717
2019-06-27 10:00 | 0.24787 | 102.4 | 31.81 | 0 | 0.023069 | 0.27094
2019-06-27 11:00 | 0.30648 | 102.4 | 31.03 | 0 | 0.023069 | 0.32955
2019-06-27 12:00 | 0.2898 | 102.4 | 30.93 | 0 | 0.023069 | 0.31287
2019-06-27 13:00 | 0.2653 | 102.4 | 30.91 | 0 | 0.023069 | 0.28837
2019-06-27 14:00 | 0.24836 | 102.4 | 30.31 | 0 | 0.023069 | 0.27143
2019-06-27 15:00 | 0.20991 | 102.4 | 30.47 | 0 | 0.023069 | 0.23298
2019-06-27 16:00 | 0.21504 | 102.4 | 31.07 | 0 | 0.023069 | 0.23811
2019-06-27 17:00 | 0.21914 | 102.4 | 31.21 | 0 | 0.023069 | 0.24221
2019-06-27 18:00 | 0.32015 | 102.4 | 31.37 | 0 | 0.023069 | 0.34322
2019-06-27 19:00 | 0.21433 | 102.4 | 30.7 | 0 | 0.023069 | 0.2374
2019-06-27 20:00 | 0.23635 | 102.4 | 30.22 | 0 | 0.023069 | 0.25942
2019-06-27 21:00 | 0.23636 | 102.4 | 30.03 | 0 | 0.023069 | 0.25943
2019-06-27 22:00 | 0.21579 | 102.4 | 28.38 | 0 | 0.023069 | 0.23886
2019-06-27 23:00 | 0.19543 | 102.4 | 26.04 | 0 | 0.023069 | 0.2185
2019-06-28 | 0.19309 | 102.4 | 26.08 | 0 | 0.023069 | 0.21616
2019-06-28 01:00 | 0.19101 | 102.4 | 25.96 | 0 | 0.023069 | 0.21408
2019-06-28 02:00 | 0.19053 | 102.4 | 26.06 | 0 | 0.023069 | 0.2136
2019-06-28 03:00 | 0.19162 | 102.4 | 25.37 | 0 | 0.023069 | 0.21469
2019-06-28 04:00 | 0.20107 | 102.4 | 29.4 | 0 | 0.023069 | 0.22414
2019-06-28 05:00 | 0.21638 | 102.4 | 31.5 | 0 | 0.023069 | 0.23945
2019-06-28 06:00 | 0.27491 | 102.4 | 31.9 | 0 | 0.023069 | 0.29798
2019-06-28 07:00 | 0.29575 | 102.4 | 32.64 | 0 | 0.023069 | 0.31882
2019-06-28 08:00 | 0.26492 | 102.4 | 33.13 | 0 | 0.023069 | 0.28799
2019-06-28 09:00 | 0.25869 | 102.4 | 33.4 | 0 | 0.023069 | 0.28176
2019-06-28 10:00 | 0.26093 | 102.4 | 33.24 | 0 | 0.023069 | 0.284
2019-06-28 11:00 | 0.32307 | 102.4 | 32.66 | 0 | 0.023069 | 0.34614
2019-06-28 12:00 | 0.30366 | 102.4 | 32.23 | 0 | 0.023069 | 0.32673
2019-06-28 13:00 | 0.2814 | 102.4 | 31.92 | 0 | 0.023069 | 0.30447
2019-06-28 14:00 | 0.26193 | 102.4 | 31.07 | 0 | 0.023069 | 0.285
2019-06-28 15:00 | 0.22337 | 102.4 | 30.49 | 0 | 0.023069 | 0.24644
2019-06-28 16:00 | 0.22608 | 102.4 | 31.01 | 0 | 0.023069 | 0.24915
2019-06-28 17:00 | 0.22859 | 102.4 | 31.41 | 0 | 0.023069 | 0.25166
2019-06-28 18:00 | 0.33056 | 102.4 | 31.35 | 0 | 0.023069 | 0.35362
2019-06-28 19:00 | 0.2233 | 102.4 | 30.39 | 0 | 0.023069 | 0.24637
2019-06-28 20:00 | 0.24444 | 102.4 | 29.79 | 0 | 0.023069 | 0.26751
2019-06-28 21:00 | 0.23825 | 102.4 | 28.69 | 0 | 0.023069 | 0.26132
2019-06-28 22:00 | 0.21307 | 102.4 | 25.38 | 0 | 0.023069 | 0.23614
2019-06-28 23:00 | 0.2001 | 102.4 | 24.14 | 0 | 0.023069 | 0.22317
2019-06-29 | 0.19616 | 102.4 | 22.23 | 0 | 0.023069 | 0.21923
2019-06-29 01:00 | 0.19708 | 102.4 | 21.94 | 0 | 0.023069 | 0.22015
2019-06-29 02:00 | 0.19924 | 102.4 | 18.61 | 0 | 0.023069 | 0.22231
2019-06-29 03:00 | 0.20003 | 102.4 | 13.54 | 0 | 0.023069 | 0.2231
2019-06-29 04:00 | 0.20926 | 102.4 | 15.04 | 0 | 0.023069 | 0.23233
2019-06-29 05:00 | 0.22529 | 102.4 | 22.98 | 0 | 0.023069 | 0.24836
2019-06-29 06:00 | 0.27698 | 102.4 | 24.93 | 0 | 0.023069 | 0.30005
2019-06-29 07:00 | 0.29237 | 102.4 | 25.43 | 0 | 0.023069 | 0.31544
2019-06-29 08:00 | 0.2254 | 102.4 | 26.92 | 0 | 0.023069 | 0.24847
2019-06-29 09:00 | 0.22991 | 102.4 | 27.4 | 0 | 0.023069 | 0.25298
2019-06-29 10:00 | 0.2201 | 102.4 | 27.13 | 0 | 0.023069 | 0.24317
2019-06-29 11:00 | 0.28153 | 102.4 | 26.84 | 0 | 0.023069 | 0.3046
2019-06-29 12:00 | 0.26335 | 102.4 | 25.2 | 0 | 0.023069 | 0.28642
2019-06-29 13:00 | 0.24332 | 102.4 | 24.46 | 0 | 0.023069 | 0.26639
2019-06-29 14:00 | 0.22285 | 102.4 | 24.59 | 0 | 0.023069 | 0.24592
2019-06-29 15:00 | 0.21781 | 102.4 | 25.76 | 0 | 0.023069 | 0.24088
2019-06-29 16:00 | 0.22156 | 102.4 | 25.95 | 0 | 0.023069 | 0.24462
2019-06-29 17:00 | 0.21862 | 102.4 | 25.8 | 0 | 0.023069 | 0.24169
2019-06-29 18:00 | 0.31846 | 102.4 | 25.64 | 0 | 0.023069 | 0.34153
2019-06-29 19:00 | 0.22023 | 102.4 | 25.16 | 0 | 0.023069 | 0.2433
2019-06-29 20:00 | 0.23348 | 102.4 | 25.02 | 0 | 0.023069 | 0.25655
2019-06-29 21:00 | 0.23705 | 102.4 | 23.63 | 0 | 0.023069 | 0.26012
2019-06-29 22:00 | 0.21781 | 102.4 | 22.24 | 0 | 0.023069 | 0.24088
2019-06-29 23:00 | 0.20694 | 102.4 | 24.05 | 0 | 0.023069 | 0.23001
2019-06-30 | 0.20227 | 102.4 | 23.74 | 0 | 0.023069 | 0.22533
2019-06-30 01:00 | 0.20191 | 102.4 | 21.04 | 0 | 0.023069 | 0.22498
2019-06-30 02:00 | 0.20395 | 102.4 | 17.13 | 0 | 0.023069 | 0.22702
2019-06-30 03:00 | 0.20477 | 102.4 | 14.92 | 0 | 0.023069 | 0.22784
2019-06-30 04:00 | 0.20805 | 102.4 | 10.16 | 0 | 0.023069 | 0.23112
2019-06-30 05:00 | 0.21421 | 102.4 | 12.68 | 0 | 0.023069 | 0.23727
2019-06-30 06:00 | 0.26193 | 102.4 | 15.03 | 0 | 0.023069 | 0.285
2019-06-30 07:00 | 0.28368 | 102.4 | 21.35 | 0 | 0.023069 | 0.30675
2019-06-30 08:00 | 0.22531 | 102.4 | 22.23 | 0 | 0.023069 | 0.24838
2019-06-30 09:00 | 0.2292 | 102.4 | 23.13 | 0 | 0.023069 | 0.25227
2019-06-30 10:00 | 0.22321 | 102.4 | 23.63 | 0 | 0.023069 | 0.24628
2019-06-30 11:00 | 0.28201 | 102.4 | 24.23 | 0 | 0.023069 | 0.30508
2019-06-30 12:00 | 0.26692 | 102.4 | 23.58 | 0 | 0.023069 | 0.28999
2019-06-30 13:00 | 0.24092 | 102.4 | 21.03 | 0 | 0.023069 | 0.26399
2019-06-30 14:00 | 0.21575 | 102.4 | 4.84 | 0 | 0.023069 | 0.23881
2019-06-30 15:00 | 0.2154 | 102.4 | 2.25 | 0 | 0.023069 | 0.23847
2019-06-30 16:00 | 0.21913 | 102.4 | 20.05 | 0 | 0.023069 | 0.2422
2019-06-30 17:00 | 0.22035 | 102.4 | 25.51 | 0 | 0.023069 | 0.24342
2019-06-30 18:00 | 0.31691 | 102.4 | 24.21 | 0 | 0.023069 | 0.33998
2019-06-30 19:00 | 0.21055 | 102.4 | 23.77 | 0 | 0.023069 | 0.23361
2019-06-30 20:00 | 0.23306 | 102.4 | 22.49 | 0 | 0.023069 | 0.25613
2019-06-30 21:00 | 0.23721 | 102.4 | 19.2 | 0 | 0.023069 | 0.26028
2019-06-30 22:00 | 0.21113 | 102.4 | 4.33 | 0 | 0.023069 | 0.2342
2019-06-30 23:00 | 0.20973 | 102.4 | 20.71 | 0 | 0.023069 | 0.23279
2019-07-01 | 0.20943 | 102.4 | 19.82 | 0 | 0.023069 | 0.2325
2019-07-01 01:00 | 0.20942 | 102.4 | 19.84 | 0 | 0.023069 | 0.23249
2019-07-01 02:00 | 0.20992 | 102.4 | 20.56 | 0 | 0.023069 | 0.23299
2019-07-01 03:00 | 0.21017 | 102.4 | 21.09 | 0 | 0.023069 | 0.23324
2019-07-01 04:00 | 0.21842 | 102.4 | 24.07 | 0 | 0.023069 | 0.24149
2019-07-01 05:00 | 0.22274 | 102.4 | 27.7 | 0 | 0.023069 | 0.24581
2019-07-01 06:00 | 0.27693 | 102.4 | 29.67 | 0 | 0.023069 | 0.3
2019-07-01 07:00 | 0.29978 | 102.4 | 31.97 | 0 | 0.023069 | 0.32284
2019-07-01 08:00 | 0.27495 | 102.4 | 32 | 0 | 0.023069 | 0.29801
2019-07-01 09:00 | 0.27217 | 102.4 | 31.15 | 0 | 0.023069 | 0.29524
2019-07-01 10:00 | 0.27923 | 102.4 | 29.91 | 0 | 0.023069 | 0.3023
2019-07-01 11:00 | 0.3337 | 102.4 | 28.52 | 0 | 0.023069 | 0.35677
2019-07-01 12:00 | 0.31272 | 102.4 | 27.39 | 0 | 0.023069 | 0.33579
2019-07-01 13:00 | 0.29008 | 102.4 | 27.25 | 0 | 0.023069 | 0.31314
2019-07-01 14:00 | 0.26565 | 102.4 | 27 | 0 | 0.023069 | 0.28872
2019-07-01 15:00 | 0.23221 | 102.4 | 26.72 | 0 | 0.023069 | 0.25528
2019-07-01 16:00 | 0.23216 | 102.4 | 27.5 | 0 | 0.023069 | 0.25523
2019-07-01 17:00 | 0.23065 | 102.4 | 28.04 | 0 | 0.023069 | 0.25372
2019-07-01 18:00 | 0.3295 | 102.4 | 27.89 | 0 | 0.023069 | 0.35257
2019-07-01 19:00 | 0.22328 | 102.4 | 27.67 | 0 | 0.023069 | 0.24635
2019-07-01 20:00 | 0.24176 | 102.4 | 27.29 | 0 | 0.023069 | 0.26483
2019-07-01 21:00 | 0.23838 | 102.4 | 27.15 | 0 | 0.023069 | 0.26145
2019-07-01 22:00 | 0.22169 | 102.4 | 26.08 | 0 | 0.023069 | 0.24476
2019-07-01 23:00 | 0.20455 | 102.4 | 24.99 | 0 | 0.023069 | 0.22762
2019-07-02 | 0.20453 | 102.4 | 24.09 | 0 | 0.023069 | 0.2276
2019-07-02 01:00 | 0.20411 | 102.4 | 22.73 | 0 | 0.023069 | 0.22718
2019-07-02 02:00 | 0.20534 | 102.4 | 21.53 | 0 | 0.023069 | 0.22841
2019-07-02 03:00 | 0.20528 | 102.4 | 20.57 | 0 | 0.023069 | 0.22835
2019-07-02 04:00 | 0.21608 | 102.4 | 21.36 | 0 | 0.023069 | 0.23915
2019-07-02 05:00 | 0.22265 | 102.4 | 24.29 | 0 | 0.023069 | 0.24572
2019-07-02 06:00 | 0.28467 | 102.4 | 26.86 | 0 | 0.023069 | 0.30774
2019-07-02 07:00 | 0.29671 | 102.4 | 27.49 | 0 | 0.023069 | 0.31978
2019-07-02 08:00 | 0.26266 | 102.4 | 28.48 | 0 | 0.023069 | 0.28573
2019-07-02 09:00 | 0.26479 | 102.4 | 28.82 | 0 | 0.023069 | 0.28786
2019-07-02 10:00 | 0.27141 | 102.4 | 29.79 | 0 | 0.023069 | 0.29448
2019-07-02 11:00 | 0.32349 | 102.4 | 28.11 | 0 | 0.023069 | 0.34656
2019-07-02 12:00 | 0.30503 | 102.4 | 28.84 | 0 | 0.023069 | 0.3281
2019-07-02 13:00 | 0.28218 | 102.4 | 28.82 | 0 | 0.023069 | 0.30524
2019-07-02 14:00 | 0.26098 | 102.4 | 28.89 | 0 | 0.023069 | 0.28405
2019-07-02 15:00 | 0.22189 | 102.4 | 29 | 0 | 0.023069 | 0.24496
2019-07-02 16:00 | 0.22305 | 102.4 | 30.22 | 0 | 0.023069 | 0.24612
2019-07-02 17:00 | 0.21875 | 102.4 | 29.16 | 0 | 0.023069 | 0.24182
2019-07-02 18:00 | 0.31897 | 102.4 | 30.96 | 0 | 0.023069 | 0.34204
2019-07-02 19:00 | 0.21516 | 102.4 | 30.95 | 0 | 0.023069 | 0.23823
2019-07-02 20:00 | 0.23478 | 102.4 | 30.43 | 0 | 0.023069 | 0.25785
2019-07-02 21:00 | 0.23489 | 102.4 | 29.98 | 0 | 0.023069 | 0.25796
2019-07-02 22:00 | 0.208 | 102.4 | 27.61 | 0 | 0.023069 | 0.23107
2019-07-02 23:00 | 0.19135 | 102.4 | 26.12 | 0 | 0.023069 | 0.21442
2019-07-03 | 0.19021 | 102.4 | 25.7 | 0 | 0.023069 | 0.21328
2019-07-03 01:00 | 0.19717 | 102.4 | 25.37 | 0 | 0.023069 | 0.22024
2019-07-03 02:00 | 0.19532 | 102.4 | 25.15 | 0 | 0.023069 | 0.21839
2019-07-03 03:00 | 0.19527 | 102.4 | 25.33 | 0 | 0.023069 | 0.21833
2019-07-03 04:00 | 0.20466 | 102.4 | 26.73 | 0 | 0.023069 | 0.22773
2019-07-03 05:00 | 0.20312 | 102.4 | 30.15 | 0 | 0.023069 | 0.22619
2019-07-03 06:00 | 0.25956 | 102.4 | 31.35 | 0 | 0.023069 | 0.28263
2019-07-03 07:00 | 0.27663 | 102.4 | 31.8 | 0 | 0.023069 | 0.2997
2019-07-03 08:00 | 0.25045 | 102.4 | 31.8 | 0 | 0.023069 | 0.27352
2019-07-03 09:00 | 0.25094 | 102.4 | 31.96 | 0 | 0.023069 | 0.27401
2019-07-03 10:00 | 0.255 | 102.4 | 31.71 | 0 | 0.023069 | 0.27807
2019-07-03 11:00 | 0.3122 | 102.4 | 30.45 | 0 | 0.023069 | 0.33527
2019-07-03 12:00 | 0.29441 | 102.4 | 29.93 | 0 | 0.023069 | 0.31748
2019-07-03 13:00 | 0.27076 | 102.4 | 29.4 | 0 | 0.023069 | 0.29383
2019-07-03 14:00 | 0.25058 | 102.4 | 29.26 | 0 | 0.023069 | 0.27365
2019-07-03 15:00 | 0.21184 | 102.4 | 29.12 | 0 | 0.023069 | 0.23491
2019-07-03 16:00 | 0.21266 | 102.4 | 29.99 | 0 | 0.023069 | 0.23573
2019-07-03 17:00 | 0.21246 | 102.4 | 30.3 | 0 | 0.023069 | 0.23553
2019-07-03 18:00 | 0.31289 | 102.4 | 30.25 | 0 | 0.023069 | 0.33596
2019-07-03 19:00 | 0.20948 | 102.4 | 29.95 | 0 | 0.023069 | 0.23255
2019-07-03 20:00 | 0.22998 | 102.4 | 29.55 | 0 | 0.023069 | 0.25305
2019-07-03 21:00 | 0.23058 | 102.4 | 29.46 | 0 | 0.023069 | 0.25365
2019-07-03 22:00 | 0.20909 | 102.4 | 27.59 | 0 | 0.023069 | 0.23216
2019-07-03 23:00 | 0.1906 | 102.4 | 27.78 | 0 | 0.023069 | 0.21367
2019-07-04 | 0.19251 | 102.4 | 27.29 | 0 | 0.023069 | 0.21558
2019-07-04 01:00 | 0.19761 | 102.4 | 26.82 | 0 | 0.023069 | 0.22068
2019-07-04 02:00 | 0.1914 | 102.4 | 26.98 | 0 | 0.023069 | 0.21447
2019-07-04 03:00 | 0.19132 | 102.4 | 27.11 | 0 | 0.023069 | 0.21439
2019-07-04 04:00 | 0.19917 | 102.4 | 28.07 | 0 | 0.023069 | 0.22224
2019-07-04 05:00 | 0.20667 | 102.4 | 28.47 | 0 | 0.023069 | 0.22974
2019-07-04 06:00 | 0.26319 | 102.4 | 29.62 | 0 | 0.023069 | 0.28626
2019-07-04 07:00 | 0.27686 | 102.4 | 30.83 | 0 | 0.023069 | 0.29993
2019-07-04 08:00 | 0.25064 | 102.4 | 30.91 | 0 | 0.023069 | 0.27371
2019-07-04 09:00 | 0.25342 | 102.4 | 30.69 | 0 | 0.023069 | 0.27649
2019-07-04 10:00 | 0.24917 | 102.4 | 29.9 | 0 | 0.023069 | 0.27224
2019-07-04 11:00 | 0.31024 | 102.4 | 29.01 | 0 | 0.023069 | 0.33331
2019-07-04 12:00 | 0.28896 | 102.4 | 28.94 | 0 | 0.023069 | 0.31203
2019-07-04 13:00 | 0.26872 | 102.4 | 28.82 | 0 | 0.023069 | 0.29178
2019-07-04 14:00 | 0.2451 | 102.4 | 28.9 | 0 | 0.023069 | 0.26817
2019-07-04 15:00 | 0.21042 | 102.4 | 28.85 | 0 | 0.023069 | 0.23349
2019-07-04 16:00 | 0.21538 | 102.4 | 29.33 | 0 | 0.023069 | 0.23844
2019-07-04 17:00 | 0.21421 | 102.4 | 29.15 | 0 | 0.023069 | 0.23728
2019-07-04 18:00 | 0.31494 | 102.4 | 29.02 | 0 | 0.023069 | 0.33801
2019-07-04 19:00 | 0.21555 | 102.4 | 28.91 | 0 | 0.023069 | 0.23862
2019-07-04 20:00 | 0.23843 | 102.4 | 28.43 | 0 | 0.023069 | 0.2615
2019-07-04 21:00 | 0.23119 | 102.4 | 28.37 | 0 | 0.023069 | 0.25426
2019-07-04 22:00 | 0.20797 | 102.4 | 27.26 | 0 | 0.023069 | 0.23104
2019-07-04 23:00 | 0.19621 | 102.4 | 26.19 | 0 | 0.023069 | 0.21928
2019-07-05 | 0.19904 | 102.4 | 25.84 | 0 | 0.023069 | 0.22211
2019-07-05 01:00 | 0.1961 | 102.4 | 25.46 | 0 | 0.023069 | 0.21917
2019-07-05 02:00 | 0.1933 | 102.4 | 25.52 | 0 | 0.023069 | 0.21637
2019-07-05 03:00 | 0.1969 | 102.4 | 25.9 | 0 | 0.023069 | 0.21997
2019-07-05 04:00 | 0.20222 | 102.4 | 26.76 | 0 | 0.023069 | 0.22529
2019-07-05 05:00 | 0.21033 | 102.4 | 28.28 | 0 | 0.023069 | 0.2334
2019-07-05 06:00 | 0.27109 | 102.4 | 29.88 | 0 | 0.023069 | 0.29416
2019-07-05 07:00 | 0.29083 | 102.4 | 30.79 | 0 | 0.023069 | 0.3139
2019-07-05 08:00 | 0.26297 | 102.4 | 31.26 | 0 | 0.023069 | 0.28604
2019-07-05 09:00 | 0.26042 | 102.4 | 31.39 | 0 | 0.023069 | 0.28349
2019-07-05 10:00 | 0.25851 | 102.4 | 31.44 | 0 | 0.023069 | 0.28157
2019-07-05 11:00 | 0.31854 | 102.4 | 31.25 | 0 | 0.023069 | 0.3416
2019-07-05 12:00 | 0.29805 | 102.4 | 30.05 | 0 | 0.023069 | 0.32112
2019-07-05 13:00 | 0.27815 | 102.4 | 29.42 | 0 | 0.023069 | 0.30122
2019-07-05 14:00 | 0.25453 | 102.4 | 29.2 | 0 | 0.023069 | 0.27759
2019-07-05 15:00 | 0.21932 | 102.4 | 29.48 | 0 | 0.023069 | 0.24238
2019-07-05 16:00 | 0.22014 | 102.4 | 30.41 | 0 | 0.023069 | 0.2432
2019-07-05 17:00 | 0.22486 | 102.4 | 30.41 | 0 | 0.023069 | 0.24793
2019-07-05 18:00 | 0.31901 | 102.4 | 30.47 | 0 | 0.023069 | 0.34208
2019-07-05 19:00 | 0.21632 | 102.4 | 29.97 | 0 | 0.023069 | 0.23939
2019-07-05 20:00 | 0.23728 | 102.4 | 29.59 | 0 | 0.023069 | 0.26035
2019-07-05 21:00 | 0.23513 | 102.4 | 29.47 | 0 | 0.023069 | 0.25819
2019-07-05 22:00 | 0.21569 | 102.4 | 28.56 | 0 | 0.023069 | 0.23876
2019-07-05 23:00 | 0.19475 | 102.4 | 29.5 | 0 | 0.023069 | 0.21782
2019-07-06 | 0.19436 | 102.4 | 28.54 | 0 | 0.023069 | 0.21743
2019-07-06 01:00 | 0.19595 | 102.4 | 27.14 | 0 | 0.023069 | 0.21902
2019-07-06 02:00 | 0.19681 | 102.4 | 27.03 | 0 | 0.023069 | 0.21988
2019-07-06 03:00 | 0.19608 | 102.4 | 27.48 | 0 | 0.023069 | 0.21915
2019-07-06 04:00 | 0.20141 | 102.4 | 28.06 | 0 | 0.023069 | 0.22447
2019-07-06 05:00 | 0.20924 | 102.4 | 28.51 | 0 | 0.023069 | 0.2323
2019-07-06 06:00 | 0.25854 | 102.4 | 29.03 | 0 | 0.023069 | 0.28161
2019-07-06 07:00 | 0.27983 | 102.4 | 30.06 | 0 | 0.023069 | 0.3029
2019-07-06 08:00 | 0.21655 | 102.4 | 30.25 | 0 | 0.023069 | 0.23962
2019-07-06 09:00 | 0.21479 | 102.4 | 29.7 | 0 | 0.023069 | 0.23786
2019-07-06 10:00 | 0.21387 | 102.4 | 28.53 | 0 | 0.023069 | 0.23694
2019-07-06 11:00 | 0.27791 | 102.4 | 27.52 | 0 | 0.023069 | 0.30098
2019-07-06 12:00 | 0.25948 | 102.4 | 27.17 | 0 | 0.023069 | 0.28255
2019-07-06 13:00 | 0.23482 | 102.4 | 26.81 | 0 | 0.023069 | 0.25789
2019-07-06 14:00 | 0.21416 | 102.4 | 26.29 | 0 | 0.023069 | 0.23723
2019-07-06 15:00 | 0.21154 | 102.4 | 27.64 | 0 | 0.023069 | 0.23461
2019-07-06 16:00 | 0.21219 | 102.4 | 28.99 | 0 | 0.023069 | 0.23526
2019-07-06 17:00 | 0.21011 | 102.4 | 29.75 | 0 | 0.023069 | 0.23318
2019-07-06 18:00 | 0.31333 | 102.4 | 30.03 | 0 | 0.023069 | 0.3364
2019-07-06 19:00 | 0.20727 | 102.4 | 29.02 | 0 | 0.023069 | 0.23034
2019-07-06 20:00 | 0.2282 | 102.4 | 28.79 | 0 | 0.023069 | 0.25127
2019-07-06 21:00 | 0.22486 | 102.4 | 29.19 | 0 | 0.023069 | 0.24793
2019-07-06 22:00 | 0.20268 | 102.4 | 28.39 | 0 | 0.023069 | 0.22575
2019-07-06 23:00 | 0.19748 | 102.4 | 28.21 | 0 | 0.023069 | 0.22055
2019-07-07 | 0.19353 | 102.4 | 25.98 | 0 | 0.023069 | 0.2166
2019-07-07 01:00 | 0.19142 | 102.4 | 25.03 | 0 | 0.023069 | 0.21449
2019-07-07 02:00 | 0.1886 | 102.4 | 24.27 | 0 | 0.023069 | 0.21167
2019-07-07 03:00 | 0.18881 | 102.4 | 23.36 | 0 | 0.023069 | 0.21187
2019-07-07 04:00 | 0.19182 | 102.4 | 24.11 | 0 | 0.023069 | 0.21489
2019-07-07 05:00 | 0.19997 | 102.4 | 25.09 | 0 | 0.023069 | 0.22304
2019-07-07 06:00 | 0.24711 | 102.4 | 25.7 | 0 | 0.023069 | 0.27018
2019-07-07 07:00 | 0.27382 | 102.4 | 26.9 | 0 | 0.023069 | 0.29689
2019-07-07 08:00 | 0.21355 | 102.4 | 28.01 | 0 | 0.023069 | 0.23662
2019-07-07 09:00 | 0.21666 | 102.4 | 28.59 | 0 | 0.023069 | 0.23973
2019-07-07 10:00 | 0.21706 | 102.4 | 28.42 | 0 | 0.023069 | 0.24013
2019-07-07 11:00 | 0.27886 | 102.4 | 27.96 | 0 | 0.023069 | 0.30193
2019-07-07 12:00 | 0.25496 | 102.4 | 27.74 | 0 | 0.023069 | 0.27803
2019-07-07 13:00 | 0.23698 | 102.4 | 27 | 0 | 0.023069 | 0.26005
2019-07-07 14:00 | 0.21207 | 102.4 | 26.99 | 0 | 0.023069 | 0.23514
2019-07-07 15:00 | 0.20906 | 102.4 | 27.48 | 0 | 0.023069 | 0.23213
2019-07-07 16:00 | 0.20456 | 102.4 | 28.17 | 0 | 0.023069 | 0.22763
2019-07-07 17:00 | 0.206 | 102.4 | 29.2 | 0 | 0.023069 | 0.22907
2019-07-07 18:00 | 0.3062 | 102.4 | 30.98 | 0 | 0.023069 | 0.32927
2019-07-07 19:00 | 0.20873 | 102.4 | 31.21 | 0 | 0.023069 | 0.23179
2019-07-07 20:00 | 0.23244 | 102.4 | 31.72 | 0 | 0.023069 | 0.2555
2019-07-07 21:00 | 0.22625 | 102.4 | 31.25 | 0 | 0.023069 | 0.24932
2019-07-07 22:00 | 0.20228 | 102.4 | 29.81 | 0 | 0.023069 | 0.22535
2019-07-07 23:00 | 0.20178 | 102.4 | 28.93 | 0 | 0.023069 | 0.22485
2019-07-08 | 0.20507 | 102.4 | 28.52 | 0 | 0.023069 | 0.22814
2019-07-08 01:00 | 0.20335 | 102.4 | 28.18 | 0 | 0.023069 | 0.22641
2019-07-08 02:00 | 0.19915 | 102.4 | 27.95 | 0 | 0.023069 | 0.22222
2019-07-08 03:00 | 0.19449 | 102.4 | 28.26 | 0 | 0.023069 | 0.21756
2019-07-08 04:00 | 0.20095 | 102.4 | 29.16 | 0 | 0.023069 | 0.22402
2019-07-08 05:00 | 0.20499 | 102.4 | 31.4 | 0 | 0.023069 | 0.22806
2019-07-08 06:00 | 0.26111 | 102.4 | 31.84 | 0 | 0.023069 | 0.28418
2019-07-08 07:00 | 0.28383 | 102.4 | 33.91 | 0 | 0.023069 | 0.3069
2019-07-08 08:00 | 0.26201 | 102.4 | 33.99 | 0 | 0.023069 | 0.28508
2019-07-08 09:00 | 0.26379 | 102.4 | 33.97 | 0 | 0.023069 | 0.28685
2019-07-08 10:00 | 0.26632 | 102.4 | 32.13 | 0 | 0.023069 | 0.28939
2019-07-08 11:00 | 0.32468 | 102.4 | 31.9 | 0 | 0.023069 | 0.34775
2019-07-08 12:00 | 0.30229 | 102.4 | 31.75 | 0 | 0.023069 | 0.32536
2019-07-08 13:00 | 0.27965 | 102.4 | 31.65 | 0 | 0.023069 | 0.30272
2019-07-08 14:00 | 0.2558 | 102.4 | 31.69 | 0 | 0.023069 | 0.27887
2019-07-08 15:00 | 0.21938 | 102.4 | 31.6 | 0 | 0.023069 | 0.24245
2019-07-08 16:00 | 0.21889 | 102.4 | 31.57 | 0 | 0.023069 | 0.24196
2019-07-08 17:00 | 0.22033 | 102.4 | 31.87 | 0 | 0.023069 | 0.24339
2019-07-08 18:00 | 0.32494 | 102.4 | 31.74 | 0 | 0.023069 | 0.34801
2019-07-08 19:00 | 0.22189 | 102.4 | 31.56 | 0 | 0.023069 | 0.24496
2019-07-08 20:00 | 0.23903 | 102.4 | 31.15 | 0 | 0.023069 | 0.2621
2019-07-08 21:00 | 0.23256 | 102.4 | 30.75 | 0 | 0.023069 | 0.25563
2019-07-08 22:00 | 0.21199 | 102.4 | 29.72 | 0 | 0.023069 | 0.23506
2019-07-08 23:00 | 0.19662 | 102.4 | 30.55 | 0 | 0.023069 | 0.21969
2019-07-09 | 0.19947 | 102.4 | 29.51 | 0 | 0.023069 | 0.22254
2019-07-09 01:00 | 0.19753 | 102.4 | 29.17 | 0 | 0.023069 | 0.2206
2019-07-09 02:00 | 0.19623 | 102.4 | 28.98 | 0 | 0.023069 | 0.2193
2019-07-09 03:00 | 0.19655 | 102.4 | 29.23 | 0 | 0.023069 | 0.21962
2019-07-09 04:00 | 0.20417 | 102.4 | 30.07 | 0 | 0.023069 | 0.22723
2019-07-09 05:00 | 0.2093 | 102.4 | 33.21 | 0 | 0.023069 | 0.23237
2019-07-09 06:00 | 0.26843 | 102.4 | 34.09 | 0 | 0.023069 | 0.29149
2019-07-09 07:00 | 0.29242 | 102.4 | 34.73 | 0 | 0.023069 | 0.31548
2019-07-09 08:00 | 0.26366 | 102.4 | 35.34 | 0 | 0.023069 | 0.28673
2019-07-09 09:00 | 0.26495 | 102.4 | 36.02 | 0 | 0.023069 | 0.28802
2019-07-09 10:00 | 0.26446 | 102.4 | 36.06 | 0 | 0.023069 | 0.28753
2019-07-09 11:00 | 0.32297 | 102.4 | 35.88 | 0 | 0.023069 | 0.34604
2019-07-09 12:00 | 0.30436 | 102.4 | 34.03 | 0 | 0.023069 | 0.32743
2019-07-09 13:00 | 0.2801 | 102.4 | 33.92 | 0 | 0.023069 | 0.30316
2019-07-09 14:00 | 0.25722 | 102.4 | 33.42 | 0 | 0.023069 | 0.28028
2019-07-09 15:00 | 0.22519 | 102.4 | 33.9 | 0 | 0.023069 | 0.24826
2019-07-09 16:00 | 0.21894 | 102.4 | 34.62 | 0 | 0.023069 | 0.24201
2019-07-09 17:00 | 0.2196 | 102.4 | 34.35 | 0 | 0.023069 | 0.24267
2019-07-09 18:00 | 0.32184 | 102.4 | 33.28 | 0 | 0.023069 | 0.34491
2019-07-09 19:00 | 0.21588 | 102.4 | 32.97 | 0 | 0.023069 | 0.23895
2019-07-09 20:00 | 0.23654 | 102.4 | 32.61 | 0 | 0.023069 | 0.2596
2019-07-09 21:00 | 0.23425 | 102.4 | 32.33 | 0 | 0.023069 | 0.25732
2019-07-09 22:00 | 0.21144 | 102.4 | 31.47 | 0 | 0.023069 | 0.23451
2019-07-09 23:00 | 0.19848 | 102.4 | 32.88 | 0 | 0.023069 | 0.22155
2019-07-10 | 0.19243 | 102.4 | 32.06 | 0 | 0.023069 | 0.2155
2019-07-10 01:00 | 0.1885 | 102.4 | 31.44 | 0 | 0.023069 | 0.21157
2019-07-10 02:00 | 0.18838 | 102.4 | 31.15 | 0 | 0.023069 | 0.21145
2019-07-10 03:00 | 0.1905 | 102.4 | 31.12 | 0 | 0.023069 | 0.21357
2019-07-10 04:00 | 0.19561 | 102.4 | 32.31 | 0 | 0.023069 | 0.21868
2019-07-10 05:00 | 0.20019 | 102.4 | 33.07 | 0 | 0.023069 | 0.22326
2019-07-10 06:00 | 0.25488 | 102.4 | 33.38 | 0 | 0.023069 | 0.27795
2019-07-10 07:00 | 0.27684 | 102.4 | 33.82 | 0 | 0.023069 | 0.29991
2019-07-10 08:00 | 0.25243 | 102.4 | 33.98 | 0 | 0.023069 | 0.2755
2019-07-10 09:00 | 0.24913 | 102.4 | 34.09 | 0 | 0.023069 | 0.2722
2019-07-10 10:00 | 0.25049 | 102.4 | 33.98 | 0 | 0.023069 | 0.27356
2019-07-10 11:00 | 0.31155 | 102.4 | 33.87 | 0 | 0.023069 | 0.33462
2019-07-10 12:00 | 0.29642 | 102.4 | 33.73 | 0 | 0.023069 | 0.31949
2019-07-10 13:00 | 0.2699 | 102.4 | 33.69 | 0 | 0.023069 | 0.29296
2019-07-10 14:00 | 0.24948 | 102.4 | 33.55 | 0 | 0.023069 | 0.27255
2019-07-10 15:00 | 0.21752 | 102.4 | 33.34 | 0 | 0.023069 | 0.24059
2019-07-10 16:00 | 0.21489 | 102.4 | 33.32 | 0 | 0.023069 | 0.23796
2019-07-10 17:00 | 0.21446 | 102.4 | 33.24 | 0 | 0.023069 | 0.23753
2019-07-10 18:00 | 0.31462 | 102.4 | 33.71 | 0 | 0.023069 | 0.33769
2019-07-10 19:00 | 0.21337 | 102.4 | 33.59 | 0 | 0.023069 | 0.23644
2019-07-10 20:00 | 0.23409 | 102.4 | 33.65 | 0 | 0.023069 | 0.25715
2019-07-10 21:00 | 0.23387 | 102.4 | 33.45 | 0 | 0.023069 | 0.25694
2019-07-10 22:00 | 0.21043 | 102.4 | 32.89 | 0 | 0.023069 | 0.2335
2019-07-10 23:00 | 0.19189 | 102.4 | 34.4 | 0 | 0.023069 | 0.21496
2019-07-11 | 0.18952 | 102.4 | 34.21 | 0 | 0.023069 | 0.21258
2019-07-11 01:00 | 0.18946 | 102.4 | 33.99 | 0 | 0.023069 | 0.21253
2019-07-11 02:00 | 0.19181 | 102.4 | 33.77 | 0 | 0.023069 | 0.21488
2019-07-11 03:00 | 0.19123 | 102.4 | 33.54 | 0 | 0.023069 | 0.2143
2019-07-11 04:00 | 0.19666 | 102.4 | 34.15 | 0 | 0.023069 | 0.21973
2019-07-11 05:00 | 0.1986 | 102.4 | 34.62 | 0 | 0.023069 | 0.22166
2019-07-11 06:00 | 0.25107 | 102.4 | 35.28 | 0 | 0.023069 | 0.27414
2019-07-11 07:00 | 0.27371 | 102.4 | 35.8 | 0 | 0.023069 | 0.29677
2019-07-11 08:00 | 0.24516 | 102.4 | 36.11 | 0 | 0.023069 | 0.26823
2019-07-11 09:00 | 0.24733 | 102.4 | 36.71 | 0 | 0.023069 | 0.2704
2019-07-11 10:00 | 0.24731 | 102.4 | 36.27 | 0 | 0.023069 | 0.27038
2019-07-11 11:00 | 0.30502 | 102.4 | 36 | 0 | 0.023069 | 0.32808
2019-07-11 12:00 | 0.29032 | 102.4 | 35.84 | 0 | 0.023069 | 0.31339
2019-07-11 13:00 | 0.2686 | 102.4 | 35.83 | 0 | 0.023069 | 0.29166
2019-07-11 14:00 | 0.24653 | 102.4 | 35.81 | 0 | 0.023069 | 0.2696
2019-07-11 15:00 | 0.21507 | 102.4 | 35.56 | 0 | 0.023069 | 0.23814
2019-07-11 16:00 | 0.21295 | 102.4 | 35.38 | 0 | 0.023069 | 0.23602
2019-07-11 17:00 | 0.20964 | 102.4 | 35.13 | 0 | 0.023069 | 0.23271
2019-07-11 18:00 | 0.31496 | 102.4 | 34.99 | 0 | 0.023069 | 0.33803
2019-07-11 19:00 | 0.21402 | 102.4 | 34.96 | 0 | 0.023069 | 0.23709
2019-07-11 20:00 | 0.23098 | 102.4 | 34.9 | 0 | 0.023069 | 0.25405
2019-07-11 21:00 | 0.23221 | 102.4 | 34.74 | 0 | 0.023069 | 0.25528
2019-07-11 22:00 | 0.21542 | 102.4 | 34.53 | 0 | 0.023069 | 0.23849
2019-07-11 23:00 | 0.19643 | 102.4 | 36.95 | 0 | 0.023069 | 0.2195
2019-07-12 | 0.19896 | 102.4 | 36.68 | 0 | 0.023069 | 0.22202
2019-07-12 01:00 | 0.19622 | 102.4 | 36.19 | 0 | 0.023069 | 0.21929
2019-07-12 02:00 | 0.19597 | 102.4 | 36.01 | 0 | 0.023069 | 0.21904
2019-07-12 03:00 | 0.19553 | 102.4 | 35.54 | 0 | 0.023069 | 0.21859
2019-07-12 04:00 | 0.20347 | 102.4 | 36.05 | 0 | 0.023069 | 0.22654
2019-07-12 05:00 | 0.20619 | 102.4 | 36.2 | 0 | 0.023069 | 0.22926
2019-07-12 06:00 | 0.26687 | 102.4 | 36.85 | 0 | 0.023069 | 0.28994
2019-07-12 07:00 | 0.28676 | 102.4 | 37.26 | 0 | 0.023069 | 0.30983
2019-07-12 08:00 | 0.25862 | 102.4 | 37.57 | 0 | 0.023069 | 0.28169
2019-07-12 09:00 | 0.26009 | 102.4 | 37.98 | 0 | 0.023069 | 0.28316
2019-07-12 10:00 | 0.25893 | 102.4 | 37.78 | 0 | 0.023069 | 0.282
2019-07-12 11:00 | 0.31815 | 102.4 | 37.73 | 0 | 0.023069 | 0.34121
2019-07-12 12:00 | 0.29792 | 102.4 | 37.4 | 0 | 0.023069 | 0.32098
2019-07-12 13:00 | 0.27701 | 102.4 | 37.07 | 0 | 0.023069 | 0.30008
2019-07-12 14:00 | 0.2538 | 102.4 | 36.58 | 0 | 0.023069 | 0.27686
2019-07-12 15:00 | 0.21724 | 102.4 | 36.47 | 0 | 0.023069 | 0.24031
2019-07-12 16:00 | 0.21588 | 102.4 | 36.57 | 0 | 0.023069 | 0.23895
2019-07-12 17:00 | 0.21442 | 102.4 | 36.37 | 0 | 0.023069 | 0.23749
2019-07-12 18:00 | 0.31794 | 102.4 | 36.21 | 0 | 0.023069 | 0.34101
2019-07-12 19:00 | 0.2144 | 102.4 | 36.55 | 0 | 0.023069 | 0.23747
2019-07-12 20:00 | 0.23367 | 102.4 | 36.7 | 0 | 0.023069 | 0.25674
2019-07-12 21:00 | 0.23115 | 102.4 | 36.26 | 0 | 0.023069 | 0.25422
2019-07-12 22:00 | 0.20893 | 102.4 | 35.64 | 0 | 0.023069 | 0.232
2019-07-12 23:00 | 0.19285 | 102.4 | 37.65 | 0 | 0.023069 | 0.21592
2019-07-13 | 0.19063 | 102.4 | 37.15 | 0 | 0.023069 | 0.21369
2019-07-13 01:00 | 0.1909 | 102.4 | 36.48 | 0 | 0.023069 | 0.21397
2019-07-13 02:00 | 0.19373 | 102.4 | 36.12 | 0 | 0.023069 | 0.2168
2019-07-13 03:00 | 0.19367 | 102.4 | 36.13 | 0 | 0.023069 | 0.21674
2019-07-13 04:00 | 0.20081 | 102.4 | 35.36 | 0 | 0.023069 | 0.22388
2019-07-13 05:00 | 0.20684 | 102.4 | 36.07 | 0 | 0.023069 | 0.22991
2019-07-13 06:00 | 0.25345 | 102.4 | 36.58 | 0 | 0.023069 | 0.27652
2019-07-13 07:00 | 0.27614 | 102.4 | 37.23 | 0 | 0.023069 | 0.29921
2019-07-13 08:00 | 0.21704 | 102.4 | 38.37 | 0 | 0.023069 | 0.24011
2019-07-13 09:00 | 0.21638 | 102.4 | 38.54 | 0 | 0.023069 | 0.23945
2019-07-13 10:00 | 0.2154 | 102.4 | 37.92 | 0 | 0.023069 | 0.23847
2019-07-13 11:00 | 0.27424 | 102.4 | 36.83 | 0 | 0.023069 | 0.29731
2019-07-13 12:00 | 0.25323 | 102.4 | 35.7 | 0 | 0.023069 | 0.2763
2019-07-13 13:00 | 0.23078 | 102.4 | 35.06 | 0 | 0.023069 | 0.25385
2019-07-13 14:00 | 0.20916 | 102.4 | 34.62 | 0 | 0.023069 | 0.23223
2019-07-13 15:00 | 0.20651 | 102.4 | 34.67 | 0 | 0.023069 | 0.22958
2019-07-13 16:00 | 0.20824 | 102.4 | 35.56 | 0 | 0.023069 | 0.23131
2019-07-13 17:00 | 0.20843 | 102.4 | 36.52 | 0 | 0.023069 | 0.2315
2019-07-13 18:00 | 0.31033 | 102.4 | 37.07 | 0 | 0.023069 | 0.3334
2019-07-13 19:00 | 0.21298 | 102.4 | 36.92 | 0 | 0.023069 | 0.23605
2019-07-13 20:00 | 0.22604 | 102.4 | 36.82 | 0 | 0.023069 | 0.24911
2019-07-13 21:00 | 0.22453 | 102.4 | 37.28 | 0 | 0.023069 | 0.2476
2019-07-13 22:00 | 0.20052 | 102.4 | 36.95 | 0 | 0.023069 | 0.22359
2019-07-13 23:00 | 0.19369 | 102.4 | 35.85 | 0 | 0.023069 | 0.21676
2019-07-14 | 0.19083 | 102.4 | 35.04 | 0 | 0.023069 | 0.2139
2019-07-14 01:00 | 0.1894 | 102.4 | 34.05 | 0 | 0.023069 | 0.21247
2019-07-14 02:00 | 0.18919 | 102.4 | 33.77 | 0 | 0.023069 | 0.21226
2019-07-14 03:00 | 0.19041 | 102.4 | 33.21 | 0 | 0.023069 | 0.21348
2019-07-14 04:00 | 0.19193 | 102.4 | 33.2 | 0 | 0.023069 | 0.215
2019-07-14 05:00 | 0.19785 | 102.4 | 33.87 | 0 | 0.023069 | 0.22092
2019-07-14 06:00 | 0.24437 | 102.4 | 34.76 | 0 | 0.023069 | 0.26744
2019-07-14 07:00 | 0.26999 | 102.4 | 36.33 | 0 | 0.023069 | 0.29306
2019-07-14 08:00 | 0.21333 | 102.4 | 36.92 | 0 | 0.023069 | 0.2364
2019-07-14 09:00 | 0.2172 | 102.4 | 37.44 | 0 | 0.023069 | 0.24027
2019-07-14 10:00 | 0.21382 | 102.4 | 37.94 | 0 | 0.023069 | 0.23689
2019-07-14 11:00 | 0.27143 | 102.4 | 37.23 | 0 | 0.023069 | 0.2945
2019-07-14 12:00 | 0.25075 | 102.4 | 36.13 | 0 | 0.023069 | 0.27382
2019-07-14 13:00 | 0.22564 | 102.4 | 35.36 | 0 | 0.023069 | 0.2487
2019-07-14 14:00 | 0.20585 | 102.4 | 35.09 | 0 | 0.023069 | 0.22892
2019-07-14 15:00 | 0.20507 | 102.4 | 35.31 | 0 | 0.023069 | 0.22814
2019-07-14 16:00 | 0.20241 | 102.4 | 36.58 | 0 | 0.023069 | 0.22548
2019-07-14 17:00 | 0.19802 | 102.4 | 37.84 | 0 | 0.023069 | 0.22109
2019-07-14 18:00 | 0.29559 | 102.4 | 38.29 | 0 | 0.023069 | 0.31865
2019-07-14 19:00 | 0.1995 | 102.4 | 38.95 | 0 | 0.023069 | 0.22257
2019-07-14 20:00 | 0.21875 | 102.4 | 38.45 | 0 | 0.023069 | 0.24182
2019-07-14 21:00 | 0.21545 | 102.4 | 38.61 | 0 | 0.023069 | 0.23852
2019-07-14 22:00 | 0.19334 | 102.4 | 37.42 | 0 | 0.023069 | 0.21641
2019-07-14 23:00 | 0.1915 | 102.4 | 36.97 | 0 | 0.023069 | 0.21457
2019-07-15 | 0.18945 | 102.4 | 36.58 | 0 | 0.023069 | 0.21252
2019-07-15 01:00 | 0.18992 | 102.4 | 36.45 | 0 | 0.023069 | 0.21299
2019-07-15 02:00 | 0.18968 | 102.4 | 35.16 | 0 | 0.023069 | 0.21274
2019-07-15 03:00 | 0.18942 | 102.4 | 34.93 | 0 | 0.023069 | 0.21249
2019-07-15 04:00 | 0.19709 | 102.4 | 36.84 | 0 | 0.023069 | 0.22016
2019-07-15 05:00 | 0.20007 | 102.4 | 39.36 | 0 | 0.023069 | 0.22314
2019-07-15 06:00 | 0.25627 | 102.4 | 39.33 | 0 | 0.023069 | 0.27934
2019-07-15 07:00 | 0.27862 | 102.4 | 39.1 | 0 | 0.023069 | 0.30169
2019-07-15 08:00 | 0.25393 | 102.4 | 38.87 | 0 | 0.023069 | 0.277
2019-07-15 09:00 | 0.25915 | 102.4 | 39.08 | 0 | 0.023069 | 0.28222
2019-07-15 10:00 | 0.25576 | 102.4 | 39.16 | 0 | 0.023069 | 0.27883
2019-07-15 11:00 | 0.32085 | 102.4 | 39.02 | 0 | 0.023069 | 0.34392
2019-07-15 12:00 | 0.29598 | 102.4 | 39 | 0 | 0.023069 | 0.31905
2019-07-15 13:00 | 0.2768 | 102.4 | 37.93 | 0 | 0.023069 | 0.29987
2019-07-15 14:00 | 0.25171 | 102.4 | 37.78 | 0 | 0.023069 | 0.27478
2019-07-15 15:00 | 0.21469 | 102.4 | 37.26 | 0 | 0.023069 | 0.23775
2019-07-15 16:00 | 0.21639 | 102.4 | 37.77 | 0 | 0.023069 | 0.23946
2019-07-15 17:00 | 0.21323 | 102.4 | 38.78 | 0 | 0.023069 | 0.2363
2019-07-15 18:00 | 0.31802 | 102.4 | 38.72 | 0 | 0.023069 | 0.34109
2019-07-15 19:00 | 0.21808 | 102.4 | 38.41 | 0 | 0.023069 | 0.24115
2019-07-15 20:00 | 0.23843 | 102.4 | 38.16 | 0 | 0.023069 | 0.2615
2019-07-15 21:00 | 0.23615 | 102.4 | 38.19 | 0 | 0.023069 | 0.25922
2019-07-15 22:00 | 0.20737 | 102.4 | 37.24 | 0 | 0.023069 | 0.23044
2019-07-15 23:00 | 0.19094 | 102.4 | 36.82 | 0 | 0.023069 | 0.21401
2019-07-16 | 0.18975 | 102.4 | 36.27 | 0 | 0.023069 | 0.21282
2019-07-16 01:00 | 0.18844 | 102.4 | 34.93 | 0 | 0.023069 | 0.21151
2019-07-16 02:00 | 0.18828 | 102.4 | 33.89 | 0 | 0.023069 | 0.21134
2019-07-16 03:00 | 0.18742 | 102.4 | 33.13 | 0 | 0.023069 | 0.21049
2019-07-16 04:00 | 0.19439 | 102.4 | 35.74 | 0 | 0.023069 | 0.21746
2019-07-16 05:00 | 0.2005 | 102.4 | 37.96 | 0 | 0.023069 | 0.22357
2019-07-16 06:00 | 0.25454 | 102.4 | 37.97 | 0 | 0.023069 | 0.2776
2019-07-16 07:00 | 0.27548 | 102.4 | 38.05 | 0 | 0.023069 | 0.29855
2019-07-16 08:00 | 0.25242 | 102.4 | 38.16 | 0 | 0.023069 | 0.27549
2019-07-16 09:00 | 0.25815 | 102.4 | 38.22 | 0 | 0.023069 | 0.28122
2019-07-16 10:00 | 0.26032 | 102.4 | 38.2 | 0 | 0.023069 | 0.28339
2019-07-16 11:00 | 0.31553 | 102.4 | 38.2 | 0 | 0.023069 | 0.3386
2019-07-16 12:00 | 0.29702 | 102.4 | 38.17 | 0 | 0.023069 | 0.32009
2019-07-16 13:00 | 0.27463 | 102.4 | 38.2 | 0 | 0.023069 | 0.2977
2019-07-16 14:00 | 0.2512 | 102.4 | 38.02 | 0 | 0.023069 | 0.27427
2019-07-16 15:00 | 0.21544 | 102.4 | 38.04 | 0 | 0.023069 | 0.23851
2019-07-16 16:00 | 0.2132 | 102.4 | 38.3 | 0 | 0.023069 | 0.23627
2019-07-16 17:00 | 0.21408 | 102.4 | 38.45 | 0 | 0.023069 | 0.23714
2019-07-16 18:00 | 0.31421 | 102.4 | 38.43 | 0 | 0.023069 | 0.33728
2019-07-16 19:00 | 0.20993 | 102.4 | 38.61 | 0 | 0.023069 | 0.233
2019-07-16 20:00 | 0.22761 | 102.4 | 38.88 | 0 | 0.023069 | 0.25068
2019-07-16 21:00 | 0.23069 | 102.4 | 38.82 | 0 | 0.023069 | 0.25375
2019-07-16 22:00 | 0.21144 | 102.4 | 38.58 | 0 | 0.023069 | 0.23451
2019-07-16 23:00 | 0.1921 | 102.4 | 38.74 | 0 | 0.023069 | 0.21517
2019-07-17 | 0.18851 | 102.4 | 37.94 | 0 | 0.023069 | 0.21158
2019-07-17 01:00 | 0.18855 | 102.4 | 37.68 | 0 | 0.023069 | 0.21162
2019-07-17 02:00 | 0.18757 | 102.4 | 37.28 | 0 | 0.023069 | 0.21064
2019-07-17 03:00 | 0.18671 | 102.4 | 37.6 | 0 | 0.023069 | 0.20977
2019-07-17 04:00 | 0.19196 | 102.4 | 38.16 | 0 | 0.023069 | 0.21503
2019-07-17 05:00 | 0.19412 | 102.4 | 38.56 | 0 | 0.023069 | 0.21719
2019-07-17 06:00 | 0.24355 | 102.4 | 38.48 | 0 | 0.023069 | 0.26662
2019-07-17 07:00 | 0.26763 | 102.4 | 38.94 | 0 | 0.023069 | 0.2907
2019-07-17 08:00 | 0.24793 | 102.4 | 39.21 | 0 | 0.023069 | 0.271
2019-07-17 09:00 | 0.24683 | 102.4 | 39.45 | 0 | 0.023069 | 0.2699
2019-07-17 10:00 | 0.2468 | 102.4 | 39.39 | 0 | 0.023069 | 0.26987
2019-07-17 11:00 | 0.3066 | 102.4 | 39.4 | 0 | 0.023069 | 0.32967
2019-07-17 12:00 | 0.28675 | 102.4 | 39.21 | 0 | 0.023069 | 0.30982
2019-07-17 13:00 | 0.26283 | 102.4 | 39.04 | 0 | 0.023069 | 0.2859
2019-07-17 14:00 | 0.24237 | 102.4 | 39.03 | 0 | 0.023069 | 0.26543
2019-07-17 15:00 | 0.20753 | 102.4 | 38.91 | 0 | 0.023069 | 0.2306
2019-07-17 16:00 | 0.20822 | 102.4 | 38.91 | 0 | 0.023069 | 0.23129
2019-07-17 17:00 | 0.20703 | 102.4 | 38.86 | 0 | 0.023069 | 0.2301
2019-07-17 18:00 | 0.30501 | 102.4 | 38.88 | 0 | 0.023069 | 0.32808
2019-07-17 19:00 | 0.21092 | 102.4 | 38.81 | 0 | 0.023069 | 0.23399
2019-07-17 20:00 | 0.22111 | 102.4 | 38.98 | 0 | 0.023069 | 0.24418
2019-07-17 21:00 | 0.22639 | 102.4 | 38.98 | 0 | 0.023069 | 0.24946
2019-07-17 22:00 | 0.20466 | 102.4 | 39.17 | 0 | 0.023069 | 0.22773
2019-07-17 23:00 | 0.18777 | 102.4 | 39.18 | 0 | 0.023069 | 0.21084
2019-07-18 | 0.18873 | 102.4 | 38.43 | 0 | 0.023069 | 0.2118
2019-07-18 01:00 | 0.18684 | 102.4 | 37.82 | 0 | 0.023069 | 0.20991
2019-07-18 02:00 | 0.18603 | 102.4 | 37.71 | 0 | 0.023069 | 0.2091
2019-07-18 03:00 | 0.18498 | 102.4 | 37.49 | 0 | 0.023069 | 0.20805
2019-07-18 04:00 | 0.1885 | 102.4 | 37.6 | 0 | 0.023069 | 0.21157
2019-07-18 05:00 | 0.1908 | 102.4 | 38.3 | 0 | 0.023069 | 0.21387
2019-07-18 06:00 | 0.24256 | 102.4 | 38.49 | 0 | 0.023069 | 0.26563
2019-07-18 07:00 | 0.26152 | 102.4 | 38.96 | 0 | 0.023069 | 0.28458
2019-07-18 08:00 | 0.24433 | 102.4 | 39.4 | 0 | 0.023069 | 0.2674
2019-07-18 09:00 | 0.24102 | 102.4 | 39.56 | 0 | 0.023069 | 0.26409
2019-07-18 10:00 | 0.24106 | 102.4 | 39.45 | 0 | 0.023069 | 0.26413
2019-07-18 11:00 | 0.30125 | 102.4 | 39.12 | 0 | 0.023069 | 0.32432
2019-07-18 12:00 | 0.28286 | 102.4 | 38.86 | 0 | 0.023069 | 0.30592
2019-07-18 13:00 | 0.26302 | 102.4 | 38.78 | 0 | 0.023069 | 0.28609
2019-07-18 14:00 | 0.2441 | 102.4 | 38.77 | 0 | 0.023069 | 0.26717
2019-07-18 15:00 | 0.21201 | 102.4 | 38.41 | 0 | 0.023069 | 0.23507
2019-07-18 16:00 | 0.20983 | 102.4 | 38.65 | 0 | 0.023069 | 0.2329
2019-07-18 17:00 | 0.20629 | 102.4 | 38.51 | 0 | 0.023069 | 0.22936
2019-07-18 18:00 | 0.30603 | 102.4 | 38.57 | 0 | 0.023069 | 0.3291
2019-07-18 19:00 | 0.20716 | 102.4 | 38.44 | 0 | 0.023069 | 0.23023
2019-07-18 20:00 | 0.22767 | 102.4 | 38.4 | 0 | 0.023069 | 0.25074
2019-07-18 21:00 | 0.22637 | 102.4 | 38.46 | 0 | 0.023069 | 0.24944
2019-07-18 22:00 | 0.20908 | 102.4 | 38.59 | 0 | 0.023069 | 0.23215
2019-07-18 23:00 | 0.1943 | 102.4 | 37.86 | 0 | 0.023069 | 0.21737
2019-07-19 | 0.18907 | 102.4 | 37.06 | 0 | 0.023069 | 0.21213
2019-07-19 01:00 | 0.1894 | 102.4 | 37 | 0 | 0.023069 | 0.21247
2019-07-19 02:00 | 0.19295 | 102.4 | 36.66 | 0 | 0.023069 | 0.21602
2019-07-19 03:00 | 0.19406 | 102.4 | 36.68 | 0 | 0.023069 | 0.21713
2019-07-19 04:00 | 0.1956 | 102.4 | 37.53 | 0 | 0.023069 | 0.21867
2019-07-19 05:00 | 0.19858 | 102.4 | 38.1 | 0 | 0.023069 | 0.22165
2019-07-19 06:00 | 0.25332 | 102.4 | 38.09 | 0 | 0.023069 | 0.27639
2019-07-19 07:00 | 0.27186 | 102.4 | 38.38 | 0 | 0.023069 | 0.29492
2019-07-19 08:00 | 0.24713 | 102.4 | 38.86 | 0 | 0.023069 | 0.2702
2019-07-19 09:00 | 0.24955 | 102.4 | 39.03 | 0 | 0.023069 | 0.27262
2019-07-19 10:00 | 0.24827 | 102.4 | 38.77 | 0 | 0.023069 | 0.27134
2019-07-19 11:00 | 0.31117 | 102.4 | 38.76 | 0 | 0.023069 | 0.33424
2019-07-19 12:00 | 0.29418 | 102.4 | 38.32 | 0 | 0.023069 | 0.31725
2019-07-19 13:00 | 0.27101 | 102.4 | 38.21 | 0 | 0.023069 | 0.29408
2019-07-19 14:00 | 0.2512 | 102.4 | 38.25 | 0 | 0.023069 | 0.27427
2019-07-19 15:00 | 0.21821 | 102.4 | 38.23 | 0 | 0.023069 | 0.24128
2019-07-19 16:00 | 0.2147 | 102.4 | 38.41 | 0 | 0.023069 | 0.23777
2019-07-19 17:00 | 0.21286 | 102.4 | 38.42 | 0 | 0.023069 | 0.23593
2019-07-19 18:00 | 0.31813 | 102.4 | 38.49 | 0 | 0.023069 | 0.3412
2019-07-19 19:00 | 0.21475 | 102.4 | 38.45 | 0 | 0.023069 | 0.23782
2019-07-19 20:00 | 0.23522 | 102.4 | 38.45 | 0 | 0.023069 | 0.25829
2019-07-19 21:00 | 0.23604 | 102.4 | 38.45 | 0 | 0.023069 | 0.25911
2019-07-19 22:00 | 0.21008 | 102.4 | 38.43 | 0 | 0.023069 | 0.23315
2019-07-19 23:00 | 0.19315 | 102.4 | 39.35 | 0 | 0.023069 | 0.21622
2019-07-20 | 0.19288 | 102.4 | 38.08 | 0 | 0.023069 | 0.21595
2019-07-20 01:00 | 0.19369 | 102.4 | 36.81 | 0 | 0.023069 | 0.21676
2019-07-20 02:00 | 0.19171 | 102.4 | 35.61 | 0 | 0.023069 | 0.21478
2019-07-20 03:00 | 0.19234 | 102.4 | 34.36 | 0 | 0.023069 | 0.21541
2019-07-20 04:00 | 0.19608 | 102.4 | 34.03 | 0 | 0.023069 | 0.21915
2019-07-20 05:00 | 0.19745 | 102.4 | 35 | 0 | 0.023069 | 0.22052
2019-07-20 06:00 | 0.24423 | 102.4 | 35.9 | 0 | 0.023069 | 0.2673
2019-07-20 07:00 | 0.26811 | 102.4 | 36.79 | 0 | 0.023069 | 0.29118
2019-07-20 08:00 | 0.20879 | 102.4 | 36.8 | 0 | 0.023069 | 0.23186
2019-07-20 09:00 | 0.21346 | 102.4 | 36.22 | 0 | 0.023069 | 0.23653
2019-07-20 10:00 | 0.20849 | 102.4 | 36.01 | 0 | 0.023069 | 0.23155
2019-07-20 11:00 | 0.26923 | 102.4 | 35.31 | 0 | 0.023069 | 0.2923
2019-07-20 12:00 | 0.24903 | 102.4 | 34.93 | 0 | 0.023069 | 0.2721
2019-07-20 13:00 | 0.22955 | 102.4 | 34.68 | 0 | 0.023069 | 0.25262
2019-07-20 14:00 | 0.20919 | 102.4 | 34.24 | 0 | 0.023069 | 0.23226
2019-07-20 15:00 | 0.20669 | 102.4 | 34.22 | 0 | 0.023069 | 0.22976
2019-07-20 16:00 | 0.20502 | 102.4 | 35.6 | 0 | 0.023069 | 0.22809
2019-07-20 17:00 | 0.2071 | 102.4 | 36.92 | 0 | 0.023069 | 0.23017
2019-07-20 18:00 | 0.30729 | 102.4 | 37.52 | 0 | 0.023069 | 0.33036
2019-07-20 19:00 | 0.20637 | 102.4 | 37.53 | 0 | 0.023069 | 0.22944
2019-07-20 20:00 | 0.22397 | 102.4 | 37.46 | 0 | 0.023069 | 0.24704
2019-07-20 21:00 | 0.22215 | 102.4 | 37.95 | 0 | 0.023069 | 0.24522
2019-07-20 22:00 | 0.1998 | 102.4 | 37.29 | 0 | 0.023069 | 0.22286
2019-07-20 23:00 | 0.19427 | 102.4 | 35.35 | 0 | 0.023069 | 0.21734
2019-07-21 | 0.19521 | 102.4 | 33.47 | 0 | 0.023069 | 0.21827
2019-07-21 01:00 | 0.19569 | 102.4 | 33.03 | 0 | 0.023069 | 0.21876
2019-07-21 02:00 | 0.19602 | 102.4 | 31.27 | 0 | 0.023069 | 0.21909
2019-07-21 03:00 | 0.19645 | 102.4 | 30.99 | 0 | 0.023069 | 0.21952
2019-07-21 04:00 | 0.19524 | 102.4 | 31.55 | 0 | 0.023069 | 0.21831
2019-07-21 05:00 | 0.19792 | 102.4 | 33.35 | 0 | 0.023069 | 0.22099
2019-07-21 06:00 | 0.24377 | 102.4 | 35.13 | 0 | 0.023069 | 0.26684
2019-07-21 07:00 | 0.26526 | 102.4 | 35.8 | 0 | 0.023069 | 0.28833
2019-07-21 08:00 | 0.20924 | 102.4 | 36.4 | 0 | 0.023069 | 0.23231
2019-07-21 09:00 | 0.2064 | 102.4 | 36.5 | 0 | 0.023069 | 0.22947
2019-07-21 10:00 | 0.207 | 102.4 | 36.34 | 0 | 0.023069 | 0.23007
2019-07-21 11:00 | 0.26855 | 102.4 | 35.42 | 0 | 0.023069 | 0.29162
2019-07-21 12:00 | 0.24806 | 102.4 | 34.54 | 0 | 0.023069 | 0.27113
2019-07-21 13:00 | 0.2268 | 102.4 | 33.48 | 0 | 0.023069 | 0.24987
2019-07-21 14:00 | 0.20244 | 102.4 | 32.9 | 0 | 0.023069 | 0.22551
2019-07-21 15:00 | 0.20346 | 102.4 | 33.84 | 0 | 0.023069 | 0.22653
2019-07-21 16:00 | 0.20513 | 102.4 | 35.09 | 0 | 0.023069 | 0.2282
2019-07-21 17:00 | 0.20342 | 102.4 | 36.44 | 0 | 0.023069 | 0.22649
2019-07-21 18:00 | 0.30411 | 102.4 | 37.89 | 0 | 0.023069 | 0.32718
2019-07-21 19:00 | 0.1989 | 102.4 | 38.58 | 0 | 0.023069 | 0.22197
2019-07-21 20:00 | 0.21958 | 102.4 | 38.71 | 0 | 0.023069 | 0.24265
2019-07-21 21:00 | 0.21979 | 102.4 | 38.68 | 0 | 0.023069 | 0.24286
2019-07-21 22:00 | 0.19795 | 102.4 | 38.21 | 0 | 0.023069 | 0.22102
2019-07-21 23:00 | 0.1951 | 102.4 | 37.47 | 0 | 0.023069 | 0.21817
2019-07-22 | 0.1967 | 102.4 | 35.11 | 0 | 0.023069 | 0.21977
2019-07-22 01:00 | 0.19637 | 102.4 | 34.23 | 0 | 0.023069 | 0.21944
2019-07-22 02:00 | 0.19543 | 102.4 | 34.22 | 0 | 0.023069 | 0.2185
2019-07-22 03:00 | 0.19414 | 102.4 | 34.16 | 0 | 0.023069 | 0.21721
2019-07-22 04:00 | 0.19726 | 102.4 | 36.18 | 0 | 0.023069 | 0.22033
2019-07-22 05:00 | 0.20016 | 102.4 | 37.26 | 0 | 0.023069 | 0.22323
2019-07-22 06:00 | 0.25551 | 102.4 | 37.63 | 0 | 0.023069 | 0.27858
2019-07-22 07:00 | 0.27753 | 102.4 | 37.91 | 0 | 0.023069 | 0.3006
2019-07-22 08:00 | 0.2548 | 102.4 | 38.12 | 0 | 0.023069 | 0.27787
2019-07-22 09:00 | 0.25691 | 102.4 | 38.17 | 0 | 0.023069 | 0.27997
2019-07-22 10:00 | 0.25865 | 102.4 | 38.07 | 0 | 0.023069 | 0.28172
2019-07-22 11:00 | 0.31505 | 102.4 | 37.66 | 0 | 0.023069 | 0.33812
2019-07-22 12:00 | 0.2966 | 102.4 | 37.34 | 0 | 0.023069 | 0.31967
2019-07-22 13:00 | 0.2724 | 102.4 | 37.19 | 0 | 0.023069 | 0.29547
2019-07-22 14:00 | 0.25372 | 102.4 | 37.4 | 0 | 0.023069 | 0.27679
2019-07-22 15:00 | 0.21981 | 102.4 | 37.67 | 0 | 0.023069 | 0.24288
2019-07-22 16:00 | 0.21651 | 102.4 | 37.85 | 0 | 0.023069 | 0.23958
2019-07-22 17:00 | 0.22153 | 102.4 | 38.42 | 0 | 0.023069 | 0.2446
2019-07-22 18:00 | 0.31795 | 102.4 | 38.4 | 0 | 0.023069 | 0.34102
2019-07-22 19:00 | 0.2159 | 102.4 | 38.31 | 0 | 0.023069 | 0.23897
2019-07-22 20:00 | 0.23619 | 102.4 | 38.12 | 0 | 0.023069 | 0.25926
2019-07-22 21:00 | 0.2347 | 102.4 | 38.05 | 0 | 0.023069 | 0.25777
2019-07-22 22:00 | 0.21057 | 102.4 | 38.04 | 0 | 0.023069 | 0.23364
2019-07-22 23:00 | 0.19676 | 102.4 | 37.96 | 0 | 0.023069 | 0.21982
2019-07-23 | 0.19497 | 102.4 | 37.58 | 0 | 0.023069 | 0.21804
2019-07-23 01:00 | 0.19793 | 102.4 | 36.98 | 0 | 0.023069 | 0.221
2019-07-23 02:00 | 0.19553 | 102.4 | 36.52 | 0 | 0.023069 | 0.2186
2019-07-23 03:00 | 0.19557 | 102.4 | 36.32 | 0 | 0.023069 | 0.21864
2019-07-23 04:00 | 0.20166 | 102.4 | 37.7 | 0 | 0.023069 | 0.22473
2019-07-23 05:00 | 0.20378 | 102.4 | 37.5 | 0 | 0.023069 | 0.22685
2019-07-23 06:00 | 0.25757 | 102.4 | 37.72 | 0 | 0.023069 | 0.28064
2019-07-23 07:00 | 0.28238 | 102.4 | 37.95 | 0 | 0.023069 | 0.30545
2019-07-23 08:00 | 0.25543 | 102.4 | 38.06 | 0 | 0.023069 | 0.2785
2019-07-23 09:00 | 0.25889 | 102.4 | 38.2 | 0 | 0.023069 | 0.28196
2019-07-23 10:00 | 0.2568 | 102.4 | 38.21 | 0 | 0.023069 | 0.27987
2019-07-23 11:00 | 0.31821 | 102.4 | 38.16 | 0 | 0.023069 | 0.34128
2019-07-23 12:00 | 0.29855 | 102.4 | 37.98 | 0 | 0.023069 | 0.32162
2019-07-23 13:00 | 0.27643 | 102.4 | 37.94 | 0 | 0.023069 | 0.2995
2019-07-23 14:00 | 0.25479 | 102.4 | 37.9 | 0 | 0.023069 | 0.27786
2019-07-23 15:00 | 0.21952 | 102.4 | 37.87 | 0 | 0.023069 | 0.24259
2019-07-23 16:00 | 0.21854 | 102.4 | 37.81 | 0 | 0.023069 | 0.24161
2019-07-23 17:00 | 0.21761 | 102.4 | 38.09 | 0 | 0.023069 | 0.24068
2019-07-23 18:00 | 0.32067 | 102.4 | 38.01 | 0 | 0.023069 | 0.34374
2019-07-23 19:00 | 0.21714 | 102.4 | 37.93 | 0 | 0.023069 | 0.24021
2019-07-23 20:00 | 0.23683 | 102.4 | 37.9 | 0 | 0.023069 | 0.2599
2019-07-23 21:00 | 0.2368 | 102.4 | 37.82 | 0 | 0.023069 | 0.25987
2019-07-23 22:00 | 0.21466 | 102.4 | 37.6 | 0 | 0.023069 | 0.23773
2019-07-23 23:00 | 0.19956 | 102.4 | 40.15 | 0 | 0.023069 | 0.22263
2019-07-24 | 0.19888 | 102.4 | 39.65 | 0 | 0.023069 | 0.22195
2019-07-24 01:00 | 0.2001 | 102.4 | 38.48 | 0 | 0.023069 | 0.22317
2019-07-24 02:00 | 0.19812 | 102.4 | 38.14 | 0 | 0.023069 | 0.22119
2019-07-24 03:00 | 0.19728 | 102.4 | 37.94 | 0 | 0.023069 | 0.22035
2019-07-24 04:00 | 0.19901 | 102.4 | 38.53 | 0 | 0.023069 | 0.22208
2019-07-24 05:00 | 0.1997 | 102.4 | 38.26 | 0 | 0.023069 | 0.22277
2019-07-24 06:00 | 0.25423 | 102.4 | 38.34 | 0 | 0.023069 | 0.2773
2019-07-24 07:00 | 0.27789 | 102.4 | 38.86 | 0 | 0.023069 | 0.30096
2019-07-24 08:00 | 0.25227 | 102.4 | 39.13 | 0 | 0.023069 | 0.27533
2019-07-24 09:00 | 0.25191 | 102.4 | 39.22 | 0 | 0.023069 | 0.27497
2019-07-24 10:00 | 0.25226 | 102.4 | 39.18 | 0 | 0.023069 | 0.27533
2019-07-24 11:00 | 0.31185 | 102.4 | 39.14 | 0 | 0.023069 | 0.33492
2019-07-24 12:00 | 0.29093 | 102.4 | 39.04 | 0 | 0.023069 | 0.314
2019-07-24 13:00 | 0.26889 | 102.4 | 38.93 | 0 | 0.023069 | 0.29196
2019-07-24 14:00 | 0.24776 | 102.4 | 38.92 | 0 | 0.023069 | 0.27083
2019-07-24 15:00 | 0.21391 | 102.4 | 38.81 | 0 | 0.023069 | 0.23698
2019-07-24 16:00 | 0.21508 | 102.4 | 38.84 | 0 | 0.023069 | 0.23815
2019-07-24 17:00 | 0.2128 | 102.4 | 39.44 | 0 | 0.023069 | 0.23587
2019-07-24 18:00 | 0.31317 | 102.4 | 39.32 | 0 | 0.023069 | 0.33624
2019-07-24 19:00 | 0.21254 | 102.4 | 39.21 | 0 | 0.023069 | 0.23561
2019-07-24 20:00 | 0.23169 | 102.4 | 38.97 | 0 | 0.023069 | 0.25476
2019-07-24 21:00 | 0.23165 | 102.4 | 38.51 | 0 | 0.023069 | 0.25472
2019-07-24 22:00 | 0.21171 | 102.4 | 38.72 | 0 | 0.023069 | 0.23478
2019-07-24 23:00 | 0.1957 | 102.4 | 41.08 | 0 | 0.023069 | 0.21877
2019-07-25 | 0.19318 | 102.4 | 41.04 | 0 | 0.023069 | 0.21625
2019-07-25 01:00 | 0.19131 | 102.4 | 39.58 | 0 | 0.023069 | 0.21438
2019-07-25 02:00 | 0.19256 | 102.4 | 38.8 | 0 | 0.023069 | 0.21562
2019-07-25 03:00 | 0.19013 | 102.4 | 38.48 | 0 | 0.023069 | 0.21319
2019-07-25 04:00 | 0.19551 | 102.4 | 38.83 | 0 | 0.023069 | 0.21857
2019-07-25 05:00 | 0.19742 | 102.4 | 38.42 | 0 | 0.023069 | 0.22049
2019-07-25 06:00 | 0.25036 | 102.4 | 38.91 | 0 | 0.023069 | 0.27343
2019-07-25 07:00 | 0.27133 | 102.4 | 39.36 | 0 | 0.023069 | 0.2944
2019-07-25 08:00 | 0.24674 | 102.4 | 39.9 | 0 | 0.023069 | 0.26981
2019-07-25 09:00 | 0.25035 | 102.4 | 39.98 | 0 | 0.023069 | 0.27341
2019-07-25 10:00 | 0.24695 | 102.4 | 39.95 | 0 | 0.023069 | 0.27002
2019-07-25 11:00 | 0.30735 | 102.4 | 39.88 | 0 | 0.023069 | 0.33042
2019-07-25 12:00 | 0.28662 | 102.4 | 39.72 | 0 | 0.023069 | 0.30969
2019-07-25 13:00 | 0.26559 | 102.4 | 39.45 | 0 | 0.023069 | 0.28866
2019-07-25 14:00 | 0.24455 | 102.4 | 39.27 | 0 | 0.023069 | 0.26762
2019-07-25 15:00 | 0.21104 | 102.4 | 39.23 | 0 | 0.023069 | 0.23411
2019-07-25 16:00 | 0.21031 | 102.4 | 39.17 | 0 | 0.023069 | 0.23338
2019-07-25 17:00 | 0.21028 | 102.4 | 40.29 | 0 | 0.023069 | 0.23335
2019-07-25 18:00 | 0.31577 | 102.4 | 40.03 | 0 | 0.023069 | 0.33884
2019-07-25 19:00 | 0.21094 | 102.4 | 39.77 | 0 | 0.023069 | 0.234
2019-07-25 20:00 | 0.22918 | 102.4 | 39.43 | 0 | 0.023069 | 0.25225
2019-07-25 21:00 | 0.23309 | 102.4 | 39.15 | 0 | 0.023069 | 0.25616
2019-07-25 22:00 | 0.21005 | 102.4 | 39.3 | 0 | 0.023069 | 0.23311
2019-07-25 23:00 | 0.19302 | 102.4 | 38.65 | 0 | 0.023069 | 0.21609
2019-07-26 | 0.19198 | 102.4 | 37.73 | 0 | 0.023069 | 0.21505
2019-07-26 01:00 | 0.191 | 102.4 | 37.19 | 0 | 0.023069 | 0.21407
2019-07-26 02:00 | 0.19015 | 102.4 | 36.57 | 0 | 0.023069 | 0.21322
2019-07-26 03:00 | 0.19055 | 102.4 | 36.37 | 0 | 0.023069 | 0.21362
2019-07-26 04:00 | 0.19665 | 102.4 | 38.49 | 0 | 0.023069 | 0.21972
2019-07-26 05:00 | 0.20184 | 102.4 | 38.39 | 0 | 0.023069 | 0.22491
2019-07-26 06:00 | 0.25762 | 102.4 | 38.86 | 0 | 0.023069 | 0.28069
2019-07-26 07:00 | 0.28049 | 102.4 | 39.85 | 0 | 0.023069 | 0.30356
2019-07-26 08:00 | 0.25635 | 102.4 | 40.15 | 0 | 0.023069 | 0.27942
2019-07-26 09:00 | 0.25357 | 102.4 | 40.32 | 0 | 0.023069 | 0.27664
2019-07-26 10:00 | 0.25665 | 102.4 | 40.25 | 0 | 0.023069 | 0.27972
2019-07-26 11:00 | 0.31783 | 102.4 | 39.6 | 0 | 0.023069 | 0.3409
2019-07-26 12:00 | 0.29791 | 102.4 | 39.05 | 0 | 0.023069 | 0.32098
2019-07-26 13:00 | 0.27635 | 102.4 | 38.72 | 0 | 0.023069 | 0.29942
2019-07-26 14:00 | 0.2537 | 102.4 | 38.85 | 0 | 0.023069 | 0.27676
2019-07-26 15:00 | 0.21633 | 102.4 | 39.36 | 0 | 0.023069 | 0.2394
2019-07-26 16:00 | 0.21572 | 102.4 | 39.74 | 0 | 0.023069 | 0.23879
2019-07-26 17:00 | 0.21486 | 102.4 | 40.47 | 0 | 0.023069 | 0.23793
2019-07-26 18:00 | 0.31395 | 102.4 | 39.96 | 0 | 0.023069 | 0.33702
2019-07-26 19:00 | 0.21518 | 102.4 | 39.69 | 0 | 0.023069 | 0.23825
2019-07-26 20:00 | 0.23394 | 102.4 | 39.4 | 0 | 0.023069 | 0.25701
2019-07-26 21:00 | 0.23391 | 102.4 | 39.32 | 0 | 0.023069 | 0.25697
2019-07-26 22:00 | 0.21255 | 102.4 | 38.67 | 0 | 0.023069 | 0.23562
2019-07-26 23:00 | 0.19513 | 102.4 | 39.01 | 0 | 0.023069 | 0.2182
2019-07-27 | 0.19343 | 102.4 | 37.59 | 0 | 0.023069 | 0.2165
2019-07-27 01:00 | 0.19237 | 102.4 | 37.01 | 0 | 0.023069 | 0.21544
2019-07-27 02:00 | 0.19233 | 102.4 | 36.04 | 0 | 0.023069 | 0.2154
2019-07-27 03:00 | 0.19165 | 102.4 | 35.1 | 0 | 0.023069 | 0.21472
2019-07-27 04:00 | 0.19959 | 102.4 | 35.28 | 0 | 0.023069 | 0.22266
2019-07-27 05:00 | 0.20628 | 102.4 | 35.33 | 0 | 0.023069 | 0.22935
2019-07-27 06:00 | 0.25087 | 102.4 | 36.05 | 0 | 0.023069 | 0.27394
2019-07-27 07:00 | 0.27662 | 102.4 | 37.42 | 0 | 0.023069 | 0.29969
2019-07-27 08:00 | 0.21347 | 102.4 | 39.21 | 0 | 0.023069 | 0.23654
2019-07-27 09:00 | 0.21306 | 102.4 | 38.38 | 0 | 0.023069 | 0.23613
2019-07-27 10:00 | 0.21503 | 102.4 | 37.82 | 0 | 0.023069 | 0.2381
2019-07-27 11:00 | 0.27415 | 102.4 | 37.04 | 0 | 0.023069 | 0.29721
2019-07-27 12:00 | 0.25567 | 102.4 | 36.83 | 0 | 0.023069 | 0.27874
2019-07-27 13:00 | 0.23718 | 102.4 | 36.74 | 0 | 0.023069 | 0.26025
2019-07-27 14:00 | 0.20927 | 102.4 | 36.55 | 0 | 0.023069 | 0.23234
2019-07-27 15:00 | 0.21016 | 102.4 | 36.62 | 0 | 0.023069 | 0.23323
2019-07-27 16:00 | 0.21198 | 102.4 | 36.79 | 0 | 0.023069 | 0.23505
2019-07-27 17:00 | 0.20926 | 102.4 | 38.29 | 0 | 0.023069 | 0.23233
2019-07-27 18:00 | 0.30808 | 102.4 | 38.94 | 0 | 0.023069 | 0.33115
2019-07-27 19:00 | 0.20534 | 102.4 | 37.91 | 0 | 0.023069 | 0.22841
2019-07-27 20:00 | 0.22568 | 102.4 | 36.19 | 0 | 0.023069 | 0.24874
2019-07-27 21:00 | 0.22435 | 102.4 | 36.19 | 0 | 0.023069 | 0.24742
2019-07-27 22:00 | 0.20165 | 102.4 | 35.03 | 0 | 0.023069 | 0.22472
2019-07-27 23:00 | 0.19452 | 102.4 | 34.75 | 0 | 0.023069 | 0.21759
2019-07-28 | 0.19384 | 102.4 | 32.39 | 0 | 0.023069 | 0.2169
2019-07-28 01:00 | 0.19124 | 102.4 | 29.13 | 0 | 0.023069 | 0.21431
2019-07-28 02:00 | 0.1905 | 102.4 | 27.13 | 0 | 0.023069 | 0.21357
2019-07-28 03:00 | 0.19122 | 102.4 | 27.1 | 0 | 0.023069 | 0.21429
2019-07-28 04:00 | 0.19249 | 102.4 | 26.8 | 0 | 0.023069 | 0.21556
2019-07-28 05:00 | 0.19565 | 102.4 | 29.91 | 0 | 0.023069 | 0.21872
2019-07-28 06:00 | 0.24189 | 102.4 | 34.39 | 0 | 0.023069 | 0.26496
2019-07-28 07:00 | 0.26489 | 102.4 | 35.56 | 0 | 0.023069 | 0.28796
2019-07-28 08:00 | 0.20966 | 102.4 | 36.99 | 0 | 0.023069 | 0.23273
2019-07-28 09:00 | 0.20959 | 102.4 | 37.57 | 0 | 0.023069 | 0.23266
2019-07-28 10:00 | 0.20571 | 102.4 | 37.64 | 0 | 0.023069 | 0.22878
2019-07-28 11:00 | 0.26748 | 102.4 | 37.23 | 0 | 0.023069 | 0.29055
2019-07-28 12:00 | 0.24851 | 102.4 | 37.01 | 0 | 0.023069 | 0.27158
2019-07-28 13:00 | 0.22766 | 102.4 | 36.92 | 0 | 0.023069 | 0.25073
2019-07-28 14:00 | 0.20674 | 102.4 | 36.88 | 0 | 0.023069 | 0.22981
2019-07-28 15:00 | 0.20671 | 102.4 | 37.02 | 0 | 0.023069 | 0.22978
2019-07-28 16:00 | 0.20696 | 102.4 | 37.85 | 0 | 0.023069 | 0.23003
2019-07-28 17:00 | 0.20792 | 102.4 | 38.49 | 0 | 0.023069 | 0.23099
2019-07-28 18:00 | 0.30914 | 102.4 | 39.9 | 0 | 0.023069 | 0.33221
2019-07-28 19:00 | 0.20499 | 102.4 | 40.04 | 0 | 0.023069 | 0.22806
2019-07-28 20:00 | 0.22315 | 102.4 | 39.9 | 0 | 0.023069 | 0.24621
2019-07-28 21:00 | 0.2203 | 102.4 | 40.14 | 0 | 0.023069 | 0.24337
2019-07-28 22:00 | 0.19838 | 102.4 | 38.85 | 0 | 0.023069 | 0.22145
2019-07-28 23:00 | 0.19527 | 102.4 | 36.96 | 0 | 0.023069 | 0.21834
2019-07-29 | 0.19442 | 102.4 | 35.18 | 0 | 0.023069 | 0.21749
2019-07-29 01:00 | 0.19256 | 102.4 | 33.73 | 0 | 0.023069 | 0.21563
2019-07-29 02:00 | 0.19147 | 102.4 | 34.37 | 0 | 0.023069 | 0.21454
2019-07-29 03:00 | 0.1918 | 102.4 | 34.8 | 0 | 0.023069 | 0.21487
2019-07-29 04:00 | 0.1973 | 102.4 | 36.41 | 0 | 0.023069 | 0.22037
2019-07-29 05:00 | 0.20214 | 102.4 | 39.77 | 0 | 0.023069 | 0.22521
2019-07-29 06:00 | 0.25699 | 102.4 | 40.55 | 0 | 0.023069 | 0.28006
2019-07-29 07:00 | 0.27919 | 102.4 | 40.82 | 0 | 0.023069 | 0.30226
2019-07-29 08:00 | 0.23671 | 102.4 | 41.21 | 0 | 0.023069 | 0.25978
2019-07-29 09:00 | 0.23871 | 102.4 | 41.48 | 0 | 0.023069 | 0.26178
2019-07-29 10:00 | 0.23743 | 102.4 | 41.56 | 0 | 0.023069 | 0.2605
2019-07-29 11:00 | 0.29912 | 102.4 | 41.46 | 0 | 0.023069 | 0.32219
2019-07-29 12:00 | 0.28226 | 102.4 | 41.37 | 0 | 0.023069 | 0.30533
2019-07-29 13:00 | 0.25777 | 102.4 | 41.21 | 0 | 0.023069 | 0.28084
2019-07-29 14:00 | 0.23786 | 102.4 | 41 | 0 | 0.023069 | 0.26093
2019-07-29 15:00 | 0.21588 | 102.4 | 40.85 | 0 | 0.023069 | 0.23895
2019-07-29 16:00 | 0.2167 | 102.4 | 40.92 | 0 | 0.023069 | 0.23977
2019-07-29 17:00 | 0.21872 | 102.4 | 41.05 | 0 | 0.023069 | 0.24179
2019-07-29 18:00 | 0.31765 | 102.4 | 40.81 | 0 | 0.023069 | 0.34072
2019-07-29 19:00 | 0.21671 | 102.4 | 40.69 | 0 | 0.023069 | 0.23978
2019-07-29 20:00 | 0.23597 | 102.4 | 40.39 | 0 | 0.023069 | 0.25904
2019-07-29 21:00 | 0.23382 | 102.4 | 40.08 | 0 | 0.023069 | 0.25688
2019-07-29 22:00 | 0.21063 | 102.4 | 39.39 | 0 | 0.023069 | 0.2337
2019-07-29 23:00 | 0.19501 | 102.4 | 38.8 | 0 | 0.023069 | 0.21808
2019-07-30 | 0.19125 | 102.4 | 38.35 | 0 | 0.023069 | 0.21432
2019-07-30 01:00 | 0.19056 | 102.4 | 38.16 | 0 | 0.023069 | 0.21363
2019-07-30 02:00 | 0.19162 | 102.4 | 38 | 0 | 0.023069 | 0.21469
2019-07-30 03:00 | 0.19182 | 102.4 | 38.16 | 0 | 0.023069 | 0.21488
2019-07-30 04:00 | 0.19845 | 102.4 | 38.59 | 0 | 0.023069 | 0.22152
2019-07-30 05:00 | 0.19957 | 102.4 | 39.78 | 0 | 0.023069 | 0.22264
2019-07-30 06:00 | 0.25519 | 102.4 | 40.15 | 0 | 0.023069 | 0.27826
2019-07-30 07:00 | 0.27734 | 102.4 | 40.86 | 0 | 0.023069 | 0.30041
2019-07-30 08:00 | 0.23528 | 102.4 | 41.06 | 0 | 0.023069 | 0.25835
2019-07-30 09:00 | 0.23423 | 102.4 | 41.22 | 0 | 0.023069 | 0.2573
2019-07-30 10:00 | 0.23594 | 102.4 | 41.37 | 0 | 0.023069 | 0.25901
2019-07-30 11:00 | 0.29558 | 102.4 | 41.06 | 0 | 0.023069 | 0.31865
2019-07-30 12:00 | 0.27513 | 102.4 | 40.65 | 0 | 0.023069 | 0.2982
2019-07-30 13:00 | 0.25414 | 102.4 | 40 | 0 | 0.023069 | 0.27721
2019-07-30 14:00 | 0.23078 | 102.4 | 39.95 | 0 | 0.023069 | 0.25385
2019-07-30 15:00 | 0.21237 | 102.4 | 39.78 | 0 | 0.023069 | 0.23544
2019-07-30 16:00 | 0.2148 | 102.4 | 41.03 | 0 | 0.023069 | 0.23787
2019-07-30 17:00 | 0.21112 | 102.4 | 41.92 | 0 | 0.023069 | 0.23419
2019-07-30 18:00 | 0.30639 | 102.4 | 41.92 | 0 | 0.023069 | 0.32946
2019-07-30 19:00 | 0.20883 | 102.4 | 41.43 | 0 | 0.023069 | 0.2319
2019-07-30 20:00 | 0.22898 | 102.4 | 40.58 | 0 | 0.023069 | 0.25205
2019-07-30 21:00 | 0.23022 | 102.4 | 39.96 | 0 | 0.023069 | 0.25329
2019-07-30 22:00 | 0.20598 | 102.4 | 38.66 | 0 | 0.023069 | 0.22905
2019-07-30 23:00 | 0.19543 | 102.4 | 37.98 | 0 | 0.023069 | 0.2185
2019-07-31 | 0.1896 | 102.4 | 37.54 | 0 | 0.023069 | 0.21267
2019-07-31 01:00 | 0.18953 | 102.4 | 35.98 | 0 | 0.023069 | 0.2126
2019-07-31 02:00 | 0.19014 | 102.4 | 35.78 | 0 | 0.023069 | 0.21321
2019-07-31 03:00 | 0.18972 | 102.4 | 36.19 | 0 | 0.023069 | 0.21279
2019-07-31 04:00 | 0.19614 | 102.4 | 37.8 | 0 | 0.023069 | 0.21921
2019-07-31 05:00 | 0.19853 | 102.4 | 40.12 | 0 | 0.023069 | 0.2216
2019-07-31 06:00 | 0.25049 | 102.4 | 40.95 | 0 | 0.023069 | 0.27355
2019-07-31 07:00 | 0.27127 | 102.4 | 42.39 | 0 | 0.023069 | 0.29434
2019-07-31 08:00 | 0.23082 | 102.4 | 43.11 | 0 | 0.023069 | 0.25389
2019-07-31 09:00 | 0.22799 | 102.4 | 50.23 | 0 | 0.023069 | 0.25106
2019-07-31 10:00 | 0.22638 | 102.4 | 50.71 | 0 | 0.023069 | 0.24945
2019-07-31 11:00 | 0.28601 | 102.4 | 47.7 | 0 | 0.023069 | 0.30908
2019-07-31 12:00 | 0.2672 | 102.4 | 45.83 | 0 | 0.023069 | 0.29027
2019-07-31 13:00 | 0.24532 | 102.4 | 44.01 | 0 | 0.023069 | 0.26839
2019-07-31 14:00 | 0.22725 | 102.4 | 43.17 | 0 | 0.023069 | 0.25032
2019-07-31 15:00 | 0.21004 | 102.4 | 42.89 | 0 | 0.023069 | 0.23311
2019-07-31 16:00 | 0.21098 | 102.4 | 46.75 | 0 | 0.023069 | 0.23405
2019-07-31 17:00 | 0.2118 | 102.4 | 45.39 | 0 | 0.023069 | 0.23487
2019-07-31 18:00 | 0.31305 | 102.4 | 44.52 | 0 | 0.023069 | 0.33612
2019-07-31 19:00 | 0.20925 | 102.4 | 43.57 | 0 | 0.023069 | 0.23232
2019-07-31 20:00 | 0.2295 | 102.4 | 42.92 | 0 | 0.023069 | 0.25257
2019-07-31 21:00 | 0.23181 | 102.4 | 42.48 | 0 | 0.023069 | 0.25488
2019-07-31 22:00 | 0.20482 | 102.4 | 40.45 | 0 | 0.023069 | 0.22789
2019-07-31 23:00 | 0.19265 | 102.4 | 39 | 0 | 0.023069 | 0.21572
2019-08-01 | 0.1907 | 102.4 | 37.98 | 0 | 0.023069 | 0.21377
2019-08-01 01:00 | 0.18853 | 102.4 | 37.44 | 0 | 0.023069 | 0.2116
2019-08-01 02:00 | 0.18804 | 102.4 | 37.26 | 0 | 0.023069 | 0.21111
2019-08-01 03:00 | 0.18604 | 102.4 | 37.37 | 0 | 0.023069 | 0.20911
2019-08-01 04:00 | 0.1902 | 102.4 | 38.39 | 0 | 0.023069 | 0.21326
2019-08-01 05:00 | 0.19469 | 102.4 | 41.08 | 0 | 0.023069 | 0.21776
2019-08-01 06:00 | 0.24972 | 102.4 | 43.02 | 0 | 0.023069 | 0.27278
2019-08-01 07:00 | 0.27015 | 102.4 | 45.69 | 0 | 0.023069 | 0.29322
2019-08-01 08:00 | 0.22414 | 102.4 | 42.43 | 0 | 0.023069 | 0.24721
2019-08-01 09:00 | 0.22479 | 102.4 | 40.83 | 0 | 0.023069 | 0.24785
2019-08-01 10:00 | 0.225 | 102.4 | 40.83 | 0 | 0.023069 | 0.24807
2019-08-01 11:00 | 0.2845 | 102.4 | 40.49 | 0 | 0.023069 | 0.30757
2019-08-01 12:00 | 0.26598 | 102.4 | 40.54 | 0 | 0.023069 | 0.28905
2019-08-01 13:00 | 0.246 | 102.4 | 40.2 | 0 | 0.023069 | 0.26906
2019-08-01 14:00 | 0.22543 | 102.4 | 40.11 | 0 | 0.023069 | 0.24849
2019-08-01 15:00 | 0.20805 | 102.4 | 40.15 | 0 | 0.023069 | 0.23112
2019-08-01 16:00 | 0.20681 | 102.4 | 44.24 | 0 | 0.023069 | 0.22988
2019-08-01 17:00 | 0.20768 | 102.4 | 53.7 | 0 | 0.023069 | 0.23075
2019-08-01 18:00 | 0.3107 | 102.4 | 45.48 | 0 | 0.023069 | 0.33377
2019-08-01 19:00 | 0.20713 | 102.4 | 42.48 | 0 | 0.023069 | 0.23019
2019-08-01 20:00 | 0.23083 | 102.4 | 41.19 | 0 | 0.023069 | 0.2539
2019-08-01 21:00 | 0.23136 | 102.4 | 40.09 | 0 | 0.023069 | 0.25443
2019-08-01 22:00 | 0.20782 | 102.4 | 39.61 | 0 | 0.023069 | 0.23089
2019-08-01 23:00 | 0.19196 | 102.4 | 39.04 | 0 | 0.023069 | 0.21503
2019-08-02 | 0.18912 | 102.4 | 38.89 | 0 | 0.023069 | 0.21219
2019-08-02 01:00 | 0.1916 | 102.4 | 38.2 | 0 | 0.023069 | 0.21467
2019-08-02 02:00 | 0.18966 | 102.4 | 37.93 | 0 | 0.023069 | 0.21273
2019-08-02 03:00 | 0.18835 | 102.4 | 38.1 | 0 | 0.023069 | 0.21141
2019-08-02 04:00 | 0.19552 | 102.4 | 39.88 | 0 | 0.023069 | 0.21859
2019-08-02 05:00 | 0.20195 | 102.4 | 40.55 | 0 | 0.023069 | 0.22502
2019-08-02 06:00 | 0.26094 | 102.4 | 41.08 | 0 | 0.023069 | 0.284
2019-08-02 07:00 | 0.28158 | 102.4 | 46.78 | 0 | 0.023069 | 0.30465
2019-08-02 08:00 | 0.23474 | 102.4 | 49.26 | 0 | 0.023069 | 0.2578
2019-08-02 09:00 | 0.23584 | 102.4 | 47.95 | 0 | 0.023069 | 0.25891
2019-08-02 10:00 | 0.23319 | 102.4 | 44.96 | 0 | 0.023069 | 0.25626
2019-08-02 11:00 | 0.29622 | 102.4 | 42.31 | 0 | 0.023069 | 0.31929
2019-08-02 12:00 | 0.27658 | 102.4 | 41.28 | 0 | 0.023069 | 0.29965
2019-08-02 13:00 | 0.25315 | 102.4 | 40.12 | 0 | 0.023069 | 0.27621
2019-08-02 14:00 | 0.2333 | 102.4 | 40.22 | 0 | 0.023069 | 0.25637
2019-08-02 15:00 | 0.21722 | 102.4 | 41.46 | 0 | 0.023069 | 0.24029
2019-08-02 16:00 | 0.21466 | 102.4 | 43.04 | 0 | 0.023069 | 0.23773
2019-08-02 17:00 | 0.21669 | 102.4 | 43.72 | 0 | 0.023069 | 0.23976
2019-08-02 18:00 | 0.31882 | 102.4 | 43.01 | 0 | 0.023069 | 0.34189
2019-08-02 19:00 | 0.21893 | 102.4 | 41.98 | 0 | 0.023069 | 0.242
2019-08-02 20:00 | 0.23776 | 102.4 | 41.58 | 0 | 0.023069 | 0.26083
2019-08-02 21:00 | 0.23645 | 102.4 | 40.76 | 0 | 0.023069 | 0.25952
2019-08-02 22:00 | 0.21474 | 102.4 | 39.98 | 0 | 0.023069 | 0.23781
2019-08-02 23:00 | 0.20052 | 102.4 | 38.96 | 0 | 0.023069 | 0.22359
2019-08-03 | 0.19688 | 102.4 | 38.16 | 0 | 0.023069 | 0.21995
2019-08-03 01:00 | 0.19756 | 102.4 | 38.05 | 0 | 0.023069 | 0.22063
2019-08-03 02:00 | 0.20169 | 102.4 | 37.74 | 0 | 0.023069 | 0.22476
2019-08-03 03:00 | 0.20709 | 102.4 | 37.66 | 0 | 0.023069 | 0.23016
2019-08-03 04:00 | 0.20826 | 102.4 | 37.87 | 0 | 0.023069 | 0.23133
2019-08-03 05:00 | 0.20667 | 102.4 | 38.11 | 0 | 0.023069 | 0.22974
2019-08-03 06:00 | 0.25803 | 102.4 | 38.41 | 0 | 0.023069 | 0.2811
2019-08-03 07:00 | 0.27606 | 102.4 | 38.97 | 0 | 0.023069 | 0.29913
2019-08-03 08:00 | 0.2151 | 102.4 | 39.73 | 0 | 0.023069 | 0.23817
2019-08-03 09:00 | 0.21534 | 102.4 | 39.87 | 0 | 0.023069 | 0.2384
2019-08-03 10:00 | 0.21568 | 102.4 | 39.61 | 0 | 0.023069 | 0.23875
2019-08-03 11:00 | 0.2761 | 102.4 | 39.42 | 0 | 0.023069 | 0.29917
2019-08-03 12:00 | 0.25355 | 102.4 | 39.14 | 0 | 0.023069 | 0.27662
2019-08-03 13:00 | 0.23186 | 102.4 | 38.95 | 0 | 0.023069 | 0.25493
2019-08-03 14:00 | 0.21143 | 102.4 | 38.91 | 0 | 0.023069 | 0.2345
2019-08-03 15:00 | 0.21105 | 102.4 | 38.89 | 0 | 0.023069 | 0.23411
2019-08-03 16:00 | 0.2098 | 102.4 | 38.96 | 0 | 0.023069 | 0.23287
2019-08-03 17:00 | 0.20895 | 102.4 | 39.75 | 0 | 0.023069 | 0.23202
2019-08-03 18:00 | 0.31336 | 102.4 | 41.08 | 0 | 0.023069 | 0.33643
2019-08-03 19:00 | 0.21014 | 102.4 | 41.02 | 0 | 0.023069 | 0.23321
2019-08-03 20:00 | 0.23676 | 102.4 | 40.59 | 0 | 0.023069 | 0.25983
2019-08-03 21:00 | 0.22979 | 102.4 | 40.84 | 0 | 0.023069 | 0.25286
2019-08-03 22:00 | 0.20574 | 102.4 | 39.47 | 0 | 0.023069 | 0.22881
2019-08-03 23:00 | 0.20547 | 102.4 | 38.93 | 0 | 0.023069 | 0.22854
2019-08-04 | 0.20433 | 102.4 | 38.04 | 0 | 0.023069 | 0.2274
2019-08-04 01:00 | 0.20054 | 102.4 | 37.45 | 0 | 0.023069 | 0.22361
2019-08-04 02:00 | 0.19913 | 102.4 | 37.18 | 0 | 0.023069 | 0.2222
2019-08-04 03:00 | 0.19988 | 102.4 | 37.06 | 0 | 0.023069 | 0.22295
2019-08-04 04:00 | 0.19884 | 102.4 | 36.48 | 0 | 0.023069 | 0.22191
2019-08-04 05:00 | 0.20051 | 102.4 | 37.4 | 0 | 0.023069 | 0.22358
2019-08-04 06:00 | 0.24663 | 102.4 | 38.09 | 0 | 0.023069 | 0.2697
2019-08-04 07:00 | 0.26744 | 102.4 | 38.69 | 0 | 0.023069 | 0.29051
2019-08-04 08:00 | 0.2105 | 102.4 | 39.63 | 0 | 0.023069 | 0.23357
2019-08-04 09:00 | 0.21357 | 102.4 | 40.03 | 0 | 0.023069 | 0.23664
2019-08-04 10:00 | 0.21496 | 102.4 | 40.02 | 0 | 0.023069 | 0.23803
2019-08-04 11:00 | 0.27118 | 102.4 | 39.98 | 0 | 0.023069 | 0.29425
2019-08-04 12:00 | 0.25341 | 102.4 | 39.46 | 0 | 0.023069 | 0.27648
2019-08-04 13:00 | 0.22947 | 102.4 | 39.3 | 0 | 0.023069 | 0.25254
2019-08-04 14:00 | 0.20784 | 102.4 | 39.2 | 0 | 0.023069 | 0.23091
2019-08-04 15:00 | 0.20496 | 102.4 | 39.12 | 0 | 0.023069 | 0.22803
2019-08-04 16:00 | 0.20763 | 102.4 | 39.32 | 0 | 0.023069 | 0.2307
2019-08-04 17:00 | 0.20584 | 102.4 | 39.98 | 0 | 0.023069 | 0.22891
2019-08-04 18:00 | 0.30492 | 102.4 | 42 | 0 | 0.023069 | 0.32799
2019-08-04 19:00 | 0.20798 | 102.4 | 42.93 | 0 | 0.023069 | 0.23105
2019-08-04 20:00 | 0.22276 | 102.4 | 43.42 | 0 | 0.023069 | 0.24583
2019-08-04 21:00 | 0.22318 | 102.4 | 41.4 | 0 | 0.023069 | 0.24625
2019-08-04 22:00 | 0.19937 | 102.4 | 40.31 | 0 | 0.023069 | 0.22244
2019-08-04 23:00 | 0.19806 | 102.4 | 39.05 | 0 | 0.023069 | 0.22112
2019-08-05 | 0.19733 | 102.4 | 36.89 | 0 | 0.023069 | 0.2204
2019-08-05 01:00 | 0.19803 | 102.4 | 36.55 | 0 | 0.023069 | 0.2211
2019-08-05 02:00 | 0.20138 | 102.4 | 36.56 | 0 | 0.023069 | 0.22445
2019-08-05 03:00 | 0.20363 | 102.4 | 36.81 | 0 | 0.023069 | 0.2267
2019-08-05 04:00 | 0.20674 | 102.4 | 39.33 | 0 | 0.023069 | 0.22981
2019-08-05 05:00 | 0.20562 | 102.4 | 43.15 | 0 | 0.023069 | 0.22869
2019-08-05 06:00 | 0.26063 | 102.4 | 44.66 | 0 | 0.023069 | 0.2837
2019-08-05 07:00 | 0.28178 | 102.4 | 54.5 | 0 | 0.023069 | 0.30485
2019-08-05 08:00 | 0.24231 | 102.4 | 54.7 | 0 | 0.023069 | 0.26538
2019-08-05 09:00 | 0.24852 | 102.4 | 54.39 | 0 | 0.023069 | 0.27159
2019-08-05 10:00 | 0.24601 | 102.4 | 52.6 | 0 | 0.023069 | 0.26908
2019-08-05 11:00 | 0.30615 | 102.4 | 45.22 | 0 | 0.023069 | 0.32922
2019-08-05 12:00 | 0.28886 | 102.4 | 47.24 | 0 | 0.023069 | 0.31193
2019-08-05 13:00 | 0.2695 | 102.4 | 43.87 | 0 | 0.023069 | 0.29257
2019-08-05 14:00 | 0.24201 | 102.4 | 44.32 | 0 | 0.023069 | 0.26507
2019-08-05 15:00 | 0.22565 | 102.4 | 44.93 | 0 | 0.023069 | 0.24872
2019-08-05 16:00 | 0.22204 | 102.4 | 45.17 | 0 | 0.023069 | 0.24511
2019-08-05 17:00 | 0.22325 | 102.4 | 46.6 | 0 | 0.023069 | 0.24632
2019-08-05 18:00 | 0.32121 | 102.4 | 44.72 | 0 | 0.023069 | 0.34428
2019-08-05 19:00 | 0.21798 | 102.4 | 44.56 | 0 | 0.023069 | 0.24105
2019-08-05 20:00 | 0.23997 | 102.4 | 44.18 | 0 | 0.023069 | 0.26304
2019-08-05 21:00 | 0.24116 | 102.4 | 43.51 | 0 | 0.023069 | 0.26423
2019-08-05 22:00 | 0.21598 | 102.4 | 39.87 | 0 | 0.023069 | 0.23905
2019-08-05 23:00 | 0.20141 | 102.4 | 38.79 | 0 | 0.023069 | 0.22448
2019-08-06 | 0.2023 | 102.4 | 37.83 | 0 | 0.023069 | 0.22537
2019-08-06 01:00 | 0.20333 | 102.4 | 36.91 | 0 | 0.023069 | 0.22639
2019-08-06 02:00 | 0.20625 | 102.4 | 36.83 | 0 | 0.023069 | 0.22931
2019-08-06 03:00 | 0.20732 | 102.4 | 36.78 | 0 | 0.023069 | 0.23039
2019-08-06 04:00 | 0.21561 | 102.4 | 38.47 | 0 | 0.023069 | 0.23868
2019-08-06 05:00 | 0.21039 | 102.4 | 39.4 | 0 | 0.023069 | 0.23346
2019-08-06 06:00 | 0.26884 | 102.4 | 42.59 | 0 | 0.023069 | 0.29191
2019-08-06 07:00 | 0.28642 | 102.4 | 43.92 | 0 | 0.023069 | 0.30949
2019-08-06 08:00 | 0.24148 | 102.4 | 43.97 | 0 | 0.023069 | 0.26455
2019-08-06 09:00 | 0.24359 | 102.4 | 41.96 | 0 | 0.023069 | 0.26666
2019-08-06 10:00 | 0.24372 | 102.4 | 41.27 | 0 | 0.023069 | 0.26679
2019-08-06 11:00 | 0.30041 | 102.4 | 40.15 | 0 | 0.023069 | 0.32348
2019-08-06 12:00 | 0.27992 | 102.4 | 39.97 | 0 | 0.023069 | 0.30299
2019-08-06 13:00 | 0.25656 | 102.4 | 39.93 | 0 | 0.023069 | 0.27963
2019-08-06 14:00 | 0.23436 | 102.4 | 39.95 | 0 | 0.023069 | 0.25743
2019-08-06 15:00 | 0.21935 | 102.4 | 40.13 | 0 | 0.023069 | 0.24242
2019-08-06 16:00 | 0.22179 | 102.4 | 42.78 | 0 | 0.023069 | 0.24485
2019-08-06 17:00 | 0.21962 | 102.4 | 43.64 | 0 | 0.023069 | 0.24269
2019-08-06 18:00 | 0.32084 | 102.4 | 43.18 | 0 | 0.023069 | 0.34391
2019-08-06 19:00 | 0.21862 | 102.4 | 42.37 | 0 | 0.023069 | 0.24169
2019-08-06 20:00 | 0.2369 | 102.4 | 42.27 | 0 | 0.023069 | 0.25997
2019-08-06 21:00 | 0.23486 | 102.4 | 40.81 | 0 | 0.023069 | 0.25793
2019-08-06 22:00 | 0.21259 | 102.4 | 39.66 | 0 | 0.023069 | 0.23566
2019-08-06 23:00 | 0.19506 | 102.4 | 38.26 | 0 | 0.023069 | 0.21813
2019-08-07 | 0.19451 | 102.4 | 36.28 | 0 | 0.023069 | 0.21758
2019-08-07 01:00 | 0.1945 | 102.4 | 35.76 | 0 | 0.023069 | 0.21757
2019-08-07 02:00 | 0.19497 | 102.4 | 35.76 | 0 | 0.023069 | 0.21804
2019-08-07 03:00 | 0.19492 | 102.4 | 35.69 | 0 | 0.023069 | 0.21798
2019-08-07 04:00 | 0.20297 | 102.4 | 37.59 | 0 | 0.023069 | 0.22604
2019-08-07 05:00 | 0.2063 | 102.4 | 39.85 | 0 | 0.023069 | 0.22937
2019-08-07 06:00 | 0.25597 | 102.4 | 43.88 | 0 | 0.023069 | 0.27904
2019-08-07 07:00 | 0.27417 | 102.4 | 44.98 | 0 | 0.023069 | 0.29724
2019-08-07 08:00 | 0.22932 | 102.4 | 44.98 | 0 | 0.023069 | 0.25239
2019-08-07 09:00 | 0.23275 | 102.4 | 44.34 | 0 | 0.023069 | 0.25582
2019-08-07 10:00 | 0.23847 | 102.4 | 44.47 | 0 | 0.023069 | 0.26154
2019-08-07 11:00 | 0.29589 | 102.4 | 42.16 | 0 | 0.023069 | 0.31896
2019-08-07 12:00 | 0.27408 | 102.4 | 42.84 | 0 | 0.023069 | 0.29715
2019-08-07 13:00 | 0.25211 | 102.4 | 40.73 | 0 | 0.023069 | 0.27518
2019-08-07 14:00 | 0.22872 | 102.4 | 41.15 | 0 | 0.023069 | 0.25179
2019-08-07 15:00 | 0.21 | 102.4 | 42.05 | 0 | 0.023069 | 0.23307
2019-08-07 16:00 | 0.2166 | 102.4 | 44.22 | 0 | 0.023069 | 0.23967
2019-08-07 17:00 | 0.22252 | 102.4 | 43.48 | 0 | 0.023069 | 0.24559
2019-08-07 18:00 | 0.31829 | 102.4 | 43.15 | 0 | 0.023069 | 0.34136
2019-08-07 19:00 | 0.21801 | 102.4 | 42.68 | 0 | 0.023069 | 0.24108
2019-08-07 20:00 | 0.23622 | 102.4 | 41.94 | 0 | 0.023069 | 0.25928
2019-08-07 21:00 | 0.23606 | 102.4 | 39.87 | 0 | 0.023069 | 0.25912
2019-08-07 22:00 | 0.21129 | 102.4 | 38.31 | 0 | 0.023069 | 0.23436
2019-08-07 23:00 | 0.19656 | 102.4 | 36.5 | 0 | 0.023069 | 0.21963
2019-08-08 | 0.19432 | 102.4 | 35.38 | 0 | 0.023069 | 0.21739
2019-08-08 01:00 | 0.19291 | 102.4 | 35.04 | 0 | 0.023069 | 0.21598
2019-08-08 02:00 | 0.19261 | 102.4 | 34.95 | 0 | 0.023069 | 0.21568
2019-08-08 03:00 | 0.19397 | 102.4 | 35.38 | 0 | 0.023069 | 0.21704
2019-08-08 04:00 | 0.19999 | 102.4 | 36.62 | 0 | 0.023069 | 0.22306
2019-08-08 05:00 | 0.20658 | 102.4 | 37.88 | 0 | 0.023069 | 0.22965
2019-08-08 06:00 | 0.25835 | 102.4 | 42.76 | 0 | 0.023069 | 0.28142
2019-08-08 07:00 | 0.27606 | 102.4 | 39.98 | 0 | 0.023069 | 0.29913
2019-08-08 08:00 | 0.23037 | 102.4 | 40.32 | 0 | 0.023069 | 0.25343
2019-08-08 09:00 | 0.23155 | 102.4 | 40.3 | 0 | 0.023069 | 0.25462
2019-08-08 10:00 | 0.23244 | 102.4 | 39.91 | 0 | 0.023069 | 0.25551
2019-08-08 11:00 | 0.29344 | 102.4 | 39.94 | 0 | 0.023069 | 0.31651
2019-08-08 12:00 | 0.27319 | 102.4 | 39.73 | 0 | 0.023069 | 0.29625
2019-08-08 13:00 | 0.25082 | 102.4 | 39.12 | 0 | 0.023069 | 0.27389
2019-08-08 14:00 | 0.22958 | 102.4 | 38.84 | 0 | 0.023069 | 0.25265
2019-08-08 15:00 | 0.21344 | 102.4 | 38.36 | 0 | 0.023069 | 0.2365
2019-08-08 16:00 | 0.21564 | 102.4 | 38.28 | 0 | 0.023069 | 0.23871
2019-08-08 17:00 | 0.21377 | 102.4 | 39.04 | 0 | 0.023069 | 0.23684
2019-08-08 18:00 | 0.32096 | 102.4 | 41.8 | 0 | 0.023069 | 0.34402
2019-08-08 19:00 | 0.21596 | 102.4 | 42.32 | 0 | 0.023069 | 0.23903
2019-08-08 20:00 | 0.23847 | 102.4 | 42.58 | 0 | 0.023069 | 0.26154
2019-08-08 21:00 | 0.23362 | 102.4 | 40.98 | 0 | 0.023069 | 0.25668
2019-08-08 22:00 | 0.21144 | 102.4 | 38.12 | 0 | 0.023069 | 0.23451
2019-08-08 23:00 | 0.19635 | 102.4 | 36.23 | 0 | 0.023069 | 0.21942
2019-08-09 | 0.19497 | 102.4 | 35 | 0 | 0.023069 | 0.21804
2019-08-09 01:00 | 0.19419 | 102.4 | 33.97 | 0 | 0.023069 | 0.21726
2019-08-09 02:00 | 0.19391 | 102.4 | 34.06 | 0 | 0.023069 | 0.21698
2019-08-09 03:00 | 0.19583 | 102.4 | 33.83 | 0 | 0.023069 | 0.2189
2019-08-09 04:00 | 0.20366 | 102.4 | 37.26 | 0 | 0.023069 | 0.22673
2019-08-09 05:00 | 0.21405 | 102.4 | 42.03 | 0 | 0.023069 | 0.23712
2019-08-09 06:00 | 0.27223 | 102.4 | 46.24 | 0 | 0.023069 | 0.2953
2019-08-09 07:00 | 0.29129 | 102.4 | 48.7 | 0 | 0.023069 | 0.31436
2019-08-09 08:00 | 0.24491 | 102.4 | 43.93 | 0 | 0.023069 | 0.26798
2019-08-09 09:00 | 0.24457 | 102.4 | 40.82 | 0 | 0.023069 | 0.26764
2019-08-09 10:00 | 0.249 | 102.4 | 40.4 | 0 | 0.023069 | 0.27207
2019-08-09 11:00 | 0.30707 | 102.4 | 40.34 | 0 | 0.023069 | 0.33014
2019-08-09 12:00 | 0.28894 | 102.4 | 40.13 | 0 | 0.023069 | 0.312
2019-08-09 13:00 | 0.26482 | 102.4 | 39.9 | 0 | 0.023069 | 0.28789
2019-08-09 14:00 | 0.24276 | 102.4 | 39.51 | 0 | 0.023069 | 0.26583
2019-08-09 15:00 | 0.22536 | 102.4 | 39.05 | 0 | 0.023069 | 0.24843
2019-08-09 16:00 | 0.22408 | 102.4 | 40.81 | 0 | 0.023069 | 0.24715
2019-08-09 17:00 | 0.22479 | 102.4 | 43.66 | 0 | 0.023069 | 0.24786
2019-08-09 18:00 | 0.32236 | 102.4 | 42.36 | 0 | 0.023069 | 0.34542
2019-08-09 19:00 | 0.22691 | 102.4 | 39.6 | 0 | 0.023069 | 0.24998
2019-08-09 20:00 | 0.24343 | 102.4 | 37.7 | 0 | 0.023069 | 0.2665
2019-08-09 21:00 | 0.23889 | 102.4 | 35.33 | 0 | 0.023069 | 0.26196
2019-08-09 22:00 | 0.21363 | 102.4 | 35.74 | 0 | 0.023069 | 0.2367
2019-08-09 23:00 | 0.19753 | 102.4 | 34.87 | 0 | 0.023069 | 0.2206
2019-08-10 | 0.1952 | 102.4 | 34.67 | 0 | 0.023069 | 0.21827
2019-08-10 01:00 | 0.19434 | 102.4 | 33.92 | 0 | 0.023069 | 0.21741
2019-08-10 02:00 | 0.19372 | 102.4 | 32.73 | 0 | 0.023069 | 0.21679
2019-08-10 03:00 | 0.19465 | 102.4 | 31.7 | 0 | 0.023069 | 0.21772
2019-08-10 04:00 | 0.20456 | 102.4 | 31.42 | 0 | 0.023069 | 0.22763
2019-08-10 05:00 | 0.21304 | 102.4 | 32.17 | 0 | 0.023069 | 0.23611
2019-08-10 06:00 | 0.26085 | 102.4 | 33.99 | 0 | 0.023069 | 0.28392
2019-08-10 07:00 | 0.28531 | 102.4 | 35.24 | 0 | 0.023069 | 0.30838
2019-08-10 08:00 | 0.22079 | 102.4 | 36.05 | 0 | 0.023069 | 0.24386
2019-08-10 09:00 | 0.22027 | 102.4 | 36.07 | 0 | 0.023069 | 0.24334
2019-08-10 10:00 | 0.22353 | 102.4 | 35.88 | 0 | 0.023069 | 0.24659
2019-08-10 11:00 | 0.28255 | 102.4 | 35.54 | 0 | 0.023069 | 0.30562
2019-08-10 12:00 | 0.26098 | 102.4 | 35.11 | 0 | 0.023069 | 0.28405
2019-08-10 13:00 | 0.24102 | 102.4 | 34.91 | 0 | 0.023069 | 0.26409
2019-08-10 14:00 | 0.22205 | 102.4 | 34.82 | 0 | 0.023069 | 0.24512
2019-08-10 15:00 | 0.22309 | 102.4 | 34.96 | 0 | 0.023069 | 0.24616
2019-08-10 16:00 | 0.2199 | 102.4 | 35.32 | 0 | 0.023069 | 0.24297
2019-08-10 17:00 | 0.21506 | 102.4 | 35.13 | 0 | 0.023069 | 0.23813
2019-08-10 18:00 | 0.32009 | 102.4 | 34.01 | 0 | 0.023069 | 0.34316
2019-08-10 19:00 | 0.21309 | 102.4 | 34 | 0 | 0.023069 | 0.23616
2019-08-10 20:00 | 0.2311 | 102.4 | 32.43 | 0 | 0.023069 | 0.25417
2019-08-10 21:00 | 0.23032 | 102.4 | 31.83 | 0 | 0.023069 | 0.25339
2019-08-10 22:00 | 0.20601 | 102.4 | 32.01 | 0 | 0.023069 | 0.22907
2019-08-10 23:00 | 0.19777 | 102.4 | 28.84 | 0 | 0.023069 | 0.22084
2019-08-11 | 0.19539 | 102.4 | 21.14 | 0 | 0.023069 | 0.21846
2019-08-11 01:00 | 0.19604 | 102.4 | 14.55 | 0 | 0.023069 | 0.21911
2019-08-11 02:00 | 0.19758 | 102.4 | 12.7 | 0 | 0.023069 | 0.22064
2019-08-11 03:00 | 0.19653 | 102.4 | 13.13 | 0 | 0.023069 | 0.2196
2019-08-11 04:00 | 0.19845 | 102.4 | 13.62 | 0 | 0.023069 | 0.22152
2019-08-11 05:00 | 0.20288 | 102.4 | 14.91 | 0 | 0.023069 | 0.22595
2019-08-11 06:00 | 0.2554 | 102.4 | 21.19 | 0 | 0.023069 | 0.27847
2019-08-11 07:00 | 0.27855 | 102.4 | 29.11 | 0 | 0.023069 | 0.30162
2019-08-11 08:00 | 0.22067 | 102.4 | 31.99 | 0 | 0.023069 | 0.24374
2019-08-11 09:00 | 0.22035 | 102.4 | 33.21 | 0 | 0.023069 | 0.24342
2019-08-11 10:00 | 0.21924 | 102.4 | 33.25 | 0 | 0.023069 | 0.24231
2019-08-11 11:00 | 0.28214 | 102.4 | 32.13 | 0 | 0.023069 | 0.30521
2019-08-11 12:00 | 0.26035 | 102.4 | 31.96 | 0 | 0.023069 | 0.28342
2019-08-11 13:00 | 0.23806 | 102.4 | 31.62 | 0 | 0.023069 | 0.26113
2019-08-11 14:00 | 0.21397 | 102.4 | 32.47 | 0 | 0.023069 | 0.23704
2019-08-11 15:00 | 0.2105 | 102.4 | 32.61 | 0 | 0.023069 | 0.23357
2019-08-11 16:00 | 0.21309 | 102.4 | 34.01 | 0 | 0.023069 | 0.23615
2019-08-11 17:00 | 0.211 | 102.4 | 35.97 | 0 | 0.023069 | 0.23407
2019-08-11 18:00 | 0.31246 | 102.4 | 37.1 | 0 | 0.023069 | 0.33553
2019-08-11 19:00 | 0.20485 | 102.4 | 37.68 | 0 | 0.023069 | 0.22792
2019-08-11 20:00 | 0.22749 | 102.4 | 37.75 | 0 | 0.023069 | 0.25056
2019-08-11 21:00 | 0.22572 | 102.4 | 37.59 | 0 | 0.023069 | 0.24879
2019-08-11 22:00 | 0.20353 | 102.4 | 36.4 | 0 | 0.023069 | 0.2266
2019-08-11 23:00 | 0.20025 | 102.4 | 34.32 | 0 | 0.023069 | 0.22332
2019-08-12 | 0.19871 | 102.4 | 30.04 | 0 | 0.023069 | 0.22178
2019-08-12 01:00 | 0.19689 | 102.4 | 28.38 | 0 | 0.023069 | 0.21996
2019-08-12 02:00 | 0.197 | 102.4 | 27.5 | 0 | 0.023069 | 0.22007
2019-08-12 03:00 | 0.20118 | 102.4 | 28.1 | 0 | 0.023069 | 0.22425
2019-08-12 04:00 | 0.20768 | 102.4 | 32.32 | 0 | 0.023069 | 0.23074
2019-08-12 05:00 | 0.20861 | 102.4 | 38.2 | 0 | 0.023069 | 0.23168
2019-08-12 06:00 | 0.26392 | 102.4 | 39.85 | 0 | 0.023069 | 0.28699
2019-08-12 07:00 | 0.28766 | 102.4 | 39.58 | 0 | 0.023069 | 0.31073
2019-08-12 08:00 | 0.2492 | 102.4 | 38.71 | 0 | 0.023069 | 0.27227
2019-08-12 09:00 | 0.25191 | 102.4 | 38.5 | 0 | 0.023069 | 0.27498
2019-08-12 10:00 | 0.25752 | 102.4 | 38.56 | 0 | 0.023069 | 0.28059
2019-08-12 11:00 | 0.31313 | 102.4 | 38.35 | 0 | 0.023069 | 0.3362
2019-08-12 12:00 | 0.29612 | 102.4 | 38.26 | 0 | 0.023069 | 0.31919
2019-08-12 13:00 | 0.27184 | 102.4 | 38.11 | 0 | 0.023069 | 0.29491
2019-08-12 14:00 | 0.24853 | 102.4 | 37.51 | 0 | 0.023069 | 0.2716
2019-08-12 15:00 | 0.23284 | 102.4 | 38.71 | 0 | 0.023069 | 0.25591
2019-08-12 16:00 | 0.23049 | 102.4 | 39.63 | 0 | 0.023069 | 0.25356
2019-08-12 17:00 | 0.22665 | 102.4 | 39.39 | 0 | 0.023069 | 0.24972
2019-08-12 18:00 | 0.33418 | 102.4 | 38.86 | 0 | 0.023069 | 0.35725
2019-08-12 19:00 | 0.22869 | 102.4 | 38.82 | 0 | 0.023069 | 0.25176
2019-08-12 20:00 | 0.2526 | 102.4 | 38.82 | 0 | 0.023069 | 0.27567
2019-08-12 21:00 | 0.25409 | 102.4 | 38.33 | 0 | 0.023069 | 0.27716
2019-08-12 22:00 | 0.22196 | 102.4 | 36.13 | 0 | 0.023069 | 0.24503
2019-08-12 23:00 | 0.2032 | 102.4 | 34.97 | 0 | 0.023069 | 0.22627
2019-08-13 | 0.20112 | 102.4 | 34.01 | 0 | 0.023069 | 0.22419
2019-08-13 01:00 | 0.20076 | 102.4 | 33.07 | 0 | 0.023069 | 0.22383
2019-08-13 02:00 | 0.20032 | 102.4 | 33.27 | 0 | 0.023069 | 0.22339
2019-08-13 03:00 | 0.20184 | 102.4 | 33.19 | 0 | 0.023069 | 0.22491
2019-08-13 04:00 | 0.21249 | 102.4 | 35.31 | 0 | 0.023069 | 0.23556
2019-08-13 05:00 | 0.22956 | 102.4 | 39.13 | 0 | 0.023069 | 0.25263
2019-08-13 06:00 | 0.28549 | 102.4 | 39.83 | 0 | 0.023069 | 0.30856
2019-08-13 07:00 | 0.2904 | 102.4 | 42.85 | 0 | 0.023069 | 0.31347
2019-08-13 08:00 | 0.24714 | 102.4 | 40.85 | 0 | 0.023069 | 0.27021
2019-08-13 09:00 | 0.2464 | 102.4 | 38.17 | 0 | 0.023069 | 0.26947
2019-08-13 10:00 | 0.24576 | 102.4 | 37.38 | 0 | 0.023069 | 0.26883
2019-08-13 11:00 | 0.30558 | 102.4 | 37.88 | 0 | 0.023069 | 0.32865
2019-08-13 12:00 | 0.28526 | 102.4 | 37.68 | 0 | 0.023069 | 0.30833
2019-08-13 13:00 | 0.2649 | 102.4 | 36.99 | 0 | 0.023069 | 0.28797
2019-08-13 14:00 | 0.24039 | 102.4 | 36.71 | 0 | 0.023069 | 0.26346
2019-08-13 15:00 | 0.22021 | 102.4 | 36.26 | 0 | 0.023069 | 0.24328
2019-08-13 16:00 | 0.22181 | 102.4 | 36.46 | 0 | 0.023069 | 0.24488
2019-08-13 17:00 | 0.22257 | 102.4 | 37.6 | 0 | 0.023069 | 0.24564
2019-08-13 18:00 | 0.32281 | 102.4 | 38.25 | 0 | 0.023069 | 0.34588
2019-08-13 19:00 | 0.2256 | 102.4 | 38.18 | 0 | 0.023069 | 0.24867
2019-08-13 20:00 | 0.24623 | 102.4 | 37.93 | 0 | 0.023069 | 0.2693
2019-08-13 21:00 | 0.23768 | 102.4 | 37.16 | 0 | 0.023069 | 0.26075
2019-08-13 22:00 | 0.2178 | 102.4 | 35.43 | 0 | 0.023069 | 0.24087
2019-08-13 23:00 | 0.2012 | 102.4 | 32.72 | 0 | 0.023069 | 0.22427
2019-08-14 | 0.20064 | 102.4 | 30.45 | 0 | 0.023069 | 0.2237
2019-08-14 01:00 | 0.20055 | 102.4 | 28.43 | 0 | 0.023069 | 0.22361
2019-08-14 02:00 | 0.20141 | 102.4 | 28.27 | 0 | 0.023069 | 0.22448
2019-08-14 03:00 | 0.20196 | 102.4 | 29.68 | 0 | 0.023069 | 0.22503
2019-08-14 04:00 | 0.20838 | 102.4 | 32.64 | 0 | 0.023069 | 0.23145
2019-08-14 05:00 | 0.21656 | 102.4 | 36.64 | 0 | 0.023069 | 0.23963
2019-08-14 06:00 | 0.26794 | 102.4 | 37.98 | 0 | 0.023069 | 0.29101
2019-08-14 07:00 | 0.27714 | 102.4 | 38.84 | 0 | 0.023069 | 0.30021
2019-08-14 08:00 | 0.23243 | 102.4 | 37.77 | 0 | 0.023069 | 0.2555
2019-08-14 09:00 | 0.23176 | 102.4 | 36.54 | 0 | 0.023069 | 0.25483
2019-08-14 10:00 | 0.23417 | 102.4 | 35.92 | 0 | 0.023069 | 0.25724
2019-08-14 11:00 | 0.29263 | 102.4 | 35.34 | 0 | 0.023069 | 0.3157
2019-08-14 12:00 | 0.27411 | 102.4 | 35.16 | 0 | 0.023069 | 0.29718
2019-08-14 13:00 | 0.252 | 102.4 | 35.01 | 0 | 0.023069 | 0.27507
2019-08-14 14:00 | 0.2289 | 102.4 | 34.91 | 0 | 0.023069 | 0.25197
2019-08-14 15:00 | 0.2136 | 102.4 | 34.98 | 0 | 0.023069 | 0.23667
2019-08-14 16:00 | 0.22152 | 102.4 | 37.6 | 0 | 0.023069 | 0.24459
2019-08-14 17:00 | 0.21949 | 102.4 | 37.95 | 0 | 0.023069 | 0.24256
2019-08-14 18:00 | 0.31666 | 102.4 | 37.87 | 0 | 0.023069 | 0.33973
2019-08-14 19:00 | 0.21904 | 102.4 | 37.8 | 0 | 0.023069 | 0.24211
2019-08-14 20:00 | 0.23999 | 102.4 | 37.64 | 0 | 0.023069 | 0.26306
2019-08-14 21:00 | 0.2355 | 102.4 | 36.91 | 0 | 0.023069 | 0.25857
2019-08-14 22:00 | 0.2113 | 102.4 | 35.09 | 0 | 0.023069 | 0.23437
2019-08-14 23:00 | 0.19296 | 102.4 | 33.01 | 0 | 0.023069 | 0.21603
2019-08-15 | 0.19283 | 102.4 | 31.45 | 0 | 0.023069 | 0.2159
2019-08-15 01:00 | 0.19652 | 102.4 | 29.34 | 0 | 0.023069 | 0.21959
2019-08-15 02:00 | 0.19696 | 102.4 | 27.81 | 0 | 0.023069 | 0.22003
2019-08-15 03:00 | 0.19614 | 102.4 | 26.7 | 0 | 0.023069 | 0.21921
2019-08-15 04:00 | 0.20454 | 102.4 | 30.58 | 0 | 0.023069 | 0.22761
2019-08-15 05:00 | 0.21331 | 102.4 | 33.88 | 0 | 0.023069 | 0.23638
2019-08-15 06:00 | 0.26613 | 102.4 | 35.26 | 0 | 0.023069 | 0.2892
2019-08-15 07:00 | 0.26777 | 102.4 | 35.91 | 0 | 0.023069 | 0.29084
2019-08-15 08:00 | 0.23193 | 102.4 | 35.64 | 0 | 0.023069 | 0.255
2019-08-15 09:00 | 0.2329 | 102.4 | 35.62 | 0 | 0.023069 | 0.25597
2019-08-15 10:00 | 0.22896 | 102.4 | 35.57 | 0 | 0.023069 | 0.25203
2019-08-15 11:00 | 0.29038 | 102.4 | 35.16 | 0 | 0.023069 | 0.31345
2019-08-15 12:00 | 0.27057 | 102.4 | 35.05 | 0 | 0.023069 | 0.29363
2019-08-15 13:00 | 0.25639 | 102.4 | 34.67 | 0 | 0.023069 | 0.27946
2019-08-15 14:00 | 0.22964 | 102.4 | 34.86 | 0 | 0.023069 | 0.25271
2019-08-15 15:00 | 0.21358 | 102.4 | 34.67 | 0 | 0.023069 | 0.23665
2019-08-15 16:00 | 0.21829 | 102.4 | 34.8 | 0 | 0.023069 | 0.24136
2019-08-15 17:00 | 0.22177 | 102.4 | 35.9 | 0 | 0.023069 | 0.24484
2019-08-15 18:00 | 0.32439 | 102.4 | 37.26 | 0 | 0.023069 | 0.34746
2019-08-15 19:00 | 0.2245 | 102.4 | 37.22 | 0 | 0.023069 | 0.24756
2019-08-15 20:00 | 0.24316 | 102.4 | 36.15 | 0 | 0.023069 | 0.26623
2019-08-15 21:00 | 0.23803 | 102.4 | 35.07 | 0 | 0.023069 | 0.2611
2019-08-15 22:00 | 0.21229 | 102.4 | 33.33 | 0 | 0.023069 | 0.23536
2019-08-15 23:00 | 0.19733 | 102.4 | 31.11 | 0 | 0.023069 | 0.2204
2019-08-16 | 0.19503 | 102.4 | 29.53 | 0 | 0.023069 | 0.2181
2019-08-16 01:00 | 0.20038 | 102.4 | 28.79 | 0 | 0.023069 | 0.22345
2019-08-16 02:00 | 0.19633 | 102.4 | 29.01 | 0 | 0.023069 | 0.2194
2019-08-16 03:00 | 0.19876 | 102.4 | 29.93 | 0 | 0.023069 | 0.22183
2019-08-16 04:00 | 0.21136 | 102.4 | 31.99 | 0 | 0.023069 | 0.23443
2019-08-16 05:00 | 0.22578 | 102.4 | 34.88 | 0 | 0.023069 | 0.24885
2019-08-16 06:00 | 0.27957 | 102.4 | 37.57 | 0 | 0.023069 | 0.30264
2019-08-16 07:00 | 0.29443 | 102.4 | 39.95 | 0 | 0.023069 | 0.3175
2019-08-16 08:00 | 0.2488 | 102.4 | 39.95 | 0 | 0.023069 | 0.27187
2019-08-16 09:00 | 0.2426 | 102.4 | 36.91 | 0 | 0.023069 | 0.26567
2019-08-16 10:00 | 0.24752 | 102.4 | 35.76 | 0 | 0.023069 | 0.27059
2019-08-16 11:00 | 0.30943 | 102.4 | 35.63 | 0 | 0.023069 | 0.3325
2019-08-16 12:00 | 0.28971 | 102.4 | 35.12 | 0 | 0.023069 | 0.31278
2019-08-16 13:00 | 0.26782 | 102.4 | 34.46 | 0 | 0.023069 | 0.29089
2019-08-16 14:00 | 0.24765 | 102.4 | 34.35 | 0 | 0.023069 | 0.27072
2019-08-16 15:00 | 0.22507 | 102.4 | 34.05 | 0 | 0.023069 | 0.24814
2019-08-16 16:00 | 0.23058 | 102.4 | 36.64 | 0 | 0.023069 | 0.25365
2019-08-16 17:00 | 0.22639 | 102.4 | 37.91 | 0 | 0.023069 | 0.24946
2019-08-16 18:00 | 0.33526 | 102.4 | 37.41 | 0 | 0.023069 | 0.35833
2019-08-16 19:00 | 0.22723 | 102.4 | 37.13 | 0 | 0.023069 | 0.2503
2019-08-16 20:00 | 0.24633 | 102.4 | 37.13 | 0 | 0.023069 | 0.2694
2019-08-16 21:00 | 0.24335 | 102.4 | 35.99 | 0 | 0.023069 | 0.26642
2019-08-16 22:00 | 0.22007 | 102.4 | 31.96 | 0 | 0.023069 | 0.24314
2019-08-16 23:00 | 0.20267 | 102.4 | 32.22 | 0 | 0.023069 | 0.22574
2019-08-17 | 0.19977 | 102.4 | 27.39 | 0 | 0.023069 | 0.22284
2019-08-17 01:00 | 0.19838 | 102.4 | 23.54 | 0 | 0.023069 | 0.22145
2019-08-17 02:00 | 0.19855 | 102.4 | 18.62 | 0 | 0.023069 | 0.22162
2019-08-17 03:00 | 0.20038 | 102.4 | 13.91 | 0 | 0.023069 | 0.22345
2019-08-17 04:00 | 0.2099 | 102.4 | 15.08 | 0 | 0.023069 | 0.23297
2019-08-17 05:00 | 0.21887 | 102.4 | 25.53 | 0 | 0.023069 | 0.24194
2019-08-17 06:00 | 0.27276 | 102.4 | 30.55 | 0 | 0.023069 | 0.29583
2019-08-17 07:00 | 0.29026 | 102.4 | 32.16 | 0 | 0.023069 | 0.31333
2019-08-17 08:00 | 0.2245 | 102.4 | 33.2 | 0 | 0.023069 | 0.24757
2019-08-17 09:00 | 0.22729 | 102.4 | 33.32 | 0 | 0.023069 | 0.25036
2019-08-17 10:00 | 0.22658 | 102.4 | 32.99 | 0 | 0.023069 | 0.24965
2019-08-17 11:00 | 0.28318 | 102.4 | 31.52 | 0 | 0.023069 | 0.30625
2019-08-17 12:00 | 0.26476 | 102.4 | 31.27 | 0 | 0.023069 | 0.28783
2019-08-17 13:00 | 0.24378 | 102.4 | 30.91 | 0 | 0.023069 | 0.26684
2019-08-17 14:00 | 0.22441 | 102.4 | 30.94 | 0 | 0.023069 | 0.24747
2019-08-17 15:00 | 0.21914 | 102.4 | 31.19 | 0 | 0.023069 | 0.24221
2019-08-17 16:00 | 0.21978 | 102.4 | 32.72 | 0 | 0.023069 | 0.24285
2019-08-17 17:00 | 0.21426 | 102.4 | 33.35 | 0 | 0.023069 | 0.23733
2019-08-17 18:00 | 0.32485 | 102.4 | 34.62 | 0 | 0.023069 | 0.34792
2019-08-17 19:00 | 0.22265 | 102.4 | 34.97 | 0 | 0.023069 | 0.24572
2019-08-17 20:00 | 0.246 | 102.4 | 35.27 | 0 | 0.023069 | 0.26907
2019-08-17 21:00 | 0.24049 | 102.4 | 34.56 | 0 | 0.023069 | 0.26356
2019-08-17 22:00 | 0.21315 | 102.4 | 33.29 | 0 | 0.023069 | 0.23622
2019-08-17 23:00 | 0.20516 | 102.4 | 31.8 | 0 | 0.023069 | 0.22823
2019-08-18 | 0.20337 | 102.4 | 28.61 | 0 | 0.023069 | 0.22643
2019-08-18 01:00 | 0.20755 | 102.4 | 28.73 | 0 | 0.023069 | 0.23061
2019-08-18 02:00 | 0.20791 | 102.4 | 29 | 0 | 0.023069 | 0.23098
2019-08-18 03:00 | 0.20914 | 102.4 | 28.94 | 0 | 0.023069 | 0.23221
2019-08-18 04:00 | 0.21154 | 102.4 | 28.48 | 0 | 0.023069 | 0.23461
2019-08-18 05:00 | 0.217 | 102.4 | 31.08 | 0 | 0.023069 | 0.24007
2019-08-18 06:00 | 0.26388 | 102.4 | 33.26 | 0 | 0.023069 | 0.28695
2019-08-18 07:00 | 0.28697 | 102.4 | 33.62 | 0 | 0.023069 | 0.31004
2019-08-18 08:00 | 0.22866 | 102.4 | 34.27 | 0 | 0.023069 | 0.25173
2019-08-18 09:00 | 0.23419 | 102.4 | 34.92 | 0 | 0.023069 | 0.25726
2019-08-18 10:00 | 0.23516 | 102.4 | 34.86 | 0 | 0.023069 | 0.25823
2019-08-18 11:00 | 0.29628 | 102.4 | 34.33 | 0 | 0.023069 | 0.31935
2019-08-18 12:00 | 0.27247 | 102.4 | 34.26 | 0 | 0.023069 | 0.29554
2019-08-18 13:00 | 0.24658 | 102.4 | 34.57 | 0 | 0.023069 | 0.26964
2019-08-18 14:00 | 0.22375 | 102.4 | 34.69 | 0 | 0.023069 | 0.24682
2019-08-18 15:00 | 0.22738 | 102.4 | 35.07 | 0 | 0.023069 | 0.25045
2019-08-18 16:00 | 0.22097 | 102.4 | 35.54 | 0 | 0.023069 | 0.24404
2019-08-18 17:00 | 0.21748 | 102.4 | 35.27 | 0 | 0.023069 | 0.24055
2019-08-18 18:00 | 0.32162 | 102.4 | 35.89 | 0 | 0.023069 | 0.34469
2019-08-18 19:00 | 0.21873 | 102.4 | 36.69 | 0 | 0.023069 | 0.24179
2019-08-18 20:00 | 0.23545 | 102.4 | 36.78 | 0 | 0.023069 | 0.25852
2019-08-18 21:00 | 0.23525 | 102.4 | 35.83 | 0 | 0.023069 | 0.25832
2019-08-18 22:00 | 0.21487 | 102.4 | 33.81 | 0 | 0.023069 | 0.23794
2019-08-18 23:00 | 0.21162 | 102.4 | 29.59 | 0 | 0.023069 | 0.23469
2019-08-19 | 0.20793 | 102.4 | 27.45 | 0 | 0.023069 | 0.231
2019-08-19 01:00 | 0.20503 | 102.4 | 26.86 | 0 | 0.023069 | 0.2281
2019-08-19 02:00 | 0.20551 | 102.4 | 28.16 | 0 | 0.023069 | 0.22858
2019-08-19 03:00 | 0.20653 | 102.4 | 27.06 | 0 | 0.023069 | 0.2296
2019-08-19 04:00 | 0.2158 | 102.4 | 31.96 | 0 | 0.023069 | 0.23887
2019-08-19 05:00 | 0.22311 | 102.4 | 36.08 | 0 | 0.023069 | 0.24618
2019-08-19 06:00 | 0.28565 | 102.4 | 38.25 | 0 | 0.023069 | 0.30872
2019-08-19 07:00 | 0.3058 | 102.4 | 38.64 | 0 | 0.023069 | 0.32887
2019-08-19 08:00 | 0.25877 | 102.4 | 36.98 | 0 | 0.023069 | 0.28184
2019-08-19 09:00 | 0.26307 | 102.4 | 35.71 | 0 | 0.023069 | 0.28614
2019-08-19 10:00 | 0.25949 | 102.4 | 35.77 | 0 | 0.023069 | 0.28256
2019-08-19 11:00 | 0.32026 | 102.4 | 35.83 | 0 | 0.023069 | 0.34333
2019-08-19 12:00 | 0.29835 | 102.4 | 35.76 | 0 | 0.023069 | 0.32142
2019-08-19 13:00 | 0.27752 | 102.4 | 35.55 | 0 | 0.023069 | 0.30059
2019-08-19 14:00 | 0.25858 | 102.4 | 35.35 | 0 | 0.023069 | 0.28165
2019-08-19 15:00 | 0.23802 | 102.4 | 34.69 | 0 | 0.023069 | 0.26109
2019-08-19 16:00 | 0.23432 | 102.4 | 34.85 | 0 | 0.023069 | 0.25739
2019-08-19 17:00 | 0.23351 | 102.4 | 36.11 | 0 | 0.023069 | 0.25658
2019-08-19 18:00 | 0.34305 | 102.4 | 36.57 | 0 | 0.023069 | 0.36612
2019-08-19 19:00 | 0.24288 | 102.4 | 36.54 | 0 | 0.023069 | 0.26595
2019-08-19 20:00 | 0.2583 | 102.4 | 36.53 | 0 | 0.023069 | 0.28137
2019-08-19 21:00 | 0.24827 | 102.4 | 35.84 | 0 | 0.023069 | 0.27134
2019-08-19 22:00 | 0.22148 | 102.4 | 34.08 | 0 | 0.023069 | 0.24455
2019-08-19 23:00 | 0.20507 | 102.4 | 31.38 | 0 | 0.023069 | 0.22814
2019-08-20 | 0.20298 | 102.4 | 29.74 | 0 | 0.023069 | 0.22605
2019-08-20 01:00 | 0.20285 | 102.4 | 29.58 | 0 | 0.023069 | 0.22592
2019-08-20 02:00 | 0.20338 | 102.4 | 28.67 | 0 | 0.023069 | 0.22645
2019-08-20 03:00 | 0.20679 | 102.4 | 30.08 | 0 | 0.023069 | 0.22986
2019-08-20 04:00 | 0.22169 | 102.4 | 33.33 | 0 | 0.023069 | 0.24476
2019-08-20 05:00 | 0.23367 | 102.4 | 36.98 | 0 | 0.023069 | 0.25673
2019-08-20 06:00 | 0.29284 | 102.4 | 36.63 | 0 | 0.023069 | 0.31591
2019-08-20 07:00 | 0.30089 | 102.4 | 37.57 | 0 | 0.023069 | 0.32396
2019-08-20 08:00 | 0.2467 | 102.4 | 37.57 | 0 | 0.023069 | 0.26977
2019-08-20 09:00 | 0.24907 | 102.4 | 37.78 | 0 | 0.023069 | 0.27214
2019-08-20 10:00 | 0.24702 | 102.4 | 37.89 | 0 | 0.023069 | 0.27009
2019-08-20 11:00 | 0.30643 | 102.4 | 37.82 | 0 | 0.023069 | 0.3295
2019-08-20 12:00 | 0.28744 | 102.4 | 37.35 | 0 | 0.023069 | 0.31051
2019-08-20 13:00 | 0.26541 | 102.4 | 37.55 | 0 | 0.023069 | 0.28848
2019-08-20 14:00 | 0.24511 | 102.4 | 37.53 | 0 | 0.023069 | 0.26818
2019-08-20 15:00 | 0.22428 | 102.4 | 36.91 | 0 | 0.023069 | 0.24734
2019-08-20 16:00 | 0.22836 | 102.4 | 37.4 | 0 | 0.023069 | 0.25142
2019-08-20 17:00 | 0.2298 | 102.4 | 37.27 | 0 | 0.023069 | 0.25287
2019-08-20 18:00 | 0.3352 | 102.4 | 36.93 | 0 | 0.023069 | 0.35827
2019-08-20 19:00 | 0.22393 | 102.4 | 36.77 | 0 | 0.023069 | 0.247
2019-08-20 20:00 | 0.24463 | 102.4 | 36.98 | 0 | 0.023069 | 0.2677
2019-08-20 21:00 | 0.24502 | 102.4 | 35.96 | 0 | 0.023069 | 0.26809
2019-08-20 22:00 | 0.22596 | 102.4 | 34.99 | 0 | 0.023069 | 0.24903
2019-08-20 23:00 | 0.21045 | 102.4 | 33.07 | 0 | 0.023069 | 0.23352
2019-08-21 | 0.21145 | 102.4 | 33.11 | 0 | 0.023069 | 0.23452
2019-08-21 01:00 | 0.20797 | 102.4 | 32.01 | 0 | 0.023069 | 0.23104
2019-08-21 02:00 | 0.20887 | 102.4 | 31.23 | 0 | 0.023069 | 0.23194
2019-08-21 03:00 | 0.21216 | 102.4 | 31.93 | 0 | 0.023069 | 0.23523
2019-08-21 04:00 | 0.22736 | 102.4 | 33.97 | 0 | 0.023069 | 0.25043
2019-08-21 05:00 | 0.23927 | 102.4 | 37.43 | 0 | 0.023069 | 0.26234
2019-08-21 06:00 | 0.28371 | 102.4 | 38.2 | 0 | 0.023069 | 0.30678
2019-08-21 07:00 | 0.29196 | 102.4 | 39.38 | 0 | 0.023069 | 0.31503
2019-08-21 08:00 | 0.24329 | 102.4 | 39.08 | 0 | 0.023069 | 0.26636
2019-08-21 09:00 | 0.23907 | 102.4 | 38 | 0 | 0.023069 | 0.26214
2019-08-21 10:00 | 0.23987 | 102.4 | 37.3 | 0 | 0.023069 | 0.26294
2019-08-21 11:00 | 0.29912 | 102.4 | 36.6 | 0 | 0.023069 | 0.32219
2019-08-21 12:00 | 0.27972 | 102.4 | 36.04 | 0 | 0.023069 | 0.30279
2019-08-21 13:00 | 0.25718 | 102.4 | 35.85 | 0 | 0.023069 | 0.28025
2019-08-21 14:00 | 0.23608 | 102.4 | 35.69 | 0 | 0.023069 | 0.25915
2019-08-21 15:00 | 0.22056 | 102.4 | 35.97 | 0 | 0.023069 | 0.24362
2019-08-21 16:00 | 0.22245 | 102.4 | 37.57 | 0 | 0.023069 | 0.24552
2019-08-21 17:00 | 0.22603 | 102.4 | 36.98 | 0 | 0.023069 | 0.2491
2019-08-21 18:00 | 0.33254 | 102.4 | 36.98 | 0 | 0.023069 | 0.35561
2019-08-21 19:00 | 0.226 | 102.4 | 36.96 | 0 | 0.023069 | 0.24907
2019-08-21 20:00 | 0.25337 | 102.4 | 38.71 | 0 | 0.023069 | 0.27644
2019-08-21 21:00 | 0.25896 | 102.4 | 36.57 | 0 | 0.023069 | 0.28203
2019-08-21 22:00 | 0.23496 | 102.4 | 35.87 | 0 | 0.023069 | 0.25802
2019-08-21 23:00 | 0.21865 | 102.4 | 33.26 | 0 | 0.023069 | 0.24172
2019-08-22 | 0.22417 | 102.4 | 32.35 | 0 | 0.023069 | 0.24724
2019-08-22 01:00 | 0.22431 | 102.4 | 30.94 | 0 | 0.023069 | 0.24738
2019-08-22 02:00 | 0.22605 | 102.4 | 30.77 | 0 | 0.023069 | 0.24912
2019-08-22 03:00 | 0.22926 | 102.4 | 32.07 | 0 | 0.023069 | 0.25233
2019-08-22 04:00 | 0.23726 | 102.4 | 34.37 | 0 | 0.023069 | 0.26033
2019-08-22 05:00 | 0.25209 | 102.4 | 36.64 | 0 | 0.023069 | 0.27516
2019-08-22 06:00 | 0.28655 | 102.4 | 39.51 | 0 | 0.023069 | 0.30962
2019-08-22 07:00 | 0.28816 | 102.4 | 40.2 | 0 | 0.023069 | 0.31123
2019-08-22 08:00 | 0.23871 | 102.4 | 38.34 | 0 | 0.023069 | 0.26178
2019-08-22 09:00 | 0.23927 | 102.4 | 36.7 | 0 | 0.023069 | 0.26234
2019-08-22 10:00 | 0.23952 | 102.4 | 36.59 | 0 | 0.023069 | 0.26259
2019-08-22 11:00 | 0.30063 | 102.4 | 36.53 | 0 | 0.023069 | 0.3237
2019-08-22 12:00 | 0.28292 | 102.4 | 36.3 | 0 | 0.023069 | 0.30599
2019-08-22 13:00 | 0.25885 | 102.4 | 36.11 | 0 | 0.023069 | 0.28192
2019-08-22 14:00 | 0.23745 | 102.4 | 36.05 | 0 | 0.023069 | 0.26052
2019-08-22 15:00 | 0.22199 | 102.4 | 36.02 | 0 | 0.023069 | 0.24506
2019-08-22 16:00 | 0.22769 | 102.4 | 36.69 | 0 | 0.023069 | 0.25076
2019-08-22 17:00 | 0.22855 | 102.4 | 37.6 | 0 | 0.023069 | 0.25162
2019-08-22 18:00 | 0.33268 | 102.4 | 37.41 | 0 | 0.023069 | 0.35575
2019-08-22 19:00 | 0.2293 | 102.4 | 37.28 | 0 | 0.023069 | 0.25237
2019-08-22 20:00 | 0.25137 | 102.4 | 36.86 | 0 | 0.023069 | 0.27444
2019-08-22 21:00 | 0.24474 | 102.4 | 36.49 | 0 | 0.023069 | 0.2678
2019-08-22 22:00 | 0.22096 | 102.4 | 33.95 | 0 | 0.023069 | 0.24403
2019-08-22 23:00 | 0.20455 | 102.4 | 31.02 | 0 | 0.023069 | 0.22762
2019-08-23 | 0.20782 | 102.4 | 30.17 | 0 | 0.023069 | 0.23089
2019-08-23 01:00 | 0.21002 | 102.4 | 30.07 | 0 | 0.023069 | 0.23308
2019-08-23 02:00 | 0.21031 | 102.4 | 30.03 | 0 | 0.023069 | 0.23338
2019-08-23 03:00 | 0.21409 | 102.4 | 30.99 | 0 | 0.023069 | 0.23716
2019-08-23 04:00 | 0.22424 | 102.4 | 34.06 | 0 | 0.023069 | 0.24731
2019-08-23 05:00 | 0.24859 | 102.4 | 36.39 | 0 | 0.023069 | 0.27166
2019-08-23 06:00 | 0.29686 | 102.4 | 37.16 | 0 | 0.023069 | 0.31993
2019-08-23 07:00 | 0.30091 | 102.4 | 37.5 | 0 | 0.023069 | 0.32398
2019-08-23 08:00 | 0.2511 | 102.4 | 36.68 | 0 | 0.023069 | 0.27417
2019-08-23 09:00 | 0.25289 | 102.4 | 35.6 | 0 | 0.023069 | 0.27596
2019-08-23 10:00 | 0.25151 | 102.4 | 35.54 | 0 | 0.023069 | 0.27458
2019-08-23 11:00 | 0.31188 | 102.4 | 35.5 | 0 | 0.023069 | 0.33495
2019-08-23 12:00 | 0.29611 | 102.4 | 35.51 | 0 | 0.023069 | 0.31918
2019-08-23 13:00 | 0.27382 | 102.4 | 35.08 | 0 | 0.023069 | 0.29689
2019-08-23 14:00 | 0.25398 | 102.4 | 34.98 | 0 | 0.023069 | 0.27704
2019-08-23 15:00 | 0.23282 | 102.4 | 35.62 | 0 | 0.023069 | 0.25589
2019-08-23 16:00 | 0.23691 | 102.4 | 36.97 | 0 | 0.023069 | 0.25998
2019-08-23 17:00 | 0.23723 | 102.4 | 37.11 | 0 | 0.023069 | 0.2603
2019-08-23 18:00 | 0.3435 | 102.4 | 36.91 | 0 | 0.023069 | 0.36657
2019-08-23 19:00 | 0.23914 | 102.4 | 36.81 | 0 | 0.023069 | 0.26221
2019-08-23 20:00 | 0.26539 | 102.4 | 36.66 | 0 | 0.023069 | 0.28846
2019-08-23 21:00 | 0.25632 | 102.4 | 36.08 | 0 | 0.023069 | 0.27939
2019-08-23 22:00 | 0.23672 | 102.4 | 34.68 | 0 | 0.023069 | 0.25978
2019-08-23 23:00 | 0.22237 | 102.4 | 34.07 | 0 | 0.023069 | 0.24544
2019-08-24 | 0.22138 | 102.4 | 31.92 | 0 | 0.023069 | 0.24445
2019-08-24 01:00 | 0.22126 | 102.4 | 30.86 | 0 | 0.023069 | 0.24433
2019-08-24 02:00 | 0.2225 | 102.4 | 30.82 | 0 | 0.023069 | 0.24557
2019-08-24 03:00 | 0.22379 | 102.4 | 30.03 | 0 | 0.023069 | 0.24686
2019-08-24 04:00 | 0.23191 | 102.4 | 31 | 0 | 0.023069 | 0.25498
2019-08-24 05:00 | 0.25749 | 102.4 | 33.04 | 0 | 0.023069 | 0.28056
2019-08-24 06:00 | 0.2867 | 102.4 | 35.08 | 0 | 0.023069 | 0.30977
2019-08-24 07:00 | 0.29776 | 102.4 | 36.29 | 0 | 0.023069 | 0.32083
2019-08-24 08:00 | 0.23225 | 102.4 | 36.37 | 0 | 0.023069 | 0.25532
2019-08-24 09:00 | 0.22824 | 102.4 | 36.39 | 0 | 0.023069 | 0.2513
2019-08-24 10:00 | 0.22815 | 102.4 | 36.32 | 0 | 0.023069 | 0.25122
2019-08-24 11:00 | 0.28878 | 102.4 | 36.16 | 0 | 0.023069 | 0.31185
2019-08-24 12:00 | 0.2637 | 102.4 | 35.86 | 0 | 0.023069 | 0.28677
2019-08-24 13:00 | 0.24812 | 102.4 | 35.54 | 0 | 0.023069 | 0.27119
2019-08-24 14:00 | 0.22632 | 102.4 | 35.52 | 0 | 0.023069 | 0.24939
2019-08-24 15:00 | 0.22616 | 102.4 | 35.51 | 0 | 0.023069 | 0.24923
2019-08-24 16:00 | 0.22538 | 102.4 | 35.13 | 0 | 0.023069 | 0.24845
2019-08-24 17:00 | 0.23354 | 102.4 | 36.93 | 0 | 0.023069 | 0.25661
2019-08-24 18:00 | 0.33361 | 102.4 | 37.87 | 0 | 0.023069 | 0.35668
2019-08-24 19:00 | 0.22951 | 102.4 | 37.71 | 0 | 0.023069 | 0.25258
2019-08-24 20:00 | 0.24618 | 102.4 | 36.29 | 0 | 0.023069 | 0.26924
2019-08-24 21:00 | 0.2422 | 102.4 | 34.95 | 0 | 0.023069 | 0.26527
2019-08-24 22:00 | 0.223 | 102.4 | 31.67 | 0 | 0.023069 | 0.24606
2019-08-24 23:00 | 0.21577 | 102.4 | 31.37 | 0 | 0.023069 | 0.23884
2019-08-25 | 0.21503 | 102.4 | 29.98 | 0 | 0.023069 | 0.2381
2019-08-25 01:00 | 0.21306 | 102.4 | 29.65 | 0 | 0.023069 | 0.23613
2019-08-25 02:00 | 0.21448 | 102.4 | 29.43 | 0 | 0.023069 | 0.23755
2019-08-25 03:00 | 0.21662 | 102.4 | 29.43 | 0 | 0.023069 | 0.23969
2019-08-25 04:00 | 0.21631 | 102.4 | 28.96 | 0 | 0.023069 | 0.23938
2019-08-25 05:00 | 0.22327 | 102.4 | 29.22 | 0 | 0.023069 | 0.24633
2019-08-25 06:00 | 0.27167 | 102.4 | 31.27 | 0 | 0.023069 | 0.29474
2019-08-25 07:00 | 0.293 | 102.4 | 32.14 | 0 | 0.023069 | 0.31607
2019-08-25 08:00 | 0.23435 | 102.4 | 35.03 | 0 | 0.023069 | 0.25742
2019-08-25 09:00 | 0.23222 | 102.4 | 35.29 | 0 | 0.023069 | 0.25529
2019-08-25 10:00 | 0.23495 | 102.4 | 35.19 | 0 | 0.023069 | 0.25802
2019-08-25 11:00 | 0.29029 | 102.4 | 34.82 | 0 | 0.023069 | 0.31336
2019-08-25 12:00 | 0.27544 | 102.4 | 33.38 | 0 | 0.023069 | 0.2985
2019-08-25 13:00 | 0.25123 | 102.4 | 33.22 | 0 | 0.023069 | 0.2743
2019-08-25 14:00 | 0.23026 | 102.4 | 33.17 | 0 | 0.023069 | 0.25333
2019-08-25 15:00 | 0.22761 | 102.4 | 34.7 | 0 | 0.023069 | 0.25067
2019-08-25 16:00 | 0.23295 | 102.4 | 35.33 | 0 | 0.023069 | 0.25602
2019-08-25 17:00 | 0.23937 | 102.4 | 37.02 | 0 | 0.023069 | 0.26244
2019-08-25 18:00 | 0.33384 | 102.4 | 36.94 | 0 | 0.023069 | 0.35691
2019-08-25 19:00 | 0.23823 | 102.4 | 36.87 | 0 | 0.023069 | 0.2613
2019-08-25 20:00 | 0.25343 | 102.4 | 36.31 | 0 | 0.023069 | 0.2765
2019-08-25 21:00 | 0.26 | 102.4 | 35.3 | 0 | 0.023069 | 0.28306
2019-08-25 22:00 | 0.23347 | 102.4 | 33.78 | 0 | 0.023069 | 0.25654
2019-08-25 23:00 | 0.22802 | 102.4 | 32.86 | 0 | 0.023069 | 0.25109
2019-08-26 | 0.22526 | 102.4 | 32.18 | 0 | 0.023069 | 0.24833
2019-08-26 01:00 | 0.22563 | 102.4 | 32.06 | 0 | 0.023069 | 0.2487
2019-08-26 02:00 | 0.22252 | 102.4 | 32.23 | 0 | 0.023069 | 0.24559
2019-08-26 03:00 | 0.22155 | 102.4 | 32.63 | 0 | 0.023069 | 0.24462
2019-08-26 04:00 | 0.22814 | 102.4 | 33.7 | 0 | 0.023069 | 0.25121
2019-08-26 05:00 | 0.2376 | 102.4 | 36.78 | 0 | 0.023069 | 0.26067
2019-08-26 06:00 | 0.29334 | 102.4 | 40.09 | 0 | 0.023069 | 0.31641
2019-08-26 07:00 | 0.31522 | 102.4 | 39.64 | 0 | 0.023069 | 0.33829
2019-08-26 08:00 | 0.26861 | 102.4 | 40.65 | 0 | 0.023069 | 0.29168
2019-08-26 09:00 | 0.26982 | 102.4 | 40.52 | 0 | 0.023069 | 0.29289
2019-08-26 10:00 | 0.26913 | 102.4 | 40.53 | 0 | 0.023069 | 0.2922
2019-08-26 11:00 | 0.3249 | 102.4 | 40.91 | 0 | 0.023069 | 0.34797
2019-08-26 12:00 | 0.30312 | 102.4 | 39.37 | 0 | 0.023069 | 0.32619
2019-08-26 13:00 | 0.28479 | 102.4 | 38.78 | 0 | 0.023069 | 0.30786
2019-08-26 14:00 | 0.26388 | 102.4 | 38.39 | 0 | 0.023069 | 0.28695
2019-08-26 15:00 | 0.24931 | 102.4 | 40.7 | 0 | 0.023069 | 0.27238
2019-08-26 16:00 | 0.26268 | 102.4 | 42.88 | 0 | 0.023069 | 0.28575
2019-08-26 17:00 | 0.25209 | 102.4 | 40.24 | 0 | 0.023069 | 0.27516
2019-08-26 18:00 | 0.35753 | 102.4 | 40.08 | 0 | 0.023069 | 0.3806
2019-08-26 19:00 | 0.25616 | 102.4 | 40.16 | 0 | 0.023069 | 0.27923
2019-08-26 20:00 | 0.26974 | 102.4 | 41.47 | 0 | 0.023069 | 0.29281
2019-08-26 21:00 | 0.26578 | 102.4 | 40.11 | 0 | 0.023069 | 0.28885
2019-08-26 22:00 | 0.24113 | 102.4 | 37.32 | 0 | 0.023069 | 0.2642
2019-08-26 23:00 | 0.22353 | 102.4 | 37.41 | 0 | 0.023069 | 0.2466
2019-08-27 | 0.22106 | 102.4 | 35.26 | 0 | 0.023069 | 0.24413
2019-08-27 01:00 | 0.22126 | 102.4 | 34.91 | 0 | 0.023069 | 0.24432
2019-08-27 02:00 | 0.21974 | 102.4 | 34.67 | 0 | 0.023069 | 0.24281
2019-08-27 03:00 | 0.22352 | 102.4 | 34.96 | 0 | 0.023069 | 0.24659
2019-08-27 04:00 | 0.23299 | 102.4 | 35.91 | 0 | 0.023069 | 0.25606
2019-08-27 05:00 | 0.26328 | 102.4 | 39.49 | 0 | 0.023069 | 0.28635
2019-08-27 06:00 | 0.30966 | 102.4 | 40.97 | 0 | 0.023069 | 0.33273
2019-08-27 07:00 | 0.31323 | 102.4 | 44.21 | 0 | 0.023069 | 0.3363
2019-08-27 08:00 | 0.26424 | 102.4 | 42.38 | 0 | 0.023069 | 0.28731
2019-08-27 09:00 | 0.2615 | 102.4 | 43.46 | 0 | 0.023069 | 0.28457
2019-08-27 10:00 | 0.26244 | 102.4 | 42.66 | 0 | 0.023069 | 0.28551
2019-08-27 11:00 | 0.31969 | 102.4 | 45.15 | 0 | 0.023069 | 0.34276
2019-08-27 12:00 | 0.29722 | 102.4 | 44.98 | 0 | 0.023069 | 0.32029
2019-08-27 13:00 | 0.27735 | 102.4 | 45.09 | 0 | 0.023069 | 0.30041
2019-08-27 14:00 | 0.25391 | 102.4 | 44.02 | 0 | 0.023069 | 0.27698
2019-08-27 15:00 | 0.23469 | 102.4 | 42.14 | 0 | 0.023069 | 0.25776
2019-08-27 16:00 | 0.24161 | 102.4 | 40.33 | 0 | 0.023069 | 0.26468
2019-08-27 17:00 | 0.23804 | 102.4 | 41.17 | 0 | 0.023069 | 0.26111
2019-08-27 18:00 | 0.34395 | 102.4 | 40.76 | 0 | 0.023069 | 0.36702
2019-08-27 19:00 | 0.25128 | 102.4 | 41.22 | 0 | 0.023069 | 0.27435
2019-08-27 20:00 | 0.26863 | 102.4 | 40.23 | 0 | 0.023069 | 0.2917
2019-08-27 21:00 | 0.25755 | 102.4 | 37.05 | 0 | 0.023069 | 0.28061
2019-08-27 22:00 | 0.2315 | 102.4 | 36.33 | 0 | 0.023069 | 0.25457
2019-08-27 23:00 | 0.21583 | 102.4 | 36.13 | 0 | 0.023069 | 0.2389
2019-08-28 | 0.21467 | 102.4 | 35.55 | 0 | 0.023069 | 0.23774
2019-08-28 01:00 | 0.21396 | 102.4 | 34.92 | 0 | 0.023069 | 0.23703
2019-08-28 02:00 | 0.21342 | 102.4 | 34.84 | 0 | 0.023069 | 0.23649
2019-08-28 03:00 | 0.21208 | 102.4 | 35.35 | 0 | 0.023069 | 0.23514
2019-08-28 04:00 | 0.21675 | 102.4 | 37.04 | 0 | 0.023069 | 0.23982
2019-08-28 05:00 | 0.23703 | 102.4 | 41.3 | 0 | 0.023069 | 0.2601
2019-08-28 06:00 | 0.28653 | 102.4 | 56.87 | 0 | 0.023069 | 0.3096
2019-08-28 07:00 | 0.30094 | 102.4 | 66.73 | 0 | 0.023069 | 0.324
2019-08-28 08:00 | 0.26203 | 102.4 | 56.07 | 0 | 0.023069 | 0.2851
2019-08-28 09:00 | 0.26481 | 102.4 | 52.79 | 0 | 0.023069 | 0.28788
2019-08-28 10:00 | 0.26458 | 102.4 | 51.7 | 0 | 0.023069 | 0.28765
2019-08-28 11:00 | 0.32275 | 102.4 | 46.58 | 0 | 0.023069 | 0.34582
2019-08-28 12:00 | 0.3143 | 102.4 | 44.73 | 0 | 0.023069 | 0.33737
2019-08-28 13:00 | 0.2925 | 102.4 | 45 | 0 | 0.023069 | 0.31557
2019-08-28 14:00 | 0.26076 | 102.4 | 45.6 | 0 | 0.023069 | 0.28383
2019-08-28 15:00 | 0.22563 | 102.4 | 43.52 | 0 | 0.023069 | 0.2487
2019-08-28 16:00 | 0.2311 | 102.4 | 42.84 | 0 | 0.023069 | 0.25417
2019-08-28 17:00 | 0.22923 | 102.4 | 41.93 | 0 | 0.023069 | 0.2523
2019-08-28 18:00 | 0.3383 | 102.4 | 40.51 | 0 | 0.023069 | 0.36137
2019-08-28 19:00 | 0.24008 | 102.4 | 39.49 | 0 | 0.023069 | 0.26314
2019-08-28 20:00 | 0.27103 | 102.4 | 39.98 | 0 | 0.023069 | 0.2941
2019-08-28 21:00 | 0.26059 | 102.4 | 37.2 | 0 | 0.023069 | 0.28366
2019-08-28 22:00 | 0.22566 | 102.4 | 35.64 | 0 | 0.023069 | 0.24873
2019-08-28 23:00 | 0.21061 | 102.4 | 35.28 | 0 | 0.023069 | 0.23368
2019-08-29 | 0.21396 | 102.4 | 34.79 | 0 | 0.023069 | 0.23703
2019-08-29 01:00 | 0.21187 | 102.4 | 34.5 | 0 | 0.023069 | 0.23494
2019-08-29 02:00 | 0.21167 | 102.4 | 33.98 | 0 | 0.023069 | 0.23474
2019-08-29 03:00 | 0.21294 | 102.4 | 34.39 | 0 | 0.023069 | 0.23601
2019-08-29 04:00 | 0.21765 | 102.4 | 35.39 | 0 | 0.023069 | 0.24072
2019-08-29 05:00 | 0.23568 | 102.4 | 37.95 | 0 | 0.023069 | 0.25875
2019-08-29 06:00 | 0.26613 | 102.4 | 41.18 | 0 | 0.023069 | 0.2892
2019-08-29 07:00 | 0.27509 | 102.4 | 58.92 | 0 | 0.023069 | 0.29816
2019-08-29 08:00 | 0.25597 | 102.4 | 56.92 | 0 | 0.023069 | 0.27904
2019-08-29 09:00 | 0.2556 | 102.4 | 51.9 | 0 | 0.023069 | 0.27867
2019-08-29 10:00 | 0.25522 | 102.4 | 50.01 | 0 | 0.023069 | 0.27829
2019-08-29 11:00 | 0.31607 | 102.4 | 42.12 | 0 | 0.023069 | 0.33914
2019-08-29 12:00 | 0.28507 | 102.4 | 39.62 | 0 | 0.023069 | 0.30814
2019-08-29 13:00 | 0.26469 | 102.4 | 37.92 | 0 | 0.023069 | 0.28775
2019-08-29 14:00 | 0.25379 | 102.4 | 37.71 | 0 | 0.023069 | 0.27686
2019-08-29 15:00 | 0.21866 | 102.4 | 37.42 | 0 | 0.023069 | 0.24173
2019-08-29 16:00 | 0.22426 | 102.4 | 39.52 | 0 | 0.023069 | 0.24733
2019-08-29 17:00 | 0.2242 | 102.4 | 39.62 | 0 | 0.023069 | 0.24727
2019-08-29 18:00 | 0.33222 | 102.4 | 39.6 | 0 | 0.023069 | 0.35529
2019-08-29 19:00 | 0.23228 | 102.4 | 39.74 | 0 | 0.023069 | 0.25535
2019-08-29 20:00 | 0.2441 | 102.4 | 38.93 | 0 | 0.023069 | 0.26716
2019-08-29 21:00 | 0.24481 | 102.4 | 36.54 | 0 | 0.023069 | 0.26788
2019-08-29 22:00 | 0.23452 | 102.4 | 35.42 | 0 | 0.023069 | 0.25759
2019-08-29 23:00 | 0.2182 | 102.4 | 33.51 | 0 | 0.023069 | 0.24127
2019-08-30 | 0.21889 | 102.4 | 33.1 | 0 | 0.023069 | 0.24196
2019-08-30 01:00 | 0.22067 | 102.4 | 33.55 | 0 | 0.023069 | 0.24374
2019-08-30 02:00 | 0.22098 | 102.4 | 32.25 | 0 | 0.023069 | 0.24405
2019-08-30 03:00 | 0.22123 | 102.4 | 34.08 | 0 | 0.023069 | 0.2443
2019-08-30 04:00 | 0.23154 | 102.4 | 35.29 | 0 | 0.023069 | 0.25461
2019-08-30 05:00 | 0.24723 | 102.4 | 38.2 | 0 | 0.023069 | 0.2703
2019-08-30 06:00 | 0.28726 | 102.4 | 40.45 | 0 | 0.023069 | 0.31033
2019-08-30 07:00 | 0.29877 | 102.4 | 50.8 | 0 | 0.023069 | 0.32184
2019-08-30 08:00 | 0.27651 | 102.4 | 46.04 | 0 | 0.023069 | 0.29958
2019-08-30 09:00 | 0.27665 | 102.4 | 41.36 | 0 | 0.023069 | 0.29971
2019-08-30 10:00 | 0.27004 | 102.4 | 38.19 | 0 | 0.023069 | 0.29311
2019-08-30 11:00 | 0.33343 | 102.4 | 37.07 | 0 | 0.023069 | 0.3565
2019-08-30 12:00 | 0.30163 | 102.4 | 36.63 | 0 | 0.023069 | 0.32469
2019-08-30 13:00 | 0.28009 | 102.4 | 35.93 | 0 | 0.023069 | 0.30316
2019-08-30 14:00 | 0.26833 | 102.4 | 36.32 | 0 | 0.023069 | 0.2914
2019-08-30 15:00 | 0.23284 | 102.4 | 37.11 | 0 | 0.023069 | 0.25591
2019-08-30 16:00 | 0.23387 | 102.4 | 39.1 | 0 | 0.023069 | 0.25693
2019-08-30 17:00 | 0.23403 | 102.4 | 38.92 | 0 | 0.023069 | 0.2571
2019-08-30 18:00 | 0.34241 | 102.4 | 38.62 | 0 | 0.023069 | 0.36548
2019-08-30 19:00 | 0.23671 | 102.4 | 38.51 | 0 | 0.023069 | 0.25978
2019-08-30 20:00 | 0.24948 | 102.4 | 37.8 | 0 | 0.023069 | 0.27255
2019-08-30 21:00 | 0.2537 | 102.4 | 35.85 | 0 | 0.023069 | 0.27677
2019-08-30 22:00 | 0.23599 | 102.4 | 35.63 | 0 | 0.023069 | 0.25906
2019-08-30 23:00 | 0.22149 | 102.4 | 35.7 | 0 | 0.023069 | 0.24456
2019-08-31 | 0.21989 | 102.4 | 32.66 | 0 | 0.023069 | 0.24295
2019-08-31 01:00 | 0.22161 | 102.4 | 30.64 | 0 | 0.023069 | 0.24468
2019-08-31 02:00 | 0.22209 | 102.4 | 31.05 | 0 | 0.023069 | 0.24516
2019-08-31 03:00 | 0.21825 | 102.4 | 30.3 | 0 | 0.023069 | 0.24132
2019-08-31 04:00 | 0.22769 | 102.4 | 31.01 | 0 | 0.023069 | 0.25076
2019-08-31 05:00 | 0.25371 | 102.4 | 32.05 | 0 | 0.023069 | 0.27678
2019-08-31 06:00 | 0.27895 | 102.4 | 33.64 | 0 | 0.023069 | 0.30202
2019-08-31 07:00 | 0.28732 | 102.4 | 34.57 | 0 | 0.023069 | 0.31039
2019-08-31 08:00 | 0.23046 | 102.4 | 35.53 | 0 | 0.023069 | 0.25353
2019-08-31 09:00 | 0.22931 | 102.4 | 35.68 | 0 | 0.023069 | 0.25237
2019-08-31 10:00 | 0.22689 | 102.4 | 35.49 | 0 | 0.023069 | 0.24996
2019-08-31 11:00 | 0.28885 | 102.4 | 35.25 | 0 | 0.023069 | 0.31191
2019-08-31 12:00 | 0.25899 | 102.4 | 34.43 | 0 | 0.023069 | 0.28206
2019-08-31 13:00 | 0.24025 | 102.4 | 34.28 | 0 | 0.023069 | 0.26332
2019-08-31 14:00 | 0.23014 | 102.4 | 34.35 | 0 | 0.023069 | 0.25321
2019-08-31 15:00 | 0.23 | 102.4 | 34.5 | 0 | 0.023069 | 0.25307
2019-08-31 16:00 | 0.22423 | 102.4 | 34.97 | 0 | 0.023069 | 0.2473
2019-08-31 17:00 | 0.2297 | 102.4 | 38.3 | 0 | 0.023069 | 0.25277
2019-08-31 18:00 | 0.33183 | 102.4 | 39.5 | 0 | 0.023069 | 0.3549
2019-08-31 19:00 | 0.23105 | 102.4 | 39.04 | 0 | 0.023069 | 0.25412
2019-08-31 20:00 | 0.24181 | 102.4 | 38.01 | 0 | 0.023069 | 0.26488
2019-08-31 21:00 | 0.24217 | 102.4 | 35.89 | 0 | 0.023069 | 0.26524
2019-08-31 22:00 | 0.22695 | 102.4 | 33.02 | 0 | 0.023069 | 0.25002
2019-08-31 23:00 | 0.2162 | 102.4 | 28.75 | 0 | 0.023069 | 0.23927
2019-09-01 | 0.21368 | 102.4 | 27.36 | 0 | 0.023069 | 0.23675
2019-09-01 01:00 | 0.21522 | 102.4 | 26.47 | 0 | 0.023069 | 0.23829
2019-09-01 02:00 | 0.22257 | 102.4 | 26.55 | 0 | 0.023069 | 0.24564
2019-09-01 03:00 | 0.22053 | 102.4 | 25.91 | 0 | 0.023069 | 0.2436
2019-09-01 04:00 | 0.22761 | 102.4 | 26.61 | 0 | 0.023069 | 0.25068
2019-09-01 05:00 | 0.23548 | 102.4 | 27.16 | 0 | 0.023069 | 0.25855
2019-09-01 06:00 | 0.26747 | 102.4 | 27.36 | 0 | 0.023069 | 0.29053
2019-09-01 07:00 | 0.2889 | 102.4 | 32.86 | 0 | 0.023069 | 0.31197
2019-09-01 08:00 | 0.24044 | 102.4 | 34.99 | 0 | 0.023069 | 0.26351
2019-09-01 09:00 | 0.23753 | 102.4 | 35.79 | 0 | 0.023069 | 0.2606
2019-09-01 10:00 | 0.23591 | 102.4 | 35.72 | 0 | 0.023069 | 0.25898
2019-09-01 11:00 | 0.2936 | 102.4 | 35 | 0 | 0.023069 | 0.31667
2019-09-01 12:00 | 0.26526 | 102.4 | 34.27 | 0 | 0.023069 | 0.28833
2019-09-01 13:00 | 0.24376 | 102.4 | 33.74 | 0 | 0.023069 | 0.26683
2019-09-01 14:00 | 0.23144 | 102.4 | 32.99 | 0 | 0.023069 | 0.25451
2019-09-01 15:00 | 0.22857 | 102.4 | 33.04 | 0 | 0.023069 | 0.25164
2019-09-01 16:00 | 0.22899 | 102.4 | 32.4 | 0 | 0.023069 | 0.25206
2019-09-01 17:00 | 0.23284 | 102.4 | 34.07 | 0 | 0.023069 | 0.25591
2019-09-01 18:00 | 0.32994 | 102.4 | 36.52 | 0 | 0.023069 | 0.35301
2019-09-01 19:00 | 0.22561 | 102.4 | 38.72 | 0 | 0.023069 | 0.24868
2019-09-01 20:00 | 0.23985 | 102.4 | 37.83 | 0 | 0.023069 | 0.26292
2019-09-01 21:00 | 0.24437 | 102.4 | 36.43 | 0 | 0.023069 | 0.26744
2019-09-01 22:00 | 0.23354 | 102.4 | 34.24 | 0 | 0.023069 | 0.25661
2019-09-01 23:00 | 0.2329 | 102.4 | 30 | 0 | 0.023069 | 0.25597
2019-09-02 | 0.23688 | 102.4 | 26.97 | 0 | 0.023069 | 0.25995
2019-09-02 01:00 | 0.23876 | 102.4 | 25.96 | 0 | 0.023069 | 0.26183
2019-09-02 02:00 | 0.24196 | 102.4 | 25 | 0 | 0.023069 | 0.26503
2019-09-02 03:00 | 0.24575 | 102.4 | 26.26 | 0 | 0.023069 | 0.26882
2019-09-02 04:00 | 0.25579 | 102.4 | 29.96 | 0 | 0.023069 | 0.27886
2019-09-02 05:00 | 0.26351 | 102.4 | 38.21 | 0 | 0.023069 | 0.28658
2019-09-02 06:00 | 0.29316 | 102.4 | 40.15 | 0 | 0.023069 | 0.31623
2019-09-02 07:00 | 0.30475 | 102.4 | 49.55 | 0 | 0.023069 | 0.32782
2019-09-02 08:00 | 0.28245 | 102.4 | 48.29 | 0 | 0.023069 | 0.30552
2019-09-02 09:00 | 0.28239 | 102.4 | 44.07 | 0 | 0.023069 | 0.30546
2019-09-02 10:00 | 0.27921 | 102.4 | 41.81 | 0 | 0.023069 | 0.30228
2019-09-02 11:00 | 0.33174 | 102.4 | 39.24 | 0 | 0.023069 | 0.35481
2019-09-02 12:00 | 0.30229 | 102.4 | 39.12 | 0 | 0.023069 | 0.32536
2019-09-02 13:00 | 0.27914 | 102.4 | 38.87 | 0 | 0.023069 | 0.30221
2019-09-02 14:00 | 0.26564 | 102.4 | 38.46 | 0 | 0.023069 | 0.28871
2019-09-02 15:00 | 0.22903 | 102.4 | 38.49 | 0 | 0.023069 | 0.2521
2019-09-02 16:00 | 0.23064 | 102.4 | 40.84 | 0 | 0.023069 | 0.2537
2019-09-02 17:00 | 0.23295 | 102.4 | 41.02 | 0 | 0.023069 | 0.25602
2019-09-02 18:00 | 0.34076 | 102.4 | 40.76 | 0 | 0.023069 | 0.36383
2019-09-02 19:00 | 0.23747 | 102.4 | 41 | 0 | 0.023069 | 0.26054
2019-09-02 20:00 | 0.24811 | 102.4 | 41.13 | 0 | 0.023069 | 0.27118
2019-09-02 21:00 | 0.24113 | 102.4 | 40.4 | 0 | 0.023069 | 0.2642
2019-09-02 22:00 | 0.2315 | 102.4 | 35.24 | 0 | 0.023069 | 0.25457
2019-09-02 23:00 | 0.22291 | 102.4 | 34.4 | 0 | 0.023069 | 0.24598
2019-09-03 | 0.22237 | 102.4 | 34.22 | 0 | 0.023069 | 0.24544
2019-09-03 01:00 | 0.22296 | 102.4 | 33.58 | 0 | 0.023069 | 0.24603
2019-09-03 02:00 | 0.22401 | 102.4 | 34.11 | 0 | 0.023069 | 0.24708
2019-09-03 03:00 | 0.22775 | 102.4 | 34.79 | 0 | 0.023069 | 0.25081
2019-09-03 04:00 | 0.24162 | 102.4 | 35.63 | 0 | 0.023069 | 0.26469
2019-09-03 05:00 | 0.26827 | 102.4 | 37.5 | 0 | 0.023069 | 0.29134
2019-09-03 06:00 | 0.29951 | 102.4 | 40.74 | 0 | 0.023069 | 0.32257
2019-09-03 07:00 | 0.29618 | 102.4 | 40.97 | 0 | 0.023069 | 0.31925
2019-09-03 08:00 | 0.27495 | 102.4 | 39.55 | 0 | 0.023069 | 0.29802
2019-09-03 09:00 | 0.27009 | 102.4 | 39.34 | 0 | 0.023069 | 0.29316
2019-09-03 10:00 | 0.26995 | 102.4 | 38.65 | 0 | 0.023069 | 0.29302
2019-09-03 11:00 | 0.33065 | 102.4 | 38.74 | 0 | 0.023069 | 0.35371
2019-09-03 12:00 | 0.30042 | 102.4 | 38.43 | 0 | 0.023069 | 0.32349
2019-09-03 13:00 | 0.277 | 102.4 | 38.28 | 0 | 0.023069 | 0.30007
2019-09-03 14:00 | 0.26442 | 102.4 | 38.22 | 0 | 0.023069 | 0.28749
2019-09-03 15:00 | 0.2284 | 102.4 | 38.51 | 0 | 0.023069 | 0.25146
2019-09-03 16:00 | 0.23055 | 102.4 | 39.76 | 0 | 0.023069 | 0.25362
2019-09-03 17:00 | 0.23296 | 102.4 | 44.96 | 0 | 0.023069 | 0.25603
2019-09-03 18:00 | 0.35015 | 102.4 | 50.83 | 0 | 0.023069 | 0.37322
2019-09-03 19:00 | 0.25723 | 102.4 | 49.17 | 0 | 0.023069 | 0.2803
2019-09-03 20:00 | 0.2666 | 102.4 | 40.73 | 0 | 0.023069 | 0.28967
2019-09-03 21:00 | 0.26515 | 102.4 | 40.43 | 0 | 0.023069 | 0.28822
2019-09-03 22:00 | 0.25361 | 102.4 | 36.08 | 0 | 0.023069 | 0.27668
2019-09-03 23:00 | 0.24862 | 102.4 | 34.12 | 0 | 0.023069 | 0.27169
2019-09-04 | 0.2495 | 102.4 | 33.45 | 0 | 0.023069 | 0.27257
2019-09-04 01:00 | 0.25058 | 102.4 | 31.91 | 0 | 0.023069 | 0.27365
2019-09-04 02:00 | 0.25145 | 102.4 | 32.95 | 0 | 0.023069 | 0.27452
2019-09-04 03:00 | 0.25384 | 102.4 | 34.84 | 0 | 0.023069 | 0.27691
2019-09-04 04:00 | 0.26061 | 102.4 | 36.94 | 0 | 0.023069 | 0.28368
2019-09-04 05:00 | 0.27657 | 102.4 | 39.4 | 0 | 0.023069 | 0.29964
2019-09-04 06:00 | 0.30344 | 102.4 | 42.81 | 0 | 0.023069 | 0.32651
2019-09-04 07:00 | 0.30405 | 102.4 | 66.18 | 0 | 0.023069 | 0.32712
2019-09-04 08:00 | 0.27544 | 102.4 | 66.77 | 0 | 0.023069 | 0.29851
2019-09-04 09:00 | 0.26717 | 102.4 | 67.78 | 0 | 0.023069 | 0.29024
2019-09-04 10:00 | 0.26755 | 102.4 | 59.98 | 0 | 0.023069 | 0.29062
2019-09-04 11:00 | 0.32744 | 102.4 | 40.65 | 0 | 0.023069 | 0.35051
2019-09-04 12:00 | 0.29543 | 102.4 | 40.2 | 0 | 0.023069 | 0.3185
2019-09-04 13:00 | 0.27255 | 102.4 | 39.98 | 0 | 0.023069 | 0.29562
2019-09-04 14:00 | 0.26538 | 102.4 | 39.91 | 0 | 0.023069 | 0.28844
2019-09-04 15:00 | 0.23106 | 102.4 | 39.22 | 0 | 0.023069 | 0.25413
2019-09-04 16:00 | 0.23316 | 102.4 | 38.97 | 0 | 0.023069 | 0.25623
2019-09-04 17:00 | 0.24195 | 102.4 | 38.92 | 0 | 0.023069 | 0.26502
2019-09-04 18:00 | 0.3482 | 102.4 | 40.26 | 0 | 0.023069 | 0.37127
2019-09-04 19:00 | 0.25612 | 102.4 | 40.67 | 0 | 0.023069 | 0.27919
2019-09-04 20:00 | 0.26635 | 102.4 | 38.25 | 0 | 0.023069 | 0.28942
2019-09-04 21:00 | 0.26573 | 102.4 | 35.5 | 0 | 0.023069 | 0.2888
2019-09-04 22:00 | 0.25889 | 102.4 | 34.27 | 0 | 0.023069 | 0.28196
2019-09-04 23:00 | 0.25579 | 102.4 | 31.22 | 0 | 0.023069 | 0.27885
2019-09-05 | 0.256 | 102.4 | 29.79 | 0 | 0.023069 | 0.27907
2019-09-05 01:00 | 0.26109 | 102.4 | 28.33 | 0 | 0.023069 | 0.28416
2019-09-05 02:00 | 0.26869 | 102.4 | 27.64 | 0 | 0.023069 | 0.29176
2019-09-05 03:00 | 0.27192 | 102.4 | 28.65 | 0 | 0.023069 | 0.29499
2019-09-05 04:00 | 0.27621 | 102.4 | 29.5 | 0 | 0.023069 | 0.29928
2019-09-05 05:00 | 0.28904 | 102.4 | 34.26 | 0 | 0.023069 | 0.31211
2019-09-05 06:00 | 0.31137 | 102.4 | 37.66 | 0 | 0.023069 | 0.33443
2019-09-05 07:00 | 0.30581 | 102.4 | 39.04 | 0 | 0.023069 | 0.32888
2019-09-05 08:00 | 0.26969 | 102.4 | 37.19 | 0 | 0.023069 | 0.29276
2019-09-05 09:00 | 0.26233 | 102.4 | 36 | 0 | 0.023069 | 0.2854
2019-09-05 10:00 | 0.26304 | 102.4 | 35.84 | 0 | 0.023069 | 0.28611
2019-09-05 11:00 | 0.32118 | 102.4 | 34.89 | 0 | 0.023069 | 0.34425
2019-09-05 12:00 | 0.28686 | 102.4 | 35.11 | 0 | 0.023069 | 0.30993
2019-09-05 13:00 | 0.26907 | 102.4 | 35.22 | 0 | 0.023069 | 0.29214
2019-09-05 14:00 | 0.25757 | 102.4 | 34.92 | 0 | 0.023069 | 0.28064
2019-09-05 15:00 | 0.22381 | 102.4 | 34.97 | 0 | 0.023069 | 0.24687
2019-09-05 16:00 | 0.23313 | 102.4 | 35.15 | 0 | 0.023069 | 0.2562
2019-09-05 17:00 | 0.23284 | 102.4 | 35.93 | 0 | 0.023069 | 0.25591
2019-09-05 18:00 | 0.33438 | 102.4 | 37.7 | 0 | 0.023069 | 0.35745
2019-09-05 19:00 | 0.23547 | 102.4 | 38.52 | 0 | 0.023069 | 0.25854
2019-09-05 20:00 | 0.2517 | 102.4 | 37.51 | 0 | 0.023069 | 0.27477
2019-09-05 21:00 | 0.24686 | 102.4 | 35.53 | 0 | 0.023069 | 0.26993
2019-09-05 22:00 | 0.23206 | 102.4 | 31.6 | 0 | 0.023069 | 0.25513
2019-09-05 23:00 | 0.22548 | 102.4 | 26.28 | 0 | 0.023069 | 0.24855
2019-09-06 | 0.22575 | 102.4 | 25.64 | 0 | 0.023069 | 0.24882
2019-09-06 01:00 | 0.22345 | 102.4 | 24.36 | 0 | 0.023069 | 0.24652
2019-09-06 02:00 | 0.22295 | 102.4 | 24.67 | 0 | 0.023069 | 0.24601
2019-09-06 03:00 | 0.22916 | 102.4 | 26.3 | 0 | 0.023069 | 0.25222
2019-09-06 04:00 | 0.2439 | 102.4 | 28.18 | 0 | 0.023069 | 0.26697
2019-09-06 05:00 | 0.26829 | 102.4 | 33.71 | 0 | 0.023069 | 0.29136
2019-09-06 06:00 | 0.29586 | 102.4 | 37.6 | 0 | 0.023069 | 0.31893
2019-09-06 07:00 | 0.29707 | 102.4 | 39.07 | 0 | 0.023069 | 0.32014
2019-09-06 08:00 | 0.2686 | 102.4 | 38.99 | 0 | 0.023069 | 0.29167
2019-09-06 09:00 | 0.26426 | 102.4 | 37.45 | 0 | 0.023069 | 0.28732
2019-09-06 10:00 | 0.27081 | 102.4 | 35.72 | 0 | 0.023069 | 0.29388
2019-09-06 11:00 | 0.3332 | 102.4 | 36.48 | 0 | 0.023069 | 0.35627
2019-09-06 12:00 | 0.29622 | 102.4 | 36.11 | 0 | 0.023069 | 0.31929
2019-09-06 13:00 | 0.27708 | 102.4 | 34.95 | 0 | 0.023069 | 0.30015
2019-09-06 14:00 | 0.2652 | 102.4 | 34.91 | 0 | 0.023069 | 0.28827
2019-09-06 15:00 | 0.22917 | 102.4 | 34.77 | 0 | 0.023069 | 0.25224
2019-09-06 16:00 | 0.22947 | 102.4 | 35.1 | 0 | 0.023069 | 0.25254
2019-09-06 17:00 | 0.23427 | 102.4 | 37.34 | 0 | 0.023069 | 0.25734
2019-09-06 18:00 | 0.33698 | 102.4 | 37.57 | 0 | 0.023069 | 0.36005
2019-09-06 19:00 | 0.22635 | 102.4 | 37.61 | 0 | 0.023069 | 0.24942
2019-09-06 20:00 | 0.24998 | 102.4 | 36.8 | 0 | 0.023069 | 0.27305
2019-09-06 21:00 | 0.24798 | 102.4 | 34.89 | 0 | 0.023069 | 0.27105
2019-09-06 22:00 | 0.23231 | 102.4 | 34.07 | 0 | 0.023069 | 0.25538
2019-09-06 23:00 | 0.22109 | 102.4 | 32.8 | 0 | 0.023069 | 0.24416
2019-09-07 | 0.21803 | 102.4 | 31.07 | 0 | 0.023069 | 0.2411
2019-09-07 01:00 | 0.21749 | 102.4 | 30.43 | 0 | 0.023069 | 0.24056
2019-09-07 02:00 | 0.22089 | 102.4 | 30.72 | 0 | 0.023069 | 0.24396
2019-09-07 03:00 | 0.22627 | 102.4 | 30.71 | 0 | 0.023069 | 0.24933
2019-09-07 04:00 | 0.23803 | 102.4 | 31.02 | 0 | 0.023069 | 0.2611
2019-09-07 05:00 | 0.26745 | 102.4 | 32.83 | 0 | 0.023069 | 0.29052
2019-09-07 06:00 | 0.28966 | 102.4 | 34.84 | 0 | 0.023069 | 0.31273
2019-09-07 07:00 | 0.30052 | 102.4 | 35.65 | 0 | 0.023069 | 0.32359
2019-09-07 08:00 | 0.23976 | 102.4 | 37.55 | 0 | 0.023069 | 0.26283
2019-09-07 09:00 | 0.23635 | 102.4 | 38.34 | 0 | 0.023069 | 0.25942
2019-09-07 10:00 | 0.23387 | 102.4 | 36.93 | 0 | 0.023069 | 0.25694
2019-09-07 11:00 | 0.29456 | 102.4 | 36 | 0 | 0.023069 | 0.31763
2019-09-07 12:00 | 0.26558 | 102.4 | 35.09 | 0 | 0.023069 | 0.28865
2019-09-07 13:00 | 0.24195 | 102.4 | 34.8 | 0 | 0.023069 | 0.26502
2019-09-07 14:00 | 0.2297 | 102.4 | 34.34 | 0 | 0.023069 | 0.25277
2019-09-07 15:00 | 0.22998 | 102.4 | 34.98 | 0 | 0.023069 | 0.25304
2019-09-07 16:00 | 0.2305 | 102.4 | 37.29 | 0 | 0.023069 | 0.25357
2019-09-07 17:00 | 0.2338 | 102.4 | 36.79 | 0 | 0.023069 | 0.25687
2019-09-07 18:00 | 0.33161 | 102.4 | 36.68 | 0 | 0.023069 | 0.35468
2019-09-07 19:00 | 0.22483 | 102.4 | 36.73 | 0 | 0.023069 | 0.2479
2019-09-07 20:00 | 0.23667 | 102.4 | 36.12 | 0 | 0.023069 | 0.25974
2019-09-07 21:00 | 0.2357 | 102.4 | 35.54 | 0 | 0.023069 | 0.25877
2019-09-07 22:00 | 0.21761 | 102.4 | 34.78 | 0 | 0.023069 | 0.24068
2019-09-07 23:00 | 0.20781 | 102.4 | 34.46 | 0 | 0.023069 | 0.23088
2019-09-08 | 0.20702 | 102.4 | 33.41 | 0 | 0.023069 | 0.23009
2019-09-08 01:00 | 0.20474 | 102.4 | 32.88 | 0 | 0.023069 | 0.22781
2019-09-08 02:00 | 0.20375 | 102.4 | 32.75 | 0 | 0.023069 | 0.22682
2019-09-08 03:00 | 0.20754 | 102.4 | 32.71 | 0 | 0.023069 | 0.23061
2019-09-08 04:00 | 0.22169 | 102.4 | 32.86 | 0 | 0.023069 | 0.24476
2019-09-08 05:00 | 0.22604 | 102.4 | 33.53 | 0 | 0.023069 | 0.24911
2019-09-08 06:00 | 0.26398 | 102.4 | 34.02 | 0 | 0.023069 | 0.28705
2019-09-08 07:00 | 0.28728 | 102.4 | 35 | 0 | 0.023069 | 0.31035
2019-09-08 08:00 | 0.23875 | 102.4 | 37.27 | 0 | 0.023069 | 0.26181
2019-09-08 09:00 | 0.23709 | 102.4 | 36.31 | 0 | 0.023069 | 0.26016
2019-09-08 10:00 | 0.23892 | 102.4 | 36.19 | 0 | 0.023069 | 0.26198
2019-09-08 11:00 | 0.29441 | 102.4 | 35.63 | 0 | 0.023069 | 0.31748
2019-09-08 12:00 | 0.26315 | 102.4 | 34.98 | 0 | 0.023069 | 0.28622
2019-09-08 13:00 | 0.24377 | 102.4 | 34.93 | 0 | 0.023069 | 0.26684
2019-09-08 14:00 | 0.22796 | 102.4 | 34.87 | 0 | 0.023069 | 0.25103
2019-09-08 15:00 | 0.22942 | 102.4 | 35.15 | 0 | 0.023069 | 0.25249
2019-09-08 16:00 | 0.22934 | 102.4 | 38.31 | 0 | 0.023069 | 0.25241
2019-09-08 17:00 | 0.22673 | 102.4 | 37.97 | 0 | 0.023069 | 0.2498
2019-09-08 18:00 | 0.32695 | 102.4 | 37.98 | 0 | 0.023069 | 0.35002
2019-09-08 19:00 | 0.2236 | 102.4 | 37.88 | 0 | 0.023069 | 0.24667
2019-09-08 20:00 | 0.23186 | 102.4 | 37.14 | 0 | 0.023069 | 0.25493
2019-09-08 21:00 | 0.23609 | 102.4 | 35.72 | 0 | 0.023069 | 0.25916
2019-09-08 22:00 | 0.2205 | 102.4 | 35.05 | 0 | 0.023069 | 0.24357
2019-09-08 23:00 | 0.21708 | 102.4 | 35.41 | 0 | 0.023069 | 0.24015
2019-09-09 | 0.21615 | 102.4 | 34.05 | 0 | 0.023069 | 0.23922
2019-09-09 01:00 | 0.21925 | 102.4 | 33.09 | 0 | 0.023069 | 0.24231
2019-09-09 02:00 | 0.2193 | 102.4 | 32.88 | 0 | 0.023069 | 0.24237
2019-09-09 03:00 | 0.22286 | 102.4 | 33.23 | 0 | 0.023069 | 0.24593
2019-09-09 04:00 | 0.23149 | 102.4 | 34.16 | 0 | 0.023069 | 0.25456
2019-09-09 05:00 | 0.23805 | 102.4 | 35.38 | 0 | 0.023069 | 0.26112
2019-09-09 06:00 | 0.27535 | 102.4 | 37.66 | 0 | 0.023069 | 0.29842
2019-09-09 07:00 | 0.30229 | 102.4 | 39.26 | 0 | 0.023069 | 0.32536
2019-09-09 08:00 | 0.28585 | 102.4 | 39.72 | 0 | 0.023069 | 0.30892
2019-09-09 09:00 | 0.28143 | 102.4 | 45.34 | 0 | 0.023069 | 0.3045
2019-09-09 10:00 | 0.27832 | 102.4 | 47.8 | 0 | 0.023069 | 0.30139
2019-09-09 11:00 | 0.33711 | 102.4 | 44.93 | 0 | 0.023069 | 0.36018
2019-09-09 12:00 | 0.30952 | 102.4 | 45.23 | 0 | 0.023069 | 0.33259
2019-09-09 13:00 | 0.28367 | 102.4 | 42.64 | 0 | 0.023069 | 0.30674
2019-09-09 14:00 | 0.26797 | 102.4 | 42.23 | 0 | 0.023069 | 0.29104
2019-09-09 15:00 | 0.23575 | 102.4 | 41.6 | 0 | 0.023069 | 0.25882
2019-09-09 16:00 | 0.23267 | 102.4 | 45.14 | 0 | 0.023069 | 0.25574
2019-09-09 17:00 | 0.23991 | 102.4 | 45.9 | 0 | 0.023069 | 0.26297
2019-09-09 18:00 | 0.34238 | 102.4 | 40.38 | 0 | 0.023069 | 0.36545
2019-09-09 19:00 | 0.23639 | 102.4 | 38.51 | 0 | 0.023069 | 0.25946
2019-09-09 20:00 | 0.24552 | 102.4 | 37.47 | 0 | 0.023069 | 0.26859
2019-09-09 21:00 | 0.24733 | 102.4 | 35.94 | 0 | 0.023069 | 0.2704
2019-09-09 22:00 | 0.22715 | 102.4 | 34.35 | 0 | 0.023069 | 0.25022
2019-09-09 23:00 | 0.21717 | 102.4 | 33.01 | 0 | 0.023069 | 0.24024
2019-09-10 | 0.21637 | 102.4 | 32.45 | 0 | 0.023069 | 0.23944
2019-09-10 01:00 | 0.21753 | 102.4 | 31.09 | 0 | 0.023069 | 0.2406
2019-09-10 02:00 | 0.21809 | 102.4 | 30.76 | 0 | 0.023069 | 0.24116
2019-09-10 03:00 | 0.2173 | 102.4 | 31.29 | 0 | 0.023069 | 0.24036
2019-09-10 04:00 | 0.23118 | 102.4 | 33.21 | 0 | 0.023069 | 0.25425
2019-09-10 05:00 | 0.25865 | 102.4 | 35.69 | 0 | 0.023069 | 0.28172
2019-09-10 06:00 | 0.28967 | 102.4 | 37.27 | 0 | 0.023069 | 0.31274
2019-09-10 07:00 | 0.2908 | 102.4 | 39.55 | 0 | 0.023069 | 0.31386
2019-09-10 08:00 | 0.27369 | 102.4 | 38.03 | 0 | 0.023069 | 0.29676
2019-09-10 09:00 | 0.27149 | 102.4 | 36 | 0 | 0.023069 | 0.29456
2019-09-10 10:00 | 0.27319 | 102.4 | 35.36 | 0 | 0.023069 | 0.29626
2019-09-10 11:00 | 0.33089 | 102.4 | 35.6 | 0 | 0.023069 | 0.35396
2019-09-10 12:00 | 0.29947 | 102.4 | 35.47 | 0 | 0.023069 | 0.32254
2019-09-10 13:00 | 0.27507 | 102.4 | 35.43 | 0 | 0.023069 | 0.29814
2019-09-10 14:00 | 0.26137 | 102.4 | 35.04 | 0 | 0.023069 | 0.28444
2019-09-10 15:00 | 0.22182 | 102.4 | 34.94 | 0 | 0.023069 | 0.24488
2019-09-10 16:00 | 0.22411 | 102.4 | 38.24 | 0 | 0.023069 | 0.24718
2019-09-10 17:00 | 0.22898 | 102.4 | 37.42 | 0 | 0.023069 | 0.25205
2019-09-10 18:00 | 0.32569 | 102.4 | 37.22 | 0 | 0.023069 | 0.34875
2019-09-10 19:00 | 0.22479 | 102.4 | 37 | 0 | 0.023069 | 0.24786
2019-09-10 20:00 | 0.24451 | 102.4 | 36.19 | 0 | 0.023069 | 0.26758
2019-09-10 21:00 | 0.23939 | 102.4 | 34.82 | 0 | 0.023069 | 0.26246
2019-09-10 22:00 | 0.22035 | 102.4 | 31.7 | 0 | 0.023069 | 0.24342
2019-09-10 23:00 | 0.20928 | 102.4 | 31.25 | 0 | 0.023069 | 0.23235
2019-09-11 | 0.20987 | 102.4 | 30.23 | 0 | 0.023069 | 0.23294
2019-09-11 01:00 | 0.21013 | 102.4 | 28.62 | 0 | 0.023069 | 0.2332
2019-09-11 02:00 | 0.21097 | 102.4 | 28.88 | 0 | 0.023069 | 0.23404
2019-09-11 03:00 | 0.2107 | 102.4 | 29.9 | 0 | 0.023069 | 0.23377
2019-09-11 04:00 | 0.22232 | 102.4 | 32.71 | 0 | 0.023069 | 0.24539
2019-09-11 05:00 | 0.24212 | 102.4 | 36.61 | 0 | 0.023069 | 0.26518
2019-09-11 06:00 | 0.26942 | 102.4 | 37.67 | 0 | 0.023069 | 0.29249
2019-09-11 07:00 | 0.27485 | 102.4 | 41.76 | 0 | 0.023069 | 0.29792
2019-09-11 08:00 | 0.25724 | 102.4 | 38.86 | 0 | 0.023069 | 0.28031
2019-09-11 09:00 | 0.25841 | 102.4 | 36.25 | 0 | 0.023069 | 0.28148
2019-09-11 10:00 | 0.26057 | 102.4 | 34.28 | 0 | 0.023069 | 0.28364
2019-09-11 11:00 | 0.3186 | 102.4 | 34.36 | 0 | 0.023069 | 0.34167
2019-09-11 12:00 | 0.28711 | 102.4 | 34.02 | 0 | 0.023069 | 0.31018
2019-09-11 13:00 | 0.26676 | 102.4 | 33.73 | 0 | 0.023069 | 0.28983
2019-09-11 14:00 | 0.25478 | 102.4 | 33.24 | 0 | 0.023069 | 0.27785
2019-09-11 15:00 | 0.21999 | 102.4 | 32.82 | 0 | 0.023069 | 0.24306
2019-09-11 16:00 | 0.22809 | 102.4 | 33.06 | 0 | 0.023069 | 0.25116
2019-09-11 17:00 | 0.23278 | 102.4 | 35.06 | 0 | 0.023069 | 0.25585
2019-09-11 18:00 | 0.33473 | 102.4 | 35.01 | 0 | 0.023069 | 0.3578
2019-09-11 19:00 | 0.23303 | 102.4 | 34.71 | 0 | 0.023069 | 0.2561
2019-09-11 20:00 | 0.22998 | 102.4 | 33.92 | 0 | 0.023069 | 0.25305
2019-09-11 21:00 | 0.221 | 102.4 | 32.21 | 0 | 0.023069 | 0.24406
2019-09-11 22:00 | 0.19913 | 102.4 | 29.38 | 0 | 0.023069 | 0.2222
2019-09-11 23:00 | 0.18677 | 102.4 | 27.21 | 0 | 0.023069 | 0.20984
2019-09-12 | 0.18779 | 102.4 | 26.76 | 0 | 0.023069 | 0.21086
2019-09-12 01:00 | 0.19365 | 102.4 | 26.87 | 0 | 0.023069 | 0.21672
2019-09-12 02:00 | 0.20422 | 102.4 | 26.89 | 0 | 0.023069 | 0.22729
2019-09-12 03:00 | 0.20557 | 102.4 | 28.03 | 0 | 0.023069 | 0.22864
2019-09-12 04:00 | 0.21898 | 102.4 | 30.74 | 0 | 0.023069 | 0.24205
2019-09-12 05:00 | 0.23188 | 102.4 | 32.96 | 0 | 0.023069 | 0.25495
2019-09-12 06:00 | 0.26425 | 102.4 | 34.47 | 0 | 0.023069 | 0.28732
2019-09-12 07:00 | 0.27217 | 102.4 | 35.52 | 0 | 0.023069 | 0.29524
2019-09-12 08:00 | 0.25116 | 102.4 | 35.37 | 0 | 0.023069 | 0.27423
2019-09-12 09:00 | 0.25083 | 102.4 | 35.04 | 0 | 0.023069 | 0.2739
2019-09-12 10:00 | 0.24993 | 102.4 | 34.81 | 0 | 0.023069 | 0.273
2019-09-12 11:00 | 0.31068 | 102.4 | 34.22 | 0 | 0.023069 | 0.33375
2019-09-12 12:00 | 0.28332 | 102.4 | 34.43 | 0 | 0.023069 | 0.30639
2019-09-12 13:00 | 0.25998 | 102.4 | 32.68 | 0 | 0.023069 | 0.28305
2019-09-12 14:00 | 0.25162 | 102.4 | 32.72 | 0 | 0.023069 | 0.27469
2019-09-12 15:00 | 0.21669 | 102.4 | 32.75 | 0 | 0.023069 | 0.23976
2019-09-12 16:00 | 0.22444 | 102.4 | 34.06 | 0 | 0.023069 | 0.24751
2019-09-12 17:00 | 0.22648 | 102.4 | 34.01 | 0 | 0.023069 | 0.24955
2019-09-12 18:00 | 0.325 | 102.4 | 34.48 | 0 | 0.023069 | 0.34807
2019-09-12 19:00 | 0.23087 | 102.4 | 34.4 | 0 | 0.023069 | 0.25394
2019-09-12 20:00 | 0.23774 | 102.4 | 33.69 | 0 | 0.023069 | 0.26081
2019-09-12 21:00 | 0.23618 | 102.4 | 32.46 | 0 | 0.023069 | 0.25925
2019-09-12 22:00 | 0.21863 | 102.4 | 30.19 | 0 | 0.023069 | 0.2417
2019-09-12 23:00 | 0.21002 | 102.4 | 29.33 | 0 | 0.023069 | 0.23309
2019-09-13 | 0.20758 | 102.4 | 28.31 | 0 | 0.023069 | 0.23065
2019-09-13 01:00 | 0.20215 | 102.4 | 27.11 | 0 | 0.023069 | 0.22522
2019-09-13 02:00 | 0.20955 | 102.4 | 26.24 | 0 | 0.023069 | 0.23262
2019-09-13 03:00 | 0.22128 | 102.4 | 27.05 | 0 | 0.023069 | 0.24435
2019-09-13 04:00 | 0.23581 | 102.4 | 30.01 | 0 | 0.023069 | 0.25888
2019-09-13 05:00 | 0.26761 | 102.4 | 33.74 | 0 | 0.023069 | 0.29068
2019-09-13 06:00 | 0.29705 | 102.4 | 34.72 | 0 | 0.023069 | 0.32012
2019-09-13 07:00 | 0.30501 | 102.4 | 35.58 | 0 | 0.023069 | 0.32808
2019-09-13 08:00 | 0.2818 | 102.4 | 35.36 | 0 | 0.023069 | 0.30487
2019-09-13 09:00 | 0.27336 | 102.4 | 35.08 | 0 | 0.023069 | 0.29643
2019-09-13 10:00 | 0.27472 | 102.4 | 34.69 | 0 | 0.023069 | 0.29779
2019-09-13 11:00 | 0.32975 | 102.4 | 34.44 | 0 | 0.023069 | 0.35281
2019-09-13 12:00 | 0.29968 | 102.4 | 33.85 | 0 | 0.023069 | 0.32275
2019-09-13 13:00 | 0.27453 | 102.4 | 33.29 | 0 | 0.023069 | 0.2976
2019-09-13 14:00 | 0.26546 | 102.4 | 32.99 | 0 | 0.023069 | 0.28853
2019-09-13 15:00 | 0.22846 | 102.4 | 32.96 | 0 | 0.023069 | 0.25153
2019-09-13 16:00 | 0.22731 | 102.4 | 33.07 | 0 | 0.023069 | 0.25038
2019-09-13 17:00 | 0.22965 | 102.4 | 33.46 | 0 | 0.023069 | 0.25272
2019-09-13 18:00 | 0.3512 | 102.4 | 33.76 | 0 | 0.023069 | 0.37427
2019-09-13 19:00 | 0.25565 | 102.4 | 33.49 | 0 | 0.023069 | 0.27872
2019-09-13 20:00 | 0.26568 | 102.4 | 32.73 | 0 | 0.023069 | 0.28875
2019-09-13 21:00 | 0.26484 | 102.4 | 30.84 | 0 | 0.023069 | 0.28791
2019-09-13 22:00 | 0.25604 | 102.4 | 29.01 | 0 | 0.023069 | 0.27911
2019-09-13 23:00 | 0.2497 | 102.4 | 27.92 | 0 | 0.023069 | 0.27277
2019-09-14 | 0.24656 | 102.4 | 27.25 | 0 | 0.023069 | 0.26963
2019-09-14 01:00 | 0.24628 | 102.4 | 26.7 | 0 | 0.023069 | 0.26935
2019-09-14 02:00 | 0.24895 | 102.4 | 27 | 0 | 0.023069 | 0.27202
2019-09-14 03:00 | 0.25302 | 102.4 | 27.26 | 0 | 0.023069 | 0.27609
2019-09-14 04:00 | 0.26588 | 102.4 | 27.9 | 0 | 0.023069 | 0.28895
2019-09-14 05:00 | 0.28407 | 102.4 | 28.81 | 0 | 0.023069 | 0.30714
2019-09-14 06:00 | 0.31584 | 102.4 | 31.64 | 0 | 0.023069 | 0.33891
2019-09-14 07:00 | 0.31007 | 102.4 | 33.42 | 0 | 0.023069 | 0.33313
2019-09-14 08:00 | 0.24521 | 102.4 | 34.55 | 0 | 0.023069 | 0.26828
2019-09-14 09:00 | 0.24053 | 102.4 | 34.91 | 0 | 0.023069 | 0.2636
2019-09-14 10:00 | 0.24183 | 102.4 | 32.54 | 0 | 0.023069 | 0.2649
2019-09-14 11:00 | 0.29734 | 102.4 | 31.28 | 0 | 0.023069 | 0.32041
2019-09-14 12:00 | 0.26467 | 102.4 | 30.04 | 0 | 0.023069 | 0.28774
2019-09-14 13:00 | 0.24309 | 102.4 | 28.72 | 0 | 0.023069 | 0.26616
2019-09-14 14:00 | 0.23019 | 102.4 | 28.71 | 0 | 0.023069 | 0.25326
2019-09-14 15:00 | 0.23035 | 102.4 | 30.88 | 0 | 0.023069 | 0.25342
2019-09-14 16:00 | 0.23167 | 102.4 | 34.28 | 0 | 0.023069 | 0.25474
2019-09-14 17:00 | 0.23837 | 102.4 | 34.68 | 0 | 0.023069 | 0.26144
2019-09-14 18:00 | 0.34141 | 102.4 | 34.19 | 0 | 0.023069 | 0.36448
2019-09-14 19:00 | 0.24022 | 102.4 | 33.61 | 0 | 0.023069 | 0.26329
2019-09-14 20:00 | 0.2473 | 102.4 | 32.72 | 0 | 0.023069 | 0.27037
2019-09-14 21:00 | 0.24549 | 102.4 | 30.68 | 0 | 0.023069 | 0.26856
2019-09-14 22:00 | 0.23019 | 102.4 | 28.34 | 0 | 0.023069 | 0.25326
2019-09-14 23:00 | 0.22097 | 102.4 | 27.46 | 0 | 0.023069 | 0.24404
2019-09-15 | 0.21901 | 102.4 | 24.31 | 0 | 0.023069 | 0.24208
2019-09-15 01:00 | 0.22299 | 102.4 | 18.96 | 0 | 0.023069 | 0.24606
2019-09-15 02:00 | 0.22574 | 102.4 | 17.29 | 0 | 0.023069 | 0.2488
2019-09-15 03:00 | 0.2303 | 102.4 | 15.9 | 0 | 0.023069 | 0.25336
2019-09-15 04:00 | 0.23603 | 102.4 | 17 | 0 | 0.023069 | 0.2591
2019-09-15 05:00 | 0.24596 | 102.4 | 17.92 | 0 | 0.023069 | 0.26903
2019-09-15 06:00 | 0.28552 | 102.4 | 19.15 | 0 | 0.023069 | 0.30859
2019-09-15 07:00 | 0.30282 | 102.4 | 24.24 | 0 | 0.023069 | 0.32589
2019-09-15 08:00 | 0.24395 | 102.4 | 24.83 | 0 | 0.023069 | 0.26701
2019-09-15 09:00 | 0.24532 | 102.4 | 23.37 | 0 | 0.023069 | 0.26839
2019-09-15 10:00 | 0.2375 | 102.4 | 24.26 | 0 | 0.023069 | 0.26057
2019-09-15 11:00 | 0.29481 | 102.4 | 22.4 | 0 | 0.023069 | 0.31788
2019-09-15 12:00 | 0.25679 | 102.4 | 21.01 | 0 | 0.023069 | 0.27986
2019-09-15 13:00 | 0.2405 | 102.4 | 18.67 | 0 | 0.023069 | 0.26357
2019-09-15 14:00 | 0.22775 | 102.4 | 18.41 | 0 | 0.023069 | 0.25082
2019-09-15 15:00 | 0.22851 | 102.4 | 25.48 | 0 | 0.023069 | 0.25157
2019-09-15 16:00 | 0.23435 | 102.4 | 30.9 | 0 | 0.023069 | 0.25742
2019-09-15 17:00 | 0.23998 | 102.4 | 32.29 | 0 | 0.023069 | 0.26305
2019-09-15 18:00 | 0.35737 | 102.4 | 32.91 | 0 | 0.023069 | 0.38044
2019-09-15 19:00 | 0.25719 | 102.4 | 32.02 | 0 | 0.023069 | 0.28026
2019-09-15 20:00 | 0.26927 | 102.4 | 28.39 | 0 | 0.023069 | 0.29234
2019-09-15 21:00 | 0.26937 | 102.4 | 24.43 | 0 | 0.023069 | 0.29244
2019-09-15 22:00 | 0.25917 | 102.4 | 23.61 | 0 | 0.023069 | 0.28224
2019-09-15 23:00 | 0.25785 | 102.4 | 15.03 | 0 | 0.023069 | 0.28092
2019-09-16 | 0.25879 | 102.4 | 6.56 | 0 | 0.023069 | 0.28186
2019-09-16 01:00 | 0.2596 | 102.4 | 6.6 | 0 | 0.023069 | 0.28267
2019-09-16 02:00 | 0.2609 | 102.4 | 9.26 | 0 | 0.023069 | 0.28397
2019-09-16 03:00 | 0.26462 | 102.4 | 17.22 | 0 | 0.023069 | 0.28769
2019-09-16 04:00 | 0.27468 | 102.4 | 25.5 | 0 | 0.023069 | 0.29775
2019-09-16 05:00 | 0.27734 | 102.4 | 33.63 | 0 | 0.023069 | 0.30041
2019-09-16 06:00 | 0.31696 | 102.4 | 34.08 | 0 | 0.023069 | 0.34003
2019-09-16 07:00 | 0.33158 | 102.4 | 35.81 | 0 | 0.023069 | 0.35465
2019-09-16 08:00 | 0.31186 | 102.4 | 36 | 0 | 0.023069 | 0.33493
2019-09-16 09:00 | 0.3033 | 102.4 | 36.03 | 0 | 0.023069 | 0.32637
2019-09-16 10:00 | 0.2992 | 102.4 | 35.94 | 0 | 0.023069 | 0.32226
2019-09-16 11:00 | 0.35496 | 102.4 | 35.34 | 0 | 0.023069 | 0.37803
2019-09-16 12:00 | 0.32435 | 102.4 | 35.54 | 0 | 0.023069 | 0.34742
2019-09-16 13:00 | 0.30348 | 102.4 | 35.4 | 0 | 0.023069 | 0.32655
2019-09-16 14:00 | 0.28907 | 102.4 | 35.2 | 0 | 0.023069 | 0.31214
2019-09-16 15:00 | 0.25319 | 102.4 | 35.48 | 0 | 0.023069 | 0.27626
2019-09-16 16:00 | 0.26054 | 102.4 | 35.93 | 0 | 0.023069 | 0.28361
2019-09-16 17:00 | 0.27 | 102.4 | 36 | 0 | 0.023069 | 0.29307
2019-09-16 18:00 | 0.37418 | 102.4 | 36.16 | 0 | 0.023069 | 0.39725
2019-09-16 19:00 | 0.26857 | 102.4 | 36.24 | 0 | 0.023069 | 0.29164
2019-09-16 20:00 | 0.2725 | 102.4 | 35.79 | 0 | 0.023069 | 0.29557
2019-09-16 21:00 | 0.26864 | 102.4 | 35.11 | 0 | 0.023069 | 0.29171
2019-09-16 22:00 | 0.24792 | 102.4 | 32.24 | 0 | 0.023069 | 0.27099
2019-09-16 23:00 | 0.23895 | 102.4 | 31.68 | 0 | 0.023069 | 0.26201
2019-09-17 | 0.23908 | 102.4 | 31.63 | 0 | 0.023069 | 0.26215
2019-09-17 01:00 | 0.2393 | 102.4 | 30.17 | 0 | 0.023069 | 0.26237
2019-09-17 02:00 | 0.23934 | 102.4 | 30.04 | 0 | 0.023069 | 0.26241
2019-09-17 03:00 | 0.24106 | 102.4 | 30.57 | 0 | 0.023069 | 0.26413
2019-09-17 04:00 | 0.25101 | 102.4 | 33.15 | 0 | 0.023069 | 0.27408
2019-09-17 05:00 | 0.27741 | 102.4 | 36.48 | 0 | 0.023069 | 0.30048
2019-09-17 06:00 | 0.30603 | 102.4 | 39.19 | 0 | 0.023069 | 0.3291
2019-09-17 07:00 | 0.32308 | 102.4 | 43.17 | 0 | 0.023069 | 0.34614
2019-09-17 08:00 | 0.29534 | 102.4 | 43.39 | 0 | 0.023069 | 0.31841
2019-09-17 09:00 | 0.28276 | 102.4 | 37.4 | 0 | 0.023069 | 0.30583
2019-09-17 10:00 | 0.2854 | 102.4 | 36.58 | 0 | 0.023069 | 0.30847
2019-09-17 11:00 | 0.3465 | 102.4 | 35.94 | 0 | 0.023069 | 0.36957
2019-09-17 12:00 | 0.31411 | 102.4 | 35.84 | 0 | 0.023069 | 0.33718
2019-09-17 13:00 | 0.29601 | 102.4 | 35.64 | 0 | 0.023069 | 0.31908
2019-09-17 14:00 | 0.28259 | 102.4 | 35.48 | 0 | 0.023069 | 0.30566
2019-09-17 15:00 | 0.24725 | 102.4 | 35.3 | 0 | 0.023069 | 0.27032
2019-09-17 16:00 | 0.24936 | 102.4 | 35.35 | 0 | 0.023069 | 0.27243
2019-09-17 17:00 | 0.25088 | 102.4 | 35.63 | 0 | 0.023069 | 0.27395
2019-09-17 18:00 | 0.3662 | 102.4 | 38.54 | 0 | 0.023069 | 0.38927
2019-09-17 19:00 | 0.25847 | 102.4 | 38.81 | 0 | 0.023069 | 0.28154
2019-09-17 20:00 | 0.26807 | 102.4 | 35.77 | 0 | 0.023069 | 0.29113
2019-09-17 21:00 | 0.2698 | 102.4 | 33.23 | 0 | 0.023069 | 0.29287
2019-09-17 22:00 | 0.25533 | 102.4 | 30.03 | 0 | 0.023069 | 0.2784
2019-09-17 23:00 | 0.24333 | 102.4 | 30.27 | 0 | 0.023069 | 0.26639
2019-09-18 | 0.24089 | 102.4 | 29.59 | 0 | 0.023069 | 0.26396
2019-09-18 01:00 | 0.23783 | 102.4 | 29.4 | 0 | 0.023069 | 0.2609
2019-09-18 02:00 | 0.2397 | 102.4 | 29.53 | 0 | 0.023069 | 0.26276
2019-09-18 03:00 | 0.24144 | 102.4 | 30.49 | 0 | 0.023069 | 0.26451
2019-09-18 04:00 | 0.25318 | 102.4 | 33.11 | 0 | 0.023069 | 0.27625
2019-09-18 05:00 | 0.26726 | 102.4 | 36.84 | 0 | 0.023069 | 0.29033
2019-09-18 06:00 | 0.29071 | 102.4 | 44.82 | 0 | 0.023069 | 0.31378
2019-09-18 07:00 | 0.29426 | 102.4 | 51.22 | 0 | 0.023069 | 0.31733
2019-09-18 08:00 | 0.27331 | 102.4 | 46.36 | 0 | 0.023069 | 0.29638
2019-09-18 09:00 | 0.27176 | 102.4 | 36.9 | 0 | 0.023069 | 0.29483
2019-09-18 10:00 | 0.27113 | 102.4 | 36.58 | 0 | 0.023069 | 0.2942
2019-09-18 11:00 | 0.33219 | 102.4 | 36.45 | 0 | 0.023069 | 0.35526
2019-09-18 12:00 | 0.30204 | 102.4 | 36.26 | 0 | 0.023069 | 0.32511
2019-09-18 13:00 | 0.2797 | 102.4 | 35.99 | 0 | 0.023069 | 0.30277
2019-09-18 14:00 | 0.26851 | 102.4 | 35.98 | 0 | 0.023069 | 0.29158
2019-09-18 15:00 | 0.23484 | 102.4 | 35.89 | 0 | 0.023069 | 0.25791
2019-09-18 16:00 | 0.24234 | 102.4 | 37.91 | 0 | 0.023069 | 0.26541
2019-09-18 17:00 | 0.24889 | 102.4 | 38.88 | 0 | 0.023069 | 0.27196
2019-09-18 18:00 | 0.35984 | 102.4 | 38.95 | 0 | 0.023069 | 0.3829
2019-09-18 19:00 | 0.25364 | 102.4 | 38.07 | 0 | 0.023069 | 0.27671
2019-09-18 20:00 | 0.27032 | 102.4 | 38.18 | 0 | 0.023069 | 0.29339
2019-09-18 21:00 | 0.26021 | 102.4 | 35.89 | 0 | 0.023069 | 0.28328
2019-09-18 22:00 | 0.252 | 102.4 | 34.91 | 0 | 0.023069 | 0.27506
2019-09-18 23:00 | 0.23801 | 102.4 | 33.34 | 0 | 0.023069 | 0.26108
2019-09-19 | 0.23847 | 102.4 | 31.15 | 0 | 0.023069 | 0.26154
2019-09-19 01:00 | 0.24346 | 102.4 | 30.78 | 0 | 0.023069 | 0.26653
2019-09-19 02:00 | 0.24476 | 102.4 | 30.36 | 0 | 0.023069 | 0.26783
2019-09-19 03:00 | 0.24569 | 102.4 | 31.43 | 0 | 0.023069 | 0.26876
2019-09-19 04:00 | 0.25484 | 102.4 | 34.5 | 0 | 0.023069 | 0.27791
2019-09-19 05:00 | 0.27633 | 102.4 | 35.79 | 0 | 0.023069 | 0.2994
2019-09-19 06:00 | 0.29594 | 102.4 | 37.92 | 0 | 0.023069 | 0.31901
2019-09-19 07:00 | 0.29599 | 102.4 | 42.81 | 0 | 0.023069 | 0.31906
2019-09-19 08:00 | 0.27711 | 102.4 | 45.88 | 0 | 0.023069 | 0.30018
2019-09-19 09:00 | 0.27672 | 102.4 | 42.18 | 0 | 0.023069 | 0.29979
2019-09-19 10:00 | 0.27785 | 102.4 | 40.23 | 0 | 0.023069 | 0.30092
2019-09-19 11:00 | 0.33644 | 102.4 | 37.81 | 0 | 0.023069 | 0.35951
2019-09-19 12:00 | 0.30958 | 102.4 | 36.31 | 0 | 0.023069 | 0.33265
2019-09-19 13:00 | 0.28732 | 102.4 | 36 | 0 | 0.023069 | 0.31039
2019-09-19 14:00 | 0.27836 | 102.4 | 36.41 | 0 | 0.023069 | 0.30143
2019-09-19 15:00 | 0.2474 | 102.4 | 37.61 | 0 | 0.023069 | 0.27047
2019-09-19 16:00 | 0.25087 | 102.4 | 38 | 0 | 0.023069 | 0.27394
2019-09-19 17:00 | 0.25913 | 102.4 | 39.96 | 0 | 0.023069 | 0.2822
2019-09-19 18:00 | 0.36284 | 102.4 | 69.75 | 0 | 0.023069 | 0.38591
2019-09-19 19:00 | 0.26342 | 102.4 | 48.71 | 0 | 0.023069 | 0.28649
2019-09-19 20:00 | 0.26587 | 102.4 | 38.79 | 0 | 0.023069 | 0.28894
2019-09-19 21:00 | 0.26461 | 102.4 | 37.04 | 0 | 0.023069 | 0.28768
2019-09-19 22:00 | 0.25316 | 102.4 | 35.82 | 0 | 0.023069 | 0.27622
2019-09-19 23:00 | 0.24495 | 102.4 | 35.74 | 0 | 0.023069 | 0.26802
2019-09-20 | 0.24264 | 102.4 | 35.52 | 0 | 0.023069 | 0.26571
2019-09-20 01:00 | 0.24267 | 102.4 | 35.04 | 0 | 0.023069 | 0.26574
2019-09-20 02:00 | 0.24224 | 102.4 | 35.4 | 0 | 0.023069 | 0.26531
2019-09-20 03:00 | 0.24459 | 102.4 | 35.71 | 0 | 0.023069 | 0.26766
2019-09-20 04:00 | 0.25695 | 102.4 | 35.83 | 0 | 0.023069 | 0.28002
2019-09-20 05:00 | 0.28801 | 102.4 | 36 | 0 | 0.023069 | 0.31108
2019-09-20 06:00 | 0.31483 | 102.4 | 53.47 | 0 | 0.023069 | 0.3379
2019-09-20 07:00 | 0.32605 | 102.4 | 60.73 | 0 | 0.023069 | 0.34912
2019-09-20 08:00 | 0.30762 | 102.4 | 52.09 | 0 | 0.023069 | 0.33069
2019-09-20 09:00 | 0.30408 | 102.4 | 49.48 | 0 | 0.023069 | 0.32714
2019-09-20 10:00 | 0.29878 | 102.4 | 41.52 | 0 | 0.023069 | 0.32185
2019-09-20 11:00 | 0.36003 | 102.4 | 37.02 | 0 | 0.023069 | 0.3831
2019-09-20 12:00 | 0.32594 | 102.4 | 35.48 | 0 | 0.023069 | 0.34901
2019-09-20 13:00 | 0.29951 | 102.4 | 34.67 | 0 | 0.023069 | 0.32258
2019-09-20 14:00 | 0.29326 | 102.4 | 34.64 | 0 | 0.023069 | 0.31633
2019-09-20 15:00 | 0.25875 | 102.4 | 35.34 | 0 | 0.023069 | 0.28182
2019-09-20 16:00 | 0.26413 | 102.4 | 35.73 | 0 | 0.023069 | 0.2872
2019-09-20 17:00 | 0.27898 | 102.4 | 35.62 | 0 | 0.023069 | 0.30204
2019-09-20 18:00 | 0.3866 | 102.4 | 35.47 | 0 | 0.023069 | 0.40967
2019-09-20 19:00 | 0.28833 | 102.4 | 35.31 | 0 | 0.023069 | 0.3114
2019-09-20 20:00 | 0.29923 | 102.4 | 35.05 | 0 | 0.023069 | 0.3223
2019-09-20 21:00 | 0.30324 | 102.4 | 34.56 | 0 | 0.023069 | 0.32631
2019-09-20 22:00 | 0.28934 | 102.4 | 32.13 | 0 | 0.023069 | 0.31241
2019-09-20 23:00 | 0.28476 | 102.4 | 33.07 | 0 | 0.023069 | 0.30783
2019-09-21 | 0.28658 | 102.4 | 30.01 | 0 | 0.023069 | 0.30965
2019-09-21 01:00 | 0.28651 | 102.4 | 29.45 | 0 | 0.023069 | 0.30958
2019-09-21 02:00 | 0.2873 | 102.4 | 30.09 | 0 | 0.023069 | 0.31037
2019-09-21 03:00 | 0.28607 | 102.4 | 31.97 | 0 | 0.023069 | 0.30914
2019-09-21 04:00 | 0.29812 | 102.4 | 32.96 | 0 | 0.023069 | 0.32119
2019-09-21 05:00 | 0.31054 | 102.4 | 33.54 | 0 | 0.023069 | 0.33361
2019-09-21 06:00 | 0.33967 | 102.4 | 34.29 | 0 | 0.023069 | 0.36273
2019-09-21 07:00 | 0.3413 | 102.4 | 34.76 | 0 | 0.023069 | 0.36437
2019-09-21 08:00 | 0.28166 | 102.4 | 34.98 | 0 | 0.023069 | 0.30473
2019-09-21 09:00 | 0.27771 | 102.4 | 33.25 | 0 | 0.023069 | 0.30078
2019-09-21 10:00 | 0.27303 | 102.4 | 33.07 | 0 | 0.023069 | 0.2961
2019-09-21 11:00 | 0.32619 | 102.4 | 32.97 | 0 | 0.023069 | 0.34926
2019-09-21 12:00 | 0.29315 | 102.4 | 32.54 | 0 | 0.023069 | 0.31622
2019-09-21 13:00 | 0.27083 | 102.4 | 32.42 | 0 | 0.023069 | 0.2939
2019-09-21 14:00 | 0.26052 | 102.4 | 32.52 | 0 | 0.023069 | 0.28359
2019-09-21 15:00 | 0.26619 | 102.4 | 33.02 | 0 | 0.023069 | 0.28926
2019-09-21 16:00 | 0.27028 | 102.4 | 35.07 | 0 | 0.023069 | 0.29335
2019-09-21 17:00 | 0.26985 | 102.4 | 35.26 | 0 | 0.023069 | 0.29292
2019-09-21 18:00 | 0.37014 | 102.4 | 35.35 | 0 | 0.023069 | 0.39321
2019-09-21 19:00 | 0.26864 | 102.4 | 35.17 | 0 | 0.023069 | 0.29171
2019-09-21 20:00 | 0.27981 | 102.4 | 34.45 | 0 | 0.023069 | 0.30288
2019-09-21 21:00 | 0.28692 | 102.4 | 33.1 | 0 | 0.023069 | 0.30999
2019-09-21 22:00 | 0.26985 | 102.4 | 30.56 | 0 | 0.023069 | 0.29292
2019-09-21 23:00 | 0.26218 | 102.4 | 30.38 | 0 | 0.023069 | 0.28525
2019-09-22 | 0.2594 | 102.4 | 29.38 | 0 | 0.023069 | 0.28247
2019-09-22 01:00 | 0.25962 | 102.4 | 29.16 | 0 | 0.023069 | 0.28269
2019-09-22 02:00 | 0.26097 | 102.4 | 29.24 | 0 | 0.023069 | 0.28404
2019-09-22 03:00 | 0.26203 | 102.4 | 29.87 | 0 | 0.023069 | 0.2851
2019-09-22 04:00 | 0.26365 | 102.4 | 29.72 | 0 | 0.023069 | 0.28672
2019-09-22 05:00 | 0.27359 | 102.4 | 29.42 | 0 | 0.023069 | 0.29666
2019-09-22 06:00 | 0.30911 | 102.4 | 30.86 | 0 | 0.023069 | 0.33218
2019-09-22 07:00 | 0.33175 | 102.4 | 33.29 | 0 | 0.023069 | 0.35482
2019-09-22 08:00 | 0.27301 | 102.4 | 34.47 | 0 | 0.023069 | 0.29608
2019-09-22 09:00 | 0.26668 | 102.4 | 34.92 | 0 | 0.023069 | 0.28975
2019-09-22 10:00 | 0.26001 | 102.4 | 34.99 | 0 | 0.023069 | 0.28308
2019-09-22 11:00 | 0.31538 | 102.4 | 34.67 | 0 | 0.023069 | 0.33845
2019-09-22 12:00 | 0.29088 | 102.4 | 34.39 | 0 | 0.023069 | 0.31395
2019-09-22 13:00 | 0.26341 | 102.4 | 34.19 | 0 | 0.023069 | 0.28648
2019-09-22 14:00 | 0.24946 | 102.4 | 34.16 | 0 | 0.023069 | 0.27253
2019-09-22 15:00 | 0.25217 | 102.4 | 34.28 | 0 | 0.023069 | 0.27524
2019-09-22 16:00 | 0.25348 | 102.4 | 34.99 | 0 | 0.023069 | 0.27655
2019-09-22 17:00 | 0.26218 | 102.4 | 35.68 | 0 | 0.023069 | 0.28525
2019-09-22 18:00 | 0.36601 | 102.4 | 35.87 | 0 | 0.023069 | 0.38908
2019-09-22 19:00 | 0.2649 | 102.4 | 35.75 | 0 | 0.023069 | 0.28797
2019-09-22 20:00 | 0.26755 | 102.4 | 34.44 | 0 | 0.023069 | 0.29061
2019-09-22 21:00 | 0.26432 | 102.4 | 33.4 | 0 | 0.023069 | 0.28739
2019-09-22 22:00 | 0.24867 | 102.4 | 31.99 | 0 | 0.023069 | 0.27174
2019-09-22 23:00 | 0.24294 | 102.4 | 28.51 | 0 | 0.023069 | 0.26601
2019-09-23 | 0.2418 | 102.4 | 27.2 | 0 | 0.023069 | 0.26487
2019-09-23 01:00 | 0.24122 | 102.4 | 27.38 | 0 | 0.023069 | 0.26429
2019-09-23 02:00 | 0.2405 | 102.4 | 27.31 | 0 | 0.023069 | 0.26357
2019-09-23 03:00 | 0.24253 | 102.4 | 27.6 | 0 | 0.023069 | 0.2656
2019-09-23 04:00 | 0.25184 | 102.4 | 32.08 | 0 | 0.023069 | 0.27491
2019-09-23 05:00 | 0.26122 | 102.4 | 35.4 | 0 | 0.023069 | 0.28428
2019-09-23 06:00 | 0.30312 | 102.4 | 36.37 | 0 | 0.023069 | 0.32619
2019-09-23 07:00 | 0.32602 | 102.4 | 48.8 | 0 | 0.023069 | 0.34909
2019-09-23 08:00 | 0.31207 | 102.4 | 46.95 | 0 | 0.023069 | 0.33514
2019-09-23 09:00 | 0.30714 | 102.4 | 48.79 | 0 | 0.023069 | 0.33021
2019-09-23 10:00 | 0.30318 | 102.4 | 47.38 | 0 | 0.023069 | 0.32625
2019-09-23 11:00 | 0.36051 | 102.4 | 39.94 | 0 | 0.023069 | 0.38358
2019-09-23 12:00 | 0.32746 | 102.4 | 37.01 | 0 | 0.023069 | 0.35053
2019-09-23 13:00 | 0.30995 | 102.4 | 37.04 | 0 | 0.023069 | 0.33301
2019-09-23 14:00 | 0.2964 | 102.4 | 37.41 | 0 | 0.023069 | 0.31946
2019-09-23 15:00 | 0.26325 | 102.4 | 37.05 | 0 | 0.023069 | 0.28632
2019-09-23 16:00 | 0.26582 | 102.4 | 41.1 | 0 | 0.023069 | 0.28889
2019-09-23 17:00 | 0.28196 | 102.4 | 45.01 | 0 | 0.023069 | 0.30503
2019-09-23 18:00 | 0.37946 | 102.4 | 40.16 | 0 | 0.023069 | 0.40253
2019-09-23 19:00 | 0.27948 | 102.4 | 38.86 | 0 | 0.023069 | 0.30255
2019-09-23 20:00 | 0.2853 | 102.4 | 36.31 | 0 | 0.023069 | 0.30837
2019-09-23 21:00 | 0.29417 | 102.4 | 35.68 | 0 | 0.023069 | 0.31724
2019-09-23 22:00 | 0.27487 | 102.4 | 35.05 | 0 | 0.023069 | 0.29794
2019-09-23 23:00 | 0.26541 | 102.4 | 36.29 | 0 | 0.023069 | 0.28847
2019-09-24 | 0.26561 | 102.4 | 35.44 | 0 | 0.023069 | 0.28868
2019-09-24 01:00 | 0.2669 | 102.4 | 35.24 | 0 | 0.023069 | 0.28997
2019-09-24 02:00 | 0.26764 | 102.4 | 35.43 | 0 | 0.023069 | 0.29071
2019-09-24 03:00 | 0.27021 | 102.4 | 35.46 | 0 | 0.023069 | 0.29328
2019-09-24 04:00 | 0.28794 | 102.4 | 36.34 | 0 | 0.023069 | 0.31101
2019-09-24 05:00 | 0.31241 | 102.4 | 37.62 | 0 | 0.023069 | 0.33548
2019-09-24 06:00 | 0.34745 | 102.4 | 65.17 | 0 | 0.023069 | 0.37052
2019-09-24 07:00 | 0.34832 | 102.4 | 65.19 | 0 | 0.023069 | 0.37139
2019-09-24 08:00 | 0.32347 | 102.4 | 53.04 | 0 | 0.023069 | 0.34654
2019-09-24 09:00 | 0.31011 | 102.4 | 52.95 | 0 | 0.023069 | 0.33318
2019-09-24 10:00 | 0.3116 | 102.4 | 50.9 | 0 | 0.023069 | 0.33467
2019-09-24 11:00 | 0.36782 | 102.4 | 49.15 | 0 | 0.023069 | 0.39089
2019-09-24 12:00 | 0.33761 | 102.4 | 46.99 | 0 | 0.023069 | 0.36068
2019-09-24 13:00 | 0.30912 | 102.4 | 37.95 | 0 | 0.023069 | 0.33219
2019-09-24 14:00 | 0.29932 | 102.4 | 37.58 | 0 | 0.023069 | 0.32238
2019-09-24 15:00 | 0.2662 | 102.4 | 37.58 | 0 | 0.023069 | 0.28927
2019-09-24 16:00 | 0.27578 | 102.4 | 38.67 | 0 | 0.023069 | 0.29885
2019-09-24 17:00 | 0.28534 | 102.4 | 39.5 | 0 | 0.023069 | 0.30841
2019-09-24 18:00 | 0.39214 | 102.4 | 42.26 | 0 | 0.023069 | 0.41521
2019-09-24 19:00 | 0.28687 | 102.4 | 42.29 | 0 | 0.023069 | 0.30994
2019-09-24 20:00 | 0.28408 | 102.4 | 37.46 | 0 | 0.023069 | 0.30715
2019-09-24 21:00 | 0.28056 | 102.4 | 36.23 | 0 | 0.023069 | 0.30362
2019-09-24 22:00 | 0.26352 | 102.4 | 34.72 | 0 | 0.023069 | 0.28658
2019-09-24 23:00 | 0.257 | 102.4 | 35.16 | 0 | 0.023069 | 0.28007
2019-09-25 | 0.25342 | 102.4 | 33.99 | 0 | 0.023069 | 0.27649
2019-09-25 01:00 | 0.25141 | 102.4 | 33.81 | 0 | 0.023069 | 0.27448
2019-09-25 02:00 | 0.25188 | 102.4 | 34.25 | 0 | 0.023069 | 0.27494
2019-09-25 03:00 | 0.25132 | 102.4 | 34.98 | 0 | 0.023069 | 0.27439
2019-09-25 04:00 | 0.26509 | 102.4 | 36.41 | 0 | 0.023069 | 0.28816
2019-09-25 05:00 | 0.28444 | 102.4 | 38.13 | 0 | 0.023069 | 0.30751
2019-09-25 06:00 | 0.31255 | 102.4 | 39.5 | 0 | 0.023069 | 0.33562
2019-09-25 07:00 | 0.31669 | 102.4 | 41.21 | 0 | 0.023069 | 0.33976
2019-09-25 08:00 | 0.2917 | 102.4 | 40.24 | 0 | 0.023069 | 0.31477
2019-09-25 09:00 | 0.28802 | 102.4 | 39.8 | 0 | 0.023069 | 0.31109
2019-09-25 10:00 | 0.28331 | 102.4 | 38.48 | 0 | 0.023069 | 0.30638
2019-09-25 11:00 | 0.34135 | 102.4 | 37.97 | 0 | 0.023069 | 0.36442
2019-09-25 12:00 | 0.30668 | 102.4 | 37.11 | 0 | 0.023069 | 0.32975
2019-09-25 13:00 | 0.28011 | 102.4 | 37.02 | 0 | 0.023069 | 0.30318
2019-09-25 14:00 | 0.27093 | 102.4 | 36.93 | 0 | 0.023069 | 0.294
2019-09-25 15:00 | 0.2357 | 102.4 | 36.73 | 0 | 0.023069 | 0.25877
2019-09-25 16:00 | 0.24418 | 102.4 | 37.09 | 0 | 0.023069 | 0.26725
2019-09-25 17:00 | 0.25245 | 102.4 | 37 | 0 | 0.023069 | 0.27552
2019-09-25 18:00 | 0.36194 | 102.4 | 37.32 | 0 | 0.023069 | 0.38501
2019-09-25 19:00 | 0.26686 | 102.4 | 36.71 | 0 | 0.023069 | 0.28993
2019-09-25 20:00 | 0.28614 | 102.4 | 35.99 | 0 | 0.023069 | 0.30921
2019-09-25 21:00 | 0.27687 | 102.4 | 35.21 | 0 | 0.023069 | 0.29994
2019-09-25 22:00 | 0.26541 | 102.4 | 34.67 | 0 | 0.023069 | 0.28848
2019-09-25 23:00 | 0.2636 | 102.4 | 34.18 | 0 | 0.023069 | 0.28667
2019-09-26 | 0.26499 | 102.4 | 32.92 | 0 | 0.023069 | 0.28805
2019-09-26 01:00 | 0.26775 | 102.4 | 31.94 | 0 | 0.023069 | 0.29082
2019-09-26 02:00 | 0.26615 | 102.4 | 32.33 | 0 | 0.023069 | 0.28922
2019-09-26 03:00 | 0.26653 | 102.4 | 32.91 | 0 | 0.023069 | 0.2896
2019-09-26 04:00 | 0.28298 | 102.4 | 34.9 | 0 | 0.023069 | 0.30604
2019-09-26 05:00 | 0.29616 | 102.4 | 35.97 | 0 | 0.023069 | 0.31923
2019-09-26 06:00 | 0.32163 | 102.4 | 38.38 | 0 | 0.023069 | 0.3447
2019-09-26 07:00 | 0.31769 | 102.4 | 38.85 | 0 | 0.023069 | 0.34076
2019-09-26 08:00 | 0.28727 | 102.4 | 38.54 | 0 | 0.023069 | 0.31034
2019-09-26 09:00 | 0.27946 | 102.4 | 37.53 | 0 | 0.023069 | 0.30253
2019-09-26 10:00 | 0.27277 | 102.4 | 37.7 | 0 | 0.023069 | 0.29584
2019-09-26 11:00 | 0.32685 | 102.4 | 37.3 | 0 | 0.023069 | 0.34991
2019-09-26 12:00 | 0.29739 | 102.4 | 37.11 | 0 | 0.023069 | 0.32046
2019-09-26 13:00 | 0.27445 | 102.4 | 36.8 | 0 | 0.023069 | 0.29752
2019-09-26 14:00 | 0.25934 | 102.4 | 36.47 | 0 | 0.023069 | 0.28241
2019-09-26 15:00 | 0.22846 | 102.4 | 36.54 | 0 | 0.023069 | 0.25153
2019-09-26 16:00 | 0.23392 | 102.4 | 37.63 | 0 | 0.023069 | 0.25699
2019-09-26 17:00 | 0.25652 | 102.4 | 37.49 | 0 | 0.023069 | 0.27959
2019-09-26 18:00 | 0.36318 | 102.4 | 38.35 | 0 | 0.023069 | 0.38625
2019-09-26 19:00 | 0.26993 | 102.4 | 36.59 | 0 | 0.023069 | 0.293
2019-09-26 20:00 | 0.27423 | 102.4 | 35.25 | 0 | 0.023069 | 0.2973
2019-09-26 21:00 | 0.2705 | 102.4 | 33.11 | 0 | 0.023069 | 0.29357
2019-09-26 22:00 | 0.25533 | 102.4 | 31.24 | 0 | 0.023069 | 0.2784
2019-09-26 23:00 | 0.24989 | 102.4 | 31.01 | 0 | 0.023069 | 0.27296
2019-09-27 | 0.2484 | 102.4 | 30.36 | 0 | 0.023069 | 0.27147
2019-09-27 01:00 | 0.25124 | 102.4 | 29.78 | 0 | 0.023069 | 0.27431
2019-09-27 02:00 | 0.25444 | 102.4 | 30.61 | 0 | 0.023069 | 0.2775
2019-09-27 03:00 | 0.25673 | 102.4 | 31.28 | 0 | 0.023069 | 0.2798
2019-09-27 04:00 | 0.27027 | 102.4 | 31.96 | 0 | 0.023069 | 0.29334
2019-09-27 05:00 | 0.29196 | 102.4 | 34.94 | 0 | 0.023069 | 0.31503
2019-09-27 06:00 | 0.31883 | 102.4 | 35.48 | 0 | 0.023069 | 0.34189
2019-09-27 07:00 | 0.32332 | 102.4 | 35.81 | 0 | 0.023069 | 0.34639
2019-09-27 08:00 | 0.2977 | 102.4 | 35.7 | 0 | 0.023069 | 0.32077
2019-09-27 09:00 | 0.28724 | 102.4 | 35.57 | 0 | 0.023069 | 0.31031
2019-09-27 10:00 | 0.28496 | 102.4 | 35.33 | 0 | 0.023069 | 0.30803
2019-09-27 11:00 | 0.34159 | 102.4 | 36.2 | 0 | 0.023069 | 0.36466
2019-09-27 12:00 | 0.31366 | 102.4 | 35.72 | 0 | 0.023069 | 0.33673
2019-09-27 13:00 | 0.29322 | 102.4 | 34.46 | 0 | 0.023069 | 0.31629
2019-09-27 14:00 | 0.28686 | 102.4 | 33.94 | 0 | 0.023069 | 0.30993
2019-09-27 15:00 | 0.25545 | 102.4 | 34.75 | 0 | 0.023069 | 0.27852
2019-09-27 16:00 | 0.269 | 102.4 | 35.37 | 0 | 0.023069 | 0.29207
2019-09-27 17:00 | 0.2638 | 102.4 | 34.78 | 0 | 0.023069 | 0.28687
2019-09-27 18:00 | 0.38199 | 102.4 | 34.74 | 0 | 0.023069 | 0.40506
2019-09-27 19:00 | 0.27843 | 102.4 | 34.14 | 0 | 0.023069 | 0.3015
2019-09-27 20:00 | 0.28745 | 102.4 | 34.08 | 0 | 0.023069 | 0.31052
2019-09-27 21:00 | 0.27838 | 102.4 | 33.01 | 0 | 0.023069 | 0.30145
2019-09-27 22:00 | 0.26346 | 102.4 | 31.06 | 0 | 0.023069 | 0.28653
2019-09-27 23:00 | 0.25535 | 102.4 | 31.55 | 0 | 0.023069 | 0.27842
2019-09-28 | 0.25235 | 102.4 | 31.22 | 0 | 0.023069 | 0.27542
2019-09-28 01:00 | 0.25026 | 102.4 | 29.85 | 0 | 0.023069 | 0.27333
2019-09-28 02:00 | 0.25319 | 102.4 | 28.79 | 0 | 0.023069 | 0.27626
2019-09-28 03:00 | 0.2513 | 102.4 | 28.86 | 0 | 0.023069 | 0.27437
2019-09-28 04:00 | 0.25979 | 102.4 | 30.45 | 0 | 0.023069 | 0.28286
2019-09-28 05:00 | 0.28242 | 102.4 | 29.77 | 0 | 0.023069 | 0.30548
2019-09-28 06:00 | 0.31817 | 102.4 | 30.01 | 0 | 0.023069 | 0.34124
2019-09-28 07:00 | 0.32388 | 102.4 | 32.92 | 0 | 0.023069 | 0.34695
2019-09-28 08:00 | 0.26867 | 102.4 | 33.36 | 0 | 0.023069 | 0.29174
2019-09-28 09:00 | 0.26525 | 102.4 | 32.1 | 0 | 0.023069 | 0.28832
2019-09-28 10:00 | 0.26179 | 102.4 | 31.68 | 0 | 0.023069 | 0.28486
2019-09-28 11:00 | 0.3206 | 102.4 | 31.43 | 0 | 0.023069 | 0.34367
2019-09-28 12:00 | 0.296 | 102.4 | 31.25 | 0 | 0.023069 | 0.31907
2019-09-28 13:00 | 0.26834 | 102.4 | 31.09 | 0 | 0.023069 | 0.29141
2019-09-28 14:00 | 0.26499 | 102.4 | 31.05 | 0 | 0.023069 | 0.28806
2019-09-28 15:00 | 0.2664 | 102.4 | 31.36 | 0 | 0.023069 | 0.28947
2019-09-28 16:00 | 0.26403 | 102.4 | 32.28 | 0 | 0.023069 | 0.2871
2019-09-28 17:00 | 0.27479 | 102.4 | 33.61 | 0 | 0.023069 | 0.29786
2019-09-28 18:00 | 0.37445 | 102.4 | 33.91 | 0 | 0.023069 | 0.39752
2019-09-28 19:00 | 0.27035 | 102.4 | 32.91 | 0 | 0.023069 | 0.29342
2019-09-28 20:00 | 0.27677 | 102.4 | 30.5 | 0 | 0.023069 | 0.29984
2019-09-28 21:00 | 0.27216 | 102.4 | 29.7 | 0 | 0.023069 | 0.29522
2019-09-28 22:00 | 0.25801 | 102.4 | 29.85 | 0 | 0.023069 | 0.28108
2019-09-28 23:00 | 0.24839 | 102.4 | 30.73 | 0 | 0.023069 | 0.27146
2019-09-29 | 0.25088 | 102.4 | 30.09 | 0 | 0.023069 | 0.27394
2019-09-29 01:00 | 0.2513 | 102.4 | 28.59 | 0 | 0.023069 | 0.27437
2019-09-29 02:00 | 0.25383 | 102.4 | 27.44 | 0 | 0.023069 | 0.2769
2019-09-29 03:00 | 0.258 | 102.4 | 27.72 | 0 | 0.023069 | 0.28107
2019-09-29 04:00 | 0.26425 | 102.4 | 28.36 | 0 | 0.023069 | 0.28732
2019-09-29 05:00 | 0.27429 | 102.4 | 28.85 | 0 | 0.023069 | 0.29736
2019-09-29 06:00 | 0.31294 | 102.4 | 29.53 | 0 | 0.023069 | 0.33601
2019-09-29 07:00 | 0.33998 | 102.4 | 30.36 | 0 | 0.023069 | 0.36305
2019-09-29 08:00 | 0.29312 | 102.4 | 31.5 | 0 | 0.023069 | 0.31619
2019-09-29 09:00 | 0.28413 | 102.4 | 32.01 | 0 | 0.023069 | 0.30719
2019-09-29 10:00 | 0.27325 | 102.4 | 31.9 | 0 | 0.023069 | 0.29631
2019-09-29 11:00 | 0.33102 | 102.4 | 31.8 | 0 | 0.023069 | 0.35409
2019-09-29 12:00 | 0.30006 | 102.4 | 31.63 | 0 | 0.023069 | 0.32313
2019-09-29 13:00 | 0.2706 | 102.4 | 31.65 | 0 | 0.023069 | 0.29367
2019-09-29 14:00 | 0.2666 | 102.4 | 31.55 | 0 | 0.023069 | 0.28967
2019-09-29 15:00 | 0.26608 | 102.4 | 31.72 | 0 | 0.023069 | 0.28915
2019-09-29 16:00 | 0.26654 | 102.4 | 32.44 | 0 | 0.023069 | 0.28961
2019-09-29 17:00 | 0.27053 | 102.4 | 33.45 | 0 | 0.023069 | 0.2936
2019-09-29 18:00 | 0.37893 | 102.4 | 34.13 | 0 | 0.023069 | 0.402
2019-09-29 19:00 | 0.27245 | 102.4 | 33.83 | 0 | 0.023069 | 0.29551
2019-09-29 20:00 | 0.28112 | 102.4 | 32.91 | 0 | 0.023069 | 0.30419
2019-09-29 21:00 | 0.27975 | 102.4 | 31.94 | 0 | 0.023069 | 0.30282
2019-09-29 22:00 | 0.26464 | 102.4 | 29.7 | 0 | 0.023069 | 0.28771
2019-09-29 23:00 | 0.26206 | 102.4 | 28.76 | 0 | 0.023069 | 0.28513
2019-09-30 | 0.25674 | 102.4 | 27.32 | 0 | 0.023069 | 0.27981
2019-09-30 01:00 | 0.25463 | 102.4 | 26.83 | 0 | 0.023069 | 0.2777
2019-09-30 02:00 | 0.25232 | 102.4 | 27.13 | 0 | 0.023069 | 0.27539
2019-09-30 03:00 | 0.25314 | 102.4 | 27.97 | 0 | 0.023069 | 0.2762
2019-09-30 04:00 | 0.26129 | 102.4 | 31.21 | 0 | 0.023069 | 0.28436
2019-09-30 05:00 | 0.26983 | 102.4 | 33.41 | 0 | 0.023069 | 0.2929
2019-09-30 06:00 | 0.31233 | 102.4 | 34.57 | 0 | 0.023069 | 0.3354
2019-09-30 07:00 | 0.33307 | 102.4 | 36.52 | 0 | 0.023069 | 0.35614
2019-09-30 08:00 | 0.31326 | 102.4 | 34.16 | 0 | 0.023069 | 0.33633
2019-09-30 09:00 | 0.30713 | 102.4 | 34.33 | 0 | 0.023069 | 0.3302
2019-09-30 10:00 | 0.30882 | 102.4 | 33.83 | 0 | 0.023069 | 0.33189
2019-09-30 11:00 | 0.36574 | 102.4 | 33.81 | 0 | 0.023069 | 0.3888
2019-09-30 12:00 | 0.34163 | 102.4 | 33.73 | 0 | 0.023069 | 0.3647
2019-09-30 13:00 | 0.32815 | 102.4 | 33.57 | 0 | 0.023069 | 0.35122
2019-09-30 14:00 | 0.30817 | 102.4 | 33.28 | 0 | 0.023069 | 0.33124
2019-09-30 15:00 | 0.28669 | 102.4 | 33.49 | 0 | 0.023069 | 0.30975
2019-09-30 16:00 | 0.28314 | 102.4 | 34.52 | 0 | 0.023069 | 0.30621
2019-09-30 17:00 | 0.27993 | 102.4 | 34.83 | 0 | 0.023069 | 0.303
2019-09-30 18:00 | 0.3873 | 102.4 | 35.13 | 0 | 0.023069 | 0.41036
2019-09-30 19:00 | 0.28481 | 102.4 | 35.03 | 0 | 0.023069 | 0.30788
2019-09-30 20:00 | 0.28566 | 102.4 | 34.38 | 0 | 0.023069 | 0.30873
2019-09-30 21:00 | 0.28387 | 102.4 | 33.67 | 0 | 0.023069 | 0.30694
2019-09-30 22:00 | 0.26574 | 102.4 | 32.2 | 0 | 0.023069 | 0.28881
2019-09-30 23:00 | 0.25389 | 102.4 | 32.08 | 0 | 0.023069 | 0.27695
2019-10-01 | 0.25187 | 102.4 | 31.26 | 0 | 0.023069 | 0.27494
2019-10-01 01:00 | 0.2519 | 102.4 | 30.04 | 0 | 0.023069 | 0.27497
2019-10-01 02:00 | 0.25157 | 102.4 | 30.2 | 0 | 0.023069 | 0.27464
2019-10-01 03:00 | 0.25331 | 102.4 | 30.13 | 0 | 0.023069 | 0.27638
2019-10-01 04:00 | 0.26963 | 102.4 | 33.01 | 0 | 0.023069 | 0.2927
2019-10-01 05:00 | 0.29898 | 102.4 | 34.1 | 0 | 0.023069 | 0.32205
2019-10-01 06:00 | 0.33376 | 102.4 | 35.24 | 0 | 0.023069 | 0.35683
2019-10-01 07:00 | 0.33253 | 102.4 | 35.4 | 0 | 0.023069 | 0.3556
2019-10-01 08:00 | 0.30869 | 102.4 | 35.31 | 0 | 0.023069 | 0.33176
2019-10-01 09:00 | 0.30314 | 102.4 | 35.21 | 0 | 0.023069 | 0.3262
2019-10-01 10:00 | 0.30132 | 102.4 | 35.07 | 0 | 0.023069 | 0.32439
2019-10-01 11:00 | 0.35987 | 102.4 | 34.99 | 0 | 0.023069 | 0.38294
2019-10-01 12:00 | 0.32807 | 102.4 | 34.87 | 0 | 0.023069 | 0.35114
2019-10-01 13:00 | 0.29883 | 102.4 | 34.94 | 0 | 0.023069 | 0.3219
2019-10-01 14:00 | 0.28724 | 102.4 | 34.93 | 0 | 0.023069 | 0.3103
2019-10-01 15:00 | 0.25539 | 102.4 | 34.91 | 0 | 0.023069 | 0.27846
2019-10-01 16:00 | 0.25819 | 102.4 | 34.95 | 0 | 0.023069 | 0.28126
2019-10-01 17:00 | 0.26826 | 102.4 | 34.94 | 0 | 0.023069 | 0.29133
2019-10-01 18:00 | 0.37097 | 102.4 | 35.09 | 0 | 0.023069 | 0.39404
2019-10-01 19:00 | 0.26509 | 102.4 | 35.12 | 0 | 0.023069 | 0.28816
2019-10-01 20:00 | 0.27721 | 102.4 | 34.52 | 0 | 0.023069 | 0.30028
2019-10-01 21:00 | 0.27209 | 102.4 | 33.98 | 0 | 0.023069 | 0.29516
2019-10-01 22:00 | 0.24691 | 102.4 | 32.85 | 0 | 0.023069 | 0.26998
2019-10-01 23:00 | 0.24064 | 102.4 | 32.49 | 0 | 0.023069 | 0.26371
2019-10-02 | 0.23737 | 102.4 | 31 | 0 | 0.023069 | 0.26043
2019-10-02 01:00 | 0.24077 | 102.4 | 30.94 | 0 | 0.023069 | 0.26384
2019-10-02 02:00 | 0.24016 | 102.4 | 31.32 | 0 | 0.023069 | 0.26323
2019-10-02 03:00 | 0.24072 | 102.4 | 32.2 | 0 | 0.023069 | 0.26379
2019-10-02 04:00 | 0.25338 | 102.4 | 33.8 | 0 | 0.023069 | 0.27645
2019-10-02 05:00 | 0.27256 | 102.4 | 34.97 | 0 | 0.023069 | 0.29563
2019-10-02 06:00 | 0.3036 | 102.4 | 37.1 | 0 | 0.023069 | 0.32667
2019-10-02 07:00 | 0.30857 | 102.4 | 37.52 | 0 | 0.023069 | 0.33163
2019-10-02 08:00 | 0.28609 | 102.4 | 37.28 | 0 | 0.023069 | 0.30916
2019-10-02 09:00 | 0.28433 | 102.4 | 37.05 | 0 | 0.023069 | 0.3074
2019-10-02 10:00 | 0.28363 | 102.4 | 36.63 | 0 | 0.023069 | 0.3067
2019-10-02 11:00 | 0.33993 | 102.4 | 36.28 | 0 | 0.023069 | 0.363
2019-10-02 12:00 | 0.31232 | 102.4 | 35.58 | 0 | 0.023069 | 0.33539
2019-10-02 13:00 | 0.29234 | 102.4 | 35.22 | 0 | 0.023069 | 0.31541
2019-10-02 14:00 | 0.28298 | 102.4 | 34.92 | 0 | 0.023069 | 0.30605
2019-10-02 15:00 | 0.25267 | 102.4 | 35.17 | 0 | 0.023069 | 0.27574
2019-10-02 16:00 | 0.25615 | 102.4 | 36.2 | 0 | 0.023069 | 0.27922
2019-10-02 17:00 | 0.26412 | 102.4 | 36.24 | 0 | 0.023069 | 0.28719
2019-10-02 18:00 | 0.37282 | 102.4 | 36.67 | 0 | 0.023069 | 0.39589
2019-10-02 19:00 | 0.27313 | 102.4 | 36.51 | 0 | 0.023069 | 0.2962
2019-10-02 20:00 | 0.27849 | 102.4 | 35.95 | 0 | 0.023069 | 0.30156
2019-10-02 21:00 | 0.26815 | 102.4 | 34.69 | 0 | 0.023069 | 0.29122
2019-10-02 22:00 | 0.2572 | 102.4 | 32.98 | 0 | 0.023069 | 0.28027
2019-10-02 23:00 | 0.24055 | 102.4 | 33.35 | 0 | 0.023069 | 0.26362
2019-10-03 | 0.23684 | 102.4 | 32.29 | 0 | 0.023069 | 0.25991
2019-10-03 01:00 | 0.23683 | 102.4 | 30.06 | 0 | 0.023069 | 0.2599
2019-10-03 02:00 | 0.2363 | 102.4 | 30.06 | 0 | 0.023069 | 0.25937
2019-10-03 03:00 | 0.23685 | 102.4 | 32.93 | 0 | 0.023069 | 0.25992
2019-10-03 04:00 | 0.24971 | 102.4 | 33.94 | 0 | 0.023069 | 0.27278
2019-10-03 05:00 | 0.2699 | 102.4 | 35.7 | 0 | 0.023069 | 0.29297
2019-10-03 06:00 | 0.30582 | 102.4 | 36.8 | 0 | 0.023069 | 0.32888
2019-10-03 07:00 | 0.30789 | 102.4 | 37.81 | 0 | 0.023069 | 0.33096
2019-10-03 08:00 | 0.26988 | 102.4 | 37.7 | 0 | 0.023069 | 0.29294
2019-10-03 09:00 | 0.27293 | 102.4 | 37.55 | 0 | 0.023069 | 0.296
2019-10-03 10:00 | 0.28461 | 102.4 | 37.46 | 0 | 0.023069 | 0.30768
2019-10-03 11:00 | 0.33548 | 102.4 | 37.28 | 0 | 0.023069 | 0.35855
2019-10-03 12:00 | 0.30529 | 102.4 | 37.09 | 0 | 0.023069 | 0.32836
2019-10-03 13:00 | 0.27926 | 102.4 | 36.74 | 0 | 0.023069 | 0.30233
2019-10-03 14:00 | 0.27409 | 102.4 | 36.82 | 0 | 0.023069 | 0.29716
2019-10-03 15:00 | 0.24559 | 102.4 | 36.84 | 0 | 0.023069 | 0.26866
2019-10-03 16:00 | 0.25522 | 102.4 | 36.9 | 0 | 0.023069 | 0.27829
2019-10-03 17:00 | 0.25706 | 102.4 | 36.98 | 0 | 0.023069 | 0.28013
2019-10-03 18:00 | 0.37106 | 102.4 | 37.14 | 0 | 0.023069 | 0.39413
2019-10-03 19:00 | 0.26635 | 102.4 | 36.75 | 0 | 0.023069 | 0.28942
2019-10-03 20:00 | 0.27446 | 102.4 | 36.11 | 0 | 0.023069 | 0.29753
2019-10-03 21:00 | 0.26956 | 102.4 | 36.05 | 0 | 0.023069 | 0.29263
2019-10-03 22:00 | 0.2511 | 102.4 | 35.13 | 0 | 0.023069 | 0.27417
2019-10-03 23:00 | 0.24123 | 102.4 | 36.37 | 0 | 0.023069 | 0.2643
2019-10-04 | 0.23906 | 102.4 | 34.96 | 0 | 0.023069 | 0.26213
2019-10-04 01:00 | 0.23648 | 102.4 | 34.18 | 0 | 0.023069 | 0.25955
2019-10-04 02:00 | 0.23738 | 102.4 | 33.78 | 0 | 0.023069 | 0.26045
2019-10-04 03:00 | 0.23897 | 102.4 | 34.71 | 0 | 0.023069 | 0.26204
2019-10-04 04:00 | 0.2535 | 102.4 | 35.66 | 0 | 0.023069 | 0.27657
2019-10-04 05:00 | 0.28326 | 102.4 | 37 | 0 | 0.023069 | 0.30633
2019-10-04 06:00 | 0.31678 | 102.4 | 37.76 | 0 | 0.023069 | 0.33985
2019-10-04 07:00 | 0.33001 | 102.4 | 38.88 | 0 | 0.023069 | 0.35308
2019-10-04 08:00 | 0.3055 | 102.4 | 38.86 | 0 | 0.023069 | 0.32857
2019-10-04 09:00 | 0.30211 | 102.4 | 38.88 | 0 | 0.023069 | 0.32518
2019-10-04 10:00 | 0.29617 | 102.4 | 38.47 | 0 | 0.023069 | 0.31924
2019-10-04 11:00 | 0.35462 | 102.4 | 38.1 | 0 | 0.023069 | 0.37768
2019-10-04 12:00 | 0.32181 | 102.4 | 37.92 | 0 | 0.023069 | 0.34488
2019-10-04 13:00 | 0.29621 | 102.4 | 37.53 | 0 | 0.023069 | 0.31928
2019-10-04 14:00 | 0.28664 | 102.4 | 37.28 | 0 | 0.023069 | 0.30971
2019-10-04 15:00 | 0.25546 | 102.4 | 37.24 | 0 | 0.023069 | 0.27853
2019-10-04 16:00 | 0.25408 | 102.4 | 37.48 | 0 | 0.023069 | 0.27715
2019-10-04 17:00 | 0.26399 | 102.4 | 37.61 | 0 | 0.023069 | 0.28706
2019-10-04 18:00 | 0.37595 | 102.4 | 37.69 | 0 | 0.023069 | 0.39902
2019-10-04 19:00 | 0.26693 | 102.4 | 36.87 | 0 | 0.023069 | 0.29
2019-10-04 20:00 | 0.26442 | 102.4 | 36.33 | 0 | 0.023069 | 0.28749
2019-10-04 21:00 | 0.25735 | 102.4 | 35.87 | 0 | 0.023069 | 0.28042
2019-10-04 22:00 | 0.24075 | 102.4 | 34.35 | 0 | 0.023069 | 0.26382
2019-10-04 23:00 | 0.23393 | 102.4 | 34.85 | 0 | 0.023069 | 0.257
2019-10-05 | 0.23359 | 102.4 | 34.32 | 0 | 0.023069 | 0.25666
2019-10-05 01:00 | 0.23336 | 102.4 | 33.21 | 0 | 0.023069 | 0.25643
2019-10-05 02:00 | 0.23709 | 102.4 | 32.35 | 0 | 0.023069 | 0.26016
2019-10-05 03:00 | 0.24167 | 102.4 | 32.21 | 0 | 0.023069 | 0.26474
2019-10-05 04:00 | 0.25586 | 102.4 | 32.92 | 0 | 0.023069 | 0.27893
2019-10-05 05:00 | 0.28604 | 102.4 | 33.92 | 0 | 0.023069 | 0.30911
2019-10-05 06:00 | 0.31286 | 102.4 | 34.49 | 0 | 0.023069 | 0.33593
2019-10-05 07:00 | 0.32275 | 102.4 | 35.74 | 0 | 0.023069 | 0.34582
2019-10-05 08:00 | 0.26111 | 102.4 | 36.76 | 0 | 0.023069 | 0.28418
2019-10-05 09:00 | 0.25348 | 102.4 | 37.46 | 0 | 0.023069 | 0.27654
2019-10-05 10:00 | 0.24468 | 102.4 | 37.7 | 0 | 0.023069 | 0.26775
2019-10-05 11:00 | 0.30191 | 102.4 | 37.18 | 0 | 0.023069 | 0.32498
2019-10-05 12:00 | 0.27311 | 102.4 | 36.51 | 0 | 0.023069 | 0.29618
2019-10-05 13:00 | 0.24963 | 102.4 | 35.93 | 0 | 0.023069 | 0.2727
2019-10-05 14:00 | 0.24734 | 102.4 | 36.27 | 0 | 0.023069 | 0.27041
2019-10-05 15:00 | 0.25287 | 102.4 | 37.21 | 0 | 0.023069 | 0.27594
2019-10-05 16:00 | 0.2614 | 102.4 | 38.08 | 0 | 0.023069 | 0.28447
2019-10-05 17:00 | 0.25853 | 102.4 | 38.73 | 0 | 0.023069 | 0.2816
2019-10-05 18:00 | 0.35753 | 102.4 | 38.93 | 0 | 0.023069 | 0.3806
2019-10-05 19:00 | 0.25565 | 102.4 | 38 | 0 | 0.023069 | 0.27872
2019-10-05 20:00 | 0.27124 | 102.4 | 37.5 | 0 | 0.023069 | 0.29431
2019-10-05 21:00 | 0.26829 | 102.4 | 36.99 | 0 | 0.023069 | 0.29136
2019-10-05 22:00 | 0.24764 | 102.4 | 35.9 | 0 | 0.023069 | 0.2707
2019-10-05 23:00 | 0.23825 | 102.4 | 35.35 | 0 | 0.023069 | 0.26132
2019-10-06 | 0.2401 | 102.4 | 34.64 | 0 | 0.023069 | 0.26317
2019-10-06 01:00 | 0.23667 | 102.4 | 34.03 | 0 | 0.023069 | 0.25974
2019-10-06 02:00 | 0.23333 | 102.4 | 33.58 | 0 | 0.023069 | 0.2564
2019-10-06 03:00 | 0.23419 | 102.4 | 33.61 | 0 | 0.023069 | 0.25726
2019-10-06 04:00 | 0.23661 | 102.4 | 33.85 | 0 | 0.023069 | 0.25968
2019-10-06 05:00 | 0.24235 | 102.4 | 34.02 | 0 | 0.023069 | 0.26542
2019-10-06 06:00 | 0.2851 | 102.4 | 34.28 | 0 | 0.023069 | 0.30817
2019-10-06 07:00 | 0.31153 | 102.4 | 35.03 | 0 | 0.023069 | 0.3346
2019-10-06 08:00 | 0.26752 | 102.4 | 35.85 | 0 | 0.023069 | 0.29059
2019-10-06 09:00 | 0.27118 | 102.4 | 36.55 | 0 | 0.023069 | 0.29425
2019-10-06 10:00 | 0.26846 | 102.4 | 36.52 | 0 | 0.023069 | 0.29153
2019-10-06 11:00 | 0.31585 | 102.4 | 36.08 | 0 | 0.023069 | 0.33892
2019-10-06 12:00 | 0.28016 | 102.4 | 35.69 | 0 | 0.023069 | 0.30323
2019-10-06 13:00 | 0.25708 | 102.4 | 35.43 | 0 | 0.023069 | 0.28014
2019-10-06 14:00 | 0.24818 | 102.4 | 35.47 | 0 | 0.023069 | 0.27125
2019-10-06 15:00 | 0.25284 | 102.4 | 35.74 | 0 | 0.023069 | 0.27591
2019-10-06 16:00 | 0.25872 | 102.4 | 36.64 | 0 | 0.023069 | 0.28178
2019-10-06 17:00 | 0.25437 | 102.4 | 37.71 | 0 | 0.023069 | 0.27744
2019-10-06 18:00 | 0.35795 | 102.4 | 39.42 | 0 | 0.023069 | 0.38102
2019-10-06 19:00 | 0.25059 | 102.4 | 37.26 | 0 | 0.023069 | 0.27366
2019-10-06 20:00 | 0.25891 | 102.4 | 36.09 | 0 | 0.023069 | 0.28198
2019-10-06 21:00 | 0.25466 | 102.4 | 35.36 | 0 | 0.023069 | 0.27773
2019-10-06 22:00 | 0.23898 | 102.4 | 34.39 | 0 | 0.023069 | 0.26205
2019-10-06 23:00 | 0.23976 | 102.4 | 33.39 | 0 | 0.023069 | 0.26283
2019-10-07 | 0.23195 | 102.4 | 33.28 | 0 | 0.023069 | 0.25502
2019-10-07 01:00 | 0.23213 | 102.4 | 33.22 | 0 | 0.023069 | 0.2552
2019-10-07 02:00 | 0.2339 | 102.4 | 33.34 | 0 | 0.023069 | 0.25697
2019-10-07 03:00 | 0.23988 | 102.4 | 34.19 | 0 | 0.023069 | 0.26295
2019-10-07 04:00 | 0.25233 | 102.4 | 36.16 | 0 | 0.023069 | 0.2754
2019-10-07 05:00 | 0.26559 | 102.4 | 37.82 | 0 | 0.023069 | 0.28866
2019-10-07 06:00 | 0.30959 | 102.4 | 56.23 | 0 | 0.023069 | 0.33265
2019-10-07 07:00 | 0.33207 | 102.4 | 59.86 | 0 | 0.023069 | 0.35514
2019-10-07 08:00 | 0.32301 | 102.4 | 56.51 | 0 | 0.023069 | 0.34608
2019-10-07 09:00 | 0.3173 | 102.4 | 53.08 | 0 | 0.023069 | 0.34037
2019-10-07 10:00 | 0.30398 | 102.4 | 51.75 | 0 | 0.023069 | 0.32705
2019-10-07 11:00 | 0.36577 | 102.4 | 49.91 | 0 | 0.023069 | 0.38884
2019-10-07 12:00 | 0.33571 | 102.4 | 48.8 | 0 | 0.023069 | 0.35878
2019-10-07 13:00 | 0.30213 | 102.4 | 47.57 | 0 | 0.023069 | 0.3252
2019-10-07 14:00 | 0.29217 | 102.4 | 48.04 | 0 | 0.023069 | 0.31523
2019-10-07 15:00 | 0.25287 | 102.4 | 48.78 | 0 | 0.023069 | 0.27594
2019-10-07 16:00 | 0.2587 | 102.4 | 51.5 | 0 | 0.023069 | 0.28177
2019-10-07 17:00 | 0.26877 | 102.4 | 54.91 | 0 | 0.023069 | 0.29184
2019-10-07 18:00 | 0.37471 | 102.4 | 61.76 | 0 | 0.023069 | 0.39778
2019-10-07 19:00 | 0.28099 | 102.4 | 51.3 | 0 | 0.023069 | 0.30405
2019-10-07 20:00 | 0.29446 | 102.4 | 38.6 | 0 | 0.023069 | 0.31753
2019-10-07 21:00 | 0.29414 | 102.4 | 37.31 | 0 | 0.023069 | 0.31721
2019-10-07 22:00 | 0.26898 | 102.4 | 35.81 | 0 | 0.023069 | 0.29205
2019-10-07 23:00 | 0.26134 | 102.4 | 35.68 | 0 | 0.023069 | 0.28441
2019-10-08 | 0.25992 | 102.4 | 34.91 | 0 | 0.023069 | 0.28298
2019-10-08 01:00 | 0.25978 | 102.4 | 34.35 | 0 | 0.023069 | 0.28285
2019-10-08 02:00 | 0.25796 | 102.4 | 34.03 | 0 | 0.023069 | 0.28103
2019-10-08 03:00 | 0.2613 | 102.4 | 34.41 | 0 | 0.023069 | 0.28437
2019-10-08 04:00 | 0.27056 | 102.4 | 36.1 | 0 | 0.023069 | 0.29363
2019-10-08 05:00 | 0.29208 | 102.4 | 36.91 | 0 | 0.023069 | 0.31515
2019-10-08 06:00 | 0.33375 | 102.4 | 37.87 | 0 | 0.023069 | 0.35682
2019-10-08 07:00 | 0.33723 | 102.4 | 44.3 | 0 | 0.023069 | 0.3603
2019-10-08 08:00 | 0.31067 | 102.4 | 43.04 | 0 | 0.023069 | 0.33374
2019-10-08 09:00 | 0.29794 | 102.4 | 40.16 | 0 | 0.023069 | 0.321
2019-10-08 10:00 | 0.30144 | 102.4 | 38.73 | 0 | 0.023069 | 0.32451
2019-10-08 11:00 | 0.35709 | 102.4 | 37.54 | 0 | 0.023069 | 0.38016
2019-10-08 12:00 | 0.31901 | 102.4 | 36.95 | 0 | 0.023069 | 0.34208
2019-10-08 13:00 | 0.29387 | 102.4 | 36.54 | 0 | 0.023069 | 0.31694
2019-10-08 14:00 | 0.27824 | 102.4 | 36.53 | 0 | 0.023069 | 0.30131
2019-10-08 15:00 | 0.24354 | 102.4 | 37.56 | 0 | 0.023069 | 0.26661
2019-10-08 16:00 | 0.24968 | 102.4 | 39.11 | 0 | 0.023069 | 0.27274
2019-10-08 17:00 | 0.25698 | 102.4 | 43.02 | 0 | 0.023069 | 0.28005
2019-10-08 18:00 | 0.35991 | 102.4 | 42.02 | 0 | 0.023069 | 0.38298
2019-10-08 19:00 | 0.2526 | 102.4 | 37.88 | 0 | 0.023069 | 0.27567
2019-10-08 20:00 | 0.26376 | 102.4 | 35.93 | 0 | 0.023069 | 0.28683
2019-10-08 21:00 | 0.26176 | 102.4 | 34.9 | 0 | 0.023069 | 0.28483
2019-10-08 22:00 | 0.24381 | 102.4 | 33.62 | 0 | 0.023069 | 0.26687
2019-10-08 23:00 | 0.23389 | 102.4 | 34.17 | 0 | 0.023069 | 0.25696
2019-10-09 | 0.23381 | 102.4 | 34.07 | 0 | 0.023069 | 0.25688
2019-10-09 01:00 | 0.23045 | 102.4 | 33.87 | 0 | 0.023069 | 0.25352
2019-10-09 02:00 | 0.22857 | 102.4 | 33.87 | 0 | 0.023069 | 0.25164
2019-10-09 03:00 | 0.22804 | 102.4 | 34.06 | 0 | 0.023069 | 0.25111
2019-10-09 04:00 | 0.23851 | 102.4 | 35.05 | 0 | 0.023069 | 0.26158
2019-10-09 05:00 | 0.25663 | 102.4 | 36.54 | 0 | 0.023069 | 0.2797
2019-10-09 06:00 | 0.28436 | 102.4 | 38.67 | 0 | 0.023069 | 0.30743
2019-10-09 07:00 | 0.29359 | 102.4 | 45.51 | 0 | 0.023069 | 0.31666
2019-10-09 08:00 | 0.2752 | 102.4 | 47.06 | 0 | 0.023069 | 0.29827
2019-10-09 09:00 | 0.27103 | 102.4 | 42.62 | 0 | 0.023069 | 0.2941
2019-10-09 10:00 | 0.2692 | 102.4 | 39.19 | 0 | 0.023069 | 0.29227
2019-10-09 11:00 | 0.32461 | 102.4 | 37.88 | 0 | 0.023069 | 0.34768
2019-10-09 12:00 | 0.29234 | 102.4 | 36.89 | 0 | 0.023069 | 0.31541
2019-10-09 13:00 | 0.26987 | 102.4 | 36.67 | 0 | 0.023069 | 0.29294
2019-10-09 14:00 | 0.2609 | 102.4 | 36.42 | 0 | 0.023069 | 0.28396
2019-10-09 15:00 | 0.22657 | 102.4 | 36.52 | 0 | 0.023069 | 0.24964
2019-10-09 16:00 | 0.23062 | 102.4 | 37.6 | 0 | 0.023069 | 0.25369
2019-10-09 17:00 | 0.23246 | 102.4 | 43.05 | 0 | 0.023069 | 0.25553
2019-10-09 18:00 | 0.34829 | 102.4 | 50.64 | 0 | 0.023069 | 0.37136
2019-10-09 19:00 | 0.24296 | 102.4 | 38.13 | 0 | 0.023069 | 0.26603
2019-10-09 20:00 | 0.24817 | 102.4 | 36.83 | 0 | 0.023069 | 0.27124
2019-10-09 21:00 | 0.24464 | 102.4 | 35.41 | 0 | 0.023069 | 0.26771
2019-10-09 22:00 | 0.23197 | 102.4 | 34.1 | 0 | 0.023069 | 0.25504
2019-10-09 23:00 | 0.22346 | 102.4 | 33.49 | 0 | 0.023069 | 0.24653
2019-10-10 | 0.2229 | 102.4 | 33.14 | 0 | 0.023069 | 0.24596
2019-10-10 01:00 | 0.22296 | 102.4 | 32.98 | 0 | 0.023069 | 0.24603
2019-10-10 02:00 | 0.22209 | 102.4 | 32.96 | 0 | 0.023069 | 0.24516
2019-10-10 03:00 | 0.22242 | 102.4 | 33.44 | 0 | 0.023069 | 0.24549
2019-10-10 04:00 | 0.23445 | 102.4 | 34.49 | 0 | 0.023069 | 0.25752
2019-10-10 05:00 | 0.2556 | 102.4 | 35.74 | 0 | 0.023069 | 0.27867
2019-10-10 06:00 | 0.28571 | 102.4 | 37.57 | 0 | 0.023069 | 0.30878
2019-10-10 07:00 | 0.2917 | 102.4 | 42.84 | 0 | 0.023069 | 0.31477
2019-10-10 08:00 | 0.27484 | 102.4 | 39.66 | 0 | 0.023069 | 0.29791
2019-10-10 09:00 | 0.27236 | 102.4 | 37.59 | 0 | 0.023069 | 0.29543
2019-10-10 10:00 | 0.26707 | 102.4 | 36.79 | 0 | 0.023069 | 0.29014
2019-10-10 11:00 | 0.32814 | 102.4 | 36.09 | 0 | 0.023069 | 0.35121
2019-10-10 12:00 | 0.29536 | 102.4 | 35.81 | 0 | 0.023069 | 0.31843
2019-10-10 13:00 | 0.27327 | 102.4 | 35.27 | 0 | 0.023069 | 0.29634
2019-10-10 14:00 | 0.26994 | 102.4 | 35.21 | 0 | 0.023069 | 0.293
2019-10-10 15:00 | 0.23438 | 102.4 | 35.22 | 0 | 0.023069 | 0.25745
2019-10-10 16:00 | 0.24778 | 102.4 | 36.01 | 0 | 0.023069 | 0.27085
2019-10-10 17:00 | 0.25751 | 102.4 | 36.73 | 0 | 0.023069 | 0.28058
2019-10-10 18:00 | 0.35743 | 102.4 | 37.08 | 0 | 0.023069 | 0.3805
2019-10-10 19:00 | 0.25168 | 102.4 | 36.26 | 0 | 0.023069 | 0.27475
2019-10-10 20:00 | 0.2613 | 102.4 | 34.95 | 0 | 0.023069 | 0.28437
2019-10-10 21:00 | 0.25722 | 102.4 | 33.91 | 0 | 0.023069 | 0.28029
2019-10-10 22:00 | 0.24189 | 102.4 | 32.6 | 0 | 0.023069 | 0.26496
2019-10-10 23:00 | 0.23844 | 102.4 | 32.05 | 0 | 0.023069 | 0.26151
2019-10-11 | 0.23716 | 102.4 | 28.89 | 0 | 0.023069 | 0.26023
2019-10-11 01:00 | 0.23654 | 102.4 | 24.23 | 0 | 0.023069 | 0.25961
2019-10-11 02:00 | 0.23913 | 102.4 | 25.3 | 0 | 0.023069 | 0.2622
2019-10-11 03:00 | 0.24157 | 102.4 | 32.27 | 0 | 0.023069 | 0.26464
2019-10-11 04:00 | 0.26178 | 102.4 | 32.92 | 0 | 0.023069 | 0.28485
2019-10-11 05:00 | 0.29046 | 102.4 | 34.01 | 0 | 0.023069 | 0.31353
2019-10-11 06:00 | 0.34164 | 102.4 | 35.43 | 0 | 0.023069 | 0.3647
2019-10-11 07:00 | 0.34229 | 102.4 | 36.92 | 0 | 0.023069 | 0.36536
2019-10-11 08:00 | 0.31823 | 102.4 | 36.22 | 0 | 0.023069 | 0.3413
2019-10-11 09:00 | 0.29848 | 102.4 | 35.1 | 0 | 0.023069 | 0.32155
2019-10-11 10:00 | 0.29977 | 102.4 | 34.98 | 0 | 0.023069 | 0.32284
2019-10-11 11:00 | 0.35128 | 102.4 | 34.75 | 0 | 0.023069 | 0.37435
2019-10-11 12:00 | 0.3181 | 102.4 | 34.42 | 0 | 0.023069 | 0.34116
2019-10-11 13:00 | 0.29989 | 102.4 | 34.14 | 0 | 0.023069 | 0.32296
2019-10-11 14:00 | 0.29627 | 102.4 | 33.85 | 0 | 0.023069 | 0.31934
2019-10-11 15:00 | 0.26402 | 102.4 | 33.79 | 0 | 0.023069 | 0.28709
2019-10-11 16:00 | 0.27464 | 102.4 | 34.19 | 0 | 0.023069 | 0.29771
2019-10-11 17:00 | 0.28838 | 102.4 | 34.76 | 0 | 0.023069 | 0.31145
2019-10-11 18:00 | 0.38833 | 102.4 | 34.92 | 0 | 0.023069 | 0.4114
2019-10-11 19:00 | 0.29837 | 102.4 | 34.26 | 0 | 0.023069 | 0.32144
2019-10-11 20:00 | 0.30688 | 102.4 | 33.61 | 0 | 0.023069 | 0.32995
2019-10-11 21:00 | 0.29887 | 102.4 | 32.81 | 0 | 0.023069 | 0.32194
2019-10-11 22:00 | 0.28195 | 102.4 | 27.55 | 0 | 0.023069 | 0.30502
2019-10-11 23:00 | 0.28024 | 102.4 | 32.74 | 0 | 0.023069 | 0.30331
2019-10-12 | 0.28287 | 102.4 | 32.65 | 0 | 0.023069 | 0.30594
2019-10-12 01:00 | 0.28358 | 102.4 | 32.25 | 0 | 0.023069 | 0.30665
2019-10-12 02:00 | 0.28299 | 102.4 | 30.91 | 0 | 0.023069 | 0.30606
2019-10-12 03:00 | 0.28747 | 102.4 | 32.2 | 0 | 0.023069 | 0.31054
2019-10-12 04:00 | 0.29656 | 102.4 | 32.58 | 0 | 0.023069 | 0.31963
2019-10-12 05:00 | 0.3196 | 102.4 | 32.9 | 0 | 0.023069 | 0.34267
2019-10-12 06:00 | 0.36348 | 102.4 | 33.25 | 0 | 0.023069 | 0.38655
2019-10-12 07:00 | 0.37195 | 102.4 | 33.78 | 0 | 0.023069 | 0.39502
2019-10-12 08:00 | 0.2997 | 102.4 | 34.6 | 0 | 0.023069 | 0.32276
2019-10-12 09:00 | 0.28562 | 102.4 | 35.24 | 0 | 0.023069 | 0.30869
2019-10-12 10:00 | 0.27684 | 102.4 | 34.97 | 0 | 0.023069 | 0.29991
2019-10-12 11:00 | 0.33372 | 102.4 | 34.48 | 0 | 0.023069 | 0.35678
2019-10-12 12:00 | 0.29649 | 102.4 | 34.1 | 0 | 0.023069 | 0.31956
2019-10-12 13:00 | 0.27517 | 102.4 | 33.68 | 0 | 0.023069 | 0.29824
2019-10-12 14:00 | 0.26404 | 102.4 | 33.62 | 0 | 0.023069 | 0.2871
2019-10-12 15:00 | 0.2751 | 102.4 | 33.91 | 0 | 0.023069 | 0.29817
2019-10-12 16:00 | 0.29088 | 102.4 | 35.74 | 0 | 0.023069 | 0.31394
2019-10-12 17:00 | 0.29202 | 102.4 | 37.47 | 0 | 0.023069 | 0.31509
2019-10-12 18:00 | 0.401 | 102.4 | 37.85 | 0 | 0.023069 | 0.42407
2019-10-12 19:00 | 0.29612 | 102.4 | 37 | 0 | 0.023069 | 0.31919
2019-10-12 20:00 | 0.30114 | 102.4 | 34.57 | 0 | 0.023069 | 0.32421
2019-10-12 21:00 | 0.298 | 102.4 | 33.61 | 0 | 0.023069 | 0.32107
2019-10-12 22:00 | 0.28228 | 102.4 | 32.58 | 0 | 0.023069 | 0.30535
2019-10-12 23:00 | 0.27959 | 102.4 | 33.4 | 0 | 0.023069 | 0.30266
2019-10-13 | 0.28782 | 102.4 | 33.38 | 0 | 0.023069 | 0.31089
2019-10-13 01:00 | 0.28973 | 102.4 | 33.26 | 0 | 0.023069 | 0.3128
2019-10-13 02:00 | 0.29425 | 102.4 | 33.29 | 0 | 0.023069 | 0.31732
2019-10-13 03:00 | 0.29353 | 102.4 | 33.41 | 0 | 0.023069 | 0.3166
2019-10-13 04:00 | 0.29963 | 102.4 | 33.83 | 0 | 0.023069 | 0.3227
2019-10-13 05:00 | 0.31453 | 102.4 | 33.8 | 0 | 0.023069 | 0.3376
2019-10-13 06:00 | 0.35661 | 102.4 | 34.31 | 0 | 0.023069 | 0.37968
2019-10-13 07:00 | 0.3751 | 102.4 | 35.07 | 0 | 0.023069 | 0.39817
2019-10-13 08:00 | 0.32208 | 102.4 | 35.8 | 0 | 0.023069 | 0.34515
2019-10-13 09:00 | 0.30775 | 102.4 | 36.33 | 0 | 0.023069 | 0.33082
2019-10-13 10:00 | 0.29687 | 102.4 | 36.32 | 0 | 0.023069 | 0.31994
2019-10-13 11:00 | 0.35041 | 102.4 | 36.27 | 0 | 0.023069 | 0.37348
2019-10-13 12:00 | 0.31232 | 102.4 | 35.9 | 0 | 0.023069 | 0.33539
2019-10-13 13:00 | 0.28871 | 102.4 | 35.82 | 0 | 0.023069 | 0.31178
2019-10-13 14:00 | 0.27207 | 102.4 | 35.8 | 0 | 0.023069 | 0.29514
2019-10-13 15:00 | 0.2848 | 102.4 | 35.98 | 0 | 0.023069 | 0.30787
2019-10-13 16:00 | 0.29289 | 102.4 | 36.94 | 0 | 0.023069 | 0.31595
2019-10-13 17:00 | 0.29539 | 102.4 | 37.36 | 0 | 0.023069 | 0.31846
2019-10-13 18:00 | 0.41282 | 102.4 | 37.4 | 0 | 0.023069 | 0.43589
2019-10-13 19:00 | 0.30488 | 102.4 | 35.92 | 0 | 0.023069 | 0.32795
2019-10-13 20:00 | 0.31411 | 102.4 | 35.48 | 0 | 0.023069 | 0.33718
2019-10-13 21:00 | 0.31151 | 102.4 | 34.81 | 0 | 0.023069 | 0.33458
2019-10-13 22:00 | 0.29965 | 102.4 | 33.8 | 0 | 0.023069 | 0.32272
2019-10-13 23:00 | 0.30293 | 102.4 | 31.75 | 0 | 0.023069 | 0.326
2019-10-14 | 0.299 | 102.4 | 28.96 | 0 | 0.023069 | 0.32207
2019-10-14 01:00 | 0.29053 | 102.4 | 28.18 | 0 | 0.023069 | 0.3136
2019-10-14 02:00 | 0.2863 | 102.4 | 30.04 | 0 | 0.023069 | 0.30936
2019-10-14 03:00 | 0.28562 | 102.4 | 31.74 | 0 | 0.023069 | 0.30869
2019-10-14 04:00 | 0.2895 | 102.4 | 33.18 | 0 | 0.023069 | 0.31256
2019-10-14 05:00 | 0.29958 | 102.4 | 35.27 | 0 | 0.023069 | 0.32265
2019-10-14 06:00 | 0.33794 | 102.4 | 39.02 | 0 | 0.023069 | 0.36101
2019-10-14 07:00 | 0.36458 | 102.4 | 50.24 | 0 | 0.023069 | 0.38765
2019-10-14 08:00 | 0.34319 | 102.4 | 49.6 | 0 | 0.023069 | 0.36625
2019-10-14 09:00 | 0.3379 | 102.4 | 48.34 | 0 | 0.023069 | 0.36097
2019-10-14 10:00 | 0.33306 | 102.4 | 48 | 0 | 0.023069 | 0.35613
2019-10-14 11:00 | 0.37704 | 102.4 | 45.25 | 0 | 0.023069 | 0.4001
2019-10-14 12:00 | 0.34571 | 102.4 | 43 | 0 | 0.023069 | 0.36877
2019-10-14 13:00 | 0.32198 | 102.4 | 39.5 | 0 | 0.023069 | 0.34505
2019-10-14 14:00 | 0.31679 | 102.4 | 43.23 | 0 | 0.023069 | 0.33986
2019-10-14 15:00 | 0.2788 | 102.4 | 55.98 | 0 | 0.023069 | 0.30186
2019-10-14 16:00 | 0.28131 | 102.4 | 60.06 | 0 | 0.023069 | 0.30438
2019-10-14 17:00 | 0.29447 | 102.4 | 70.91 | 0 | 0.023069 | 0.31754
2019-10-14 18:00 | 0.3992 | 102.4 | 70.92 | 0 | 0.023069 | 0.42227
2019-10-14 19:00 | 0.28942 | 102.4 | 53.04 | 0 | 0.023069 | 0.31249
2019-10-14 20:00 | 0.30045 | 102.4 | 44.19 | 0 | 0.023069 | 0.32352
2019-10-14 21:00 | 0.29912 | 102.4 | 36.6 | 0 | 0.023069 | 0.32219
2019-10-14 22:00 | 0.2705 | 102.4 | 34.62 | 0 | 0.023069 | 0.29356
2019-10-14 23:00 | 0.25715 | 102.4 | 34.41 | 0 | 0.023069 | 0.28022
2019-10-15 | 0.25134 | 102.4 | 34.06 | 0 | 0.023069 | 0.27441
2019-10-15 01:00 | 0.25234 | 102.4 | 33.86 | 0 | 0.023069 | 0.27541
2019-10-15 02:00 | 0.24975 | 102.4 | 33.84 | 0 | 0.023069 | 0.27282
2019-10-15 03:00 | 0.24658 | 102.4 | 34.13 | 0 | 0.023069 | 0.26965
2019-10-15 04:00 | 0.26275 | 102.4 | 35.18 | 0 | 0.023069 | 0.28582
2019-10-15 05:00 | 0.30056 | 102.4 | 40.61 | 0 | 0.023069 | 0.32363
2019-10-15 06:00 | 0.33137 | 102.4 | 52.64 | 0 | 0.023069 | 0.35444
2019-10-15 07:00 | 0.34266 | 102.4 | 55.21 | 0 | 0.023069 | 0.36573
2019-10-15 08:00 | 0.32093 | 102.4 | 54.8 | 0 | 0.023069 | 0.344
2019-10-15 09:00 | 0.30946 | 102.4 | 51.76 | 0 | 0.023069 | 0.33253
2019-10-15 10:00 | 0.3091 | 102.4 | 50.62 | 0 | 0.023069 | 0.33216
2019-10-15 11:00 | 0.37083 | 102.4 | 47.9 | 0 | 0.023069 | 0.3939
2019-10-15 12:00 | 0.34764 | 102.4 | 46.64 | 0 | 0.023069 | 0.37071
2019-10-15 13:00 | 0.32513 | 102.4 | 44.58 | 0 | 0.023069 | 0.3482
2019-10-15 14:00 | 0.32057 | 102.4 | 45.38 | 0 | 0.023069 | 0.34364
2019-10-15 15:00 | 0.28157 | 102.4 | 47.96 | 0 | 0.023069 | 0.30464
2019-10-15 16:00 | 0.30098 | 102.4 | 53.1 | 0 | 0.023069 | 0.32404
2019-10-15 17:00 | 0.30641 | 102.4 | 58.55 | 0 | 0.023069 | 0.32948
2019-10-15 18:00 | 0.40253 | 102.4 | 67.73 | 0 | 0.023069 | 0.4256
2019-10-15 19:00 | 0.29838 | 102.4 | 53.26 | 0 | 0.023069 | 0.32145
2019-10-15 20:00 | 0.31288 | 102.4 | 39.65 | 0 | 0.023069 | 0.33595
2019-10-15 21:00 | 0.31447 | 102.4 | 37.93 | 0 | 0.023069 | 0.33754
2019-10-15 22:00 | 0.29059 | 102.4 | 34.06 | 0 | 0.023069 | 0.31366
2019-10-15 23:00 | 0.2871 | 102.4 | 34.81 | 0 | 0.023069 | 0.31016
2019-10-16 | 0.29044 | 102.4 | 34.11 | 0 | 0.023069 | 0.3135
2019-10-16 01:00 | 0.29445 | 102.4 | 33.97 | 0 | 0.023069 | 0.31752
2019-10-16 02:00 | 0.2958 | 102.4 | 33.98 | 0 | 0.023069 | 0.31887
2019-10-16 03:00 | 0.29696 | 102.4 | 34.43 | 0 | 0.023069 | 0.32003
2019-10-16 04:00 | 0.30829 | 102.4 | 35.44 | 0 | 0.023069 | 0.33136
2019-10-16 05:00 | 0.3286 | 102.4 | 44.6 | 0 | 0.023069 | 0.35167
2019-10-16 06:00 | 0.35531 | 102.4 | 59.55 | 0 | 0.023069 | 0.37838
2019-10-16 07:00 | 0.35536 | 102.4 | 63.46 | 0 | 0.023069 | 0.37842
2019-10-16 08:00 | 0.32485 | 102.4 | 61.86 | 0 | 0.023069 | 0.34791
2019-10-16 09:00 | 0.31423 | 102.4 | 59.56 | 0 | 0.023069 | 0.3373
2019-10-16 10:00 | 0.30785 | 102.4 | 58.07 | 0 | 0.023069 | 0.33092
2019-10-16 11:00 | 0.36416 | 102.4 | 56.61 | 0 | 0.023069 | 0.38723
2019-10-16 12:00 | 0.32938 | 102.4 | 54.32 | 0 | 0.023069 | 0.35245
2019-10-16 13:00 | 0.30832 | 102.4 | 52.02 | 0 | 0.023069 | 0.33139
2019-10-16 14:00 | 0.30382 | 102.4 | 51.17 | 0 | 0.023069 | 0.32689
2019-10-16 15:00 | 0.27635 | 102.4 | 44.84 | 0 | 0.023069 | 0.29942
2019-10-16 16:00 | 0.2833 | 102.4 | 51.8 | 0 | 0.023069 | 0.30637
2019-10-16 17:00 | 0.2929 | 102.4 | 56.99 | 0 | 0.023069 | 0.31597
2019-10-16 18:00 | 0.39307 | 102.4 | 49.95 | 0 | 0.023069 | 0.41614
2019-10-16 19:00 | 0.29346 | 102.4 | 45.01 | 0 | 0.023069 | 0.31653
2019-10-16 20:00 | 0.31248 | 102.4 | 37.07 | 0 | 0.023069 | 0.33555
2019-10-16 21:00 | 0.30779 | 102.4 | 35.44 | 0 | 0.023069 | 0.33086
2019-10-16 22:00 | 0.29954 | 102.4 | 33.12 | 0 | 0.023069 | 0.32261
2019-10-16 23:00 | 0.29017 | 102.4 | 33.85 | 0 | 0.023069 | 0.31324
2019-10-17 | 0.29197 | 102.4 | 33.29 | 0 | 0.023069 | 0.31504
2019-10-17 01:00 | 0.29275 | 102.4 | 32.85 | 0 | 0.023069 | 0.31581
2019-10-17 02:00 | 0.2939 | 102.4 | 32.8 | 0 | 0.023069 | 0.31697
2019-10-17 03:00 | 0.2893 | 102.4 | 33.59 | 0 | 0.023069 | 0.31237
2019-10-17 04:00 | 0.30028 | 102.4 | 34.6 | 0 | 0.023069 | 0.32335
2019-10-17 05:00 | 0.32495 | 102.4 | 36.65 | 0 | 0.023069 | 0.34802
2019-10-17 06:00 | 0.35749 | 102.4 | 52.13 | 0 | 0.023069 | 0.38055
2019-10-17 07:00 | 0.36089 | 102.4 | 55.76 | 0 | 0.023069 | 0.38396
2019-10-17 08:00 | 0.33638 | 102.4 | 55.36 | 0 | 0.023069 | 0.35945
2019-10-17 09:00 | 0.32838 | 102.4 | 53.24 | 0 | 0.023069 | 0.35145
2019-10-17 10:00 | 0.31577 | 102.4 | 52.36 | 0 | 0.023069 | 0.33884
2019-10-17 11:00 | 0.37038 | 102.4 | 49.9 | 0 | 0.023069 | 0.39345
2019-10-17 12:00 | 0.33597 | 102.4 | 46.49 | 0 | 0.023069 | 0.35904
2019-10-17 13:00 | 0.31465 | 102.4 | 46.45 | 0 | 0.023069 | 0.33772
2019-10-17 14:00 | 0.30763 | 102.4 | 46.12 | 0 | 0.023069 | 0.3307
2019-10-17 15:00 | 0.28259 | 102.4 | 55.79 | 0 | 0.023069 | 0.30566
2019-10-17 16:00 | 0.29366 | 102.4 | 58.98 | 0 | 0.023069 | 0.31673
2019-10-17 17:00 | 0.30991 | 102.4 | 65.15 | 0 | 0.023069 | 0.33298
2019-10-17 18:00 | 0.40945 | 102.4 | 63.96 | 0 | 0.023069 | 0.43252
2019-10-17 19:00 | 0.31006 | 102.4 | 54.41 | 0 | 0.023069 | 0.33313
2019-10-17 20:00 | 0.31706 | 102.4 | 45.59 | 0 | 0.023069 | 0.34013
2019-10-17 21:00 | 0.32084 | 102.4 | 39.34 | 0 | 0.023069 | 0.34391
2019-10-17 22:00 | 0.29583 | 102.4 | 35.58 | 0 | 0.023069 | 0.3189
2019-10-17 23:00 | 0.29687 | 102.4 | 35.81 | 0 | 0.023069 | 0.31994
2019-10-18 | 0.29103 | 102.4 | 35.62 | 0 | 0.023069 | 0.3141
2019-10-18 01:00 | 0.29064 | 102.4 | 35.43 | 0 | 0.023069 | 0.31371
2019-10-18 02:00 | 0.28915 | 102.4 | 35.47 | 0 | 0.023069 | 0.31222
2019-10-18 03:00 | 0.29235 | 102.4 | 35.71 | 0 | 0.023069 | 0.31542
2019-10-18 04:00 | 0.30854 | 102.4 | 36.35 | 0 | 0.023069 | 0.33161
2019-10-18 05:00 | 0.33554 | 102.4 | 38.2 | 0 | 0.023069 | 0.35861
2019-10-18 06:00 | 0.37937 | 102.4 | 52.3 | 0 | 0.023069 | 0.40244
2019-10-18 07:00 | 0.38042 | 102.4 | 65.14 | 0 | 0.023069 | 0.40349
2019-10-18 08:00 | 0.3582 | 102.4 | 57.5 | 0 | 0.023069 | 0.38127
2019-10-18 09:00 | 0.34957 | 102.4 | 62 | 0 | 0.023069 | 0.37264
2019-10-18 10:00 | 0.34695 | 102.4 | 41.94 | 0 | 0.023069 | 0.37002
2019-10-18 11:00 | 0.40505 | 102.4 | 38.31 | 0 | 0.023069 | 0.42811
2019-10-18 12:00 | 0.37299 | 102.4 | 37.93 | 0 | 0.023069 | 0.39606
2019-10-18 13:00 | 0.34355 | 102.4 | 37.54 | 0 | 0.023069 | 0.36662
2019-10-18 14:00 | 0.33279 | 102.4 | 36.65 | 0 | 0.023069 | 0.35586
2019-10-18 15:00 | 0.30357 | 102.4 | 36.64 | 0 | 0.023069 | 0.32664
2019-10-18 16:00 | 0.32602 | 102.4 | 37.61 | 0 | 0.023069 | 0.34909
2019-10-18 17:00 | 0.34471 | 102.4 | 39.51 | 0 | 0.023069 | 0.36778
2019-10-18 18:00 | 0.45172 | 102.4 | 38.25 | 0 | 0.023069 | 0.47479
2019-10-18 19:00 | 0.36116 | 102.4 | 35.82 | 0 | 0.023069 | 0.38423
2019-10-18 20:00 | 0.37182 | 102.4 | 35.04 | 0 | 0.023069 | 0.39489
2019-10-18 21:00 | 0.36357 | 102.4 | 34.56 | 0 | 0.023069 | 0.38664
2019-10-18 22:00 | 0.34574 | 102.4 | 33.61 | 0 | 0.023069 | 0.36881
2019-10-18 23:00 | 0.3403 | 102.4 | 35.03 | 0 | 0.023069 | 0.36336
2019-10-19 | 0.33752 | 102.4 | 34.03 | 0 | 0.023069 | 0.36059
2019-10-19 01:00 | 0.3393 | 102.4 | 32.01 | 0 | 0.023069 | 0.36237
2019-10-19 02:00 | 0.33981 | 102.4 | 31.18 | 0 | 0.023069 | 0.36287
2019-10-19 03:00 | 0.34145 | 102.4 | 31.31 | 0 | 0.023069 | 0.36452
2019-10-19 04:00 | 0.35664 | 102.4 | 31.27 | 0 | 0.023069 | 0.37971
2019-10-19 05:00 | 0.37568 | 102.4 | 33.49 | 0 | 0.023069 | 0.39875
2019-10-19 06:00 | 0.4104 | 102.4 | 33.01 | 0 | 0.023069 | 0.43347
2019-10-19 07:00 | 0.42316 | 102.4 | 33.76 | 0 | 0.023069 | 0.44623
2019-10-19 08:00 | 0.35781 | 102.4 | 35.14 | 0 | 0.023069 | 0.38088
2019-10-19 09:00 | 0.34475 | 102.4 | 36 | 0 | 0.023069 | 0.36782
2019-10-19 10:00 | 0.33393 | 102.4 | 36.53 | 0 | 0.023069 | 0.357
2019-10-19 11:00 | 0.38839 | 102.4 | 35.2 | 0 | 0.023069 | 0.41146
2019-10-19 12:00 | 0.35743 | 102.4 | 34.78 | 0 | 0.023069 | 0.3805
2019-10-19 13:00 | 0.33678 | 102.4 | 34.6 | 0 | 0.023069 | 0.35985
2019-10-19 14:00 | 0.31851 | 102.4 | 34.62 | 0 | 0.023069 | 0.34158
2019-10-19 15:00 | 0.3187 | 102.4 | 35.68 | 0 | 0.023069 | 0.34177
2019-10-19 16:00 | 0.32732 | 102.4 | 37.6 | 0 | 0.023069 | 0.35039
2019-10-19 17:00 | 0.3261 | 102.4 | 38.48 | 0 | 0.023069 | 0.34917
2019-10-19 18:00 | 0.43267 | 102.4 | 38.37 | 0 | 0.023069 | 0.45574
2019-10-19 19:00 | 0.32552 | 102.4 | 37.07 | 0 | 0.023069 | 0.34859
2019-10-19 20:00 | 0.33171 | 102.4 | 35.08 | 0 | 0.023069 | 0.35478
2019-10-19 21:00 | 0.32359 | 102.4 | 35.05 | 0 | 0.023069 | 0.34666
2019-10-19 22:00 | 0.30297 | 102.4 | 33.18 | 0 | 0.023069 | 0.32604
2019-10-19 23:00 | 0.28986 | 102.4 | 29.99 | 0 | 0.023069 | 0.31293
2019-10-20 | 0.28701 | 102.4 | 26.01 | 0 | 0.023069 | 0.31008
2019-10-20 01:00 | 0.2812 | 102.4 | 27.01 | 0 | 0.023069 | 0.30427
2019-10-20 02:00 | 0.2729 | 102.4 | 26.9 | 0 | 0.023069 | 0.29596
2019-10-20 03:00 | 0.2702 | 102.4 | 26.51 | 0 | 0.023069 | 0.29327
2019-10-20 04:00 | 0.27369 | 102.4 | 30.97 | 0 | 0.023069 | 0.29675
2019-10-20 05:00 | 0.28386 | 102.4 | 27.69 | 0 | 0.023069 | 0.30693
2019-10-20 06:00 | 0.32767 | 102.4 | 33.41 | 0 | 0.023069 | 0.35074
2019-10-20 07:00 | 0.35158 | 102.4 | 34.57 | 0 | 0.023069 | 0.37465
2019-10-20 08:00 | 0.29918 | 102.4 | 36.37 | 0 | 0.023069 | 0.32225
2019-10-20 09:00 | 0.3063 | 102.4 | 37.47 | 0 | 0.023069 | 0.32937
2019-10-20 10:00 | 0.29983 | 102.4 | 38.09 | 0 | 0.023069 | 0.3229
2019-10-20 11:00 | 0.34623 | 102.4 | 37.9 | 0 | 0.023069 | 0.3693
2019-10-20 12:00 | 0.30568 | 102.4 | 36.43 | 0 | 0.023069 | 0.32875
2019-10-20 13:00 | 0.27771 | 102.4 | 36.33 | 0 | 0.023069 | 0.30078
2019-10-20 14:00 | 0.27511 | 102.4 | 36.39 | 0 | 0.023069 | 0.29818
2019-10-20 15:00 | 0.27409 | 102.4 | 36.92 | 0 | 0.023069 | 0.29716
2019-10-20 16:00 | 0.28156 | 102.4 | 38.29 | 0 | 0.023069 | 0.30463
2019-10-20 17:00 | 0.28285 | 102.4 | 39.38 | 0 | 0.023069 | 0.30592
2019-10-20 18:00 | 0.38644 | 102.4 | 39.98 | 0 | 0.023069 | 0.40951
2019-10-20 19:00 | 0.28223 | 102.4 | 39.64 | 0 | 0.023069 | 0.3053
2019-10-20 20:00 | 0.29628 | 102.4 | 38.94 | 0 | 0.023069 | 0.31935
2019-10-20 21:00 | 0.30006 | 102.4 | 38.07 | 0 | 0.023069 | 0.32313
2019-10-20 22:00 | 0.27302 | 102.4 | 36.02 | 0 | 0.023069 | 0.29609
2019-10-20 23:00 | 0.27356 | 102.4 | 32.9 | 0 | 0.023069 | 0.29663
2019-10-21 | 0.2763 | 102.4 | 32.39 | 0 | 0.023069 | 0.29937
2019-10-21 01:00 | 0.27505 | 102.4 | 32.72 | 0 | 0.023069 | 0.29812
2019-10-21 02:00 | 0.27124 | 102.4 | 33.54 | 0 | 0.023069 | 0.29431
2019-10-21 03:00 | 0.27023 | 102.4 | 35.69 | 0 | 0.023069 | 0.2933
2019-10-21 04:00 | 0.28091 | 102.4 | 37.58 | 0 | 0.023069 | 0.30397
2019-10-21 05:00 | 0.29879 | 102.4 | 39.24 | 0 | 0.023069 | 0.32186
2019-10-21 06:00 | 0.34693 | 102.4 | 51.93 | 0 | 0.023069 | 0.37
2019-10-21 07:00 | 0.36675 | 102.4 | 53.72 | 0 | 0.023069 | 0.38982
2019-10-21 08:00 | 0.34983 | 102.4 | 56.09 | 0 | 0.023069 | 0.3729
2019-10-21 09:00 | 0.34969 | 102.4 | 50.61 | 0 | 0.023069 | 0.37276
2019-10-21 10:00 | 0.33352 | 102.4 | 50.32 | 0 | 0.023069 | 0.35659
2019-10-21 11:00 | 0.39242 | 102.4 | 45.57 | 0 | 0.023069 | 0.41548
2019-10-21 12:00 | 0.3629 | 102.4 | 44.14 | 0 | 0.023069 | 0.38597
2019-10-21 13:00 | 0.33905 | 102.4 | 45.21 | 0 | 0.023069 | 0.36212
2019-10-21 14:00 | 0.32999 | 102.4 | 47.71 | 0 | 0.023069 | 0.35306
2019-10-21 15:00 | 0.30601 | 102.4 | 40.67 | 0 | 0.023069 | 0.32907
2019-10-21 16:00 | 0.30508 | 102.4 | 54.11 | 0 | 0.023069 | 0.32815
2019-10-21 17:00 | 0.30843 | 102.4 | 58.02 | 0 | 0.023069 | 0.3315
2019-10-21 18:00 | 0.41497 | 102.4 | 40.24 | 0 | 0.023069 | 0.43804
2019-10-21 19:00 | 0.30787 | 102.4 | 39.27 | 0 | 0.023069 | 0.33093
2019-10-21 20:00 | 0.3176 | 102.4 | 38.96 | 0 | 0.023069 | 0.34066
2019-10-21 21:00 | 0.31149 | 102.4 | 38.15 | 0 | 0.023069 | 0.33456
2019-10-21 22:00 | 0.29289 | 102.4 | 36.86 | 0 | 0.023069 | 0.31595
2019-10-21 23:00 | 0.28823 | 102.4 | 34.68 | 0 | 0.023069 | 0.3113
2019-10-22 | 0.28978 | 102.4 | 34.36 | 0 | 0.023069 | 0.31285
2019-10-22 01:00 | 0.28854 | 102.4 | 33.81 | 0 | 0.023069 | 0.31161
2019-10-22 02:00 | 0.2875 | 102.4 | 31.84 | 0 | 0.023069 | 0.31057
2019-10-22 03:00 | 0.2935 | 102.4 | 33.69 | 0 | 0.023069 | 0.31657
2019-10-22 04:00 | 0.31261 | 102.4 | 34.58 | 0 | 0.023069 | 0.33568
2019-10-22 05:00 | 0.34164 | 102.4 | 35.71 | 0 | 0.023069 | 0.36471
2019-10-22 06:00 | 0.37988 | 102.4 | 36.78 | 0 | 0.023069 | 0.40295
2019-10-22 07:00 | 0.38931 | 102.4 | 37.21 | 0 | 0.023069 | 0.41237
2019-10-22 08:00 | 0.37018 | 102.4 | 36.73 | 0 | 0.023069 | 0.39325
2019-10-22 09:00 | 0.35505 | 102.4 | 36.43 | 0 | 0.023069 | 0.37812
2019-10-22 10:00 | 0.35143 | 102.4 | 35.78 | 0 | 0.023069 | 0.3745
2019-10-22 11:00 | 0.40266 | 102.4 | 35.52 | 0 | 0.023069 | 0.42573
2019-10-22 12:00 | 0.36096 | 102.4 | 34.88 | 0 | 0.023069 | 0.38403
2019-10-22 13:00 | 0.34384 | 102.4 | 34.66 | 0 | 0.023069 | 0.36691
2019-10-22 14:00 | 0.33488 | 102.4 | 34.71 | 0 | 0.023069 | 0.35795
2019-10-22 15:00 | 0.29778 | 102.4 | 34.89 | 0 | 0.023069 | 0.32085
2019-10-22 16:00 | 0.32438 | 102.4 | 35.33 | 0 | 0.023069 | 0.34745
2019-10-22 17:00 | 0.31754 | 102.4 | 35.65 | 0 | 0.023069 | 0.34061
2019-10-22 18:00 | 0.42542 | 102.4 | 35.37 | 0 | 0.023069 | 0.44849
2019-10-22 19:00 | 0.32228 | 102.4 | 34.15 | 0 | 0.023069 | 0.34535
2019-10-22 20:00 | 0.33445 | 102.4 | 32.02 | 0 | 0.023069 | 0.35752
2019-10-22 21:00 | 0.32802 | 102.4 | 20.25 | 0 | 0.023069 | 0.35108
2019-10-22 22:00 | 0.307 | 102.4 | 2.85 | 0 | 0.023069 | 0.33007
2019-10-22 23:00 | 0.30194 | 102.4 | 16.16 | 0 | 0.023069 | 0.32501
2019-10-23 | 0.29376 | 102.4 | 16.95 | 0 | 0.023069 | 0.31682
2019-10-23 01:00 | 0.30275 | 102.4 | 17.06 | 0 | 0.023069 | 0.32581
2019-10-23 02:00 | 0.2987 | 102.4 | 24.57 | 0 | 0.023069 | 0.32177
2019-10-23 03:00 | 0.30798 | 102.4 | 30.39 | 0 | 0.023069 | 0.33105
2019-10-23 04:00 | 0.31446 | 102.4 | 34.92 | 0 | 0.023069 | 0.33753
2019-10-23 05:00 | 0.35286 | 102.4 | 38.06 | 0 | 0.023069 | 0.37593
2019-10-23 06:00 | 0.36204 | 102.4 | 39.34 | 0 | 0.023069 | 0.38511
2019-10-23 07:00 | 0.38015 | 102.4 | 39.23 | 0 | 0.023069 | 0.40322
2019-10-23 08:00 | 0.3554 | 102.4 | 39.18 | 0 | 0.023069 | 0.37846
2019-10-23 09:00 | 0.35621 | 102.4 | 39.28 | 0 | 0.023069 | 0.37928
2019-10-23 10:00 | 0.35076 | 102.4 | 38.99 | 0 | 0.023069 | 0.37383
2019-10-23 11:00 | 0.40413 | 102.4 | 38.79 | 0 | 0.023069 | 0.4272
2019-10-23 12:00 | 0.36973 | 102.4 | 38.19 | 0 | 0.023069 | 0.3928
2019-10-23 13:00 | 0.35211 | 102.4 | 38.12 | 0 | 0.023069 | 0.37518
2019-10-23 14:00 | 0.33783 | 102.4 | 38.38 | 0 | 0.023069 | 0.3609
2019-10-23 15:00 | 0.30444 | 102.4 | 38.4 | 0 | 0.023069 | 0.32751
2019-10-23 16:00 | 0.32067 | 102.4 | 38.98 | 0 | 0.023069 | 0.34374
2019-10-23 17:00 | 0.32852 | 102.4 | 39.5 | 0 | 0.023069 | 0.35159
2019-10-23 18:00 | 0.42878 | 102.4 | 39.54 | 0 | 0.023069 | 0.45185
2019-10-23 19:00 | 0.3279 | 102.4 | 39.16 | 0 | 0.023069 | 0.35096
2019-10-23 20:00 | 0.34877 | 102.4 | 38.22 | 0 | 0.023069 | 0.37184
2019-10-23 21:00 | 0.33546 | 102.4 | 37.34 | 0 | 0.023069 | 0.35853
2019-10-23 22:00 | 0.31547 | 102.4 | 34.45 | 0 | 0.023069 | 0.33854
2019-10-23 23:00 | 0.30004 | 102.4 | 34.23 | 0 | 0.023069 | 0.32311
2019-10-24 | 0.29608 | 102.4 | 32.95 | 0 | 0.023069 | 0.31915
2019-10-24 01:00 | 0.29247 | 102.4 | 32.19 | 0 | 0.023069 | 0.31554
2019-10-24 02:00 | 0.28908 | 102.4 | 32.13 | 0 | 0.023069 | 0.31215
2019-10-24 03:00 | 0.28651 | 102.4 | 32.92 | 0 | 0.023069 | 0.30958
2019-10-24 04:00 | 0.29847 | 102.4 | 34.47 | 0 | 0.023069 | 0.32154
2019-10-24 05:00 | 0.32129 | 102.4 | 37.97 | 0 | 0.023069 | 0.34436
2019-10-24 06:00 | 0.3423 | 102.4 | 39.82 | 0 | 0.023069 | 0.36537
2019-10-24 07:00 | 0.34906 | 102.4 | 40.15 | 0 | 0.023069 | 0.37213
2019-10-24 08:00 | 0.32592 | 102.4 | 40.1 | 0 | 0.023069 | 0.34899
2019-10-24 09:00 | 0.32211 | 102.4 | 40.1 | 0 | 0.023069 | 0.34518
2019-10-24 10:00 | 0.31374 | 102.4 | 39.96 | 0 | 0.023069 | 0.33681
2019-10-24 11:00 | 0.37083 | 102.4 | 39.72 | 0 | 0.023069 | 0.3939
2019-10-24 12:00 | 0.33402 | 102.4 | 39.54 | 0 | 0.023069 | 0.35709
2019-10-24 13:00 | 0.30572 | 102.4 | 38.41 | 0 | 0.023069 | 0.32878
2019-10-24 14:00 | 0.29136 | 102.4 | 37.69 | 0 | 0.023069 | 0.31443
2019-10-24 15:00 | 0.26294 | 102.4 | 38.07 | 0 | 0.023069 | 0.28601
2019-10-24 16:00 | 0.27365 | 102.4 | 39.31 | 0 | 0.023069 | 0.29672
2019-10-24 17:00 | 0.27888 | 102.4 | 39.73 | 0 | 0.023069 | 0.30195
2019-10-24 18:00 | 0.38191 | 102.4 | 39.47 | 0 | 0.023069 | 0.40498
2019-10-24 19:00 | 0.28225 | 102.4 | 36.85 | 0 | 0.023069 | 0.30532
2019-10-24 20:00 | 0.28288 | 102.4 | 35.65 | 0 | 0.023069 | 0.30595
2019-10-24 21:00 | 0.274 | 102.4 | 34.57 | 0 | 0.023069 | 0.29707
2019-10-24 22:00 | 0.25602 | 102.4 | 31.06 | 0 | 0.023069 | 0.27909
2019-10-24 23:00 | 0.24355 | 102.4 | 30.68 | 0 | 0.023069 | 0.26662
2019-10-25 | 0.24576 | 102.4 | 28.29 | 0 | 0.023069 | 0.26883
2019-10-25 01:00 | 0.24668 | 102.4 | 25.2 | 0 | 0.023069 | 0.26974
2019-10-25 02:00 | 0.24942 | 102.4 | 24.42 | 0 | 0.023069 | 0.27249
2019-10-25 03:00 | 0.2586 | 102.4 | 26.07 | 0 | 0.023069 | 0.28167
2019-10-25 04:00 | 0.27848 | 102.4 | 32.4 | 0 | 0.023069 | 0.30155
2019-10-25 05:00 | 0.30972 | 102.4 | 35.98 | 0 | 0.023069 | 0.33279
2019-10-25 06:00 | 0.34839 | 102.4 | 38.82 | 0 | 0.023069 | 0.37146
2019-10-25 07:00 | 0.35631 | 102.4 | 39 | 0 | 0.023069 | 0.37938
2019-10-25 08:00 | 0.3373 | 102.4 | 38.92 | 0 | 0.023069 | 0.36037
2019-10-25 09:00 | 0.32127 | 102.4 | 38.93 | 0 | 0.023069 | 0.34434
2019-10-25 10:00 | 0.32358 | 102.4 | 38.49 | 0 | 0.023069 | 0.34665
2019-10-25 11:00 | 0.38188 | 102.4 | 35.65 | 0 | 0.023069 | 0.40495
2019-10-25 12:00 | 0.3537 | 102.4 | 36.07 | 0 | 0.023069 | 0.37677
2019-10-25 13:00 | 0.32782 | 102.4 | 34.78 | 0 | 0.023069 | 0.35089
2019-10-25 14:00 | 0.31218 | 102.4 | 35.33 | 0 | 0.023069 | 0.33525
2019-10-25 15:00 | 0.28706 | 102.4 | 36.03 | 0 | 0.023069 | 0.31013
2019-10-25 16:00 | 0.29579 | 102.4 | 37.29 | 0 | 0.023069 | 0.31886
2019-10-25 17:00 | 0.29926 | 102.4 | 38.27 | 0 | 0.023069 | 0.32233
2019-10-25 18:00 | 0.40611 | 102.4 | 38.02 | 0 | 0.023069 | 0.42918
2019-10-25 19:00 | 0.30166 | 102.4 | 34.58 | 0 | 0.023069 | 0.32473
2019-10-25 20:00 | 0.30622 | 102.4 | 33.21 | 0 | 0.023069 | 0.32928
2019-10-25 21:00 | 0.30124 | 102.4 | 30.35 | 0 | 0.023069 | 0.32431
2019-10-25 22:00 | 0.28303 | 102.4 | 25.51 | 0 | 0.023069 | 0.3061
2019-10-25 23:00 | 0.27417 | 102.4 | 23.54 | 0 | 0.023069 | 0.29724
2019-10-26 | 0.26967 | 102.4 | 18.84 | 0 | 0.023069 | 0.29274
2019-10-26 01:00 | 0.26583 | 102.4 | 19.89 | 0 | 0.023069 | 0.2889
2019-10-26 02:00 | 0.26821 | 102.4 | 15.78 | 0 | 0.023069 | 0.29128
2019-10-26 03:00 | 0.26714 | 102.4 | 8.55 | 0 | 0.023069 | 0.29021
2019-10-26 04:00 | 0.27881 | 102.4 | 15.84 | 0 | 0.023069 | 0.30188
2019-10-26 05:00 | 0.30432 | 102.4 | 14.62 | 0 | 0.023069 | 0.32739
2019-10-26 06:00 | 0.34444 | 102.4 | 24.61 | 0 | 0.023069 | 0.36751
2019-10-26 07:00 | 0.3529 | 102.4 | 29.36 | 0 | 0.023069 | 0.37596
2019-10-26 08:00 | 0.29716 | 102.4 | 33.28 | 0 | 0.023069 | 0.32022
2019-10-26 09:00 | 0.29028 | 102.4 | 34.15 | 0 | 0.023069 | 0.31335
2019-10-26 10:00 | 0.27876 | 102.4 | 34.53 | 0 | 0.023069 | 0.30183
2019-10-26 11:00 | 0.33456 | 102.4 | 34.46 | 0 | 0.023069 | 0.35763
2019-10-26 12:00 | 0.30155 | 102.4 | 34.52 | 0 | 0.023069 | 0.32462
2019-10-26 13:00 | 0.28755 | 102.4 | 34.59 | 0 | 0.023069 | 0.31062
2019-10-26 14:00 | 0.27755 | 102.4 | 34.73 | 0 | 0.023069 | 0.30062
2019-10-26 15:00 | 0.28071 | 102.4 | 35.71 | 0 | 0.023069 | 0.30378
2019-10-26 16:00 | 0.29176 | 102.4 | 37.02 | 0 | 0.023069 | 0.31483
2019-10-26 17:00 | 0.30107 | 102.4 | 37.97 | 0 | 0.023069 | 0.32413
2019-10-26 18:00 | 0.40756 | 102.4 | 37.37 | 0 | 0.023069 | 0.43063
2019-10-26 19:00 | 0.30355 | 102.4 | 35.77 | 0 | 0.023069 | 0.32662
2019-10-26 20:00 | 0.31075 | 102.4 | 35.05 | 0 | 0.023069 | 0.33382
2019-10-26 21:00 | 0.30494 | 102.4 | 33.96 | 0 | 0.023069 | 0.32801
2019-10-26 22:00 | 0.28707 | 102.4 | 32.72 | 0 | 0.023069 | 0.31014
2019-10-26 23:00 | 0.27822 | 102.4 | 32.21 | 0 | 0.023069 | 0.30129
2019-10-27 | 0.27928 | 102.4 | 31.68 | 0 | 0.023069 | 0.30235
2019-10-27 01:00 | 0.27749 | 102.4 | 31.46 | 0 | 0.023069 | 0.30055
2019-10-27 02:00 | 0.27774 | 102.4 | 31.49 | 0 | 0.023069 | 0.30081
2019-10-27 03:00 | 0.27959 | 102.4 | 31.12 | 0 | 0.023069 | 0.30266
2019-10-27 04:00 | 0.28219 | 102.4 | 31.66 | 0 | 0.023069 | 0.30526
2019-10-27 05:00 | 0.29301 | 102.4 | 32.94 | 0 | 0.023069 | 0.31608
2019-10-27 06:00 | 0.33625 | 102.4 | 33.83 | 0 | 0.023069 | 0.35932
2019-10-27 07:00 | 0.35678 | 102.4 | 34.67 | 0 | 0.023069 | 0.37985
2019-10-27 08:00 | 0.31509 | 102.4 | 35.24 | 0 | 0.023069 | 0.33816
2019-10-27 09:00 | 0.32038 | 102.4 | 36.1 | 0 | 0.023069 | 0.34345
2019-10-27 10:00 | 0.31727 | 102.4 | 36.7 | 0 | 0.023069 | 0.34034
2019-10-27 11:00 | 0.36476 | 102.4 | 36.66 | 0 | 0.023069 | 0.38783
2019-10-27 12:00 | 0.32175 | 102.4 | 36.2 | 0 | 0.023069 | 0.34482
2019-10-27 13:00 | 0.29506 | 102.4 | 36.04 | 0 | 0.023069 | 0.31813
2019-10-27 14:00 | 0.27958 | 102.4 | 36.37 | 0 | 0.023069 | 0.30265
2019-10-27 15:00 | 0.28827 | 102.4 | 37.14 | 0 | 0.023069 | 0.31134
2019-10-27 16:00 | 0.28802 | 102.4 | 38.49 | 0 | 0.023069 | 0.31109
2019-10-27 17:00 | 0.28028 | 102.4 | 40.52 | 0 | 0.023069 | 0.30335
2019-10-27 18:00 | 0.38042 | 102.4 | 41.06 | 0 | 0.023069 | 0.40349
2019-10-27 19:00 | 0.27413 | 102.4 | 40.33 | 0 | 0.023069 | 0.2972
2019-10-27 20:00 | 0.28755 | 102.4 | 38.52 | 0 | 0.023069 | 0.31062
2019-10-27 21:00 | 0.28422 | 102.4 | 37.58 | 0 | 0.023069 | 0.30728
2019-10-27 22:00 | 0.26318 | 102.4 | 36.55 | 0 | 0.023069 | 0.28625
2019-10-27 23:00 | 0.25938 | 102.4 | 35.03 | 0 | 0.023069 | 0.28245
2019-10-28 | 0.26365 | 102.4 | 35.48 | 0 | 0.023069 | 0.28672
2019-10-28 01:00 | 0.26658 | 102.4 | 35.36 | 0 | 0.023069 | 0.28965
2019-10-28 02:00 | 0.25824 | 102.4 | 35.5 | 0 | 0.023069 | 0.28131
2019-10-28 03:00 | 0.25999 | 102.4 | 35.74 | 0 | 0.023069 | 0.28306
2019-10-28 04:00 | 0.26151 | 102.4 | 36.96 | 0 | 0.023069 | 0.28458
2019-10-28 05:00 | 0.27403 | 102.4 | 38.45 | 0 | 0.023069 | 0.2971
2019-10-28 06:00 | 0.33315 | 102.4 | 40 | 0 | 0.023069 | 0.35622
2019-10-28 07:00 | 0.34844 | 102.4 | 40.99 | 0 | 0.023069 | 0.37151
2019-10-28 08:00 | 0.32741 | 102.4 | 42.37 | 0 | 0.023069 | 0.35048
2019-10-28 09:00 | 0.33752 | 102.4 | 42.14 | 0 | 0.023069 | 0.36058
2019-10-28 10:00 | 0.33372 | 102.4 | 41.68 | 0 | 0.023069 | 0.35679
2019-10-28 11:00 | 0.38431 | 102.4 | 40.97 | 0 | 0.023069 | 0.40738
2019-10-28 12:00 | 0.34613 | 102.4 | 40.58 | 0 | 0.023069 | 0.3692
2019-10-28 13:00 | 0.32837 | 102.4 | 40.92 | 0 | 0.023069 | 0.35143
2019-10-28 14:00 | 0.31254 | 102.4 | 40.89 | 0 | 0.023069 | 0.3356
2019-10-28 15:00 | 0.28817 | 102.4 | 40.89 | 0 | 0.023069 | 0.31124
2019-10-28 16:00 | 0.28197 | 102.4 | 41.07 | 0 | 0.023069 | 0.30504
2019-10-28 17:00 | 0.27789 | 102.4 | 48.73 | 0 | 0.023069 | 0.30095
2019-10-28 18:00 | 0.39436 | 102.4 | 41.51 | 0 | 0.023069 | 0.41743
2019-10-28 19:00 | 0.27927 | 102.4 | 40.87 | 0 | 0.023069 | 0.30234
2019-10-28 20:00 | 0.2998 | 102.4 | 40.5 | 0 | 0.023069 | 0.32287
2019-10-28 21:00 | 0.29181 | 102.4 | 40.2 | 0 | 0.023069 | 0.31488
2019-10-28 22:00 | 0.27755 | 102.4 | 39.33 | 0 | 0.023069 | 0.30062
2019-10-28 23:00 | 0.25982 | 102.4 | 37.45 | 0 | 0.023069 | 0.28289
2019-10-29 | 0.26033 | 102.4 | 37.02 | 0 | 0.023069 | 0.2834
2019-10-29 01:00 | 0.2589 | 102.4 | 36.6 | 0 | 0.023069 | 0.28196
2019-10-29 02:00 | 0.2608 | 102.4 | 35.83 | 0 | 0.023069 | 0.28387
2019-10-29 03:00 | 0.26564 | 102.4 | 35.22 | 0 | 0.023069 | 0.28871
2019-10-29 04:00 | 0.27427 | 102.4 | 36.06 | 0 | 0.023069 | 0.29734
2019-10-29 05:00 | 0.28978 | 102.4 | 38.15 | 0 | 0.023069 | 0.31285
2019-10-29 06:00 | 0.35764 | 102.4 | 40.22 | 0 | 0.023069 | 0.38071
2019-10-29 07:00 | 0.37771 | 102.4 | 40.94 | 0 | 0.023069 | 0.40078
2019-10-29 08:00 | 0.34015 | 102.4 | 41.53 | 0 | 0.023069 | 0.36322
2019-10-29 09:00 | 0.33157 | 102.4 | 41.38 | 0 | 0.023069 | 0.35464
2019-10-29 10:00 | 0.33275 | 102.4 | 41.32 | 0 | 0.023069 | 0.35582
2019-10-29 11:00 | 0.38023 | 102.4 | 41.03 | 0 | 0.023069 | 0.4033
2019-10-29 12:00 | 0.35258 | 102.4 | 41.03 | 0 | 0.023069 | 0.37565
2019-10-29 13:00 | 0.32956 | 102.4 | 41.03 | 0 | 0.023069 | 0.35263
2019-10-29 14:00 | 0.31768 | 102.4 | 40.91 | 0 | 0.023069 | 0.34075
2019-10-29 15:00 | 0.28287 | 102.4 | 40.98 | 0 | 0.023069 | 0.30594
2019-10-29 16:00 | 0.28811 | 102.4 | 41.37 | 0 | 0.023069 | 0.31118
2019-10-29 17:00 | 0.29821 | 102.4 | 41.44 | 0 | 0.023069 | 0.32127
2019-10-29 18:00 | 0.39478 | 102.4 | 41.49 | 0 | 0.023069 | 0.41784
2019-10-29 19:00 | 0.29817 | 102.4 | 41.01 | 0 | 0.023069 | 0.32123
2019-10-29 20:00 | 0.29807 | 102.4 | 40.57 | 0 | 0.023069 | 0.32114
2019-10-29 21:00 | 0.30031 | 102.4 | 40.52 | 0 | 0.023069 | 0.32338
2019-10-29 22:00 | 0.27808 | 102.4 | 39.93 | 0 | 0.023069 | 0.30115
2019-10-29 23:00 | 0.25917 | 102.4 | 38.62 | 0 | 0.023069 | 0.28224
2019-10-30 | 0.25474 | 102.4 | 38.44 | 0 | 0.023069 | 0.27781
2019-10-30 01:00 | 0.25152 | 102.4 | 37.6 | 0 | 0.023069 | 0.27459
2019-10-30 02:00 | 0.25262 | 102.4 | 37.34 | 0 | 0.023069 | 0.27569
2019-10-30 03:00 | 0.25156 | 102.4 | 36.98 | 0 | 0.023069 | 0.27463
2019-10-30 04:00 | 0.26343 | 102.4 | 37.91 | 0 | 0.023069 | 0.28649
2019-10-30 05:00 | 0.27153 | 102.4 | 39.42 | 0 | 0.023069 | 0.2946
2019-10-30 06:00 | 0.32684 | 102.4 | 41 | 0 | 0.023069 | 0.3499
2019-10-30 07:00 | 0.35014 | 102.4 | 42.21 | 0 | 0.023069 | 0.37321
2019-10-30 08:00 | 0.32066 | 102.4 | 43.16 | 0 | 0.023069 | 0.34373
2019-10-30 09:00 | 0.32299 | 102.4 | 42.54 | 0 | 0.023069 | 0.34606
2019-10-30 10:00 | 0.30938 | 102.4 | 41.96 | 0 | 0.023069 | 0.33245
2019-10-30 11:00 | 0.36192 | 102.4 | 41.12 | 0 | 0.023069 | 0.38499
2019-10-30 12:00 | 0.33467 | 102.4 | 40.5 | 0 | 0.023069 | 0.35773
2019-10-30 13:00 | 0.31499 | 102.4 | 40.49 | 0 | 0.023069 | 0.33806
2019-10-30 14:00 | 0.30711 | 102.4 | 40.54 | 0 | 0.023069 | 0.33018
2019-10-30 15:00 | 0.27633 | 102.4 | 40.75 | 0 | 0.023069 | 0.2994
2019-10-30 16:00 | 0.28949 | 102.4 | 41 | 0 | 0.023069 | 0.31256
2019-10-30 17:00 | 0.2859 | 102.4 | 41.31 | 0 | 0.023069 | 0.30897
2019-10-30 18:00 | 0.38677 | 102.4 | 41.1 | 0 | 0.023069 | 0.40984
2019-10-30 19:00 | 0.29057 | 102.4 | 40.73 | 0 | 0.023069 | 0.31364
2019-10-30 20:00 | 0.30081 | 102.4 | 40 | 0 | 0.023069 | 0.32388
2019-10-30 21:00 | 0.30075 | 102.4 | 39.56 | 0 | 0.023069 | 0.32381
2019-10-30 22:00 | 0.27827 | 102.4 | 38.32 | 0 | 0.023069 | 0.30134
2019-10-30 23:00 | 0.26421 | 102.4 | 36.57 | 0 | 0.023069 | 0.28728
2019-10-31 | 0.25666 | 102.4 | 36.2 | 0 | 0.023069 | 0.27973
2019-10-31 01:00 | 0.25088 | 102.4 | 34.98 | 0 | 0.023069 | 0.27394
2019-10-31 02:00 | 0.24913 | 102.4 | 33.94 | 0 | 0.023069 | 0.2722
2019-10-31 03:00 | 0.24672 | 102.4 | 33.16 | 0 | 0.023069 | 0.26979
2019-10-31 04:00 | 0.25323 | 102.4 | 34.85 | 0 | 0.023069 | 0.2763
2019-10-31 05:00 | 0.26107 | 102.4 | 37.86 | 0 | 0.023069 | 0.28414
2019-10-31 06:00 | 0.31171 | 102.4 | 39.86 | 0 | 0.023069 | 0.33478
2019-10-31 07:00 | 0.34282 | 102.4 | 41.09 | 0 | 0.023069 | 0.36589
2019-10-31 08:00 | 0.30994 | 102.4 | 41.55 | 0 | 0.023069 | 0.333
2019-10-31 09:00 | 0.31225 | 102.4 | 41.26 | 0 | 0.023069 | 0.33532
2019-10-31 10:00 | 0.30373 | 102.4 | 40.52 | 0 | 0.023069 | 0.3268
2019-10-31 11:00 | 0.36892 | 102.4 | 40.1 | 0 | 0.023069 | 0.39199
2019-10-31 12:00 | 0.33606 | 102.4 | 39.38 | 0 | 0.023069 | 0.35912
2019-10-31 13:00 | 0.30885 | 102.4 | 40.15 | 0 | 0.023069 | 0.33192
2019-10-31 14:00 | 0.29533 | 102.4 | 40.57 | 0 | 0.023069 | 0.31839
2019-10-31 15:00 | 0.26555 | 102.4 | 40.83 | 0 | 0.023069 | 0.28862
2019-10-31 16:00 | 0.27252 | 102.4 | 41.27 | 0 | 0.023069 | 0.29559
2019-10-31 17:00 | 0.27725 | 102.4 | 41.69 | 0 | 0.023069 | 0.30032
2019-10-31 18:00 | 0.38754 | 102.4 | 41.6 | 0 | 0.023069 | 0.4106
2019-10-31 19:00 | 0.28866 | 102.4 | 41.23 | 0 | 0.023069 | 0.31173
2019-10-31 20:00 | 0.29853 | 102.4 | 40.71 | 0 | 0.023069 | 0.3216
2019-10-31 21:00 | 0.29683 | 102.4 | 40.56 | 0 | 0.023069 | 0.3199
2019-10-31 22:00 | 0.2815 | 102.4 | 39.68 | 0 | 0.023069 | 0.30457
2019-10-31 23:00 | 0.26605 | 102.4 | 37.54 | 0 | 0.023069 | 0.28912
2019-11-01 | 0.26211 | 102.4 | 36.51 | 0 | 0.023069 | 0.28518
2019-11-01 01:00 | 0.25539 | 102.4 | 34.88 | 0 | 0.023069 | 0.27846
2019-11-01 02:00 | 0.24919 | 102.4 | 34.51 | 0 | 0.023069 | 0.27226
2019-11-01 03:00 | 0.24711 | 102.4 | 34.42 | 0 | 0.023069 | 0.27018
2019-11-01 04:00 | 0.25367 | 102.4 | 35.57 | 0 | 0.023069 | 0.27674
2019-11-01 05:00 | 0.2619 | 102.4 | 37.38 | 0 | 0.023069 | 0.28497
2019-11-01 06:00 | 0.32121 | 102.4 | 38.51 | 0 | 0.023069 | 0.34428
2019-11-01 07:00 | 0.35542 | 102.4 | 39.83 | 0 | 0.023069 | 0.37849
2019-11-01 08:00 | 0.32545 | 102.4 | 40.17 | 0 | 0.023069 | 0.34852
2019-11-01 09:00 | 0.31395 | 102.4 | 39.87 | 0 | 0.023069 | 0.33702
2019-11-01 10:00 | 0.31103 | 102.4 | 39.74 | 0 | 0.023069 | 0.3341
2019-11-01 11:00 | 0.37468 | 102.4 | 39.41 | 0 | 0.023069 | 0.39775
2019-11-01 12:00 | 0.34296 | 102.4 | 38.91 | 0 | 0.023069 | 0.36603
2019-11-01 13:00 | 0.32915 | 102.4 | 38.78 | 0 | 0.023069 | 0.35222
2019-11-01 14:00 | 0.31215 | 102.4 | 38.44 | 0 | 0.023069 | 0.33522
2019-11-01 15:00 | 0.28282 | 102.4 | 38.05 | 0 | 0.023069 | 0.30589
2019-11-01 16:00 | 0.28323 | 102.4 | 38.62 | 0 | 0.023069 | 0.30629
2019-11-01 17:00 | 0.28292 | 102.4 | 39.19 | 0 | 0.023069 | 0.30598
2019-11-01 18:00 | 0.38749 | 102.4 | 39.02 | 0 | 0.023069 | 0.41056
2019-11-01 19:00 | 0.2818 | 102.4 | 38.23 | 0 | 0.023069 | 0.30487
2019-11-01 20:00 | 0.28376 | 102.4 | 37.31 | 0 | 0.023069 | 0.30683
2019-11-01 21:00 | 0.28494 | 102.4 | 36.26 | 0 | 0.023069 | 0.308
2019-11-01 22:00 | 0.26435 | 102.4 | 34.04 | 0 | 0.023069 | 0.28742
2019-11-01 23:00 | 0.24377 | 102.4 | 30.78 | 0 | 0.023069 | 0.26684
2019-11-02 | 0.23975 | 102.4 | 31.5 | 0 | 0.023069 | 0.26282
2019-11-02 01:00 | 0.23913 | 102.4 | 30.07 | 0 | 0.023069 | 0.2622
2019-11-02 02:00 | 0.24221 | 102.4 | 28.01 | 0 | 0.023069 | 0.26528
2019-11-02 03:00 | 0.24464 | 102.4 | 27 | 0 | 0.023069 | 0.26771
2019-11-02 04:00 | 0.25422 | 102.4 | 28.06 | 0 | 0.023069 | 0.27729
2019-11-02 05:00 | 0.25933 | 102.4 | 30.1 | 0 | 0.023069 | 0.2824
2019-11-02 06:00 | 0.30398 | 102.4 | 34.43 | 0 | 0.023069 | 0.32705
2019-11-02 07:00 | 0.33877 | 102.4 | 35.7 | 0 | 0.023069 | 0.36184
2019-11-02 08:00 | 0.2882 | 102.4 | 36.59 | 0 | 0.023069 | 0.31127
2019-11-02 09:00 | 0.28217 | 102.4 | 37.95 | 0 | 0.023069 | 0.30524
2019-11-02 10:00 | 0.28107 | 102.4 | 38.43 | 0 | 0.023069 | 0.30414
2019-11-02 11:00 | 0.34431 | 102.4 | 38.17 | 0 | 0.023069 | 0.36738
2019-11-02 12:00 | 0.30665 | 102.4 | 37.47 | 0 | 0.023069 | 0.32972
2019-11-02 13:00 | 0.29124 | 102.4 | 37.11 | 0 | 0.023069 | 0.31431
2019-11-02 14:00 | 0.28471 | 102.4 | 37.04 | 0 | 0.023069 | 0.30778
2019-11-02 15:00 | 0.28622 | 102.4 | 37.29 | 0 | 0.023069 | 0.30928
2019-11-02 16:00 | 0.29783 | 102.4 | 38.42 | 0 | 0.023069 | 0.3209
2019-11-02 17:00 | 0.29011 | 102.4 | 38.93 | 0 | 0.023069 | 0.31318
2019-11-02 18:00 | 0.3909 | 102.4 | 39.44 | 0 | 0.023069 | 0.41397
2019-11-02 19:00 | 0.28317 | 102.4 | 37.31 | 0 | 0.023069 | 0.30624
2019-11-02 20:00 | 0.2912 | 102.4 | 36.88 | 0 | 0.023069 | 0.31427
2019-11-02 21:00 | 0.29266 | 102.4 | 36.36 | 0 | 0.023069 | 0.31572
2019-11-02 22:00 | 0.27351 | 102.4 | 35.19 | 0 | 0.023069 | 0.29658
2019-11-02 23:00 | 0.26183 | 102.4 | 33.91 | 0 | 0.023069 | 0.2849
2019-11-03 | 0.25747 | 102.4 | 34.52 | 0 | 0.023069 | 0.28054
2019-11-03 01:00 | 0.25003 | 102.4 | 32.91 | 0 | 0.023069 | 0.2731
2019-11-03 02:00 | 0.25415 | 102.4 | 30.43 | 0 | 0.023069 | 0.27722
2019-11-03 03:00 | 0.25365 | 102.4 | 29.28 | 0 | 0.023069 | 0.27672
2019-11-03 04:00 | 0.25111 | 102.4 | 30.44 | 0 | 0.023069 | 0.27418
2019-11-03 05:00 | 0.25378 | 102.4 | 31.65 | 0 | 0.023069 | 0.27685
2019-11-03 06:00 | 0.29729 | 102.4 | 33.48 | 0 | 0.023069 | 0.32036
2019-11-03 07:00 | 0.33839 | 102.4 | 34.43 | 0 | 0.023069 | 0.36145
2019-11-03 08:00 | 0.2894 | 102.4 | 35.88 | 0 | 0.023069 | 0.31246
2019-11-03 09:00 | 0.28749 | 102.4 | 36.88 | 0 | 0.023069 | 0.31056
2019-11-03 10:00 | 0.30156 | 102.4 | 37.59 | 0 | 0.023069 | 0.32463
2019-11-03 11:00 | 0.36125 | 102.4 | 38.14 | 0 | 0.023069 | 0.38432
2019-11-03 12:00 | 0.3298 | 102.4 | 38.69 | 0 | 0.023069 | 0.35287
2019-11-03 13:00 | 0.30165 | 102.4 | 38.09 | 0 | 0.023069 | 0.32472
2019-11-03 14:00 | 0.29637 | 102.4 | 38.23 | 0 | 0.023069 | 0.31944
2019-11-03 15:00 | 0.28864 | 102.4 | 38.54 | 0 | 0.023069 | 0.31171
2019-11-03 16:00 | 0.28565 | 102.4 | 39.76 | 0 | 0.023069 | 0.30871
2019-11-03 17:00 | 0.28951 | 102.4 | 41.24 | 0 | 0.023069 | 0.31258
2019-11-03 18:00 | 0.38391 | 102.4 | 41.46 | 0 | 0.023069 | 0.40698
2019-11-03 19:00 | 0.28776 | 102.4 | 40.86 | 0 | 0.023069 | 0.31083
2019-11-03 20:00 | 0.2901 | 102.4 | 39.24 | 0 | 0.023069 | 0.31317
2019-11-03 21:00 | 0.28419 | 102.4 | 37.43 | 0 | 0.023069 | 0.30726
2019-11-03 22:00 | 0.26806 | 102.4 | 35.86 | 0 | 0.023069 | 0.29113
2019-11-03 23:00 | 0.26494 | 102.4 | 34.1 | 0 | 0.023069 | 0.28801
2019-11-04 | 0.2629 | 102.4 | 34.76 | 0 | 0.023069 | 0.28597
2019-11-04 01:00 | 0.26042 | 102.4 | 34.56 | 0 | 0.023069 | 0.28349
2019-11-04 02:00 | 0.26047 | 102.4 | 34.6 | 0 | 0.023069 | 0.28354
2019-11-04 03:00 | 0.26185 | 102.4 | 34.46 | 0 | 0.023069 | 0.28492
2019-11-04 04:00 | 0.26676 | 102.4 | 35.47 | 0 | 0.023069 | 0.28983
2019-11-04 05:00 | 0.27307 | 102.4 | 36.37 | 0 | 0.023069 | 0.29614
2019-11-04 06:00 | 0.32086 | 102.4 | 39.51 | 0 | 0.023069 | 0.34393
2019-11-04 07:00 | 0.35395 | 102.4 | 41.65 | 0 | 0.023069 | 0.37702
2019-11-04 08:00 | 0.34205 | 102.4 | 43.25 | 0 | 0.023069 | 0.36512
2019-11-04 09:00 | 0.35086 | 102.4 | 44.04 | 0 | 0.023069 | 0.37393
2019-11-04 10:00 | 0.34575 | 102.4 | 43.01 | 0 | 0.023069 | 0.36882
2019-11-04 11:00 | 0.4057 | 102.4 | 42.25 | 0 | 0.023069 | 0.42877
2019-11-04 12:00 | 0.3741 | 102.4 | 41.71 | 0 | 0.023069 | 0.39717
2019-11-04 13:00 | 0.3489 | 102.4 | 42.26 | 0 | 0.023069 | 0.37197
2019-11-04 14:00 | 0.33585 | 102.4 | 42.22 | 0 | 0.023069 | 0.35892
2019-11-04 15:00 | 0.31517 | 102.4 | 42.42 | 0 | 0.023069 | 0.33823
2019-11-04 16:00 | 0.30814 | 102.4 | 43.5 | 0 | 0.023069 | 0.33121
2019-11-04 17:00 | 0.30986 | 102.4 | 51.53 | 0 | 0.023069 | 0.33293
2019-11-04 18:00 | 0.41345 | 102.4 | 43.94 | 0 | 0.023069 | 0.43652
2019-11-04 19:00 | 0.31964 | 102.4 | 42.65 | 0 | 0.023069 | 0.34271
2019-11-04 20:00 | 0.32742 | 102.4 | 41.69 | 0 | 0.023069 | 0.35049
2019-11-04 21:00 | 0.31706 | 102.4 | 40 | 0 | 0.023069 | 0.34013
2019-11-04 22:00 | 0.29957 | 102.4 | 38.98 | 0 | 0.023069 | 0.32264
2019-11-04 23:00 | 0.27504 | 102.4 | 36.6 | 0 | 0.023069 | 0.2981
2019-11-05 | 0.27353 | 102.4 | 37.08 | 0 | 0.023069 | 0.2966
2019-11-05 01:00 | 0.27178 | 102.4 | 36.57 | 0 | 0.023069 | 0.29485
2019-11-05 02:00 | 0.27075 | 102.4 | 36.37 | 0 | 0.023069 | 0.29382
2019-11-05 03:00 | 0.26894 | 102.4 | 36.48 | 0 | 0.023069 | 0.29201
2019-11-05 04:00 | 0.27238 | 102.4 | 37.85 | 0 | 0.023069 | 0.29545
2019-11-05 05:00 | 0.2848 | 102.4 | 40.62 | 0 | 0.023069 | 0.30787
2019-11-05 06:00 | 0.35152 | 102.4 | 41.42 | 0 | 0.023069 | 0.37459
2019-11-05 07:00 | 0.37981 | 102.4 | 45.1 | 0 | 0.023069 | 0.40288
2019-11-05 08:00 | 0.34698 | 102.4 | 47.97 | 0 | 0.023069 | 0.37005
2019-11-05 09:00 | 0.34945 | 102.4 | 47.43 | 0 | 0.023069 | 0.37252
2019-11-05 10:00 | 0.34406 | 102.4 | 47.98 | 0 | 0.023069 | 0.36713
2019-11-05 11:00 | 0.40257 | 102.4 | 48.43 | 0 | 0.023069 | 0.42563
2019-11-05 12:00 | 0.37231 | 102.4 | 46.96 | 0 | 0.023069 | 0.39538
2019-11-05 13:00 | 0.34853 | 102.4 | 48.34 | 0 | 0.023069 | 0.3716
2019-11-05 14:00 | 0.34064 | 102.4 | 49.91 | 0 | 0.023069 | 0.36371
2019-11-05 15:00 | 0.30717 | 102.4 | 50 | 0 | 0.023069 | 0.33024
2019-11-05 16:00 | 0.31139 | 102.4 | 51.27 | 0 | 0.023069 | 0.33446
2019-11-05 17:00 | 0.31243 | 102.4 | 60.71 | 0 | 0.023069 | 0.33549
2019-11-05 18:00 | 0.42363 | 102.4 | 62.89 | 0 | 0.023069 | 0.4467
2019-11-05 19:00 | 0.32157 | 102.4 | 46.56 | 0 | 0.023069 | 0.34464
2019-11-05 20:00 | 0.32822 | 102.4 | 44.92 | 0 | 0.023069 | 0.35128
2019-11-05 21:00 | 0.34158 | 102.4 | 42.38 | 0 | 0.023069 | 0.36465
2019-11-05 22:00 | 0.32052 | 102.4 | 41.21 | 0 | 0.023069 | 0.34359
2019-11-05 23:00 | 0.29645 | 102.4 | 39.57 | 0 | 0.023069 | 0.31952
2019-11-06 | 0.29121 | 102.4 | 40.4 | 0 | 0.023069 | 0.31428
2019-11-06 01:00 | 0.2903 | 102.4 | 39.99 | 0 | 0.023069 | 0.31337
2019-11-06 02:00 | 0.29031 | 102.4 | 39.97 | 0 | 0.023069 | 0.31338
2019-11-06 03:00 | 0.29063 | 102.4 | 40.2 | 0 | 0.023069 | 0.3137
2019-11-06 04:00 | 0.29771 | 102.4 | 41.03 | 0 | 0.023069 | 0.32077
2019-11-06 05:00 | 0.30337 | 102.4 | 41.39 | 0 | 0.023069 | 0.32643
2019-11-06 06:00 | 0.3591 | 102.4 | 45.63 | 0 | 0.023069 | 0.38217
2019-11-06 07:00 | 0.38617 | 102.4 | 55.77 | 0 | 0.023069 | 0.40924
2019-11-06 08:00 | 0.34938 | 102.4 | 59.68 | 0 | 0.023069 | 0.37244
2019-11-06 09:00 | 0.34381 | 102.4 | 56.92 | 0 | 0.023069 | 0.36688
2019-11-06 10:00 | 0.34031 | 102.4 | 56.8 | 0 | 0.023069 | 0.36338
2019-11-06 11:00 | 0.39542 | 102.4 | 56.44 | 0 | 0.023069 | 0.41849
2019-11-06 12:00 | 0.36114 | 102.4 | 54.42 | 0 | 0.023069 | 0.38421
2019-11-06 13:00 | 0.33855 | 102.4 | 55.8 | 0 | 0.023069 | 0.36161
2019-11-06 14:00 | 0.32646 | 102.4 | 57.28 | 0 | 0.023069 | 0.34953
2019-11-06 15:00 | 0.29697 | 102.4 | 57.39 | 0 | 0.023069 | 0.32004
2019-11-06 16:00 | 0.31033 | 102.4 | 60.71 | 0 | 0.023069 | 0.33339
2019-11-06 17:00 | 0.3185 | 102.4 | 76.25 | 0 | 0.023069 | 0.34157
2019-11-06 18:00 | 0.41936 | 102.4 | 87.12 | 0 | 0.023069 | 0.44243
2019-11-06 19:00 | 0.32553 | 102.4 | 62.92 | 0 | 0.023069 | 0.3486
2019-11-06 20:00 | 0.33283 | 102.4 | 52.73 | 0 | 0.023069 | 0.3559
2019-11-06 21:00 | 0.32359 | 102.4 | 46.22 | 0 | 0.023069 | 0.34666
2019-11-06 22:00 | 0.30872 | 102.4 | 43.53 | 0 | 0.023069 | 0.33178
2019-11-06 23:00 | 0.29084 | 102.4 | 41.39 | 0 | 0.023069 | 0.31391
2019-11-07 | 0.28535 | 102.4 | 41.97 | 0 | 0.023069 | 0.30841
2019-11-07 01:00 | 0.28004 | 102.4 | 41.14 | 0 | 0.023069 | 0.30311
2019-11-07 02:00 | 0.27668 | 102.4 | 40.68 | 0 | 0.023069 | 0.29975
2019-11-07 03:00 | 0.27755 | 102.4 | 40.97 | 0 | 0.023069 | 0.30062
2019-11-07 04:00 | 0.28136 | 102.4 | 42.11 | 0 | 0.023069 | 0.30443
2019-11-07 05:00 | 0.28438 | 102.4 | 43.06 | 0 | 0.023069 | 0.30745
2019-11-07 06:00 | 0.34502 | 102.4 | 45.68 | 0 | 0.023069 | 0.36809
2019-11-07 07:00 | 0.37186 | 102.4 | 53.9 | 0 | 0.023069 | 0.39493
2019-11-07 08:00 | 0.33673 | 102.4 | 58.65 | 0 | 0.023069 | 0.3598
2019-11-07 09:00 | 0.33588 | 102.4 | 52.87 | 0 | 0.023069 | 0.35895
2019-11-07 10:00 | 0.33576 | 102.4 | 49.49 | 0 | 0.023069 | 0.35883
2019-11-07 11:00 | 0.3962 | 102.4 | 47.89 | 0 | 0.023069 | 0.41927
2019-11-07 12:00 | 0.36755 | 102.4 | 47.15 | 0 | 0.023069 | 0.39062
2019-11-07 13:00 | 0.35308 | 102.4 | 46.83 | 0 | 0.023069 | 0.37615
2019-11-07 14:00 | 0.33985 | 102.4 | 46.73 | 0 | 0.023069 | 0.36292
2019-11-07 15:00 | 0.29742 | 102.4 | 47.42 | 0 | 0.023069 | 0.32049
2019-11-07 16:00 | 0.31002 | 102.4 | 49.88 | 0 | 0.023069 | 0.33309
2019-11-07 17:00 | 0.31688 | 102.4 | 52.43 | 0 | 0.023069 | 0.33995
2019-11-07 18:00 | 0.42641 | 102.4 | 48.19 | 0 | 0.023069 | 0.44948
2019-11-07 19:00 | 0.32601 | 102.4 | 46.72 | 0 | 0.023069 | 0.34908
2019-11-07 20:00 | 0.3373 | 102.4 | 44.98 | 0 | 0.023069 | 0.36037
2019-11-07 21:00 | 0.33687 | 102.4 | 43.39 | 0 | 0.023069 | 0.35994
2019-11-07 22:00 | 0.31566 | 102.4 | 42.13 | 0 | 0.023069 | 0.33873
2019-11-07 23:00 | 0.29996 | 102.4 | 41.27 | 0 | 0.023069 | 0.32303
2019-11-08 | 0.30407 | 102.4 | 39.91 | 0 | 0.023069 | 0.32714
2019-11-08 01:00 | 0.30373 | 102.4 | 39.4 | 0 | 0.023069 | 0.3268
2019-11-08 02:00 | 0.29902 | 102.4 | 39.2 | 0 | 0.023069 | 0.32209
2019-11-08 03:00 | 0.29836 | 102.4 | 39.23 | 0 | 0.023069 | 0.32143
2019-11-08 04:00 | 0.30645 | 102.4 | 39.89 | 0 | 0.023069 | 0.32952
2019-11-08 05:00 | 0.31925 | 102.4 | 41.96 | 0 | 0.023069 | 0.34232
2019-11-08 06:00 | 0.39164 | 102.4 | 45.05 | 0 | 0.023069 | 0.41471
2019-11-08 07:00 | 0.41979 | 102.4 | 51.78 | 0 | 0.023069 | 0.44286
2019-11-08 08:00 | 0.39448 | 102.4 | 54.32 | 0 | 0.023069 | 0.41755
2019-11-08 09:00 | 0.38682 | 102.4 | 55.62 | 0 | 0.023069 | 0.40989
2019-11-08 10:00 | 0.38156 | 102.4 | 54.94 | 0 | 0.023069 | 0.40463
2019-11-08 11:00 | 0.44256 | 102.4 | 53.95 | 0 | 0.023069 | 0.46563
2019-11-08 12:00 | 0.41707 | 102.4 | 52.44 | 0 | 0.023069 | 0.44014
2019-11-08 13:00 | 0.38942 | 102.4 | 52.26 | 0 | 0.023069 | 0.41249
2019-11-08 14:00 | 0.38314 | 102.4 | 52.41 | 0 | 0.023069 | 0.40621
2019-11-08 15:00 | 0.34923 | 102.4 | 48.42 | 0 | 0.023069 | 0.3723
2019-11-08 16:00 | 0.36858 | 102.4 | 48.01 | 0 | 0.023069 | 0.39165
2019-11-08 17:00 | 0.3746 | 102.4 | 48.98 | 0 | 0.023069 | 0.39767
2019-11-08 18:00 | 0.46673 | 102.4 | 47.04 | 0 | 0.023069 | 0.4898
2019-11-08 19:00 | 0.36677 | 102.4 | 46.02 | 0 | 0.023069 | 0.38983
2019-11-08 20:00 | 0.38611 | 102.4 | 44.93 | 0 | 0.023069 | 0.40918
2019-11-08 21:00 | 0.37816 | 102.4 | 43.83 | 0 | 0.023069 | 0.40123
2019-11-08 22:00 | 0.35457 | 102.4 | 42.98 | 0 | 0.023069 | 0.37764
2019-11-08 23:00 | 0.33744 | 102.4 | 40.64 | 0 | 0.023069 | 0.36051
2019-11-09 | 0.33139 | 102.4 | 41.91 | 0 | 0.023069 | 0.35446
2019-11-09 01:00 | 0.33254 | 102.4 | 40.5 | 0 | 0.023069 | 0.35561
2019-11-09 02:00 | 0.32468 | 102.4 | 39.78 | 0 | 0.023069 | 0.34775
2019-11-09 03:00 | 0.32128 | 102.4 | 39.24 | 0 | 0.023069 | 0.34435
2019-11-09 04:00 | 0.32244 | 102.4 | 39.3 | 0 | 0.023069 | 0.34551
2019-11-09 05:00 | 0.32741 | 102.4 | 39.49 | 0 | 0.023069 | 0.35048
2019-11-09 06:00 | 0.38789 | 102.4 | 40.54 | 0 | 0.023069 | 0.41096
2019-11-09 07:00 | 0.40595 | 102.4 | 41.56 | 0 | 0.023069 | 0.42902
2019-11-09 08:00 | 0.34339 | 102.4 | 42.02 | 0 | 0.023069 | 0.36646
2019-11-09 09:00 | 0.34124 | 102.4 | 44.57 | 0 | 0.023069 | 0.36431
2019-11-09 10:00 | 0.33944 | 102.4 | 44.15 | 0 | 0.023069 | 0.36251
2019-11-09 11:00 | 0.40558 | 102.4 | 43.1 | 0 | 0.023069 | 0.42865
2019-11-09 12:00 | 0.36845 | 102.4 | 42.19 | 0 | 0.023069 | 0.39152
2019-11-09 13:00 | 0.32346 | 102.4 | 41.33 | 0 | 0.023069 | 0.34653
2019-11-09 14:00 | 0.32456 | 102.4 | 41.24 | 0 | 0.023069 | 0.34763
2019-11-09 15:00 | 0.32067 | 102.4 | 41.69 | 0 | 0.023069 | 0.34374
2019-11-09 16:00 | 0.31716 | 102.4 | 43.81 | 0 | 0.023069 | 0.34023
2019-11-09 17:00 | 0.31427 | 102.4 | 45.96 | 0 | 0.023069 | 0.33734
2019-11-09 18:00 | 0.41458 | 102.4 | 45.24 | 0 | 0.023069 | 0.43765
2019-11-09 19:00 | 0.30646 | 102.4 | 44.09 | 0 | 0.023069 | 0.32953
2019-11-09 20:00 | 0.30763 | 102.4 | 41.8 | 0 | 0.023069 | 0.33069
2019-11-09 21:00 | 0.3001 | 102.4 | 40.71 | 0 | 0.023069 | 0.32317
2019-11-09 22:00 | 0.27798 | 102.4 | 39.66 | 0 | 0.023069 | 0.30105
2019-11-09 23:00 | 0.26246 | 102.4 | 36.67 | 0 | 0.023069 | 0.28553
2019-11-10 | 0.25839 | 102.4 | 38.49 | 0 | 0.023069 | 0.28146
2019-11-10 01:00 | 0.25039 | 102.4 | 37.47 | 0 | 0.023069 | 0.27346
2019-11-10 02:00 | 0.24956 | 102.4 | 36.93 | 0 | 0.023069 | 0.27263
2019-11-10 03:00 | 0.24559 | 102.4 | 36.75 | 0 | 0.023069 | 0.26866
2019-11-10 04:00 | 0.24572 | 102.4 | 37.27 | 0 | 0.023069 | 0.26879
2019-11-10 05:00 | 0.25295 | 102.4 | 37.56 | 0 | 0.023069 | 0.27601
2019-11-10 06:00 | 0.29558 | 102.4 | 37.4 | 0 | 0.023069 | 0.31865
2019-11-10 07:00 | 0.32222 | 102.4 | 38.94 | 0 | 0.023069 | 0.34529
2019-11-10 08:00 | 0.27966 | 102.4 | 39.97 | 0 | 0.023069 | 0.30273
2019-11-10 09:00 | 0.28303 | 102.4 | 40.41 | 0 | 0.023069 | 0.3061
2019-11-10 10:00 | 0.28992 | 102.4 | 40.92 | 0 | 0.023069 | 0.31299
2019-11-10 11:00 | 0.34561 | 102.4 | 41 | 0 | 0.023069 | 0.36868
2019-11-10 12:00 | 0.31515 | 102.4 | 41.33 | 0 | 0.023069 | 0.33822
2019-11-10 13:00 | 0.29047 | 102.4 | 40.88 | 0 | 0.023069 | 0.31354
2019-11-10 14:00 | 0.28142 | 102.4 | 41.07 | 0 | 0.023069 | 0.30449
2019-11-10 15:00 | 0.28115 | 102.4 | 42.37 | 0 | 0.023069 | 0.30422
2019-11-10 16:00 | 0.27622 | 102.4 | 45.3 | 0 | 0.023069 | 0.29928
2019-11-10 17:00 | 0.28223 | 102.4 | 50.5 | 0 | 0.023069 | 0.3053
2019-11-10 18:00 | 0.38614 | 102.4 | 51.39 | 0 | 0.023069 | 0.40921
2019-11-10 19:00 | 0.2909 | 102.4 | 49.42 | 0 | 0.023069 | 0.31397
2019-11-10 20:00 | 0.30743 | 102.4 | 46.86 | 0 | 0.023069 | 0.3305
2019-11-10 21:00 | 0.30555 | 102.4 | 44.84 | 0 | 0.023069 | 0.32861
2019-11-10 22:00 | 0.29321 | 102.4 | 43.19 | 0 | 0.023069 | 0.31628
2019-11-10 23:00 | 0.28333 | 102.4 | 40.86 | 0 | 0.023069 | 0.3064
2019-11-11 | 0.28468 | 102.4 | 40.19 | 0 | 0.023069 | 0.30774
2019-11-11 01:00 | 0.2823 | 102.4 | 39.84 | 0 | 0.023069 | 0.30537
2019-11-11 02:00 | 0.28287 | 102.4 | 39.72 | 0 | 0.023069 | 0.30593
2019-11-11 03:00 | 0.28283 | 102.4 | 39.78 | 0 | 0.023069 | 0.3059
2019-11-11 04:00 | 0.29278 | 102.4 | 40.1 | 0 | 0.023069 | 0.31585
2019-11-11 05:00 | 0.30207 | 102.4 | 41.34 | 0 | 0.023069 | 0.32514
2019-11-11 06:00 | 0.34924 | 102.4 | 43.55 | 0 | 0.023069 | 0.37231
2019-11-11 07:00 | 0.38006 | 102.4 | 47.69 | 0 | 0.023069 | 0.40313
2019-11-11 08:00 | 0.3678 | 102.4 | 51 | 0 | 0.023069 | 0.39087
2019-11-11 09:00 | 0.36871 | 102.4 | 48.64 | 0 | 0.023069 | 0.39178
2019-11-11 10:00 | 0.36281 | 102.4 | 46.88 | 0 | 0.023069 | 0.38588
2019-11-11 11:00 | 0.4313 | 102.4 | 46.42 | 0 | 0.023069 | 0.45437
2019-11-11 12:00 | 0.39644 | 102.4 | 45.27 | 0 | 0.023069 | 0.41951
2019-11-11 13:00 | 0.36676 | 102.4 | 45.6 | 0 | 0.023069 | 0.38983
2019-11-11 14:00 | 0.36024 | 102.4 | 44.15 | 0 | 0.023069 | 0.38331
2019-11-11 15:00 | 0.32648 | 102.4 | 44.62 | 0 | 0.023069 | 0.34955
2019-11-11 16:00 | 0.32156 | 102.4 | 44.78 | 0 | 0.023069 | 0.34463
2019-11-11 17:00 | 0.32263 | 102.4 | 47.17 | 0 | 0.023069 | 0.3457
2019-11-11 18:00 | 0.43107 | 102.4 | 45.39 | 0 | 0.023069 | 0.45414
2019-11-11 19:00 | 0.32947 | 102.4 | 42.69 | 0 | 0.023069 | 0.35254
2019-11-11 20:00 | 0.33086 | 102.4 | 41.96 | 0 | 0.023069 | 0.35393
2019-11-11 21:00 | 0.32307 | 102.4 | 40.99 | 0 | 0.023069 | 0.34613
2019-11-11 22:00 | 0.30534 | 102.4 | 40.39 | 0 | 0.023069 | 0.32841
2019-11-11 23:00 | 0.28691 | 102.4 | 39.38 | 0 | 0.023069 | 0.30998
2019-11-12 | 0.28751 | 102.4 | 36.95 | 0 | 0.023069 | 0.31058
2019-11-12 01:00 | 0.2842 | 102.4 | 36.6 | 0 | 0.023069 | 0.30727
2019-11-12 02:00 | 0.28099 | 102.4 | 36.31 | 0 | 0.023069 | 0.30406
2019-11-12 03:00 | 0.27896 | 102.4 | 36.35 | 0 | 0.023069 | 0.30203
2019-11-12 04:00 | 0.28896 | 102.4 | 38.02 | 0 | 0.023069 | 0.31203
2019-11-12 05:00 | 0.30792 | 102.4 | 40.5 | 0 | 0.023069 | 0.33099
2019-11-12 06:00 | 0.37118 | 102.4 | 41.25 | 0 | 0.023069 | 0.39425
2019-11-12 07:00 | 0.41103 | 102.4 | 43.87 | 0 | 0.023069 | 0.43409
2019-11-12 08:00 | 0.36891 | 102.4 | 43.99 | 0 | 0.023069 | 0.39198
2019-11-12 09:00 | 0.36064 | 102.4 | 43 | 0 | 0.023069 | 0.38371
2019-11-12 10:00 | 0.34345 | 102.4 | 42.41 | 0 | 0.023069 | 0.36652
2019-11-12 11:00 | 0.40524 | 102.4 | 42.03 | 0 | 0.023069 | 0.42831
2019-11-12 12:00 | 0.37497 | 102.4 | 41.94 | 0 | 0.023069 | 0.39804
2019-11-12 13:00 | 0.3561 | 102.4 | 42.6 | 0 | 0.023069 | 0.37917
2019-11-12 14:00 | 0.3595 | 102.4 | 43.39 | 0 | 0.023069 | 0.38257
2019-11-12 15:00 | 0.3308 | 102.4 | 43.98 | 0 | 0.023069 | 0.35386
2019-11-12 16:00 | 0.33677 | 102.4 | 48.64 | 0 | 0.023069 | 0.35983
2019-11-12 17:00 | 0.34761 | 102.4 | 50.98 | 0 | 0.023069 | 0.37068
2019-11-12 18:00 | 0.44423 | 102.4 | 47.19 | 0 | 0.023069 | 0.4673
2019-11-12 19:00 | 0.3597 | 102.4 | 42.84 | 0 | 0.023069 | 0.38277
2019-11-12 20:00 | 0.34994 | 102.4 | 41.55 | 0 | 0.023069 | 0.37301
2019-11-12 21:00 | 0.35646 | 102.4 | 40.95 | 0 | 0.023069 | 0.37953
2019-11-12 22:00 | 0.33693 | 102.4 | 40.02 | 0 | 0.023069 | 0.36
2019-11-12 23:00 | 0.31569 | 102.4 | 37.64 | 0 | 0.023069 | 0.33876
2019-11-13 | 0.31336 | 102.4 | 34.84 | 0 | 0.023069 | 0.33643
2019-11-13 01:00 | 0.31423 | 102.4 | 34.83 | 0 | 0.023069 | 0.3373
2019-11-13 02:00 | 0.31219 | 102.4 | 35.01 | 0 | 0.023069 | 0.33526
2019-11-13 03:00 | 0.30901 | 102.4 | 35.22 | 0 | 0.023069 | 0.33208
2019-11-13 04:00 | 0.31463 | 102.4 | 38.03 | 0 | 0.023069 | 0.3377
2019-11-13 05:00 | 0.32396 | 102.4 | 40.75 | 0 | 0.023069 | 0.34703
2019-11-13 06:00 | 0.37439 | 102.4 | 42.05 | 0 | 0.023069 | 0.39746
2019-11-13 07:00 | 0.39009 | 102.4 | 47.7 | 0 | 0.023069 | 0.41316
2019-11-13 08:00 | 0.3602 | 102.4 | 52.08 | 0 | 0.023069 | 0.38327
2019-11-13 09:00 | 0.36231 | 102.4 | 51.56 | 0 | 0.023069 | 0.38538
2019-11-13 10:00 | 0.35534 | 102.4 | 50.12 | 0 | 0.023069 | 0.37841
2019-11-13 11:00 | 0.40496 | 102.4 | 50.59 | 0 | 0.023069 | 0.42803
2019-11-13 12:00 | 0.36681 | 102.4 | 48.97 | 0 | 0.023069 | 0.38988
2019-11-13 13:00 | 0.34695 | 102.4 | 55.12 | 0 | 0.023069 | 0.37002
2019-11-13 14:00 | 0.34017 | 102.4 | 55.98 | 0 | 0.023069 | 0.36324
2019-11-13 15:00 | 0.31052 | 102.4 | 58.42 | 0 | 0.023069 | 0.33359
2019-11-13 16:00 | 0.31429 | 102.4 | 63.51 | 0 | 0.023069 | 0.33736
2019-11-13 17:00 | 0.32231 | 102.4 | 67.2 | 0 | 0.023069 | 0.34538
2019-11-13 18:00 | 0.42437 | 102.4 | 56.09 | 0 | 0.023069 | 0.44743
2019-11-13 19:00 | 0.32965 | 102.4 | 52.94 | 0 | 0.023069 | 0.35271
2019-11-13 20:00 | 0.33059 | 102.4 | 46.22 | 0 | 0.023069 | 0.35365
2019-11-13 21:00 | 0.3355 | 102.4 | 42.91 | 0 | 0.023069 | 0.35857
2019-11-13 22:00 | 0.32057 | 102.4 | 41.47 | 0 | 0.023069 | 0.34364
2019-11-13 23:00 | 0.3059 | 102.4 | 40.72 | 0 | 0.023069 | 0.32897
2019-11-14 | 0.29585 | 102.4 | 40.21 | 0 | 0.023069 | 0.31892
2019-11-14 01:00 | 0.29343 | 102.4 | 39.9 | 0 | 0.023069 | 0.3165
2019-11-14 02:00 | 0.29056 | 102.4 | 39.56 | 0 | 0.023069 | 0.31363
2019-11-14 03:00 | 0.28954 | 102.4 | 39.67 | 0 | 0.023069 | 0.31261
2019-11-14 04:00 | 0.29492 | 102.4 | 40.19 | 0 | 0.023069 | 0.31799
2019-11-14 05:00 | 0.30092 | 102.4 | 41.03 | 0 | 0.023069 | 0.32399
2019-11-14 06:00 | 0.35555 | 102.4 | 43.45 | 0 | 0.023069 | 0.37862
2019-11-14 07:00 | 0.38586 | 102.4 | 53.17 | 0 | 0.023069 | 0.40893
2019-11-14 08:00 | 0.34259 | 102.4 | 52.32 | 0 | 0.023069 | 0.36566
2019-11-14 09:00 | 0.34462 | 102.4 | 49.1 | 0 | 0.023069 | 0.36769
2019-11-14 10:00 | 0.34786 | 102.4 | 47.24 | 0 | 0.023069 | 0.37093
2019-11-14 11:00 | 0.40827 | 102.4 | 47.95 | 0 | 0.023069 | 0.43134
2019-11-14 12:00 | 0.37713 | 102.4 | 48.64 | 0 | 0.023069 | 0.4002
2019-11-14 13:00 | 0.35708 | 102.4 | 50.62 | 0 | 0.023069 | 0.38015
2019-11-14 14:00 | 0.34985 | 102.4 | 53.7 | 0 | 0.023069 | 0.37292
2019-11-14 15:00 | 0.31888 | 102.4 | 54.12 | 0 | 0.023069 | 0.34195
2019-11-14 16:00 | 0.32138 | 102.4 | 56.15 | 0 | 0.023069 | 0.34445
2019-11-14 17:00 | 0.33851 | 102.4 | 59.19 | 0 | 0.023069 | 0.36157
2019-11-14 18:00 | 0.43417 | 102.4 | 49.8 | 0 | 0.023069 | 0.45724
2019-11-14 19:00 | 0.33187 | 102.4 | 45.06 | 0 | 0.023069 | 0.35493
2019-11-14 20:00 | 0.35229 | 102.4 | 42.73 | 0 | 0.023069 | 0.37536
2019-11-14 21:00 | 0.34738 | 102.4 | 42.05 | 0 | 0.023069 | 0.37045
2019-11-14 22:00 | 0.32518 | 102.4 | 41.06 | 0 | 0.023069 | 0.34825
2019-11-14 23:00 | 0.30319 | 102.4 | 40.67 | 0 | 0.023069 | 0.32626
2019-11-15 | 0.29419 | 102.4 | 38.75 | 0 | 0.023069 | 0.31726
2019-11-15 01:00 | 0.29026 | 102.4 | 37.03 | 0 | 0.023069 | 0.31333
2019-11-15 02:00 | 0.2895 | 102.4 | 36.64 | 0 | 0.023069 | 0.31257
2019-11-15 03:00 | 0.28811 | 102.4 | 36.82 | 0 | 0.023069 | 0.31118
2019-11-15 04:00 | 0.29665 | 102.4 | 37.94 | 0 | 0.023069 | 0.31972
2019-11-15 05:00 | 0.30605 | 102.4 | 40.02 | 0 | 0.023069 | 0.32912
2019-11-15 06:00 | 0.37344 | 102.4 | 41.21 | 0 | 0.023069 | 0.39651
2019-11-15 07:00 | 0.39252 | 102.4 | 42.44 | 0 | 0.023069 | 0.41559
2019-11-15 08:00 | 0.36664 | 102.4 | 42.42 | 0 | 0.023069 | 0.38971
2019-11-15 09:00 | 0.35738 | 102.4 | 41.96 | 0 | 0.023069 | 0.38045
2019-11-15 10:00 | 0.35483 | 102.4 | 41.72 | 0 | 0.023069 | 0.3779
2019-11-15 11:00 | 0.41494 | 102.4 | 41.64 | 0 | 0.023069 | 0.438
2019-11-15 12:00 | 0.38677 | 102.4 | 41.34 | 0 | 0.023069 | 0.40984
2019-11-15 13:00 | 0.36768 | 102.4 | 41.45 | 0 | 0.023069 | 0.39075
2019-11-15 14:00 | 0.37079 | 102.4 | 42 | 0 | 0.023069 | 0.39386
2019-11-15 15:00 | 0.34045 | 102.4 | 42.75 | 0 | 0.023069 | 0.36352
2019-11-15 16:00 | 0.33498 | 102.4 | 43.6 | 0 | 0.023069 | 0.35805
2019-11-15 17:00 | 0.33583 | 102.4 | 44.27 | 0 | 0.023069 | 0.35889
2019-11-15 18:00 | 0.43889 | 102.4 | 43.41 | 0 | 0.023069 | 0.46196
2019-11-15 19:00 | 0.33605 | 102.4 | 42.4 | 0 | 0.023069 | 0.35912
2019-11-15 20:00 | 0.35172 | 102.4 | 41.55 | 0 | 0.023069 | 0.37479
2019-11-15 21:00 | 0.33392 | 102.4 | 41.35 | 0 | 0.023069 | 0.35699
2019-11-15 22:00 | 0.32357 | 102.4 | 40.04 | 0 | 0.023069 | 0.34664
2019-11-15 23:00 | 0.30025 | 102.4 | 38.46 | 0 | 0.023069 | 0.32332
2019-11-16 | 0.2938 | 102.4 | 36.98 | 0 | 0.023069 | 0.31687
2019-11-16 01:00 | 0.28985 | 102.4 | 37.07 | 0 | 0.023069 | 0.31292
2019-11-16 02:00 | 0.28459 | 102.4 | 36.53 | 0 | 0.023069 | 0.30766
2019-11-16 03:00 | 0.28065 | 102.4 | 37.19 | 0 | 0.023069 | 0.30372
2019-11-16 04:00 | 0.28784 | 102.4 | 37.32 | 0 | 0.023069 | 0.31091
2019-11-16 05:00 | 0.30056 | 102.4 | 37.49 | 0 | 0.023069 | 0.32363
2019-11-16 06:00 | 0.36091 | 102.4 | 38.42 | 0 | 0.023069 | 0.38398
2019-11-16 07:00 | 0.37654 | 102.4 | 39.43 | 0 | 0.023069 | 0.39961
2019-11-16 08:00 | 0.32584 | 102.4 | 41.11 | 0 | 0.023069 | 0.34891
2019-11-16 09:00 | 0.31404 | 102.4 | 41.75 | 0 | 0.023069 | 0.3371
2019-11-16 10:00 | 0.30653 | 102.4 | 41.51 | 0 | 0.023069 | 0.3296
2019-11-16 11:00 | 0.36928 | 102.4 | 41.08 | 0 | 0.023069 | 0.39235
2019-11-16 12:00 | 0.34295 | 102.4 | 40.26 | 0 | 0.023069 | 0.36602
2019-11-16 13:00 | 0.32765 | 102.4 | 39.94 | 0 | 0.023069 | 0.35072
2019-11-16 14:00 | 0.32149 | 102.4 | 40.12 | 0 | 0.023069 | 0.34456
2019-11-16 15:00 | 0.3237 | 102.4 | 40.19 | 0 | 0.023069 | 0.34677
2019-11-16 16:00 | 0.32206 | 102.4 | 41.25 | 0 | 0.023069 | 0.34513
2019-11-16 17:00 | 0.32168 | 102.4 | 42.47 | 0 | 0.023069 | 0.34475
2019-11-16 18:00 | 0.41672 | 102.4 | 41.55 | 0 | 0.023069 | 0.43979
2019-11-16 19:00 | 0.31194 | 102.4 | 39.98 | 0 | 0.023069 | 0.33501
2019-11-16 20:00 | 0.3208 | 102.4 | 38.63 | 0 | 0.023069 | 0.34386
2019-11-16 21:00 | 0.32412 | 102.4 | 38.58 | 0 | 0.023069 | 0.34719
2019-11-16 22:00 | 0.30234 | 102.4 | 37.29 | 0 | 0.023069 | 0.3254
2019-11-16 23:00 | 0.29491 | 102.4 | 36.44 | 0 | 0.023069 | 0.31798
2019-11-17 | 0.28783 | 102.4 | 34.87 | 0 | 0.023069 | 0.3109
2019-11-17 01:00 | 0.28472 | 102.4 | 34.45 | 0 | 0.023069 | 0.30779
2019-11-17 02:00 | 0.28338 | 102.4 | 34.06 | 0 | 0.023069 | 0.30645
2019-11-17 03:00 | 0.2811 | 102.4 | 33.8 | 0 | 0.023069 | 0.30416
2019-11-17 04:00 | 0.28172 | 102.4 | 34.15 | 0 | 0.023069 | 0.30479
2019-11-17 05:00 | 0.28831 | 102.4 | 34.41 | 0 | 0.023069 | 0.31138
2019-11-17 06:00 | 0.33174 | 102.4 | 34.33 | 0 | 0.023069 | 0.35481
2019-11-17 07:00 | 0.36256 | 102.4 | 34.96 | 0 | 0.023069 | 0.38563
2019-11-17 08:00 | 0.32339 | 102.4 | 36.85 | 0 | 0.023069 | 0.34646
2019-11-17 09:00 | 0.32921 | 102.4 | 38.81 | 0 | 0.023069 | 0.35228
2019-11-17 10:00 | 0.32419 | 102.4 | 39.72 | 0 | 0.023069 | 0.34726
2019-11-17 11:00 | 0.3944 | 102.4 | 40.76 | 0 | 0.023069 | 0.41747
2019-11-17 12:00 | 0.36753 | 102.4 | 40.15 | 0 | 0.023069 | 0.3906
2019-11-17 13:00 | 0.33473 | 102.4 | 40.22 | 0 | 0.023069 | 0.3578
2019-11-17 14:00 | 0.31814 | 102.4 | 40.26 | 0 | 0.023069 | 0.34121
2019-11-17 15:00 | 0.32466 | 102.4 | 40.8 | 0 | 0.023069 | 0.34773
2019-11-17 16:00 | 0.32246 | 102.4 | 41.79 | 0 | 0.023069 | 0.34552
2019-11-17 17:00 | 0.32543 | 102.4 | 43.98 | 0 | 0.023069 | 0.3485
2019-11-17 18:00 | 0.42298 | 102.4 | 43.48 | 0 | 0.023069 | 0.44605
2019-11-17 19:00 | 0.31889 | 102.4 | 41.92 | 0 | 0.023069 | 0.34196
2019-11-17 20:00 | 0.32395 | 102.4 | 40.85 | 0 | 0.023069 | 0.34702
2019-11-17 21:00 | 0.3161 | 102.4 | 39.97 | 0 | 0.023069 | 0.33917
2019-11-17 22:00 | 0.30019 | 102.4 | 38.64 | 0 | 0.023069 | 0.32326
2019-11-17 23:00 | 0.29587 | 102.4 | 37.26 | 0 | 0.023069 | 0.31894
2019-11-18 | 0.28865 | 102.4 | 37.93 | 0 | 0.023069 | 0.31172
2019-11-18 01:00 | 0.28588 | 102.4 | 37.24 | 0 | 0.023069 | 0.30895
2019-11-18 02:00 | 0.2885 | 102.4 | 36.81 | 0 | 0.023069 | 0.31157
2019-11-18 03:00 | 0.293 | 102.4 | 36.88 | 0 | 0.023069 | 0.31607
2019-11-18 04:00 | 0.30423 | 102.4 | 38.67 | 0 | 0.023069 | 0.3273
2019-11-18 05:00 | 0.31394 | 102.4 | 39.91 | 0 | 0.023069 | 0.33701
2019-11-18 06:00 | 0.36643 | 102.4 | 41.34 | 0 | 0.023069 | 0.3895
2019-11-18 07:00 | 0.3996 | 102.4 | 43.14 | 0 | 0.023069 | 0.42267
2019-11-18 08:00 | 0.39042 | 102.4 | 44.4 | 0 | 0.023069 | 0.41349
2019-11-18 09:00 | 0.39812 | 102.4 | 44.89 | 0 | 0.023069 | 0.42119
2019-11-18 10:00 | 0.39646 | 102.4 | 44.46 | 0 | 0.023069 | 0.41953
2019-11-18 11:00 | 0.45539 | 102.4 | 43.97 | 0 | 0.023069 | 0.47845
2019-11-18 12:00 | 0.41889 | 102.4 | 43.79 | 0 | 0.023069 | 0.44196
2019-11-18 13:00 | 0.41031 | 102.4 | 43.57 | 0 | 0.023069 | 0.43338
2019-11-18 14:00 | 0.396 | 102.4 | 43.6 | 0 | 0.023069 | 0.41907
2019-11-18 15:00 | 0.3622 | 102.4 | 43.77 | 0 | 0.023069 | 0.38526
2019-11-18 16:00 | 0.36211 | 102.4 | 44.46 | 0 | 0.023069 | 0.38518
2019-11-18 17:00 | 0.36116 | 102.4 | 44.35 | 0 | 0.023069 | 0.38423
2019-11-18 18:00 | 0.45286 | 102.4 | 43.11 | 0 | 0.023069 | 0.47593
2019-11-18 19:00 | 0.34651 | 102.4 | 41.62 | 0 | 0.023069 | 0.36958
2019-11-18 20:00 | 0.36447 | 102.4 | 40.7 | 0 | 0.023069 | 0.38753
2019-11-18 21:00 | 0.35226 | 102.4 | 40.38 | 0 | 0.023069 | 0.37532
2019-11-18 22:00 | 0.33705 | 102.4 | 39.62 | 0 | 0.023069 | 0.36012
2019-11-18 23:00 | 0.31858 | 102.4 | 37.11 | 0 | 0.023069 | 0.34165
2019-11-19 | 0.31185 | 102.4 | 35.9 | 0 | 0.023069 | 0.33492
2019-11-19 01:00 | 0.30809 | 102.4 | 34.85 | 0 | 0.023069 | 0.33116
2019-11-19 02:00 | 0.30217 | 102.4 | 34.31 | 0 | 0.023069 | 0.32524
2019-11-19 03:00 | 0.30161 | 102.4 | 34.28 | 0 | 0.023069 | 0.32468
2019-11-19 04:00 | 0.30767 | 102.4 | 35.63 | 0 | 0.023069 | 0.33073
2019-11-19 05:00 | 0.32091 | 102.4 | 38.16 | 0 | 0.023069 | 0.34398
2019-11-19 06:00 | 0.39095 | 102.4 | 39.75 | 0 | 0.023069 | 0.41402
2019-11-19 07:00 | 0.41326 | 102.4 | 41.93 | 0 | 0.023069 | 0.43633
2019-11-19 08:00 | 0.38904 | 102.4 | 43.42 | 0 | 0.023069 | 0.41211
2019-11-19 09:00 | 0.38302 | 102.4 | 41.99 | 0 | 0.023069 | 0.40609
2019-11-19 10:00 | 0.37673 | 102.4 | 41.7 | 0 | 0.023069 | 0.3998
2019-11-19 11:00 | 0.43504 | 102.4 | 41.77 | 0 | 0.023069 | 0.4581
2019-11-19 12:00 | 0.39729 | 102.4 | 41.96 | 0 | 0.023069 | 0.42036
2019-11-19 13:00 | 0.3615 | 102.4 | 43.11 | 0 | 0.023069 | 0.38457
2019-11-19 14:00 | 0.34885 | 102.4 | 42.87 | 0 | 0.023069 | 0.37192
2019-11-19 15:00 | 0.30634 | 102.4 | 43.12 | 0 | 0.023069 | 0.32941
2019-11-19 16:00 | 0.30754 | 102.4 | 43.61 | 0 | 0.023069 | 0.33061
2019-11-19 17:00 | 0.3134 | 102.4 | 43.58 | 0 | 0.023069 | 0.33647
2019-11-19 18:00 | 0.41278 | 102.4 | 42.91 | 0 | 0.023069 | 0.43585
2019-11-19 19:00 | 0.31719 | 102.4 | 42 | 0 | 0.023069 | 0.34025
2019-11-19 20:00 | 0.32201 | 102.4 | 41.63 | 0 | 0.023069 | 0.34508
2019-11-19 21:00 | 0.32286 | 102.4 | 41.27 | 0 | 0.023069 | 0.34593
2019-11-19 22:00 | 0.30027 | 102.4 | 40.63 | 0 | 0.023069 | 0.32334
2019-11-19 23:00 | 0.28553 | 102.4 | 39.28 | 0 | 0.023069 | 0.3086
2019-11-20 | 0.28236 | 102.4 | 38.77 | 0 | 0.023069 | 0.30543
2019-11-20 01:00 | 0.28577 | 102.4 | 38.96 | 0 | 0.023069 | 0.30884
2019-11-20 02:00 | 0.28759 | 102.4 | 38.75 | 0 | 0.023069 | 0.31066
2019-11-20 03:00 | 0.28857 | 102.4 | 39.1 | 0 | 0.023069 | 0.31163
2019-11-20 04:00 | 0.29408 | 102.4 | 39.5 | 0 | 0.023069 | 0.31715
2019-11-20 05:00 | 0.30299 | 102.4 | 40.79 | 0 | 0.023069 | 0.32606
2019-11-20 06:00 | 0.36075 | 102.4 | 42.3 | 0 | 0.023069 | 0.38382
2019-11-20 07:00 | 0.38627 | 102.4 | 45.37 | 0 | 0.023069 | 0.40934
2019-11-20 08:00 | 0.3646 | 102.4 | 60.3 | 0 | 0.023069 | 0.38767
2019-11-20 09:00 | 0.36012 | 102.4 | 47.83 | 0 | 0.023069 | 0.38319
2019-11-20 10:00 | 0.35546 | 102.4 | 45.81 | 0 | 0.023069 | 0.37853
2019-11-20 11:00 | 0.41308 | 102.4 | 45.8 | 0 | 0.023069 | 0.43615
2019-11-20 12:00 | 0.38369 | 102.4 | 47.24 | 0 | 0.023069 | 0.40676
2019-11-20 13:00 | 0.36264 | 102.4 | 46.96 | 0 | 0.023069 | 0.38571
2019-11-20 14:00 | 0.35471 | 102.4 | 47.44 | 0 | 0.023069 | 0.37778
2019-11-20 15:00 | 0.31597 | 102.4 | 46.47 | 0 | 0.023069 | 0.33904
2019-11-20 16:00 | 0.32577 | 102.4 | 46.05 | 0 | 0.023069 | 0.34884
2019-11-20 17:00 | 0.33901 | 102.4 | 48.12 | 0 | 0.023069 | 0.36208
2019-11-20 18:00 | 0.44106 | 102.4 | 46.02 | 0 | 0.023069 | 0.46413
2019-11-20 19:00 | 0.34701 | 102.4 | 43.85 | 0 | 0.023069 | 0.37008
2019-11-20 20:00 | 0.34931 | 102.4 | 42.39 | 0 | 0.023069 | 0.37238
2019-11-20 21:00 | 0.36109 | 102.4 | 41.6 | 0 | 0.023069 | 0.38416
2019-11-20 22:00 | 0.35356 | 102.4 | 40.09 | 0 | 0.023069 | 0.37663
2019-11-20 23:00 | 0.3425 | 102.4 | 38.61 | 0 | 0.023069 | 0.36557
2019-11-21 | 0.34318 | 102.4 | 38.45 | 0 | 0.023069 | 0.36625
2019-11-21 01:00 | 0.3418 | 102.4 | 37.59 | 0 | 0.023069 | 0.36487
2019-11-21 02:00 | 0.33991 | 102.4 | 36.97 | 0 | 0.023069 | 0.36298
2019-11-21 03:00 | 0.34209 | 102.4 | 37.32 | 0 | 0.023069 | 0.36516
2019-11-21 04:00 | 0.35065 | 102.4 | 38.39 | 0 | 0.023069 | 0.37372
2019-11-21 05:00 | 0.3612 | 102.4 | 39.96 | 0 | 0.023069 | 0.38427
2019-11-21 06:00 | 0.4241 | 102.4 | 42 | 0 | 0.023069 | 0.44716
2019-11-21 07:00 | 0.44333 | 102.4 | 44.61 | 0 | 0.023069 | 0.4664
2019-11-21 08:00 | 0.40823 | 102.4 | 44.51 | 0 | 0.023069 | 0.4313
2019-11-21 09:00 | 0.40497 | 102.4 | 43.76 | 0 | 0.023069 | 0.42804
2019-11-21 10:00 | 0.40339 | 102.4 | 43.26 | 0 | 0.023069 | 0.42646
2019-11-21 11:00 | 0.46193 | 102.4 | 42.99 | 0 | 0.023069 | 0.485
2019-11-21 12:00 | 0.43361 | 102.4 | 43.27 | 0 | 0.023069 | 0.45668
2019-11-21 13:00 | 0.41461 | 102.4 | 43.88 | 0 | 0.023069 | 0.43768
2019-11-21 14:00 | 0.40904 | 102.4 | 43.61 | 0 | 0.023069 | 0.43211
2019-11-21 15:00 | 0.3794 | 102.4 | 43.6 | 0 | 0.023069 | 0.40247
2019-11-21 16:00 | 0.38591 | 102.4 | 43.62 | 0 | 0.023069 | 0.40898
2019-11-21 17:00 | 0.40113 | 102.4 | 43.72 | 0 | 0.023069 | 0.4242
2019-11-21 18:00 | 0.51861 | 102.4 | 43.36 | 0 | 0.023069 | 0.54168
2019-11-21 19:00 | 0.40557 | 102.4 | 42.56 | 0 | 0.023069 | 0.42864
2019-11-21 20:00 | 0.40516 | 102.4 | 41.58 | 0 | 0.023069 | 0.42823
2019-11-21 21:00 | 0.38983 | 102.4 | 40.19 | 0 | 0.023069 | 0.4129
2019-11-21 22:00 | 0.38139 | 102.4 | 39.17 | 0 | 0.023069 | 0.40446
2019-11-21 23:00 | 0.33853 | 102.4 | 36.65 | 0 | 0.023069 | 0.3616
2019-11-22 | 0.33816 | 102.4 | 34.45 | 0 | 0.023069 | 0.36123
2019-11-22 01:00 | 0.35567 | 102.4 | 33.89 | 0 | 0.023069 | 0.37874
2019-11-22 02:00 | 0.36327 | 102.4 | 34.2 | 0 | 0.023069 | 0.38634
2019-11-22 03:00 | 0.36288 | 102.4 | 34.5 | 0 | 0.023069 | 0.38595
2019-11-22 04:00 | 0.36874 | 102.4 | 35.17 | 0 | 0.023069 | 0.39181
2019-11-22 05:00 | 0.37893 | 102.4 | 37.47 | 0 | 0.023069 | 0.402
2019-11-22 06:00 | 0.44732 | 102.4 | 40.23 | 0 | 0.023069 | 0.47039
2019-11-22 07:00 | 0.4744 | 102.4 | 42.87 | 0 | 0.023069 | 0.49747
2019-11-22 08:00 | 0.44315 | 102.4 | 43.16 | 0 | 0.023069 | 0.46622
2019-11-22 09:00 | 0.4421 | 102.4 | 42.43 | 0 | 0.023069 | 0.46517
2019-11-22 10:00 | 0.43482 | 102.4 | 42.34 | 0 | 0.023069 | 0.45789
2019-11-22 11:00 | 0.49138 | 102.4 | 42.34 | 0 | 0.023069 | 0.51445
2019-11-22 12:00 | 0.45501 | 102.4 | 42.45 | 0 | 0.023069 | 0.47808
2019-11-22 13:00 | 0.43262 | 102.4 | 42.52 | 0 | 0.023069 | 0.45569
2019-11-22 14:00 | 0.41472 | 102.4 | 42.36 | 0 | 0.023069 | 0.43779
2019-11-22 15:00 | 0.37913 | 102.4 | 41.97 | 0 | 0.023069 | 0.4022
2019-11-22 16:00 | 0.38145 | 102.4 | 42.21 | 0 | 0.023069 | 0.40451
2019-11-22 17:00 | 0.38081 | 102.4 | 42.15 | 0 | 0.023069 | 0.40388
2019-11-22 18:00 | 0.47892 | 102.4 | 41.58 | 0 | 0.023069 | 0.50199
2019-11-22 19:00 | 0.3807 | 102.4 | 40.27 | 0 | 0.023069 | 0.40377
2019-11-22 20:00 | 0.387 | 102.4 | 39.56 | 0 | 0.023069 | 0.41006
2019-11-22 21:00 | 0.37823 | 102.4 | 39.27 | 0 | 0.023069 | 0.4013
2019-11-22 22:00 | 0.35808 | 102.4 | 38.32 | 0 | 0.023069 | 0.38115
2019-11-22 23:00 | 0.33767 | 102.4 | 35.49 | 0 | 0.023069 | 0.36073
2019-11-23 | 0.33226 | 102.4 | 34.36 | 0 | 0.023069 | 0.35533
2019-11-23 01:00 | 0.33054 | 102.4 | 34.04 | 0 | 0.023069 | 0.35361
2019-11-23 02:00 | 0.33215 | 102.4 | 33.44 | 0 | 0.023069 | 0.35522
2019-11-23 03:00 | 0.33199 | 102.4 | 33.17 | 0 | 0.023069 | 0.35506
2019-11-23 04:00 | 0.341 | 102.4 | 33.43 | 0 | 0.023069 | 0.36407
2019-11-23 05:00 | 0.35302 | 102.4 | 33.94 | 0 | 0.023069 | 0.37609
2019-11-23 06:00 | 0.42208 | 102.4 | 34.96 | 0 | 0.023069 | 0.44515
2019-11-23 07:00 | 0.44637 | 102.4 | 36.23 | 0 | 0.023069 | 0.46944
2019-11-23 08:00 | 0.39187 | 102.4 | 37.41 | 0 | 0.023069 | 0.41494
2019-11-23 09:00 | 0.37864 | 102.4 | 38.66 | 0 | 0.023069 | 0.40171
2019-11-23 10:00 | 0.3842 | 102.4 | 39.15 | 0 | 0.023069 | 0.40727
2019-11-23 11:00 | 0.43259 | 102.4 | 39.16 | 0 | 0.023069 | 0.45566
2019-11-23 12:00 | 0.39947 | 102.4 | 39.14 | 0 | 0.023069 | 0.42254
2019-11-23 13:00 | 0.37897 | 102.4 | 39.05 | 0 | 0.023069 | 0.40204
2019-11-23 14:00 | 0.37002 | 102.4 | 39.04 | 0 | 0.023069 | 0.39309
2019-11-23 15:00 | 0.37791 | 102.4 | 39.31 | 0 | 0.023069 | 0.40098
2019-11-23 16:00 | 0.36686 | 102.4 | 39.7 | 0 | 0.023069 | 0.38993
2019-11-23 17:00 | 0.37069 | 102.4 | 40.35 | 0 | 0.023069 | 0.39376
2019-11-23 18:00 | 0.46886 | 102.4 | 40.02 | 0 | 0.023069 | 0.49193
2019-11-23 19:00 | 0.36811 | 102.4 | 38.43 | 0 | 0.023069 | 0.39118
2019-11-23 20:00 | 0.36251 | 102.4 | 38.11 | 0 | 0.023069 | 0.38558
2019-11-23 21:00 | 0.35779 | 102.4 | 37.9 | 0 | 0.023069 | 0.38086
2019-11-23 22:00 | 0.33978 | 102.4 | 36.99 | 0 | 0.023069 | 0.36285
2019-11-23 23:00 | 0.3283 | 102.4 | 35.53 | 0 | 0.023069 | 0.35137
2019-11-24 | 0.32508 | 102.4 | 33.91 | 0 | 0.023069 | 0.34815
2019-11-24 01:00 | 0.32212 | 102.4 | 33.32 | 0 | 0.023069 | 0.34519
2019-11-24 02:00 | 0.31609 | 102.4 | 33.06 | 0 | 0.023069 | 0.33916
2019-11-24 03:00 | 0.31547 | 102.4 | 33.04 | 0 | 0.023069 | 0.33854
2019-11-24 04:00 | 0.31636 | 102.4 | 33.1 | 0 | 0.023069 | 0.33943
2019-11-24 05:00 | 0.3223 | 102.4 | 34.02 | 0 | 0.023069 | 0.34537
2019-11-24 06:00 | 0.36372 | 102.4 | 34.08 | 0 | 0.023069 | 0.38679
2019-11-24 07:00 | 0.39954 | 102.4 | 35.05 | 0 | 0.023069 | 0.42261
2019-11-24 08:00 | 0.35821 | 102.4 | 36.6 | 0 | 0.023069 | 0.38128
2019-11-24 09:00 | 0.36534 | 102.4 | 37.8 | 0 | 0.023069 | 0.38841
2019-11-24 10:00 | 0.36971 | 102.4 | 38.79 | 0 | 0.023069 | 0.39278
2019-11-24 11:00 | 0.41844 | 102.4 | 39.81 | 0 | 0.023069 | 0.44151
2019-11-24 12:00 | 0.39 | 102.4 | 39.81 | 0 | 0.023069 | 0.41307
2019-11-24 13:00 | 0.37622 | 102.4 | 39.76 | 0 | 0.023069 | 0.39929
2019-11-24 14:00 | 0.36449 | 102.4 | 40.05 | 0 | 0.023069 | 0.38756
2019-11-24 15:00 | 0.37015 | 102.4 | 40.68 | 0 | 0.023069 | 0.39322
2019-11-24 16:00 | 0.36487 | 102.4 | 41.35 | 0 | 0.023069 | 0.38794
2019-11-24 17:00 | 0.3598 | 102.4 | 41.42 | 0 | 0.023069 | 0.38287
2019-11-24 18:00 | 0.44917 | 102.4 | 40.96 | 0 | 0.023069 | 0.47223
2019-11-24 19:00 | 0.33797 | 102.4 | 41.16 | 0 | 0.023069 | 0.36104
2019-11-24 20:00 | 0.33907 | 102.4 | 40.92 | 0 | 0.023069 | 0.36214
2019-11-24 21:00 | 0.33263 | 102.4 | 40.63 | 0 | 0.023069 | 0.3557
2019-11-24 22:00 | 0.32305 | 102.4 | 40.23 | 0 | 0.023069 | 0.34612
2019-11-24 23:00 | 0.30937 | 102.4 | 39.26 | 0 | 0.023069 | 0.33244
2019-11-25 | 0.30268 | 102.4 | 38.19 | 0 | 0.023069 | 0.32575
2019-11-25 01:00 | 0.29731 | 102.4 | 36.3 | 0 | 0.023069 | 0.32038
2019-11-25 02:00 | 0.29366 | 102.4 | 36.02 | 0 | 0.023069 | 0.31673
2019-11-25 03:00 | 0.29153 | 102.4 | 35.4 | 0 | 0.023069 | 0.3146
2019-11-25 04:00 | 0.2991 | 102.4 | 36.75 | 0 | 0.023069 | 0.32217
2019-11-25 05:00 | 0.30068 | 102.4 | 40.65 | 0 | 0.023069 | 0.32375
2019-11-25 06:00 | 0.35295 | 102.4 | 42.93 | 0 | 0.023069 | 0.37602
2019-11-25 07:00 | 0.38655 | 102.4 | 43.78 | 0 | 0.023069 | 0.40962
2019-11-25 08:00 | 0.3805 | 102.4 | 44.36 | 0 | 0.023069 | 0.40357
2019-11-25 09:00 | 0.39019 | 102.4 | 43.56 | 0 | 0.023069 | 0.41326
2019-11-25 10:00 | 0.40355 | 102.4 | 43.53 | 0 | 0.023069 | 0.42662
2019-11-25 11:00 | 0.46398 | 102.4 | 43.62 | 0 | 0.023069 | 0.48705
2019-11-25 12:00 | 0.42802 | 102.4 | 43.71 | 0 | 0.023069 | 0.45108
2019-11-25 13:00 | 0.41964 | 102.4 | 43.76 | 0 | 0.023069 | 0.44271
2019-11-25 14:00 | 0.41977 | 102.4 | 43.91 | 0 | 0.023069 | 0.44284
2019-11-25 15:00 | 0.37656 | 102.4 | 45.06 | 0 | 0.023069 | 0.39962
2019-11-25 16:00 | 0.36958 | 102.4 | 46.76 | 0 | 0.023069 | 0.39265
2019-11-25 17:00 | 0.37577 | 102.4 | 53.79 | 0 | 0.023069 | 0.39884
2019-11-25 18:00 | 0.49571 | 102.4 | 44.92 | 0 | 0.023069 | 0.51878
2019-11-25 19:00 | 0.39103 | 102.4 | 43.57 | 0 | 0.023069 | 0.41409
2019-11-25 20:00 | 0.40328 | 102.4 | 42.74 | 0 | 0.023069 | 0.42634
2019-11-25 21:00 | 0.40459 | 102.4 | 42.22 | 0 | 0.023069 | 0.42766
2019-11-25 22:00 | 0.38638 | 102.4 | 41.44 | 0 | 0.023069 | 0.40945
2019-11-25 23:00 | 0.36564 | 102.4 | 40.58 | 0 | 0.023069 | 0.38871
2019-11-26 | 0.35721 | 102.4 | 40.7 | 0 | 0.023069 | 0.38028
2019-11-26 01:00 | 0.35056 | 102.4 | 40.04 | 0 | 0.023069 | 0.37363
2019-11-26 02:00 | 0.35417 | 102.4 | 39.31 | 0 | 0.023069 | 0.37724
2019-11-26 03:00 | 0.35738 | 102.4 | 38.36 | 0 | 0.023069 | 0.38045
2019-11-26 04:00 | 0.36485 | 102.4 | 40.24 | 0 | 0.023069 | 0.38792
2019-11-26 05:00 | 0.37422 | 102.4 | 40.93 | 0 | 0.023069 | 0.39728
2019-11-26 06:00 | 0.45053 | 102.4 | 43.21 | 0 | 0.023069 | 0.4736
2019-11-26 07:00 | 0.47624 | 102.4 | 46.76 | 0 | 0.023069 | 0.4993
2019-11-26 08:00 | 0.44334 | 102.4 | 53.03 | 0 | 0.023069 | 0.46641
2019-11-26 09:00 | 0.43546 | 102.4 | 48.18 | 0 | 0.023069 | 0.45853
2019-11-26 10:00 | 0.43497 | 102.4 | 46.87 | 0 | 0.023069 | 0.45804
2019-11-26 11:00 | 0.49432 | 102.4 | 46.19 | 0 | 0.023069 | 0.51739
2019-11-26 12:00 | 0.47344 | 102.4 | 47.95 | 0 | 0.023069 | 0.49651
2019-11-26 13:00 | 0.45233 | 102.4 | 47.46 | 0 | 0.023069 | 0.4754
2019-11-26 14:00 | 0.44114 | 102.4 | 47.41 | 0 | 0.023069 | 0.46421
2019-11-26 15:00 | 0.4041 | 102.4 | 48.69 | 0 | 0.023069 | 0.42717
2019-11-26 16:00 | 0.4076 | 102.4 | 49.78 | 0 | 0.023069 | 0.43067
2019-11-26 17:00 | 0.41246 | 102.4 | 52.97 | 0 | 0.023069 | 0.43553
2019-11-26 18:00 | 0.52213 | 102.4 | 45.97 | 0 | 0.023069 | 0.5452
2019-11-26 19:00 | 0.42275 | 102.4 | 43.94 | 0 | 0.023069 | 0.44582
2019-11-26 20:00 | 0.42602 | 102.4 | 43.49 | 0 | 0.023069 | 0.44909
2019-11-26 21:00 | 0.42551 | 102.4 | 42.49 | 0 | 0.023069 | 0.44858
2019-11-26 22:00 | 0.40106 | 102.4 | 41.27 | 0 | 0.023069 | 0.42413
2019-11-26 23:00 | 0.38686 | 102.4 | 39.72 | 0 | 0.023069 | 0.40992
2019-11-27 | 0.38072 | 102.4 | 38.04 | 0 | 0.023069 | 0.40379
2019-11-27 01:00 | 0.37596 | 102.4 | 36.31 | 0 | 0.023069 | 0.39903
2019-11-27 02:00 | 0.37132 | 102.4 | 35.72 | 0 | 0.023069 | 0.39439
2019-11-27 03:00 | 0.36508 | 102.4 | 35.9 | 0 | 0.023069 | 0.38815
2019-11-27 04:00 | 0.36675 | 102.4 | 37.8 | 0 | 0.023069 | 0.38982
2019-11-27 05:00 | 0.37505 | 102.4 | 40.31 | 0 | 0.023069 | 0.39812
2019-11-27 06:00 | 0.43834 | 102.4 | 41.71 | 0 | 0.023069 | 0.46141
2019-11-27 07:00 | 0.44737 | 102.4 | 43.7 | 0 | 0.023069 | 0.47044
2019-11-27 08:00 | 0.42533 | 102.4 | 46.11 | 0 | 0.023069 | 0.4484
2019-11-27 09:00 | 0.42716 | 102.4 | 45.44 | 0 | 0.023069 | 0.45023
2019-11-27 10:00 | 0.4204 | 102.4 | 43.94 | 0 | 0.023069 | 0.44347
2019-11-27 11:00 | 0.47738 | 102.4 | 43.93 | 0 | 0.023069 | 0.50045
2019-11-27 12:00 | 0.44626 | 102.4 | 44.12 | 0 | 0.023069 | 0.46933
2019-11-27 13:00 | 0.43127 | 102.4 | 43.87 | 0 | 0.023069 | 0.45434
2019-11-27 14:00 | 0.42462 | 102.4 | 43.21 | 0 | 0.023069 | 0.44769
2019-11-27 15:00 | 0.3886 | 102.4 | 43.41 | 0 | 0.023069 | 0.41167
2019-11-27 16:00 | 0.3924 | 102.4 | 43.71 | 0 | 0.023069 | 0.41547
2019-11-27 17:00 | 0.40232 | 102.4 | 44.44 | 0 | 0.023069 | 0.42539
2019-11-27 18:00 | 0.50851 | 102.4 | 42.83 | 0 | 0.023069 | 0.53158
2019-11-27 19:00 | 0.40122 | 102.4 | 41.8 | 0 | 0.023069 | 0.42429
2019-11-27 20:00 | 0.40572 | 102.4 | 41.18 | 0 | 0.023069 | 0.42879
2019-11-27 21:00 | 0.40794 | 102.4 | 40.71 | 0 | 0.023069 | 0.43101
2019-11-27 22:00 | 0.39169 | 102.4 | 40.01 | 0 | 0.023069 | 0.41476
2019-11-27 23:00 | 0.36458 | 102.4 | 38.29 | 0 | 0.023069 | 0.38765
2019-11-28 | 0.35747 | 102.4 | 37.9 | 0 | 0.023069 | 0.38054
2019-11-28 01:00 | 0.35533 | 102.4 | 36.43 | 0 | 0.023069 | 0.3784
2019-11-28 02:00 | 0.3612 | 102.4 | 35.99 | 0 | 0.023069 | 0.38427
2019-11-28 03:00 | 0.36063 | 102.4 | 36.18 | 0 | 0.023069 | 0.3837
2019-11-28 04:00 | 0.36704 | 102.4 | 37.72 | 0 | 0.023069 | 0.39011
2019-11-28 05:00 | 0.37643 | 102.4 | 40.01 | 0 | 0.023069 | 0.3995
2019-11-28 06:00 | 0.44375 | 102.4 | 41.02 | 0 | 0.023069 | 0.46681
2019-11-28 07:00 | 0.46607 | 102.4 | 42.83 | 0 | 0.023069 | 0.48914
2019-11-28 08:00 | 0.43757 | 102.4 | 43.1 | 0 | 0.023069 | 0.46064
2019-11-28 09:00 | 0.43417 | 102.4 | 42.73 | 0 | 0.023069 | 0.45724
2019-11-28 10:00 | 0.42877 | 102.4 | 42.8 | 0 | 0.023069 | 0.45184
2019-11-28 11:00 | 0.48636 | 102.4 | 42.52 | 0 | 0.023069 | 0.50943
2019-11-28 12:00 | 0.45072 | 102.4 | 43.29 | 0 | 0.023069 | 0.47379
2019-11-28 13:00 | 0.42488 | 102.4 | 43.02 | 0 | 0.023069 | 0.44795
2019-11-28 14:00 | 0.42245 | 102.4 | 42.43 | 0 | 0.023069 | 0.44551
2019-11-28 15:00 | 0.39257 | 102.4 | 42.08 | 0 | 0.023069 | 0.41564
2019-11-28 16:00 | 0.39681 | 102.4 | 42.07 | 0 | 0.023069 | 0.41988
2019-11-28 17:00 | 0.41439 | 102.4 | 42.01 | 0 | 0.023069 | 0.43746
2019-11-28 18:00 | 0.52479 | 102.4 | 41.58 | 0 | 0.023069 | 0.54786
2019-11-28 19:00 | 0.41873 | 102.4 | 40.93 | 0 | 0.023069 | 0.44179
2019-11-28 20:00 | 0.43491 | 102.4 | 40.43 | 0 | 0.023069 | 0.45798
2019-11-28 21:00 | 0.43697 | 102.4 | 39.88 | 0 | 0.023069 | 0.46004
2019-11-28 22:00 | 0.42397 | 102.4 | 37.79 | 0 | 0.023069 | 0.44703
2019-11-28 23:00 | 0.39968 | 102.4 | 34.89 | 0 | 0.023069 | 0.42274
2019-11-29 | 0.38792 | 102.4 | 34.87 | 0 | 0.023069 | 0.41099
2019-11-29 01:00 | 0.37892 | 102.4 | 34.08 | 0 | 0.023069 | 0.40199
2019-11-29 02:00 | 0.3755 | 102.4 | 30.08 | 0 | 0.023069 | 0.39857
2019-11-29 03:00 | 0.37558 | 102.4 | 30.68 | 0 | 0.023069 | 0.39865
2019-11-29 04:00 | 0.38707 | 102.4 | 34.27 | 0 | 0.023069 | 0.41014
2019-11-29 05:00 | 0.40043 | 102.4 | 38.89 | 0 | 0.023069 | 0.4235
2019-11-29 06:00 | 0.47428 | 102.4 | 40.84 | 0 | 0.023069 | 0.49735
2019-11-29 07:00 | 0.49235 | 102.4 | 42.02 | 0 | 0.023069 | 0.51542
2019-11-29 08:00 | 0.46662 | 102.4 | 42.49 | 0 | 0.023069 | 0.48969
2019-11-29 09:00 | 0.4577 | 102.4 | 42.62 | 0 | 0.023069 | 0.48077
2019-11-29 10:00 | 0.44484 | 102.4 | 42.42 | 0 | 0.023069 | 0.46791
2019-11-29 11:00 | 0.50728 | 102.4 | 42.29 | 0 | 0.023069 | 0.53035
2019-11-29 12:00 | 0.47693 | 102.4 | 41.65 | 0 | 0.023069 | 0.5
2019-11-29 13:00 | 0.45902 | 102.4 | 42.22 | 0 | 0.023069 | 0.48208
2019-11-29 14:00 | 0.4478 | 102.4 | 42.48 | 0 | 0.023069 | 0.47087
2019-11-29 15:00 | 0.4219 | 102.4 | 42.81 | 0 | 0.023069 | 0.44497
2019-11-29 16:00 | 0.41638 | 102.4 | 43.91 | 0 | 0.023069 | 0.43945
2019-11-29 17:00 | 0.41698 | 102.4 | 45.02 | 0 | 0.023069 | 0.44005
2019-11-29 18:00 | 0.52492 | 102.4 | 44.19 | 0 | 0.023069 | 0.54799
2019-11-29 19:00 | 0.4336 | 102.4 | 43.43 | 0 | 0.023069 | 0.45667
2019-11-29 20:00 | 0.42423 | 102.4 | 42.27 | 0 | 0.023069 | 0.4473
2019-11-29 21:00 | 0.43133 | 102.4 | 41.41 | 0 | 0.023069 | 0.4544
2019-11-29 22:00 | 0.40232 | 102.4 | 40.38 | 0 | 0.023069 | 0.42539
2019-11-29 23:00 | 0.38487 | 102.4 | 38.33 | 0 | 0.023069 | 0.40794
2019-11-30 | 0.38447 | 102.4 | 35.65 | 0 | 0.023069 | 0.40753
2019-11-30 01:00 | 0.38218 | 102.4 | 35.54 | 0 | 0.023069 | 0.40525
2019-11-30 02:00 | 0.38026 | 102.4 | 35.22 | 0 | 0.023069 | 0.40333
2019-11-30 03:00 | 0.37836 | 102.4 | 35.34 | 0 | 0.023069 | 0.40143
2019-11-30 04:00 | 0.38518 | 102.4 | 35.39 | 0 | 0.023069 | 0.40825
2019-11-30 05:00 | 0.395 | 102.4 | 36.03 | 0 | 0.023069 | 0.41807
2019-11-30 06:00 | 0.46335 | 102.4 | 36.56 | 0 | 0.023069 | 0.48642
2019-11-30 07:00 | 0.50242 | 102.4 | 39.07 | 0 | 0.023069 | 0.52549
2019-11-30 08:00 | 0.43399 | 102.4 | 41.03 | 0 | 0.023069 | 0.45706
2019-11-30 09:00 | 0.42226 | 102.4 | 41.74 | 0 | 0.023069 | 0.44533
2019-11-30 10:00 | 0.41975 | 102.4 | 42.09 | 0 | 0.023069 | 0.44282
2019-11-30 11:00 | 0.47502 | 102.4 | 41.67 | 0 | 0.023069 | 0.49809
2019-11-30 12:00 | 0.44251 | 102.4 | 41.3 | 0 | 0.023069 | 0.46558
2019-11-30 13:00 | 0.43053 | 102.4 | 40.77 | 0 | 0.023069 | 0.4536
2019-11-30 14:00 | 0.41875 | 102.4 | 41.14 | 0 | 0.023069 | 0.44182
2019-11-30 15:00 | 0.42072 | 102.4 | 41.98 | 0 | 0.023069 | 0.44379
2019-11-30 16:00 | 0.42577 | 102.4 | 46.07 | 0 | 0.023069 | 0.44884
2019-11-30 17:00 | 0.42777 | 102.4 | 46.56 | 0 | 0.023069 | 0.45084
2019-11-30 18:00 | 0.52894 | 102.4 | 45.65 | 0 | 0.023069 | 0.55201
2019-11-30 19:00 | 0.42902 | 102.4 | 44 | 0 | 0.023069 | 0.45209
2019-11-30 20:00 | 0.43027 | 102.4 | 42.87 | 0 | 0.023069 | 0.45333
2019-11-30 21:00 | 0.43176 | 102.4 | 41.92 | 0 | 0.023069 | 0.45483
2019-11-30 22:00 | 0.4162 | 102.4 | 41.32 | 0 | 0.023069 | 0.43927
2019-11-30 23:00 | 0.3988 | 102.4 | 39.17 | 0 | 0.023069 | 0.42187
2019-12-01 | 0.39291 | 102.4 | 38.5 | 0 | 0.023069 | 0.41598
2019-12-01 01:00 | 0.38792 | 102.4 | 37.07 | 0 | 0.023069 | 0.41098
2019-12-01 02:00 | 0.37704 | 102.4 | 36.26 | 0 | 0.023069 | 0.4001
2019-12-01 03:00 | 0.37588 | 102.4 | 35.93 | 0 | 0.023069 | 0.39895
2019-12-01 04:00 | 0.38181 | 102.4 | 35.86 | 0 | 0.023069 | 0.40488
2019-12-01 05:00 | 0.39949 | 102.4 | 35.92 | 0 | 0.023069 | 0.42256
2019-12-01 06:00 | 0.44593 | 102.4 | 36.13 | 0 | 0.023069 | 0.469
2019-12-01 07:00 | 0.47817 | 102.4 | 37.14 | 0 | 0.023069 | 0.50124
2019-12-01 08:00 | 0.43364 | 102.4 | 38.74 | 0 | 0.023069 | 0.45671
2019-12-01 09:00 | 0.45619 | 102.4 | 41.11 | 0 | 0.023069 | 0.47926
2019-12-01 10:00 | 0.44861 | 102.4 | 43.11 | 0 | 0.023069 | 0.47168
2019-12-01 11:00 | 0.50982 | 102.4 | 43.33 | 0 | 0.023069 | 0.53289
2019-12-01 12:00 | 0.47945 | 102.4 | 43.16 | 0 | 0.023069 | 0.50252
2019-12-01 13:00 | 0.46886 | 102.4 | 42.87 | 0 | 0.023069 | 0.49193
2019-12-01 14:00 | 0.44819 | 102.4 | 43.14 | 0 | 0.023069 | 0.47126
2019-12-01 15:00 | 0.44607 | 102.4 | 43.54 | 0 | 0.023069 | 0.46914
2019-12-01 16:00 | 0.44028 | 102.4 | 45.09 | 0 | 0.023069 | 0.46335
2019-12-01 17:00 | 0.4333 | 102.4 | 44.12 | 0 | 0.023069 | 0.45637
2019-12-01 18:00 | 0.51765 | 102.4 | 43.18 | 0 | 0.023069 | 0.54072
2019-12-01 19:00 | 0.40765 | 102.4 | 42.19 | 0 | 0.023069 | 0.43072
2019-12-01 20:00 | 0.40572 | 102.4 | 41.61 | 0 | 0.023069 | 0.42878
2019-12-01 21:00 | 0.39768 | 102.4 | 40.41 | 0 | 0.023069 | 0.42075
2019-12-01 22:00 | 0.37238 | 102.4 | 38.94 | 0 | 0.023069 | 0.39545
2019-12-01 23:00 | 0.3662 | 102.4 | 36.93 | 0 | 0.023069 | 0.38927
2019-12-02 | 0.3554 | 102.4 | 36.03 | 0 | 0.023069 | 0.37847
2019-12-02 01:00 | 0.35728 | 102.4 | 36.21 | 0 | 0.023069 | 0.38035
2019-12-02 02:00 | 0.35606 | 102.4 | 35.4 | 0 | 0.023069 | 0.37913
2019-12-02 03:00 | 0.35493 | 102.4 | 34.46 | 0 | 0.023069 | 0.378
2019-12-02 04:00 | 0.36075 | 102.4 | 35.88 | 0 | 0.023069 | 0.38382
2019-12-02 05:00 | 0.36376 | 102.4 | 39.92 | 0 | 0.023069 | 0.38683
2019-12-02 06:00 | 0.41673 | 102.4 | 42.16 | 0 | 0.023069 | 0.43979
2019-12-02 07:00 | 0.45217 | 102.4 | 45.97 | 0 | 0.023069 | 0.47524
2019-12-02 08:00 | 0.45736 | 102.4 | 54.58 | 0 | 0.023069 | 0.48043
2019-12-02 09:00 | 0.46139 | 102.4 | 54.09 | 0 | 0.023069 | 0.48446
2019-12-02 10:00 | 0.46324 | 102.4 | 45.31 | 0 | 0.023069 | 0.48631
2019-12-02 11:00 | 0.53177 | 102.4 | 43.59 | 0 | 0.023069 | 0.55483
2019-12-02 12:00 | 0.50441 | 102.4 | 41.96 | 0 | 0.023069 | 0.52748
2019-12-02 13:00 | 0.4789 | 102.4 | 42.87 | 0 | 0.023069 | 0.50197
2019-12-02 14:00 | 0.46534 | 102.4 | 44.82 | 0 | 0.023069 | 0.48841
2019-12-02 15:00 | 0.42734 | 102.4 | 46.22 | 0 | 0.023069 | 0.4504
2019-12-02 16:00 | 0.42322 | 102.4 | 53.93 | 0 | 0.023069 | 0.44629
2019-12-02 17:00 | 0.41872 | 102.4 | 57.23 | 0 | 0.023069 | 0.44179
2019-12-02 18:00 | 0.52104 | 102.4 | 54.87 | 0 | 0.023069 | 0.54411
2019-12-02 19:00 | 0.41357 | 102.4 | 45.08 | 0 | 0.023069 | 0.43664
2019-12-02 20:00 | 0.42394 | 102.4 | 43.4 | 0 | 0.023069 | 0.44701
2019-12-02 21:00 | 0.41212 | 102.4 | 42.67 | 0 | 0.023069 | 0.43519
2019-12-02 22:00 | 0.38762 | 102.4 | 41.62 | 0 | 0.023069 | 0.41069
2019-12-02 23:00 | 0.37176 | 102.4 | 40.48 | 0 | 0.023069 | 0.39483
2019-12-03 | 0.36199 | 102.4 | 39.48 | 0 | 0.023069 | 0.38506
2019-12-03 01:00 | 0.35583 | 102.4 | 39.14 | 0 | 0.023069 | 0.3789
2019-12-03 02:00 | 0.35826 | 102.4 | 39.03 | 0 | 0.023069 | 0.38133
2019-12-03 03:00 | 0.36001 | 102.4 | 38.5 | 0 | 0.023069 | 0.38308
2019-12-03 04:00 | 0.3696 | 102.4 | 39.49 | 0 | 0.023069 | 0.39267
2019-12-03 05:00 | 0.3829 | 102.4 | 41.46 | 0 | 0.023069 | 0.40597
2019-12-03 06:00 | 0.46768 | 102.4 | 44.06 | 0 | 0.023069 | 0.49075
2019-12-03 07:00 | 0.49569 | 102.4 | 67.28 | 0 | 0.023069 | 0.51876
2019-12-03 08:00 | 0.46931 | 102.4 | 76.47 | 0 | 0.023069 | 0.49238
2019-12-03 09:00 | 0.46282 | 102.4 | 71 | 0 | 0.023069 | 0.48589
2019-12-03 10:00 | 0.46712 | 102.4 | 60.49 | 0 | 0.023069 | 0.49019
2019-12-03 11:00 | 0.52913 | 102.4 | 59.31 | 0 | 0.023069 | 0.5522
2019-12-03 12:00 | 0.49061 | 102.4 | 55.24 | 0 | 0.023069 | 0.51367
2019-12-03 13:00 | 0.46232 | 102.4 | 46.53 | 0 | 0.023069 | 0.48539
2019-12-03 14:00 | 0.45437 | 102.4 | 46.06 | 0 | 0.023069 | 0.47744
2019-12-03 15:00 | 0.42751 | 102.4 | 46.74 | 0 | 0.023069 | 0.45058
2019-12-03 16:00 | 0.42857 | 102.4 | 49.02 | 0 | 0.023069 | 0.45164
2019-12-03 17:00 | 0.42599 | 102.4 | 46.4 | 0 | 0.023069 | 0.44906
2019-12-03 18:00 | 0.52793 | 102.4 | 45.01 | 0 | 0.023069 | 0.551
2019-12-03 19:00 | 0.41561 | 102.4 | 42.49 | 0 | 0.023069 | 0.43868
2019-12-03 20:00 | 0.42616 | 102.4 | 41.31 | 0 | 0.023069 | 0.44923
2019-12-03 21:00 | 0.42556 | 102.4 | 39.92 | 0 | 0.023069 | 0.44863
2019-12-03 22:00 | 0.3926 | 102.4 | 38.32 | 0 | 0.023069 | 0.41567
2019-12-03 23:00 | 0.36746 | 102.4 | 36.16 | 0 | 0.023069 | 0.39053
2019-12-04 | 0.3642 | 102.4 | 35 | 0 | 0.023069 | 0.38727
2019-12-04 01:00 | 0.36528 | 102.4 | 35 | 0 | 0.023069 | 0.38835
2019-12-04 02:00 | 0.36895 | 102.4 | 34.62 | 0 | 0.023069 | 0.39202
2019-12-04 03:00 | 0.37025 | 102.4 | 34.76 | 0 | 0.023069 | 0.39332
2019-12-04 04:00 | 0.37568 | 102.4 | 35.99 | 0 | 0.023069 | 0.39875
2019-12-04 05:00 | 0.38739 | 102.4 | 37.51 | 0 | 0.023069 | 0.41046
2019-12-04 06:00 | 0.46021 | 102.4 | 41.4 | 0 | 0.023069 | 0.48328
2019-12-04 07:00 | 0.47705 | 102.4 | 43.82 | 0 | 0.023069 | 0.50012
2019-12-04 08:00 | 0.44163 | 102.4 | 45.03 | 0 | 0.023069 | 0.4647
2019-12-04 09:00 | 0.43689 | 102.4 | 44.55 | 0 | 0.023069 | 0.45996
2019-12-04 10:00 | 0.42643 | 102.4 | 43.75 | 0 | 0.023069 | 0.44949
2019-12-04 11:00 | 0.48452 | 102.4 | 43.32 | 0 | 0.023069 | 0.50759
2019-12-04 12:00 | 0.46114 | 102.4 | 43.54 | 0 | 0.023069 | 0.48421
2019-12-04 13:00 | 0.43819 | 102.4 | 42.92 | 0 | 0.023069 | 0.46126
2019-12-04 14:00 | 0.436 | 102.4 | 43.09 | 0 | 0.023069 | 0.45907
2019-12-04 15:00 | 0.40949 | 102.4 | 43.74 | 0 | 0.023069 | 0.43256
2019-12-04 16:00 | 0.40609 | 102.4 | 43.81 | 0 | 0.023069 | 0.42916
2019-12-04 17:00 | 0.40824 | 102.4 | 43.29 | 0 | 0.023069 | 0.43131
2019-12-04 18:00 | 0.51507 | 102.4 | 42.26 | 0 | 0.023069 | 0.53814
2019-12-04 19:00 | 0.41521 | 102.4 | 41.26 | 0 | 0.023069 | 0.43827
2019-12-04 20:00 | 0.41683 | 102.4 | 40.45 | 0 | 0.023069 | 0.4399
2019-12-04 21:00 | 0.40952 | 102.4 | 38.12 | 0 | 0.023069 | 0.43259
2019-12-04 22:00 | 0.38884 | 102.4 | 36.43 | 0 | 0.023069 | 0.41191
2019-12-04 23:00 | 0.3606 | 102.4 | 36.01 | 0 | 0.023069 | 0.38366
2019-12-05 | 0.34756 | 102.4 | 32.91 | 0 | 0.023069 | 0.37063
2019-12-05 01:00 | 0.35817 | 102.4 | 31.43 | 0 | 0.023069 | 0.38124
2019-12-05 02:00 | 0.36877 | 102.4 | 30.38 | 0 | 0.023069 | 0.39184
2019-12-05 03:00 | 0.3674 | 102.4 | 31.75 | 0 | 0.023069 | 0.39046
2019-12-05 04:00 | 0.37642 | 102.4 | 33.79 | 0 | 0.023069 | 0.39949
2019-12-05 05:00 | 0.38932 | 102.4 | 35.29 | 0 | 0.023069 | 0.41239
2019-12-05 06:00 | 0.45081 | 102.4 | 39.57 | 0 | 0.023069 | 0.47388
2019-12-05 07:00 | 0.47002 | 102.4 | 41.96 | 0 | 0.023069 | 0.49309
2019-12-05 08:00 | 0.43708 | 102.4 | 43.36 | 0 | 0.023069 | 0.46015
2019-12-05 09:00 | 0.44167 | 102.4 | 42.79 | 0 | 0.023069 | 0.46474
2019-12-05 10:00 | 0.44419 | 102.4 | 41.31 | 0 | 0.023069 | 0.46726
2019-12-05 11:00 | 0.50615 | 102.4 | 40.86 | 0 | 0.023069 | 0.52922
2019-12-05 12:00 | 0.47737 | 102.4 | 40.61 | 0 | 0.023069 | 0.50044
2019-12-05 13:00 | 0.45777 | 102.4 | 40.52 | 0 | 0.023069 | 0.48084
2019-12-05 14:00 | 0.44944 | 102.4 | 40.38 | 0 | 0.023069 | 0.47251
2019-12-05 15:00 | 0.42124 | 102.4 | 41.37 | 0 | 0.023069 | 0.44431
2019-12-05 16:00 | 0.43014 | 102.4 | 42.23 | 0 | 0.023069 | 0.45321
2019-12-05 17:00 | 0.44511 | 102.4 | 42.43 | 0 | 0.023069 | 0.46818
2019-12-05 18:00 | 0.54032 | 102.4 | 40.41 | 0 | 0.023069 | 0.56339
2019-12-05 19:00 | 0.4391 | 102.4 | 38.15 | 0 | 0.023069 | 0.46217
2019-12-05 20:00 | 0.44736 | 102.4 | 36.24 | 0 | 0.023069 | 0.47043
2019-12-05 21:00 | 0.4504 | 102.4 | 34.89 | 0 | 0.023069 | 0.47347
2019-12-05 22:00 | 0.44007 | 102.4 | 32.79 | 0 | 0.023069 | 0.46314
2019-12-05 23:00 | 0.42642 | 102.4 | 24.94 | 0 | 0.023069 | 0.44949
2019-12-06 | 0.41475 | 102.4 | 25.18 | 0 | 0.023069 | 0.43782
2019-12-06 01:00 | 0.41635 | 102.4 | 25.03 | 0 | 0.023069 | 0.43942
2019-12-06 02:00 | 0.41607 | 102.4 | 18.77 | 0 | 0.023069 | 0.43913
2019-12-06 03:00 | 0.41488 | 102.4 | 18.92 | 0 | 0.023069 | 0.43795
2019-12-06 04:00 | 0.42494 | 102.4 | 29.03 | 0 | 0.023069 | 0.44801
2019-12-06 05:00 | 0.43706 | 102.4 | 34.35 | 0 | 0.023069 | 0.46013
2019-12-06 06:00 | 0.51335 | 102.4 | 35.68 | 0 | 0.023069 | 0.53642
2019-12-06 07:00 | 0.54302 | 102.4 | 38.86 | 0 | 0.023069 | 0.56609
2019-12-06 08:00 | 0.51905 | 102.4 | 39.99 | 0 | 0.023069 | 0.54212
2019-12-06 09:00 | 0.50837 | 102.4 | 38.89 | 0 | 0.023069 | 0.53144
2019-12-06 10:00 | 0.49529 | 102.4 | 38.92 | 0 | 0.023069 | 0.51836
2019-12-06 11:00 | 0.56772 | 102.4 | 38.9 | 0 | 0.023069 | 0.59079
2019-12-06 12:00 | 0.53899 | 102.4 | 37.99 | 0 | 0.023069 | 0.56206
2019-12-06 13:00 | 0.50711 | 102.4 | 37.79 | 0 | 0.023069 | 0.53018
2019-12-06 14:00 | 0.51518 | 102.4 | 37.6 | 0 | 0.023069 | 0.53825
2019-12-06 15:00 | 0.48066 | 102.4 | 37.43 | 0 | 0.023069 | 0.50373
2019-12-06 16:00 | 0.48297 | 102.4 | 39.4 | 0 | 0.023069 | 0.50603
2019-12-06 17:00 | 0.48816 | 102.4 | 40.07 | 0 | 0.023069 | 0.51123
2019-12-06 18:00 | 0.59586 | 102.4 | 37.8 | 0 | 0.023069 | 0.61893
2019-12-06 19:00 | 0.49312 | 102.4 | 37.18 | 0 | 0.023069 | 0.51619
2019-12-06 20:00 | 0.49445 | 102.4 | 35.83 | 0 | 0.023069 | 0.51752
2019-12-06 21:00 | 0.49083 | 102.4 | 35.4 | 0 | 0.023069 | 0.5139
2019-12-06 22:00 | 0.47085 | 102.4 | 33.79 | 0 | 0.023069 | 0.49392
2019-12-06 23:00 | 0.44251 | 102.4 | 32.18 | 0 | 0.023069 | 0.46558
2019-12-07 | 0.44741 | 102.4 | 29.07 | 0 | 0.023069 | 0.47048
2019-12-07 01:00 | 0.43599 | 102.4 | 26.94 | 0 | 0.023069 | 0.45906
2019-12-07 02:00 | 0.43345 | 102.4 | 24.25 | 0 | 0.023069 | 0.45652
2019-12-07 03:00 | 0.43171 | 102.4 | 23.32 | 0 | 0.023069 | 0.45478
2019-12-07 04:00 | 0.43458 | 102.4 | 25.01 | 0 | 0.023069 | 0.45765
2019-12-07 05:00 | 0.45193 | 102.4 | 26.24 | 0 | 0.023069 | 0.475
2019-12-07 06:00 | 0.51933 | 102.4 | 31.59 | 0 | 0.023069 | 0.5424
2019-12-07 07:00 | 0.56206 | 102.4 | 33.66 | 0 | 0.023069 | 0.58513
2019-12-07 08:00 | 0.49075 | 102.4 | 34.74 | 0 | 0.023069 | 0.51381
2019-12-07 09:00 | 0.47877 | 102.4 | 36.06 | 0 | 0.023069 | 0.50184
2019-12-07 10:00 | 0.4691 | 102.4 | 36.3 | 0 | 0.023069 | 0.49217
2019-12-07 11:00 | 0.52378 | 102.4 | 36.5 | 0 | 0.023069 | 0.54685
2019-12-07 12:00 | 0.49876 | 102.4 | 35.88 | 0 | 0.023069 | 0.52183
2019-12-07 13:00 | 0.47579 | 102.4 | 35.57 | 0 | 0.023069 | 0.49886
2019-12-07 14:00 | 0.46728 | 102.4 | 35.93 | 0 | 0.023069 | 0.49035
2019-12-07 15:00 | 0.47149 | 102.4 | 38.03 | 0 | 0.023069 | 0.49456
2019-12-07 16:00 | 0.484 | 102.4 | 39.04 | 0 | 0.023069 | 0.50707
2019-12-07 17:00 | 0.47645 | 102.4 | 40.3 | 0 | 0.023069 | 0.49951
2019-12-07 18:00 | 0.57544 | 102.4 | 40.48 | 0 | 0.023069 | 0.59851
2019-12-07 19:00 | 0.4669 | 102.4 | 39.01 | 0 | 0.023069 | 0.48997
2019-12-07 20:00 | 0.46494 | 102.4 | 36.13 | 0 | 0.023069 | 0.48801
2019-12-07 21:00 | 0.4656 | 102.4 | 35.05 | 0 | 0.023069 | 0.48867
2019-12-07 22:00 | 0.44262 | 102.4 | 34.56 | 0 | 0.023069 | 0.46569
2019-12-07 23:00 | 0.43366 | 102.4 | 31.98 | 0 | 0.023069 | 0.45673
2019-12-08 | 0.43092 | 102.4 | 25.65 | 0 | 0.023069 | 0.45398
2019-12-08 01:00 | 0.42261 | 102.4 | 22.85 | 0 | 0.023069 | 0.44568
2019-12-08 02:00 | 0.40952 | 102.4 | 22.25 | 0 | 0.023069 | 0.43258
2019-12-08 03:00 | 0.40069 | 102.4 | 22.31 | 0 | 0.023069 | 0.42376
2019-12-08 04:00 | 0.39172 | 102.4 | 22.68 | 0 | 0.023069 | 0.41479
2019-12-08 05:00 | 0.38863 | 102.4 | 23.76 | 0 | 0.023069 | 0.4117
2019-12-08 06:00 | 0.42676 | 102.4 | 28.48 | 0 | 0.023069 | 0.44983
2019-12-08 07:00 | 0.45397 | 102.4 | 32.28 | 0 | 0.023069 | 0.47704
2019-12-08 08:00 | 0.40548 | 102.4 | 34.14 | 0 | 0.023069 | 0.42855
2019-12-08 09:00 | 0.41286 | 102.4 | 35.27 | 0 | 0.023069 | 0.43593
2019-12-08 10:00 | 0.42081 | 102.4 | 35.97 | 0 | 0.023069 | 0.44388
2019-12-08 11:00 | 0.47754 | 102.4 | 36.38 | 0 | 0.023069 | 0.50061
2019-12-08 12:00 | 0.44325 | 102.4 | 35.75 | 0 | 0.023069 | 0.46632
2019-12-08 13:00 | 0.41962 | 102.4 | 35.92 | 0 | 0.023069 | 0.44269
2019-12-08 14:00 | 0.40053 | 102.4 | 35.52 | 0 | 0.023069 | 0.4236
2019-12-08 15:00 | 0.40678 | 102.4 | 35.52 | 0 | 0.023069 | 0.42985
2019-12-08 16:00 | 0.40188 | 102.4 | 37.45 | 0 | 0.023069 | 0.42495
2019-12-08 17:00 | 0.40776 | 102.4 | 37.64 | 0 | 0.023069 | 0.43083
2019-12-08 18:00 | 0.502 | 102.4 | 36.95 | 0 | 0.023069 | 0.52507
2019-12-08 19:00 | 0.39063 | 102.4 | 35.84 | 0 | 0.023069 | 0.4137
2019-12-08 20:00 | 0.38704 | 102.4 | 34.89 | 0 | 0.023069 | 0.41011
2019-12-08 21:00 | 0.38409 | 102.4 | 34.08 | 0 | 0.023069 | 0.40716
2019-12-08 22:00 | 0.36857 | 102.4 | 32.6 | 0 | 0.023069 | 0.39164
2019-12-08 23:00 | 0.3618 | 102.4 | 6.35 | 0 | 0.023069 | 0.38487
2019-12-09 | 0.35957 | 102.4 | 4.32 | 0 | 0.023069 | 0.38264
2019-12-09 01:00 | 0.35797 | 102.4 | 3.06 | 0 | 0.023069 | 0.38104
2019-12-09 02:00 | 0.35173 | 102.4 | 1.72 | 0 | 0.023069 | 0.3748
2019-12-09 03:00 | 0.35458 | 102.4 | 3.08 | 0 | 0.023069 | 0.37765
2019-12-09 04:00 | 0.357 | 102.4 | 15.82 | 0 | 0.023069 | 0.38007
2019-12-09 05:00 | 0.36081 | 102.4 | 34.02 | 0 | 0.023069 | 0.38388
2019-12-09 06:00 | 0.41237 | 102.4 | 36.37 | 0 | 0.023069 | 0.43543
2019-12-09 07:00 | 0.44939 | 102.4 | 38.57 | 0 | 0.023069 | 0.47246
2019-12-09 08:00 | 0.44081 | 102.4 | 39.99 | 0 | 0.023069 | 0.46388
2019-12-09 09:00 | 0.44894 | 102.4 | 39.77 | 0 | 0.023069 | 0.47201
2019-12-09 10:00 | 0.44584 | 102.4 | 39.58 | 0 | 0.023069 | 0.46891
2019-12-09 11:00 | 0.51673 | 102.4 | 39.73 | 0 | 0.023069 | 0.5398
2019-12-09 12:00 | 0.47574 | 102.4 | 39.91 | 0 | 0.023069 | 0.49881
2019-12-09 13:00 | 0.45167 | 102.4 | 39.93 | 0 | 0.023069 | 0.47473
2019-12-09 14:00 | 0.43706 | 102.4 | 39.97 | 0 | 0.023069 | 0.46012
2019-12-09 15:00 | 0.40845 | 102.4 | 39.58 | 0 | 0.023069 | 0.43152
2019-12-09 16:00 | 0.40619 | 102.4 | 40.17 | 0 | 0.023069 | 0.42926
2019-12-09 17:00 | 0.40264 | 102.4 | 40.68 | 0 | 0.023069 | 0.42571
2019-12-09 18:00 | 0.50403 | 102.4 | 39.22 | 0 | 0.023069 | 0.5271
2019-12-09 19:00 | 0.40511 | 102.4 | 37.95 | 0 | 0.023069 | 0.42818
2019-12-09 20:00 | 0.40181 | 102.4 | 36.94 | 0 | 0.023069 | 0.42488
2019-12-09 21:00 | 0.39467 | 102.4 | 36.24 | 0 | 0.023069 | 0.41774
2019-12-09 22:00 | 0.37443 | 102.4 | 35.04 | 0 | 0.023069 | 0.3975
2019-12-09 23:00 | 0.34886 | 102.4 | 33.21 | 0 | 0.023069 | 0.37193
2019-12-10 | 0.33774 | 102.4 | 30.39 | 0 | 0.023069 | 0.36081
2019-12-10 01:00 | 0.33531 | 102.4 | 30.09 | 0 | 0.023069 | 0.35838
2019-12-10 02:00 | 0.33654 | 102.4 | 30.56 | 0 | 0.023069 | 0.35961
2019-12-10 03:00 | 0.33824 | 102.4 | 31.45 | 0 | 0.023069 | 0.36131
2019-12-10 04:00 | 0.3451 | 102.4 | 33.95 | 0 | 0.023069 | 0.36817
2019-12-10 05:00 | 0.3544 | 102.4 | 38.38 | 0 | 0.023069 | 0.37747
2019-12-10 06:00 | 0.43302 | 102.4 | 40.9 | 0 | 0.023069 | 0.45609
2019-12-10 07:00 | 0.44295 | 102.4 | 53 | 0 | 0.023069 | 0.46602
2019-12-10 08:00 | 0.41697 | 102.4 | 56.38 | 0 | 0.023069 | 0.44004
2019-12-10 09:00 | 0.42854 | 102.4 | 54.93 | 0 | 0.023069 | 0.45161
2019-12-10 10:00 | 0.42409 | 102.4 | 51 | 0 | 0.023069 | 0.44716
2019-12-10 11:00 | 0.48615 | 102.4 | 49.9 | 0 | 0.023069 | 0.50922
2019-12-10 12:00 | 0.45291 | 102.4 | 47.34 | 0 | 0.023069 | 0.47598
2019-12-10 13:00 | 0.43443 | 102.4 | 46.99 | 0 | 0.023069 | 0.4575
2019-12-10 14:00 | 0.42057 | 102.4 | 46.83 | 0 | 0.023069 | 0.44364
2019-12-10 15:00 | 0.37617 | 102.4 | 46.22 | 0 | 0.023069 | 0.39924
2019-12-10 16:00 | 0.37169 | 102.4 | 45.41 | 0 | 0.023069 | 0.39476
2019-12-10 17:00 | 0.37266 | 102.4 | 41.65 | 0 | 0.023069 | 0.39573
2019-12-10 18:00 | 0.46276 | 102.4 | 39.92 | 0 | 0.023069 | 0.48583
2019-12-10 19:00 | 0.35878 | 102.4 | 38.81 | 0 | 0.023069 | 0.38185
2019-12-10 20:00 | 0.36137 | 102.4 | 37.7 | 0 | 0.023069 | 0.38444
2019-12-10 21:00 | 0.36344 | 102.4 | 36.9 | 0 | 0.023069 | 0.38651
2019-12-10 22:00 | 0.34635 | 102.4 | 35.28 | 0 | 0.023069 | 0.36942
2019-12-10 23:00 | 0.32179 | 102.4 | 33 | 0 | 0.023069 | 0.34486
2019-12-11 | 0.32251 | 102.4 | 23.55 | 0 | 0.023069 | 0.34558
2019-12-11 01:00 | 0.32426 | 102.4 | 14.99 | 0 | 0.023069 | 0.34733
2019-12-11 02:00 | 0.3267 | 102.4 | 4.33 | 0 | 0.023069 | 0.34977
2019-12-11 03:00 | 0.32926 | 102.4 | 3.59 | 0 | 0.023069 | 0.35233
2019-12-11 04:00 | 0.33325 | 102.4 | 20.57 | 0 | 0.023069 | 0.35632
2019-12-11 05:00 | 0.3392 | 102.4 | 31.94 | 0 | 0.023069 | 0.36227
2019-12-11 06:00 | 0.40814 | 102.4 | 35.68 | 0 | 0.023069 | 0.43121
2019-12-11 07:00 | 0.41345 | 102.4 | 37.92 | 0 | 0.023069 | 0.43651
2019-12-11 08:00 | 0.38695 | 102.4 | 39.5 | 0 | 0.023069 | 0.41002
2019-12-11 09:00 | 0.38848 | 102.4 | 39.65 | 0 | 0.023069 | 0.41155
2019-12-11 10:00 | 0.38822 | 102.4 | 39.56 | 0 | 0.023069 | 0.41129
2019-12-11 11:00 | 0.4502 | 102.4 | 39.63 | 0 | 0.023069 | 0.47327
2019-12-11 12:00 | 0.42078 | 102.4 | 39.74 | 0 | 0.023069 | 0.44385
2019-12-11 13:00 | 0.40274 | 102.4 | 39.7 | 0 | 0.023069 | 0.42581
2019-12-11 14:00 | 0.39231 | 102.4 | 39.68 | 0 | 0.023069 | 0.41538
2019-12-11 15:00 | 0.35679 | 102.4 | 39.87 | 0 | 0.023069 | 0.37986
2019-12-11 16:00 | 0.34931 | 102.4 | 39.99 | 0 | 0.023069 | 0.37238
2019-12-11 17:00 | 0.35273 | 102.4 | 39.9 | 0 | 0.023069 | 0.3758
2019-12-11 18:00 | 0.45966 | 102.4 | 39.79 | 0 | 0.023069 | 0.48273
2019-12-11 19:00 | 0.35232 | 102.4 | 39.21 | 0 | 0.023069 | 0.37539
2019-12-11 20:00 | 0.37067 | 102.4 | 39 | 0 | 0.023069 | 0.39374
2019-12-11 21:00 | 0.37842 | 102.4 | 38.63 | 0 | 0.023069 | 0.40149
2019-12-11 22:00 | 0.35792 | 102.4 | 37.08 | 0 | 0.023069 | 0.38099
2019-12-11 23:00 | 0.34253 | 102.4 | 35.72 | 0 | 0.023069 | 0.3656
2019-12-12 | 0.34097 | 102.4 | 33.59 | 0 | 0.023069 | 0.36404
2019-12-12 01:00 | 0.3323 | 102.4 | 34.97 | 0 | 0.023069 | 0.35537
2019-12-12 02:00 | 0.32884 | 102.4 | 34.31 | 0 | 0.023069 | 0.35191
2019-12-12 03:00 | 0.32779 | 102.4 | 34.65 | 0 | 0.023069 | 0.35086
2019-12-12 04:00 | 0.3344 | 102.4 | 35.18 | 0 | 0.023069 | 0.35747
2019-12-12 05:00 | 0.34592 | 102.4 | 36.98 | 0 | 0.023069 | 0.36899
2019-12-12 06:00 | 0.40781 | 102.4 | 38.96 | 0 | 0.023069 | 0.43088
2019-12-12 07:00 | 0.42968 | 102.4 | 40.91 | 0 | 0.023069 | 0.45275
2019-12-12 08:00 | 0.40233 | 102.4 | 60.12 | 0 | 0.023069 | 0.4254
2019-12-12 09:00 | 0.39937 | 102.4 | 58.65 | 0 | 0.023069 | 0.42244
2019-12-12 10:00 | 0.40056 | 102.4 | 51.98 | 0 | 0.023069 | 0.42363
2019-12-12 11:00 | 0.46288 | 102.4 | 49.69 | 0 | 0.023069 | 0.48595
2019-12-12 12:00 | 0.43641 | 102.4 | 49 | 0 | 0.023069 | 0.45948
2019-12-12 13:00 | 0.40864 | 102.4 | 47.01 | 0 | 0.023069 | 0.43171
2019-12-12 14:00 | 0.4027 | 102.4 | 47.19 | 0 | 0.023069 | 0.42577
2019-12-12 15:00 | 0.3698 | 102.4 | 48.88 | 0 | 0.023069 | 0.39286
2019-12-12 16:00 | 0.371 | 102.4 | 47.76 | 0 | 0.023069 | 0.39406
2019-12-12 17:00 | 0.38409 | 102.4 | 52.13 | 0 | 0.023069 | 0.40716
2019-12-12 18:00 | 0.48413 | 102.4 | 47.05 | 0 | 0.023069 | 0.5072
2019-12-12 19:00 | 0.38214 | 102.4 | 39.07 | 0 | 0.023069 | 0.40521
2019-12-12 20:00 | 0.39118 | 102.4 | 37.7 | 0 | 0.023069 | 0.41425
2019-12-12 21:00 | 0.39214 | 102.4 | 36.91 | 0 | 0.023069 | 0.41521
2019-12-12 22:00 | 0.37171 | 102.4 | 36.01 | 0 | 0.023069 | 0.39478
2019-12-12 23:00 | 0.34389 | 102.4 | 34.61 | 0 | 0.023069 | 0.36696
2019-12-13 | 0.33717 | 102.4 | 32.66 | 0 | 0.023069 | 0.36024
2019-12-13 01:00 | 0.33412 | 102.4 | 31.48 | 0 | 0.023069 | 0.35719
2019-12-13 02:00 | 0.336 | 102.4 | 30.76 | 0 | 0.023069 | 0.35906
2019-12-13 03:00 | 0.34177 | 102.4 | 30.69 | 0 | 0.023069 | 0.36484
2019-12-13 04:00 | 0.35318 | 102.4 | 33.09 | 0 | 0.023069 | 0.37625
2019-12-13 05:00 | 0.36529 | 102.4 | 35.49 | 0 | 0.023069 | 0.38836
2019-12-13 06:00 | 0.44314 | 102.4 | 36.35 | 0 | 0.023069 | 0.46621
2019-12-13 07:00 | 0.45645 | 102.4 | 37.95 | 0 | 0.023069 | 0.47952
2019-12-13 08:00 | 0.42633 | 102.4 | 39.29 | 0 | 0.023069 | 0.4494
2019-12-13 09:00 | 0.43502 | 102.4 | 39.71 | 0 | 0.023069 | 0.45809
2019-12-13 10:00 | 0.43722 | 102.4 | 38.91 | 0 | 0.023069 | 0.46029
2019-12-13 11:00 | 0.49165 | 102.4 | 38.51 | 0 | 0.023069 | 0.51472
2019-12-13 12:00 | 0.46019 | 102.4 | 38.63 | 0 | 0.023069 | 0.48326
2019-12-13 13:00 | 0.44218 | 102.4 | 38.55 | 0 | 0.023069 | 0.46525
2019-12-13 14:00 | 0.42975 | 102.4 | 38.08 | 0 | 0.023069 | 0.45282
2019-12-13 15:00 | 0.40082 | 102.4 | 38.64 | 0 | 0.023069 | 0.42389
2019-12-13 16:00 | 0.38747 | 102.4 | 39.25 | 0 | 0.023069 | 0.41054
2019-12-13 17:00 | 0.37539 | 102.4 | 39.74 | 0 | 0.023069 | 0.39846
2019-12-13 18:00 | 0.48682 | 102.4 | 38.99 | 0 | 0.023069 | 0.50989
2019-12-13 19:00 | 0.39022 | 102.4 | 38.51 | 0 | 0.023069 | 0.41329
2019-12-13 20:00 | 0.38912 | 102.4 | 37.4 | 0 | 0.023069 | 0.41219
2019-12-13 21:00 | 0.38161 | 102.4 | 36.51 | 0 | 0.023069 | 0.40468
2019-12-13 22:00 | 0.35951 | 102.4 | 35.21 | 0 | 0.023069 | 0.38258
2019-12-13 23:00 | 0.34091 | 102.4 | 33.96 | 0 | 0.023069 | 0.36397
2019-12-14 | 0.33352 | 102.4 | 34.39 | 0 | 0.023069 | 0.35659
2019-12-14 01:00 | 0.33019 | 102.4 | 32.62 | 0 | 0.023069 | 0.35326
2019-12-14 02:00 | 0.32658 | 102.4 | 31.83 | 0 | 0.023069 | 0.34965
2019-12-14 03:00 | 0.32396 | 102.4 | 31.05 | 0 | 0.023069 | 0.34703
2019-12-14 04:00 | 0.33179 | 102.4 | 31.13 | 0 | 0.023069 | 0.35486
2019-12-14 05:00 | 0.34273 | 102.4 | 31.77 | 0 | 0.023069 | 0.3658
2019-12-14 06:00 | 0.39863 | 102.4 | 32.59 | 0 | 0.023069 | 0.42169
2019-12-14 07:00 | 0.4207 | 102.4 | 33.31 | 0 | 0.023069 | 0.44377
2019-12-14 08:00 | 0.36841 | 102.4 | 34.19 | 0 | 0.023069 | 0.39148
2019-12-14 09:00 | 0.36966 | 102.4 | 35.26 | 0 | 0.023069 | 0.39273
2019-12-14 10:00 | 0.36707 | 102.4 | 35.3 | 0 | 0.023069 | 0.39014
2019-12-14 11:00 | 0.42521 | 102.4 | 35.06 | 0 | 0.023069 | 0.44828
2019-12-14 12:00 | 0.39955 | 102.4 | 35.48 | 0 | 0.023069 | 0.42262
2019-12-14 13:00 | 0.37887 | 102.4 | 35.49 | 0 | 0.023069 | 0.40194
2019-12-14 14:00 | 0.37199 | 102.4 | 35.54 | 0 | 0.023069 | 0.39506
2019-12-14 15:00 | 0.38166 | 102.4 | 36.02 | 0 | 0.023069 | 0.40473
2019-12-14 16:00 | 0.38029 | 102.4 | 36.35 | 0 | 0.023069 | 0.40336
2019-12-14 17:00 | 0.37956 | 102.4 | 36.65 | 0 | 0.023069 | 0.40263
2019-12-14 18:00 | 0.47339 | 102.4 | 35.77 | 0 | 0.023069 | 0.49646
2019-12-14 19:00 | 0.37244 | 102.4 | 34.93 | 0 | 0.023069 | 0.39551
2019-12-14 20:00 | 0.37227 | 102.4 | 33.92 | 0 | 0.023069 | 0.39534
2019-12-14 21:00 | 0.37126 | 102.4 | 33.14 | 0 | 0.023069 | 0.39433
2019-12-14 22:00 | 0.35341 | 102.4 | 32.17 | 0 | 0.023069 | 0.37648
2019-12-14 23:00 | 0.33428 | 102.4 | 29.61 | 0 | 0.023069 | 0.35735
2019-12-15 | 0.32795 | 102.4 | 30.63 | 0 | 0.023069 | 0.35102
2019-12-15 01:00 | 0.32476 | 102.4 | 30.16 | 0 | 0.023069 | 0.34783
2019-12-15 02:00 | 0.31958 | 102.4 | 30.04 | 0 | 0.023069 | 0.34265
2019-12-15 03:00 | 0.31798 | 102.4 | 30.07 | 0 | 0.023069 | 0.34104
2019-12-15 04:00 | 0.31662 | 102.4 | 30.38 | 0 | 0.023069 | 0.33968
2019-12-15 05:00 | 0.31888 | 102.4 | 22.6 | 0 | 0.023069 | 0.34195
2019-12-15 06:00 | 0.36668 | 102.4 | 26.94 | 0 | 0.023069 | 0.38975
2019-12-15 07:00 | 0.39121 | 102.4 | 30.57 | 0 | 0.023069 | 0.41428
2019-12-15 08:00 | 0.34926 | 102.4 | 31.68 | 0 | 0.023069 | 0.37232
2019-12-15 09:00 | 0.35598 | 102.4 | 33.44 | 0 | 0.023069 | 0.37905
2019-12-15 10:00 | 0.35221 | 102.4 | 34.28 | 0 | 0.023069 | 0.37528
2019-12-15 11:00 | 0.42695 | 102.4 | 34.92 | 0 | 0.023069 | 0.45002
2019-12-15 12:00 | 0.39767 | 102.4 | 34.88 | 0 | 0.023069 | 0.42074
2019-12-15 13:00 | 0.358 | 102.4 | 34.81 | 0 | 0.023069 | 0.38106
2019-12-15 14:00 | 0.35067 | 102.4 | 34.71 | 0 | 0.023069 | 0.37374
2019-12-15 15:00 | 0.34985 | 102.4 | 35.83 | 0 | 0.023069 | 0.37291
2019-12-15 16:00 | 0.35916 | 102.4 | 36.71 | 0 | 0.023069 | 0.38223
2019-12-15 17:00 | 0.35253 | 102.4 | 36.91 | 0 | 0.023069 | 0.3756
2019-12-15 18:00 | 0.44605 | 102.4 | 36.26 | 0 | 0.023069 | 0.46912
2019-12-15 19:00 | 0.35045 | 102.4 | 35.63 | 0 | 0.023069 | 0.37351
2019-12-15 20:00 | 0.35424 | 102.4 | 34.79 | 0 | 0.023069 | 0.37731
2019-12-15 21:00 | 0.33972 | 102.4 | 34.36 | 0 | 0.023069 | 0.36279
2019-12-15 22:00 | 0.32407 | 102.4 | 34.04 | 0 | 0.023069 | 0.34714
2019-12-15 23:00 | 0.31755 | 102.4 | 32.38 | 0 | 0.023069 | 0.34062
2019-12-16 | 0.3107 | 102.4 | 32.87 | 0 | 0.023069 | 0.33377
2019-12-16 01:00 | 0.3103 | 102.4 | 32.7 | 0 | 0.023069 | 0.33337
2019-12-16 02:00 | 0.31176 | 102.4 | 32.75 | 0 | 0.023069 | 0.33482
2019-12-16 03:00 | 0.31479 | 102.4 | 33.47 | 0 | 0.023069 | 0.33786
2019-12-16 04:00 | 0.32232 | 102.4 | 35.13 | 0 | 0.023069 | 0.34539
2019-12-16 05:00 | 0.32499 | 102.4 | 36.84 | 0 | 0.023069 | 0.34806
2019-12-16 06:00 | 0.37846 | 102.4 | 38.87 | 0 | 0.023069 | 0.40153
2019-12-16 07:00 | 0.41445 | 102.4 | 40.55 | 0 | 0.023069 | 0.43752
2019-12-16 08:00 | 0.41388 | 102.4 | 42.88 | 0 | 0.023069 | 0.43695
2019-12-16 09:00 | 0.41566 | 102.4 | 42 | 0 | 0.023069 | 0.43873
2019-12-16 10:00 | 0.41598 | 102.4 | 41.2 | 0 | 0.023069 | 0.43905
2019-12-16 11:00 | 0.47522 | 102.4 | 40.83 | 0 | 0.023069 | 0.49828
2019-12-16 12:00 | 0.45068 | 102.4 | 41.1 | 0 | 0.023069 | 0.47375
2019-12-16 13:00 | 0.41677 | 102.4 | 41.27 | 0 | 0.023069 | 0.43984
2019-12-16 14:00 | 0.40255 | 102.4 | 41.41 | 0 | 0.023069 | 0.42562
2019-12-16 15:00 | 0.38052 | 102.4 | 42.32 | 0 | 0.023069 | 0.40359
2019-12-16 16:00 | 0.37178 | 102.4 | 42.66 | 0 | 0.023069 | 0.39485
2019-12-16 17:00 | 0.37537 | 102.4 | 42.37 | 0 | 0.023069 | 0.39844
2019-12-16 18:00 | 0.48111 | 102.4 | 41.41 | 0 | 0.023069 | 0.50418
2019-12-16 19:00 | 0.38279 | 102.4 | 40.68 | 0 | 0.023069 | 0.40586
2019-12-16 20:00 | 0.38111 | 102.4 | 40.17 | 0 | 0.023069 | 0.40418
2019-12-16 21:00 | 0.37296 | 102.4 | 39.14 | 0 | 0.023069 | 0.39603
2019-12-16 22:00 | 0.36115 | 102.4 | 37.86 | 0 | 0.023069 | 0.38422
2019-12-16 23:00 | 0.3401 | 102.4 | 36.22 | 0 | 0.023069 | 0.36317
2019-12-17 | 0.33543 | 102.4 | 35.68 | 0 | 0.023069 | 0.3585
2019-12-17 01:00 | 0.33001 | 102.4 | 34.67 | 0 | 0.023069 | 0.35307
2019-12-17 02:00 | 0.33056 | 102.4 | 34.66 | 0 | 0.023069 | 0.35363
2019-12-17 03:00 | 0.32589 | 102.4 | 34.93 | 0 | 0.023069 | 0.34896
2019-12-17 04:00 | 0.33774 | 102.4 | 36.06 | 0 | 0.023069 | 0.36081
2019-12-17 05:00 | 0.35433 | 102.4 | 37.11 | 0 | 0.023069 | 0.37739
2019-12-17 06:00 | 0.4341 | 102.4 | 37.94 | 0 | 0.023069 | 0.45717
2019-12-17 07:00 | 0.45443 | 102.4 | 40.54 | 0 | 0.023069 | 0.4775
2019-12-17 08:00 | 0.42434 | 102.4 | 45.09 | 0 | 0.023069 | 0.44741
2019-12-17 09:00 | 0.41729 | 102.4 | 41.33 | 0 | 0.023069 | 0.44036
2019-12-17 10:00 | 0.41346 | 102.4 | 40.15 | 0 | 0.023069 | 0.43653
2019-12-17 11:00 | 0.46384 | 102.4 | 39.17 | 0 | 0.023069 | 0.48691
2019-12-17 12:00 | 0.43496 | 102.4 | 38.88 | 0 | 0.023069 | 0.45803
2019-12-17 13:00 | 0.41318 | 102.4 | 39.05 | 0 | 0.023069 | 0.43625
2019-12-17 14:00 | 0.41581 | 102.4 | 39.6 | 0 | 0.023069 | 0.43888
2019-12-17 15:00 | 0.38987 | 102.4 | 41.5 | 0 | 0.023069 | 0.41294
2019-12-17 16:00 | 0.38231 | 102.4 | 41.42 | 0 | 0.023069 | 0.40538
2019-12-17 17:00 | 0.37822 | 102.4 | 40.79 | 0 | 0.023069 | 0.40129
2019-12-17 18:00 | 0.46738 | 102.4 | 38.79 | 0 | 0.023069 | 0.49045
2019-12-17 19:00 | 0.37732 | 102.4 | 37.96 | 0 | 0.023069 | 0.40039
2019-12-17 20:00 | 0.38207 | 102.4 | 37.21 | 0 | 0.023069 | 0.40514
2019-12-17 21:00 | 0.3675 | 102.4 | 37.32 | 0 | 0.023069 | 0.39057
2019-12-17 22:00 | 0.35438 | 102.4 | 36.93 | 0 | 0.023069 | 0.37745
2019-12-17 23:00 | 0.32725 | 102.4 | 35.5 | 0 | 0.023069 | 0.35032
2019-12-18 | 0.31521 | 102.4 | 33.93 | 0 | 0.023069 | 0.33828
2019-12-18 01:00 | 0.30594 | 102.4 | 33.28 | 0 | 0.023069 | 0.32901
2019-12-18 02:00 | 0.30114 | 102.4 | 32.94 | 0 | 0.023069 | 0.32421
2019-12-18 03:00 | 0.29791 | 102.4 | 32.95 | 0 | 0.023069 | 0.32098
2019-12-18 04:00 | 0.30481 | 102.4 | 34.16 | 0 | 0.023069 | 0.32787
2019-12-18 05:00 | 0.31545 | 102.4 | 36.75 | 0 | 0.023069 | 0.33852
2019-12-18 06:00 | 0.37758 | 102.4 | 37.61 | 0 | 0.023069 | 0.40065
2019-12-18 07:00 | 0.38245 | 102.4 | 39.95 | 0 | 0.023069 | 0.40552
2019-12-18 08:00 | 0.35633 | 102.4 | 40.76 | 0 | 0.023069 | 0.3794
2019-12-18 09:00 | 0.3617 | 102.4 | 41.19 | 0 | 0.023069 | 0.38477
2019-12-18 10:00 | 0.35827 | 102.4 | 40.63 | 0 | 0.023069 | 0.38134
2019-12-18 11:00 | 0.41961 | 102.4 | 40.18 | 0 | 0.023069 | 0.44268
2019-12-18 12:00 | 0.38459 | 102.4 | 39.88 | 0 | 0.023069 | 0.40766
2019-12-18 13:00 | 0.36226 | 102.4 | 39.8 | 0 | 0.023069 | 0.38533
2019-12-18 14:00 | 0.35813 | 102.4 | 39.88 | 0 | 0.023069 | 0.3812
2019-12-18 15:00 | 0.33341 | 102.4 | 40.06 | 0 | 0.023069 | 0.35648
2019-12-18 16:00 | 0.33943 | 102.4 | 40.43 | 0 | 0.023069 | 0.3625
2019-12-18 17:00 | 0.34299 | 102.4 | 40.61 | 0 | 0.023069 | 0.36606
2019-12-18 18:00 | 0.43498 | 102.4 | 40.25 | 0 | 0.023069 | 0.45805
2019-12-18 19:00 | 0.32581 | 102.4 | 39.87 | 0 | 0.023069 | 0.34888
2019-12-18 20:00 | 0.34775 | 102.4 | 39.17 | 0 | 0.023069 | 0.37082
2019-12-18 21:00 | 0.33974 | 102.4 | 38.05 | 0 | 0.023069 | 0.36281
2019-12-18 22:00 | 0.32701 | 102.4 | 36.33 | 0 | 0.023069 | 0.35008
2019-12-18 23:00 | 0.31766 | 102.4 | 33.78 | 0 | 0.023069 | 0.34073
2019-12-19 | 0.30954 | 102.4 | 34.54 | 0 | 0.023069 | 0.33261
2019-12-19 01:00 | 0.31798 | 102.4 | 34.3 | 0 | 0.023069 | 0.34105
2019-12-19 02:00 | 0.31724 | 102.4 | 33.92 | 0 | 0.023069 | 0.34031
2019-12-19 03:00 | 0.3174 | 102.4 | 34.37 | 0 | 0.023069 | 0.34047
2019-12-19 04:00 | 0.32048 | 102.4 | 35.27 | 0 | 0.023069 | 0.34354
2019-12-19 05:00 | 0.32843 | 102.4 | 36.39 | 0 | 0.023069 | 0.3515
2019-12-19 06:00 | 0.38945 | 102.4 | 37.1 | 0 | 0.023069 | 0.41251
2019-12-19 07:00 | 0.41484 | 102.4 | 38.92 | 0 | 0.023069 | 0.43791
2019-12-19 08:00 | 0.38434 | 102.4 | 40.09 | 0 | 0.023069 | 0.40741
2019-12-19 09:00 | 0.38939 | 102.4 | 39.62 | 0 | 0.023069 | 0.41245
2019-12-19 10:00 | 0.38957 | 102.4 | 38.04 | 0 | 0.023069 | 0.41264
2019-12-19 11:00 | 0.45351 | 102.4 | 37.69 | 0 | 0.023069 | 0.47658
2019-12-19 12:00 | 0.42283 | 102.4 | 37.57 | 0 | 0.023069 | 0.4459
2019-12-19 13:00 | 0.39913 | 102.4 | 37.67 | 0 | 0.023069 | 0.4222
2019-12-19 14:00 | 0.39303 | 102.4 | 38.01 | 0 | 0.023069 | 0.4161
2019-12-19 15:00 | 0.35744 | 102.4 | 38.72 | 0 | 0.023069 | 0.38051
2019-12-19 16:00 | 0.36148 | 102.4 | 39.49 | 0 | 0.023069 | 0.38455
2019-12-19 17:00 | 0.36063 | 102.4 | 39.36 | 0 | 0.023069 | 0.3837
2019-12-19 18:00 | 0.46293 | 102.4 | 38.81 | 0 | 0.023069 | 0.486
2019-12-19 19:00 | 0.36619 | 102.4 | 37.96 | 0 | 0.023069 | 0.38926
2019-12-19 20:00 | 0.3794 | 102.4 | 36.93 | 0 | 0.023069 | 0.40247
2019-12-19 21:00 | 0.37564 | 102.4 | 35.95 | 0 | 0.023069 | 0.39871
2019-12-19 22:00 | 0.36335 | 102.4 | 34.14 | 0 | 0.023069 | 0.38641
2019-12-19 23:00 | 0.34395 | 102.4 | 32.83 | 0 | 0.023069 | 0.36702
2019-12-20 | 0.3387 | 102.4 | 32.33 | 0 | 0.023069 | 0.36177
2019-12-20 01:00 | 0.33125 | 102.4 | 32.25 | 0 | 0.023069 | 0.35432
2019-12-20 02:00 | 0.33205 | 102.4 | 32.26 | 0 | 0.023069 | 0.35512
2019-12-20 03:00 | 0.34602 | 102.4 | 31.94 | 0 | 0.023069 | 0.36909
2019-12-20 04:00 | 0.35887 | 102.4 | 33.8 | 0 | 0.023069 | 0.38194
2019-12-20 05:00 | 0.37229 | 102.4 | 35.99 | 0 | 0.023069 | 0.39536
2019-12-20 06:00 | 0.43305 | 102.4 | 36.68 | 0 | 0.023069 | 0.45612
2019-12-20 07:00 | 0.47671 | 102.4 | 37.56 | 0 | 0.023069 | 0.49978
2019-12-20 08:00 | 0.45172 | 102.4 | 38.13 | 0 | 0.023069 | 0.47479
2019-12-20 09:00 | 0.44377 | 102.4 | 38.05 | 0 | 0.023069 | 0.46683
2019-12-20 10:00 | 0.4478 | 102.4 | 37.94 | 0 | 0.023069 | 0.47087
2019-12-20 11:00 | 0.50042 | 102.4 | 37.94 | 0 | 0.023069 | 0.52349
2019-12-20 12:00 | 0.47425 | 102.4 | 37.77 | 0 | 0.023069 | 0.49732
2019-12-20 13:00 | 0.45932 | 102.4 | 37.59 | 0 | 0.023069 | 0.48239
2019-12-20 14:00 | 0.4595 | 102.4 | 37.49 | 0 | 0.023069 | 0.48257
2019-12-20 15:00 | 0.42126 | 102.4 | 37.42 | 0 | 0.023069 | 0.44433
2019-12-20 16:00 | 0.42109 | 102.4 | 37.46 | 0 | 0.023069 | 0.44416
2019-12-20 17:00 | 0.42312 | 102.4 | 37.45 | 0 | 0.023069 | 0.44619
2019-12-20 18:00 | 0.533 | 102.4 | 37.48 | 0 | 0.023069 | 0.55607
2019-12-20 19:00 | 0.43632 | 102.4 | 37 | 0 | 0.023069 | 0.45939
2019-12-20 20:00 | 0.4394 | 102.4 | 36.16 | 0 | 0.023069 | 0.46247
2019-12-20 21:00 | 0.44027 | 102.4 | 35.78 | 0 | 0.023069 | 0.46334
2019-12-20 22:00 | 0.41954 | 102.4 | 34.38 | 0 | 0.023069 | 0.44261
2019-12-20 23:00 | 0.39869 | 102.4 | 32.69 | 0 | 0.023069 | 0.42176
2019-12-21 | 0.38893 | 102.4 | 27.4 | 0 | 0.023069 | 0.412
2019-12-21 01:00 | 0.388 | 102.4 | 29.08 | 0 | 0.023069 | 0.41107
2019-12-21 02:00 | 0.38467 | 102.4 | 29.03 | 0 | 0.023069 | 0.40774
2019-12-21 03:00 | 0.38497 | 102.4 | 30.83 | 0 | 0.023069 | 0.40804
2019-12-21 04:00 | 0.39306 | 102.4 | 31.67 | 0 | 0.023069 | 0.41613
2019-12-21 05:00 | 0.40467 | 102.4 | 31.26 | 0 | 0.023069 | 0.42774
2019-12-21 06:00 | 0.45696 | 102.4 | 33.01 | 0 | 0.023069 | 0.48003
2019-12-21 07:00 | 0.49739 | 102.4 | 33.93 | 0 | 0.023069 | 0.52046
2019-12-21 08:00 | 0.44434 | 102.4 | 34.69 | 0 | 0.023069 | 0.46741
2019-12-21 09:00 | 0.44805 | 102.4 | 35.9 | 0 | 0.023069 | 0.47112
2019-12-21 10:00 | 0.44346 | 102.4 | 36 | 0 | 0.023069 | 0.46653
2019-12-21 11:00 | 0.49641 | 102.4 | 36.32 | 0 | 0.023069 | 0.51948
2019-12-21 12:00 | 0.46612 | 102.4 | 36.23 | 0 | 0.023069 | 0.48919
2019-12-21 13:00 | 0.44654 | 102.4 | 36.16 | 0 | 0.023069 | 0.46961
2019-12-21 14:00 | 0.44211 | 102.4 | 36.78 | 0 | 0.023069 | 0.46518
2019-12-21 15:00 | 0.44251 | 102.4 | 37.43 | 0 | 0.023069 | 0.46558
2019-12-21 16:00 | 0.43958 | 102.4 | 38.17 | 0 | 0.023069 | 0.46265
2019-12-21 17:00 | 0.43311 | 102.4 | 38.29 | 0 | 0.023069 | 0.45618
2019-12-21 18:00 | 0.55062 | 102.4 | 37.76 | 0 | 0.023069 | 0.57369
2019-12-21 19:00 | 0.43065 | 102.4 | 36.92 | 0 | 0.023069 | 0.45372
2019-12-21 20:00 | 0.43993 | 102.4 | 35.9 | 0 | 0.023069 | 0.463
2019-12-21 21:00 | 0.45116 | 102.4 | 35.66 | 0 | 0.023069 | 0.47422
2019-12-21 22:00 | 0.43506 | 102.4 | 35.11 | 0 | 0.023069 | 0.45813
2019-12-21 23:00 | 0.41851 | 102.4 | 34.2 | 0 | 0.023069 | 0.44158
2019-12-22 | 0.41536 | 102.4 | 33.76 | 0 | 0.023069 | 0.43843
2019-12-22 01:00 | 0.41516 | 102.4 | 33.61 | 0 | 0.023069 | 0.43823
2019-12-22 02:00 | 0.41782 | 102.4 | 33.34 | 0 | 0.023069 | 0.44089
2019-12-22 03:00 | 0.41634 | 102.4 | 33.18 | 0 | 0.023069 | 0.43941
2019-12-22 04:00 | 0.41289 | 102.4 | 33.08 | 0 | 0.023069 | 0.43596
2019-12-22 05:00 | 0.42257 | 102.4 | 32.61 | 0 | 0.023069 | 0.44564
2019-12-22 06:00 | 0.46928 | 102.4 | 33.26 | 0 | 0.023069 | 0.49235
2019-12-22 07:00 | 0.4914 | 102.4 | 33.77 | 0 | 0.023069 | 0.51447
2019-12-22 08:00 | 0.44903 | 102.4 | 35.02 | 0 | 0.023069 | 0.4721
2019-12-22 09:00 | 0.44879 | 102.4 | 36.22 | 0 | 0.023069 | 0.47186
2019-12-22 10:00 | 0.47141 | 102.4 | 37.15 | 0 | 0.023069 | 0.49448
2019-12-22 11:00 | 0.50317 | 102.4 | 37.6 | 0 | 0.023069 | 0.52624
2019-12-22 12:00 | 0.47252 | 102.4 | 37.54 | 0 | 0.023069 | 0.49558
2019-12-22 13:00 | 0.45436 | 102.4 | 37.08 | 0 | 0.023069 | 0.47743
2019-12-22 14:00 | 0.43942 | 102.4 | 37.33 | 0 | 0.023069 | 0.46249
2019-12-22 15:00 | 0.43858 | 102.4 | 37.65 | 0 | 0.023069 | 0.46165
2019-12-22 16:00 | 0.43533 | 102.4 | 38.44 | 0 | 0.023069 | 0.4584
2019-12-22 17:00 | 0.42654 | 102.4 | 38.8 | 0 | 0.023069 | 0.44961
2019-12-22 18:00 | 0.52284 | 102.4 | 38.28 | 0 | 0.023069 | 0.54591
2019-12-22 19:00 | 0.41649 | 102.4 | 37.4 | 0 | 0.023069 | 0.43956
2019-12-22 20:00 | 0.41635 | 102.4 | 35.96 | 0 | 0.023069 | 0.43942
2019-12-22 21:00 | 0.41232 | 102.4 | 35.44 | 0 | 0.023069 | 0.43539
2019-12-22 22:00 | 0.39845 | 102.4 | 34.83 | 0 | 0.023069 | 0.42152
2019-12-22 23:00 | 0.38894 | 102.4 | 33.79 | 0 | 0.023069 | 0.41201
2019-12-23 | 0.3889 | 102.4 | 29.62 | 0 | 0.023069 | 0.41197
2019-12-23 01:00 | 0.37513 | 102.4 | 30.81 | 0 | 0.023069 | 0.3982
2019-12-23 02:00 | 0.37235 | 102.4 | 30 | 0 | 0.023069 | 0.39542
2019-12-23 03:00 | 0.36558 | 102.4 | 31.04 | 0 | 0.023069 | 0.38865
2019-12-23 04:00 | 0.37426 | 102.4 | 33.61 | 0 | 0.023069 | 0.39733
2019-12-23 05:00 | 0.38224 | 102.4 | 35.8 | 0 | 0.023069 | 0.40531
2019-12-23 06:00 | 0.43892 | 102.4 | 36.16 | 0 | 0.023069 | 0.46199
2019-12-23 07:00 | 0.46473 | 102.4 | 36.63 | 0 | 0.023069 | 0.4878
2019-12-23 08:00 | 0.45375 | 102.4 | 37.33 | 0 | 0.023069 | 0.47681
2019-12-23 09:00 | 0.46414 | 102.4 | 37.56 | 0 | 0.023069 | 0.48721
2019-12-23 10:00 | 0.47779 | 102.4 | 37.4 | 0 | 0.023069 | 0.50086
2019-12-23 11:00 | 0.54454 | 102.4 | 37.3 | 0 | 0.023069 | 0.56761
2019-12-23 12:00 | 0.49198 | 102.4 | 37.13 | 0 | 0.023069 | 0.51505
2019-12-23 13:00 | 0.46556 | 102.4 | 37.04 | 0 | 0.023069 | 0.48863
2019-12-23 14:00 | 0.4563 | 102.4 | 37.09 | 0 | 0.023069 | 0.47937
2019-12-23 15:00 | 0.42265 | 102.4 | 37.51 | 0 | 0.023069 | 0.44572
2019-12-23 16:00 | 0.41859 | 102.4 | 37.97 | 0 | 0.023069 | 0.44166
2019-12-23 17:00 | 0.42112 | 102.4 | 38.96 | 0 | 0.023069 | 0.44419
2019-12-23 18:00 | 0.51157 | 102.4 | 39.19 | 0 | 0.023069 | 0.53464
2019-12-23 19:00 | 0.40511 | 102.4 | 37.96 | 0 | 0.023069 | 0.42818
2019-12-23 20:00 | 0.41788 | 102.4 | 36.93 | 0 | 0.023069 | 0.44095
2019-12-23 21:00 | 0.40672 | 102.4 | 36.36 | 0 | 0.023069 | 0.42979
2019-12-23 22:00 | 0.39428 | 102.4 | 35.64 | 0 | 0.023069 | 0.41735
2019-12-23 23:00 | 0.38302 | 102.4 | 33.91 | 0 | 0.023069 | 0.40608
2019-12-24 | 0.37809 | 102.4 | 33.8 | 0 | 0.023069 | 0.40116
2019-12-24 01:00 | 0.38482 | 102.4 | 33.36 | 0 | 0.023069 | 0.40789
2019-12-24 02:00 | 0.39223 | 102.4 | 32.32 | 0 | 0.023069 | 0.41529
2019-12-24 03:00 | 0.39766 | 102.4 | 31.68 | 0 | 0.023069 | 0.42073
2019-12-24 04:00 | 0.40622 | 102.4 | 32.5 | 0 | 0.023069 | 0.42929
2019-12-24 05:00 | 0.41882 | 102.4 | 34.27 | 0 | 0.023069 | 0.44189
2019-12-24 06:00 | 0.47086 | 102.4 | 35.14 | 0 | 0.023069 | 0.49393
2019-12-24 07:00 | 0.49538 | 102.4 | 35.24 | 0 | 0.023069 | 0.51845
2019-12-24 08:00 | 0.4883 | 102.4 | 36.39 | 0 | 0.023069 | 0.51136
2019-12-24 09:00 | 0.51316 | 102.4 | 37 | 0 | 0.023069 | 0.53622
2019-12-24 10:00 | 0.52937 | 102.4 | 36.63 | 0 | 0.023069 | 0.55244
2019-12-24 11:00 | 0.57819 | 102.4 | 37 | 0 | 0.023069 | 0.60126
2019-12-24 12:00 | 0.55124 | 102.4 | 37.11 | 0 | 0.023069 | 0.57431
2019-12-24 13:00 | 0.50386 | 102.4 | 37.18 | 0 | 0.023069 | 0.52693
2019-12-24 14:00 | 0.49717 | 102.4 | 37.13 | 0 | 0.023069 | 0.52023
2019-12-24 15:00 | 0.46259 | 102.4 | 37.51 | 0 | 0.023069 | 0.48566
2019-12-24 16:00 | 0.45548 | 102.4 | 38.27 | 0 | 0.023069 | 0.47855
2019-12-24 17:00 | 0.44991 | 102.4 | 38.71 | 0 | 0.023069 | 0.47298
2019-12-24 18:00 | 0.54395 | 102.4 | 37.41 | 0 | 0.023069 | 0.56702
2019-12-24 19:00 | 0.43236 | 102.4 | 36.04 | 0 | 0.023069 | 0.45542
2019-12-24 20:00 | 0.43832 | 102.4 | 35.41 | 0 | 0.023069 | 0.46139
2019-12-24 21:00 | 0.43325 | 102.4 | 35.54 | 0 | 0.023069 | 0.45632
2019-12-24 22:00 | 0.41744 | 102.4 | 35.49 | 0 | 0.023069 | 0.44051
2019-12-24 23:00 | 0.40018 | 102.4 | 34.55 | 0 | 0.023069 | 0.42324
2019-12-25 | 0.39927 | 102.4 | 33.69 | 0 | 0.023069 | 0.42233
2019-12-25 01:00 | 0.39575 | 102.4 | 33.07 | 0 | 0.023069 | 0.41882
2019-12-25 02:00 | 0.39747 | 102.4 | 32.23 | 0 | 0.023069 | 0.42054
2019-12-25 03:00 | 0.39191 | 102.4 | 32.02 | 0 | 0.023069 | 0.41498
2019-12-25 04:00 | 0.39329 | 102.4 | 32.94 | 0 | 0.023069 | 0.41636
2019-12-25 05:00 | 0.39972 | 102.4 | 34.5 | 0 | 0.023069 | 0.42279
2019-12-25 06:00 | 0.43423 | 102.4 | 34.67 | 0 | 0.023069 | 0.4573
2019-12-25 07:00 | 0.45799 | 102.4 | 34.85 | 0 | 0.023069 | 0.48106
2019-12-25 08:00 | 0.4482 | 102.4 | 35.71 | 0 | 0.023069 | 0.47127
2019-12-25 09:00 | 0.45356 | 102.4 | 36.02 | 0 | 0.023069 | 0.47663
2019-12-25 10:00 | 0.45899 | 102.4 | 35.52 | 0 | 0.023069 | 0.48206
2019-12-25 11:00 | 0.5187 | 102.4 | 35.69 | 0 | 0.023069 | 0.54177
2019-12-25 12:00 | 0.48394 | 102.4 | 36.29 | 0 | 0.023069 | 0.507
2019-12-25 13:00 | 0.46858 | 102.4 | 36.19 | 0 | 0.023069 | 0.49165
2019-12-25 14:00 | 0.44286 | 102.4 | 36.14 | 0 | 0.023069 | 0.46593
2019-12-25 15:00 | 0.42115 | 102.4 | 36.44 | 0 | 0.023069 | 0.44422
2019-12-25 16:00 | 0.40844 | 102.4 | 37.19 | 0 | 0.023069 | 0.43151
2019-12-25 17:00 | 0.40455 | 102.4 | 37.37 | 0 | 0.023069 | 0.42762
2019-12-25 18:00 | 0.50309 | 102.4 | 37.35 | 0 | 0.023069 | 0.52616
2019-12-25 19:00 | 0.39337 | 102.4 | 36.33 | 0 | 0.023069 | 0.41644
2019-12-25 20:00 | 0.40439 | 102.4 | 34.85 | 0 | 0.023069 | 0.42745
2019-12-25 21:00 | 0.40463 | 102.4 | 34.63 | 0 | 0.023069 | 0.4277
2019-12-25 22:00 | 0.38463 | 102.4 | 34.29 | 0 | 0.023069 | 0.4077
2019-12-25 23:00 | 0.36966 | 102.4 | 32.75 | 0 | 0.023069 | 0.39273
2019-12-26 | 0.3651 | 102.4 | 33.44 | 0 | 0.023069 | 0.38817
2019-12-26 01:00 | 0.3628 | 102.4 | 32.93 | 0 | 0.023069 | 0.38587
2019-12-26 02:00 | 0.36554 | 102.4 | 31.87 | 0 | 0.023069 | 0.3886
2019-12-26 03:00 | 0.36705 | 102.4 | 31.56 | 0 | 0.023069 | 0.39012
2019-12-26 04:00 | 0.37957 | 102.4 | 32.01 | 0 | 0.023069 | 0.40264
2019-12-26 05:00 | 0.3838 | 102.4 | 33.87 | 0 | 0.023069 | 0.40687
2019-12-26 06:00 | 0.42549 | 102.4 | 34.39 | 0 | 0.023069 | 0.44856
2019-12-26 07:00 | 0.45368 | 102.4 | 35.32 | 0 | 0.023069 | 0.47675
2019-12-26 08:00 | 0.44902 | 102.4 | 35.87 | 0 | 0.023069 | 0.47209
2019-12-26 09:00 | 0.44831 | 102.4 | 36.34 | 0 | 0.023069 | 0.47138
2019-12-26 10:00 | 0.45618 | 102.4 | 36.19 | 0 | 0.023069 | 0.47925
2019-12-26 11:00 | 0.52554 | 102.4 | 36.59 | 0 | 0.023069 | 0.54861
2019-12-26 12:00 | 0.48877 | 102.4 | 36.67 | 0 | 0.023069 | 0.51184
2019-12-26 13:00 | 0.47747 | 102.4 | 36.68 | 0 | 0.023069 | 0.50054
2019-12-26 14:00 | 0.46069 | 102.4 | 37.3 | 0 | 0.023069 | 0.48376
2019-12-26 15:00 | 0.42117 | 102.4 | 38.53 | 0 | 0.023069 | 0.44423
2019-12-26 16:00 | 0.42841 | 102.4 | 39.67 | 0 | 0.023069 | 0.45148
2019-12-26 17:00 | 0.43512 | 102.4 | 40.44 | 0 | 0.023069 | 0.45819
2019-12-26 18:00 | 0.52885 | 102.4 | 40.09 | 0 | 0.023069 | 0.55192
2019-12-26 19:00 | 0.4276 | 102.4 | 38.9 | 0 | 0.023069 | 0.45067
2019-12-26 20:00 | 0.43313 | 102.4 | 37.24 | 0 | 0.023069 | 0.45619
2019-12-26 21:00 | 0.42359 | 102.4 | 36.78 | 0 | 0.023069 | 0.44666
2019-12-26 22:00 | 0.40904 | 102.4 | 36.45 | 0 | 0.023069 | 0.43211
2019-12-26 23:00 | 0.38305 | 102.4 | 34.75 | 0 | 0.023069 | 0.40612
2019-12-27 | 0.38266 | 102.4 | 33.11 | 0 | 0.023069 | 0.40573
2019-12-27 01:00 | 0.38322 | 102.4 | 32.93 | 0 | 0.023069 | 0.40629
2019-12-27 02:00 | 0.38595 | 102.4 | 32 | 0 | 0.023069 | 0.40902
2019-12-27 03:00 | 0.37575 | 102.4 | 32.19 | 0 | 0.023069 | 0.39882
2019-12-27 04:00 | 0.38381 | 102.4 | 33.14 | 0 | 0.023069 | 0.40688
2019-12-27 05:00 | 0.39828 | 102.4 | 35.58 | 0 | 0.023069 | 0.42135
2019-12-27 06:00 | 0.44649 | 102.4 | 36.12 | 0 | 0.023069 | 0.46956
2019-12-27 07:00 | 0.48891 | 102.4 | 37.58 | 0 | 0.023069 | 0.51197
2019-12-27 08:00 | 0.47405 | 102.4 | 38.55 | 0 | 0.023069 | 0.49712
2019-12-27 09:00 | 0.4782 | 102.4 | 39.3 | 0 | 0.023069 | 0.50127
2019-12-27 10:00 | 0.4688 | 102.4 | 39.05 | 0 | 0.023069 | 0.49186
2019-12-27 11:00 | 0.53054 | 102.4 | 39.59 | 0 | 0.023069 | 0.55361
2019-12-27 12:00 | 0.51143 | 102.4 | 40.15 | 0 | 0.023069 | 0.5345
2019-12-27 13:00 | 0.47869 | 102.4 | 40.41 | 0 | 0.023069 | 0.50176
2019-12-27 14:00 | 0.46408 | 102.4 | 42.05 | 0 | 0.023069 | 0.48715
2019-12-27 15:00 | 0.43405 | 102.4 | 45.13 | 0 | 0.023069 | 0.45712
2019-12-27 16:00 | 0.42633 | 102.4 | 46.53 | 0 | 0.023069 | 0.4494
2019-12-27 17:00 | 0.41826 | 102.4 | 49.38 | 0 | 0.023069 | 0.44133
2019-12-27 18:00 | 0.52115 | 102.4 | 44.88 | 0 | 0.023069 | 0.54422
2019-12-27 19:00 | 0.41027 | 102.4 | 40.55 | 0 | 0.023069 | 0.43334
2019-12-27 20:00 | 0.42077 | 102.4 | 38.22 | 0 | 0.023069 | 0.44384
2019-12-27 21:00 | 0.41504 | 102.4 | 36.67 | 0 | 0.023069 | 0.43811
2019-12-27 22:00 | 0.39826 | 102.4 | 35.75 | 0 | 0.023069 | 0.42133
2019-12-27 23:00 | 0.38815 | 102.4 | 34.49 | 0 | 0.023069 | 0.41122
2019-12-28 | 0.37936 | 102.4 | 33.48 | 0 | 0.023069 | 0.40243
2019-12-28 01:00 | 0.37097 | 102.4 | 32.32 | 0 | 0.023069 | 0.39404
2019-12-28 02:00 | 0.3693 | 102.4 | 31.08 | 0 | 0.023069 | 0.39237
2019-12-28 03:00 | 0.36911 | 102.4 | 30.82 | 0 | 0.023069 | 0.39218
2019-12-28 04:00 | 0.37619 | 102.4 | 30.53 | 0 | 0.023069 | 0.39926
2019-12-28 05:00 | 0.38404 | 102.4 | 30.46 | 0 | 0.023069 | 0.40711
2019-12-28 06:00 | 0.41712 | 102.4 | 31.6 | 0 | 0.023069 | 0.44018
2019-12-28 07:00 | 0.44435 | 102.4 | 32.99 | 0 | 0.023069 | 0.46742
2019-12-28 08:00 | 0.39354 | 102.4 | 34.61 | 0 | 0.023069 | 0.41661
2019-12-28 09:00 | 0.39757 | 102.4 | 35.45 | 0 | 0.023069 | 0.42063
2019-12-28 10:00 | 0.39329 | 102.4 | 35.61 | 0 | 0.023069 | 0.41636
2019-12-28 11:00 | 0.46283 | 102.4 | 35.05 | 0 | 0.023069 | 0.4859
2019-12-28 12:00 | 0.42136 | 102.4 | 34.7 | 0 | 0.023069 | 0.44443
2019-12-28 13:00 | 0.39864 | 102.4 | 34.61 | 0 | 0.023069 | 0.42171
2019-12-28 14:00 | 0.38258 | 102.4 | 34.94 | 0 | 0.023069 | 0.40565
2019-12-28 15:00 | 0.38234 | 102.4 | 35.83 | 0 | 0.023069 | 0.4054
2019-12-28 16:00 | 0.37954 | 102.4 | 36.9 | 0 | 0.023069 | 0.40261
2019-12-28 17:00 | 0.38271 | 102.4 | 36.71 | 0 | 0.023069 | 0.40578
2019-12-28 18:00 | 0.48239 | 102.4 | 36.26 | 0 | 0.023069 | 0.50545
2019-12-28 19:00 | 0.37603 | 102.4 | 35.55 | 0 | 0.023069 | 0.3991
2019-12-28 20:00 | 0.38039 | 102.4 | 34.97 | 0 | 0.023069 | 0.40346
2019-12-28 21:00 | 0.37731 | 102.4 | 34.54 | 0 | 0.023069 | 0.40038
2019-12-28 22:00 | 0.36314 | 102.4 | 33.6 | 0 | 0.023069 | 0.38621
2019-12-28 23:00 | 0.3498 | 102.4 | 31.32 | 0 | 0.023069 | 0.37287
2019-12-29 | 0.34363 | 102.4 | 30.6 | 0 | 0.023069 | 0.3667
2019-12-29 01:00 | 0.34382 | 102.4 | 28.1 | 0 | 0.023069 | 0.36689
2019-12-29 02:00 | 0.347 | 102.4 | 26.92 | 0 | 0.023069 | 0.37007
2019-12-29 03:00 | 0.34688 | 102.4 | 22.85 | 0 | 0.023069 | 0.36995
2019-12-29 04:00 | 0.3416 | 102.4 | 20.97 | 0 | 0.023069 | 0.36467
2019-12-29 05:00 | 0.35466 | 102.4 | 21.31 | 0 | 0.023069 | 0.37773
2019-12-29 06:00 | 0.38941 | 102.4 | 22.72 | 0 | 0.023069 | 0.41248
2019-12-29 07:00 | 0.42309 | 102.4 | 25.1 | 0 | 0.023069 | 0.44616
2019-12-29 08:00 | 0.38323 | 102.4 | 27.52 | 0 | 0.023069 | 0.4063
2019-12-29 09:00 | 0.38944 | 102.4 | 30.04 | 0 | 0.023069 | 0.4125
2019-12-29 10:00 | 0.39803 | 102.4 | 30.6 | 0 | 0.023069 | 0.4211
2019-12-29 11:00 | 0.46032 | 102.4 | 30.93 | 0 | 0.023069 | 0.48339
2019-12-29 12:00 | 0.4174 | 102.4 | 32.03 | 0 | 0.023069 | 0.44047
2019-12-29 13:00 | 0.40269 | 102.4 | 30.61 | 0 | 0.023069 | 0.42576
2019-12-29 14:00 | 0.38863 | 102.4 | 30.8 | 0 | 0.023069 | 0.4117
2019-12-29 15:00 | 0.38387 | 102.4 | 32.86 | 0 | 0.023069 | 0.40694
2019-12-29 16:00 | 0.38675 | 102.4 | 33.74 | 0 | 0.023069 | 0.40981
2019-12-29 17:00 | 0.37617 | 102.4 | 33.99 | 0 | 0.023069 | 0.39924
2019-12-29 18:00 | 0.47684 | 102.4 | 33.35 | 0 | 0.023069 | 0.49991
2019-12-29 19:00 | 0.37558 | 102.4 | 32.54 | 0 | 0.023069 | 0.39865
2019-12-29 20:00 | 0.3728 | 102.4 | 30.79 | 0 | 0.023069 | 0.39587
2019-12-29 21:00 | 0.37197 | 102.4 | 30.02 | 0 | 0.023069 | 0.39504
2019-12-29 22:00 | 0.35755 | 102.4 | 25.56 | 0 | 0.023069 | 0.38062
2019-12-29 23:00 | 0.35478 | 102.4 | 20.86 | 0 | 0.023069 | 0.37785
2019-12-30 | 0.34299 | 102.4 | 11.07 | 0 | 0.023069 | 0.36606
2019-12-30 01:00 | 0.34334 | 102.4 | 11.84 | 0 | 0.023069 | 0.36641
2019-12-30 02:00 | 0.34262 | 102.4 | 6.16 | 0 | 0.023069 | 0.36569
2019-12-30 03:00 | 0.34171 | 102.4 | 1.4 | 0 | 0.023069 | 0.36478
2019-12-30 04:00 | 0.34767 | 102.4 | 4.81 | 0 | 0.023069 | 0.37074
2019-12-30 05:00 | 0.34945 | 102.4 | 16.43 | 0 | 0.023069 | 0.37252
2019-12-30 06:00 | 0.38616 | 102.4 | 26.9 | 0 | 0.023069 | 0.40922
2019-12-30 07:00 | 0.41745 | 102.4 | 30.38 | 0 | 0.023069 | 0.44052
2019-12-30 08:00 | 0.41125 | 102.4 | 32.04 | 0 | 0.023069 | 0.43432
2019-12-30 09:00 | 0.4195 | 102.4 | 31.9 | 0 | 0.023069 | 0.44257
2019-12-30 10:00 | 0.4205 | 102.4 | 29.06 | 0 | 0.023069 | 0.44357
2019-12-30 11:00 | 0.48638 | 102.4 | 29.55 | 0 | 0.023069 | 0.50945
2019-12-30 12:00 | 0.45843 | 102.4 | 30.3 | 0 | 0.023069 | 0.4815
2019-12-30 13:00 | 0.43547 | 102.4 | 30.61 | 0 | 0.023069 | 0.45854
2019-12-30 14:00 | 0.41583 | 102.4 | 31.63 | 0 | 0.023069 | 0.4389
2019-12-30 15:00 | 0.38059 | 102.4 | 33.52 | 0 | 0.023069 | 0.40365
2019-12-30 16:00 | 0.3723 | 102.4 | 34.4 | 0 | 0.023069 | 0.39537
2019-12-30 17:00 | 0.36971 | 102.4 | 34.6 | 0 | 0.023069 | 0.39278
2019-12-30 18:00 | 0.47107 | 102.4 | 34.43 | 0 | 0.023069 | 0.49414
2019-12-30 19:00 | 0.35823 | 102.4 | 31.58 | 0 | 0.023069 | 0.3813
2019-12-30 20:00 | 0.35674 | 102.4 | 30.68 | 0 | 0.023069 | 0.37981
2019-12-30 21:00 | 0.34456 | 102.4 | 29.67 | 0 | 0.023069 | 0.36763
2019-12-30 22:00 | 0.33205 | 102.4 | 28.96 | 0 | 0.023069 | 0.35512
2019-12-30 23:00 | 0.32173 | 102.4 | 24.33 | 0 | 0.023069 | 0.3448
2019-12-31 | 0.32265 | 102.4 | 23.04 | 0 | 0.023069 | 0.34571
2019-12-31 01:00 | 0.31925 | 102.4 | 21.59 | 0 | 0.023069 | 0.34232
2019-12-31 02:00 | 0.31961 | 102.4 | 12.84 | 0 | 0.023069 | 0.34268
2019-12-31 03:00 | 0.31987 | 102.4 | 4.97 | 0 | 0.023069 | 0.34294
2019-12-31 04:00 | 0.33355 | 102.4 | 9.81 | 0 | 0.023069 | 0.35661
2019-12-31 05:00 | 0.34016 | 102.4 | 18.37 | 0 | 0.023069 | 0.36323
2019-12-31 06:00 | 0.40144 | 102.4 | 23.5 | 0 | 0.023069 | 0.42451
2019-12-31 07:00 | 0.42572 | 102.4 | 27.17 | 0 | 0.023069 | 0.44879
2019-12-31 08:00 | 0.39012 | 102.4 | 30.82 | 0 | 0.023069 | 0.41319
2019-12-31 09:00 | 0.40135 | 102.4 | 32.28 | 0 | 0.023069 | 0.42442
2019-12-31 10:00 | 0.40166 | 102.4 | 31.45 | 0 | 0.023069 | 0.42473
2019-12-31 11:00 | 0.46728 | 102.4 | 31.95 | 0 | 0.023069 | 0.49034
2019-12-31 12:00 | 0.458 | 102.4 | 33.14 | 0 | 0.023069 | 0.48107
2019-12-31 13:00 | 0.43812 | 102.4 | 33.38 | 0 | 0.023069 | 0.46119
2019-12-31 14:00 | 0.39424 | 102.4 | 33.74 | 0 | 0.023069 | 0.4173
2019-12-31 15:00 | 0.36497 | 102.4 | 34.33 | 0 | 0.023069 | 0.38804
2019-12-31 16:00 | 0.36206 | 102.4 | 35.01 | 0 | 0.023069 | 0.38513
2019-12-31 17:00 | 0.36196 | 102.4 | 35.39 | 0 | 0.023069 | 0.38503
2019-12-31 18:00 | 0.46307 | 102.4 | 34.76 | 0 | 0.023069 | 0.48614
2019-12-31 19:00 | 0.35318 | 102.4 | 32.37 | 0 | 0.023069 | 0.37625
2019-12-31 20:00 | 0.37512 | 102.4 | 31.23 | 0 | 0.023069 | 0.39819
2019-12-31 21:00 | 0.37372 | 102.4 | 31.33 | 0 | 0.023069 | 0.39679
2019-12-31 22:00 | 0.37756 | 102.4 | 31.46 | 0 | 0.023069 | 0.40063
2019-12-31 23:00 | 0.38197 | 102.4 | 30.83 | 0 | 0.023069 | 0.40504